## 封-1 招标工程量清单封面
广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工
招 标 工 程 量 清 单
|  | 招 标 人： | 广州市花都区交通运输局
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封-1

## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  | 广州市花都区交通运输局 | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：
扉-1

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 管道敷设
1.2 | 管道拆除
1.3 | 路面破复
1.4 | 余泥渣土运输与排放
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
管道敷设
管井土石方
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:以勘探资料为准 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 5230.45
2 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1.材质:支密双面挡土板 2.挡土深度:按设计要求 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m2 | 2719.35
3 | 粤040101006001 | 打拔钢板桩 | 1.地层情况:以勘探资料为准 2.打桩类型:25#a槽型钢板桩 3.桩长:6m 4.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | t | 292.01
4 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按图纸要求回填 2.填方材料品种:中粗砂 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 3313.77
5 | 040103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:按图纸要求回填 2.填方材料品种:石屑 3.其他:具体做法及施工要求详见设计图纸和规范要求 |  | m3 | 890.32
管井土石方合计
管道
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 040501002004 | 铸铁管 | 1.垫层材质及厚度:200mm厚中粗砂垫层 2.材质及规格:球磨铸铁给水管DN150 3.接口方式:承插式橡胶圈接口 4.试压、消毒:管道试压及冲水消毒 5.防腐:外涂层采用金属锌层和沥青终饰涂层，管的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第1部分:带终饰层的金属锌涂层》(GB/T 17456.1-2009）要求（厂家进行防腐处理） 6.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 114
7 | 040501002005 | 焊接钢管 | 1.垫层、基础材质及厚度:200mm厚中粗砂垫层 2.材质及规格:钢管给水管D219*8 3.接口方式:焊接接口 4.试压、消毒:管道试压及冲水消毒 5.防腐:内防腐采用符合饮用净水卫生标准的无毒环氧类涂料，防腐等级为特加强级，二底四面，总干膜厚度大于等于0.3毫米，外壁刷环氧煤沥青漆六遍，间层缠脱腊无碱玻璃布二遍(底漆一遍-面漆两遍-玻璃布-面漆两遍-玻璃布-面漆两遍)涂层干膜总厚度不得小于0.6毫米（厂家进行防腐处理） 6.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 567
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 040501003001 | 铸铁管 | 1.垫层材质及厚度:200mm厚中粗砂垫层 2.材质及规格:球磨铸铁给水管DN200 3.接口方式:承插式橡胶圈接口 4.试压、消毒:管道试压及冲水消毒 5.防腐:外涂层采用金属锌层和沥青终饰涂层，管的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第1部分:带终饰层的金属锌涂层》(GB/T 17456.1-2009）要求（厂家进行防腐处理） 6.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 1010
9 | 040501002001 | 焊接钢管 | 1.垫层、基础材质及厚度:200mm厚中粗砂垫层 2.材质及规格:钢管给水管D325*8 3.接口方式:焊接接口 4.试压、消毒:管道试压及冲水消毒 5.防腐:内防腐采用符合饮用净水卫生标准的无毒环氧类涂料，防腐等级为特加强级，二底四面，总干膜厚度大于等于0.3毫米，外壁刷环氧煤沥青漆六遍，间层缠脱腊无碱玻璃布二遍(底漆一遍-面漆两遍-玻璃布-面漆两遍-玻璃布-面漆两遍)涂层干膜总厚度不得小于0.6毫米（厂家进行防腐处理） 6.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 89
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 040501003002 | 铸铁管 | 1.垫层材质及厚度:200mm厚中粗砂垫层 2.材质及规格:球磨铸铁给水管DN300 3.接口方式:承插式橡胶圈接口 4.试压、消毒:管道试压及冲水消毒 5.防腐:外涂层采用金属锌层和沥青终饰涂层，管的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第1部分:带终饰层的金属锌涂层》(GB/T 17456.1-2009）要求（厂家进行防腐处理） 6.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 573
11 | 040501002002 | 焊接钢管 | 1.垫层、基础材质及厚度:200mm厚中粗砂垫层 2.材质及规格:钢管给水管D426*8 3.接口方式:焊接接口 4.试压、消毒:管道试压及冲水消毒 5.防腐:内防腐采用符合饮用净水卫生标准的无毒环氧类涂料，防腐等级为特加强级，二底四面，总干膜厚度大于等于0.3毫米，外壁刷环氧煤沥青漆六遍，间层缠脱腊无碱玻璃布二遍(底漆一遍-面漆两遍-玻璃布-面漆两遍-玻璃布-面漆两遍)涂层干膜总厚度不得小于0.6毫米（厂家进行防腐处理） 6.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 95
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040501003003 | 铸铁管 | 1.垫层材质及厚度:200mm厚中粗砂垫层 2.材质及规格:球磨铸铁给水管DN400 3.接口方式:承插式橡胶圈接口 4.试压、消毒:管道试压及冲水消毒 5.防腐:外涂层采用金属锌层和沥青终饰涂层，管的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第1部分:带终饰层的金属锌涂层》(GB/T 17456.1-2009）要求（厂家进行防腐处理） 6.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 294
13 | 040501002003 | 焊接钢管 | 1.垫层、基础材质及厚度:200mm厚中粗砂垫层 2.材质及规格:钢管给水管D820*10 3.接口方式:焊接接口 4.试压、消毒:管道试压及冲水消毒 5.防腐:内防腐采用符合饮用净水卫生标准的无毒环氧类涂料，防腐等级为特加强级，二底四面，总干膜厚度大于等于0.3毫米，外壁刷环氧煤沥青漆六遍，间层缠脱腊无碱玻璃布二遍(底漆一遍-面漆两遍-玻璃布-面漆两遍-玻璃布-面漆两遍)涂层干膜总厚度不得小于0.6毫米（厂家进行防腐处理） 6.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 114
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 040501003005 | 铸铁管 | 1.垫层材质及厚度:200mm厚中粗砂垫层 2.材质及规格:球磨铸铁给水管DN800 3.接口方式:承插式橡胶圈接口 4.试压、消毒:管道试压及冲水消毒 5.防腐:外涂层采用金属锌层和沥青终饰涂层，管的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第1部分:带终饰层的金属锌涂层》(GB/T 17456.1-2009）要求（厂家进行防腐处理） 6.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 120
15 | 040502010001 | 消火栓 | 1.名称:双头防撞型室外地上式消火栓 2.规格:SSF150/65-1.0地上式 3.做法:详13S201,19 4.含除闸阀井外所有构件 5.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 21
管道合计
管件
16 | 040502001006 | 铸铁管管件 弯头 | 1.种类:单承弯头 2.材质及规格:球墨铸铁DN200 90° 3.接口形式:胶圈接口 4.防腐:管件的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第2部分:带终饰层的富锌涂料涂层》(GB/T 17456.2-2010）要求（厂家进行防腐处理） 5.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 040502001008 | 铸铁管管件 弯头 | 1.种类:单承弯头 2.材质及规格:球墨铸铁DN200 45° 3.接口形式:胶圈接口 4.防腐:管件的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第2部分:带终饰层的富锌涂料涂层》(GB/T 17456.2-2010）要求（厂家进行防腐处理） 5.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 12
18 | 040502001011 | 铸铁管管件 弯头 | 1.种类:单承弯头 2.材质及规格:球墨铸铁DN200 11.25° 3.接口形式:胶圈接口 4.防腐:管件的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第2部分:带终饰层的富锌涂料涂层》(GB/T 17456.2-2010）要求（厂家进行防腐处理） 5.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 2
19 | 040502001005 | 铸铁管管件 弯头 | 1.种类:单承弯头 2.材质及规格:球墨铸铁DN300 45° 3.接口形式:胶圈接口 4.防腐:管件的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第2部分:带终饰层的富锌涂料涂层》(GB/T 17456.2-2010）要求（厂家进行防腐处理） 5.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 040502001012 | 铸铁管管件 弯头 | 1.种类:单承弯头 2.材质及规格:球墨铸铁DN300 11.25° 3.接口形式:胶圈接口 4.防腐:管件的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第2部分:带终饰层的富锌涂料涂层》(GB/T 17456.2-2010）要求（厂家进行防腐处理） 5.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 3
21 | 040502001009 | 铸铁管管件 弯头 | 1.种类:单承弯头 2.材质及规格:球墨铸铁DN400 45° 3.接口形式:胶圈接口 4.防腐:管件的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第2部分:带终饰层的富锌涂料涂层》(GB/T 17456.2-2010）要求（厂家进行防腐处理） 5.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 6
22 | 040502001010 | 铸铁管管件 弯头 | 1.种类:单承弯头 2.材质及规格:球墨铸铁DN800 45° 3.接口形式:胶圈接口 4.防腐:管件的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第2部分:带终饰层的富锌涂料涂层》(GB/T 17456.2-2010）要求（厂家进行防腐处理） 5.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 8
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 040502001013 | 铸铁管管件 弯头 | 1.种类:单承弯头 2.材质及规格:球墨铸铁DN800 11.25° 3.接口形式:胶圈接口 4.防腐:管件的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第2部分:带终饰层的富锌涂料涂层》(GB/T 17456.2-2010）要求（厂家进行防腐处理） 5.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
24 | 040502001027 | 铸铁管管件 异径管 | 1.种类:异径管 2.材质及规格:球墨铸铁 DN200XDN100 3.接口形式:胶圈接口 4.防腐:管件的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第2部分:带终饰层的富锌涂料涂层》(GB/T 17456.2-2010）要求（厂家进行防腐处理） 5.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 4
25 | 040502001021 | 铸铁管管件 异径管 | 1.种类:异径管 2.材质及规格:球墨铸铁 DN200XDN150 3.接口形式:胶圈接口 4.防腐:管件的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第2部分:带终饰层的富锌涂料涂层》(GB/T 17456.2-2010）要求（厂家进行防腐处理） 5.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 040502001024 | 铸铁管管件 异径管 | 1.种类:异径管 2.材质及规格:球墨铸铁 DN300XDN250 3.接口形式:胶圈接口 4.防腐:管件的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第2部分:带终饰层的富锌涂料涂层》(GB/T 17456.2-2010）要求（厂家进行防腐处理） 5.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 3
27 | 040502001025 | 铸铁管管件 异径管 | 1.种类:异径管 2.材质及规格:球墨铸铁 DN400XDN250 3.接口形式:胶圈接口 4.防腐:管件的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第2部分:带终饰层的富锌涂料涂层》(GB/T 17456.2-2010）要求（厂家进行防腐处理） 5.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
28 | 040502002003 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:等径管（消防栓位置） 2.材质及规格:钢管 DN159X8 3.接口形式:法兰连接 4.防腐:内防腐采用符合饮用净水卫生标准的无毒环氧类涂料，防腐等级为特加强级，二底四面，总干膜厚度大于等于0.3毫米，外壁刷环氧煤沥青漆六遍，间层缠脱腊无碱玻璃布二遍(底漆一遍-面漆两遍-玻璃布-面漆两遍-玻璃布-面漆两遍)涂层干膜总厚度不得小于0.6毫米（厂家进行防腐处理） 5.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 19
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
29 | 040502001017 | 铸铁管管件 三通 | 1.种类:三通 2.材质及规格:球墨铸铁承插三通，DN200*200 3.接口形式:胶圈接口 4.防腐:管件的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第2部分:带终饰层的富锌涂料涂层》(GB/T 17456.2-2010）要求（厂家进行防腐处理） 5.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 4
30 | 040502001031 | 铸铁管管件 三通 | 1.种类:三通 2.材质及规格:球墨铸铁法兰三通，DN200*200 3.接口形式:胶圈接口 4.防腐:管件的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第2部分:带终饰层的富锌涂料涂层》(GB/T 17456.2-2010）要求（厂家进行防腐处理） 5.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 2
31 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:三通 2.材质及规格:钢管三通，DN200*200 3.接口形式:焊接 4..防腐:内防腐采用符合饮用净水卫生标准的无毒环氧类涂料，防腐等级为特加强级，二底四面，总干膜厚度大于等于0.3毫米，外壁刷环氧煤沥青漆六遍，间层缠脱腊无碱玻璃布二遍(底漆一遍-面漆两遍-玻璃布-面漆两遍-玻璃布-面漆两遍)涂层干膜总厚度不得小于0.6毫米（厂家进行防腐处理） 5.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 040502001030 | 铸铁管管件 三通 | 1.种类:三通 2.材质及规格:球墨铸铁承插三通，DN300*100 3.接口形式:胶圈接口 4.防腐:管件的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第2部分:带终饰层的富锌涂料涂层》(GB/T 17456.2-2010）要求（厂家进行防腐处理）5.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 2
33 | 040502001028 | 铸铁管管件 三通 | 1.种类:三通 2.材质及规格:球墨铸铁承插三通，DN300*200 3.接口形式:胶圈接口 4.防腐:管件的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第2部分:带终饰层的富锌涂料涂层》(GB/T 17456.2-2010）要求（厂家进行防腐处理） 5.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
34 | 040502001033 | 铸铁管管件 三通 | 1.种类:三通 2.材质及规格:球墨铸铁法兰三通，DN300*200 3.接口形式:胶圈接口 4.防腐:管件的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第2部分:带终饰层的富锌涂料涂层》(GB/T 17456.2-2010）要求（厂家进行防腐处理） 5.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 040502001016 | 铸铁管管件 三通 | 1.种类:三通 2.材质及规格:球墨铸铁承插三通，DN400*200 3.接口形式:胶圈接口 4.防腐:管件的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第2部分:带终饰层的富锌涂料涂层》(GB/T 17456.2-2010）要求（厂家进行防腐处理） 5.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
36 | 040502001034 | 铸铁管管件 三通 | 1.种类:三通 2.材质及规格:球墨铸铁法兰三通，DN400*200 3.接口形式:胶圈接口 4.防腐:管件的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第2部分:带终饰层的富锌涂料涂层》(GB/T 17456.2-2010）要求（厂家进行防腐处理） 5.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
37 | 040502002002 | 钢管管件制作、安装 | 1.种类:三通 2.材质及规格:钢管三通，DN400*200 3.接口形式:焊接 4..防腐:内防腐采用符合饮用净水卫生标准的无毒环氧类涂料，防腐等级为特加强级，二底四面，总干膜厚度大于等于0.3毫米，外壁刷环氧煤沥青漆六遍，间层缠脱腊无碱玻璃布二遍(底漆一遍-面漆两遍-玻璃布-面漆两遍-玻璃布-面漆两遍)涂层干膜总厚度不得小于0.6毫米（厂家进行防腐处理） 5.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 040502001019 | 铸铁管管件 三通 | 1.种类:三通 2.材质及规格:球墨铸铁承插三通，DN400*300 3.接口形式:胶圈接口 4.防腐:管件的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第2部分:带终饰层的富锌涂料涂层》(GB/T 17456.2-2010）要求（厂家进行防腐处理） 5.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
39 | 040502001035 | 铸铁管管件 三通 | 1.种类:三通 2.材质及规格:球墨铸铁法兰三通，DN400*300 3.接口形式:胶圈接口 4.防腐:管件的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第2部分:带终饰层的富锌涂料涂层》(GB/T 17456.2-2010）要求（厂家进行防腐处理） 5.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
40 | 040502001020 | 铸铁管管件 三通 | 1.种类:三通 2.材质及规格:球墨铸铁法兰三通，DN400XDN400 3.接口形式:胶圈接口 4.防腐:管件的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第2部分:带终饰层的富锌涂料涂层》(GB/T 17456.2-2010）要求（厂家进行防腐处理） 5.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 040502001026 | 铸铁管管件 三通 | 1.种类:三通 2.材质及规格:球墨铸铁承插三通，DN800*100 3.接口形式:胶圈接口 4.防腐:管件的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第2部分:带终饰层的富锌涂料涂层》(GB/T 17456.2-2010）要求（厂家进行防腐处理） 5.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
42 | 040502001029 | 铸铁管管件 三通 | 1.种类:三通 2.材质及规格:球墨铸铁承插三通，DN800*250 3.接口形式:胶圈接口 4.防腐:管件的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第2部分:带终饰层的富锌涂料涂层》(GB/T 17456.2-2010）要求（厂家进行防腐处理） 5.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
43 | 040502001015 | 铸铁管管件 三通 | 1.种类:三通 2.材质及规格:球墨铸铁承插三通，DN800*800 3.接口形式:胶圈接口 4.防腐:管件的锌涂层和终饰层应符合《球墨铸铁管外表面锌涂层第2部分:带终饰层的富锌涂料涂层》(GB/T 17456.2-2010）要求（厂家进行防腐处理） 5.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
44 | 040503002015 | 混凝土支墩 | 1.规格:管道支墩（无筋），每处体积1m3以内 2.混凝土强度等级:C15 3.做法:详10S505 4.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 22.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 040503002016 | 混凝土支墩 | 1.规格:管道支墩（无筋），每处体积3m3以内 2.混凝土强度等级:C15 3.做法:详10S505 4.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 40.23
46 | 040503002017 | 混凝土支墩 | 1.规格:管道支墩（无筋），每处体积5m3以内 2.混凝土强度等级:C15 3.做法:详10S505 4.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 57.88
47 | 040503002018 | 混凝土支墩 | 1.规格:管道支墩（无筋），每处体积5m3以外 2.混凝土强度等级:C15 3.做法:详10S505 4.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 158.12
48 | 040502005010 | 阀门 | 1.材质及规格:排气阀CARX型 2.材质及规格:球墨铸铁，DN100 3.试验要求:符合设计要求 4.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 2
49 | 040502005020 | 阀门 | 1.材质及规格:软密封闸阀 2.材质及规格:球墨铸铁，DN100 3.试验要求:符合设计要求 4.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 2
50 | 040502005012 | 阀门 | 1.种类:排泥阀 2.材质及规格:球墨铸铁，DN100 3.试验要求:符合设计要求 4.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
51 | 040502005013 | 阀门 | 1.种类:排泥阀 2.材质及规格:球墨铸铁，DN250 3.试验要求:符合设计要求 4.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 040502005015 | 阀门 | 1.种类:闸阀 2.材质及规格:球墨铸铁，DN200 3.试验要求:符合设计要求 4.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 23
53 | 040502005018 | 阀门 | 1.种类:闸阀 2.材质及规格:球墨铸铁，DN300 3.试验要求:符合设计要求 4.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 8
54 | 040502005017 | 阀门 | 1.种类:闸阀 2.材质及规格:球墨铸铁，DN400 3.试验要求:符合设计要求 4.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 5
55 | 040502005019 | 阀门 | 1.材质及规格:蝶阀 2.材质及规格:球墨铸铁，DN800 3.试验要求:符合设计要求 4.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 2
56 | 040502007001 | 盲堵板制作、安装 | 1.材质及规格:球墨铸铁DN200 2.连接形式:焊接 |  | 个 | 3
57 | 040502007002 | 盲堵板制作、安装 | 1.材质及规格:球墨铸铁DN300 2.连接形式:焊接 |  | 个 | 2
管件合计
附属构筑物
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
58 | 040504001002 | 排泥阀井 | 1.名称:Φ1200mm砖砌圆形排泥阀井 2.平均深度:1.8m 3.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 4.砌体材料及规格:标准砖240*115*53 5.砌体砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6.现浇底板混凝土等级:C25 7.预制盖板混凝土等级:C25 8.钢筋种类:按图集要求 9.井盖:Φ700mm可调式防盗防跳防沉降轻型铰链球墨铸铁井盖 10.踏步材质、规格:塑钢 11.做法:详07MS101-2,58 12.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | 座 | 1
59 | 040504001010 | 排泥阀井 | 1.名称:Φ1400mm砖砌圆形排泥阀井 2.平均深度:2.5m 3.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 4.砌体材料及规格:标准砖240*115*53 5.砌体砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6.现浇底板混凝土等级:C25 7.预制盖板混凝土等级:C25 8.钢筋种类:按图集要求 9.井盖:Φ700mm可调式防盗防跳防沉降轻型铰链球墨铸铁井盖 10.踏步材质、规格:塑钢 11.做法:详07MS101-2,58 12.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
60 | 040504001009 | 排泥湿井 | 1.名称:Ф1000mm砖砌圆形排泥湿井 2.井室内深:1.8m 3.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 4.砌体材料及规格:标准砖240*115*53 5.砌体砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6.底板材质、规格:C25 7.井外壁、内壁抹面砂浆强度等级、配合比:1:2水泥砂浆内掺水泥重量5%防水剂，20mm厚 8.井盖、井圈材质及规格:Φ700mm可调式防盗防跳防沉降轻型铰链球墨铸铁井盖 9.踏步材质、规格:塑钢 10.其他:详见07MS101-2，58 11.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 座 | 1
61 | 040504001011 | 排泥湿井 | 1.名称:Ф1200mm砖砌圆形排泥湿井 2.平均深度:2.5m 3.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 4.砌体材料及规格:标准砖240*115*53 5.砌体砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6.底板材质、规格:C25 7.预制盖板材质、规格:C25 7.井外壁、内壁抹面砂浆强度等级、配合比:1:2水泥砂浆内掺水泥重量5%防水剂，20mm厚 8.井盖、井圈材质及规格:Φ700mm可调式防盗防跳防沉降轻型铰链球墨铸铁井盖 9.踏步材质、规格:塑钢 10.其他:详见07MS101-2，58 11.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
62 | 040504001012 | 排气阀井 | 1.名称:Φ1200mm砖砌圆形排气阀井 2.平均深度:1.75m 3.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 4.砌体材料及规格:标准砖240*115*53 5.砌体砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6.底板、盖板混凝土等级:C25 7.钢筋种类:按图集要求 8.井盖:Φ700mm可调式防盗防跳防沉降轻型铰链球墨铸铁井盖 9.踏步材质、规格:塑钢 10.做法:详07MS101-2,52 11.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | 座 | 1
63 | 040504001013 | 排气阀井 | 1.名称:Φ1400mm砖砌圆形排气阀井 2.平均深度2.4m 3.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 4.砌体材料及规格:标准砖240*115*53 5.砌体砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6.底板、盖板混凝土等级:C25 7.钢筋种类:按图集要求 8.井盖:Φ700mm可调式防盗防跳防沉降轻型铰链球墨铸铁井盖 9.踏步材质、规格:塑钢 10.做法:详07MS101-2,52 11.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
64 | 040504002001 | 闸阀井 | 1.名称:钢筋混凝土闸阀井A×B=1300×1300×1500 2.深度：2.4m 3.垫层、基础材质及厚度:C10砼垫层 4.混凝土强度等级:C25砼底板及井壁 5.井内壁抹面砂浆强度等级：配合比:1:2水泥砂浆内掺水泥重量5%防水剂，20mm厚 6.井盖材质、规格:Φ700mm可调式防盗防跳防沉降轻型铰链球墨铸铁井盖 7.预制井盖板、井圈材质及规格:C25砼 8.踏步材质、规格:塑钢 9.其他要求:详见07MS101-2，66 按设计图纸及相关规范要求 |  | 座 | 1
65 | 040504002002 | 闸阀井 | 1.名称:钢筋混凝土闸阀井A×B=1300×1300×1800 2.深度：2.7m 3.垫层、基础材质及厚度:C10砼垫层 4.混凝土强度等级:C25砼底板及井壁 5.井内壁抹面砂浆强度等级：配合比:1:2水泥砂浆内掺水泥重量5%防水剂，20mm厚 6.井盖材质、规格:Φ700mm可调式防盗防跳防沉降轻型铰链球墨铸铁井盖 7.预制井盖板、井圈材质及规格:C25砼 8.踏步材质、规格:塑钢 9.其他要求:详见07MS101-2，66 按设计图纸及相关规范要求 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
66 | 040504001014 | 闸阀井 | 1.名称:Φ1200mm砖砌圆形闸阀井 2.平均深度1.8m 3.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 4.砌体材料及规格:标准砖240*115*53 5.砌体砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6.底板、盖板混凝土等级:C25 7.钢筋种类:按图集要求 8.抹面砂浆强度等级、配合比:1:2水泥砂浆内掺水泥重量5%防水剂，20mm厚 9.井盖:Φ700mm可调式防盗防跳防沉降轻型铰链球墨铸铁井盖 10.踏步材质、规格:塑钢 11.做法:详05S502,16 12.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | 座 | 21
67 | 040504001004 | 闸阀井 | 1.名称:Φ1200mm砖砌圆形闸阀井 2.平均深度1.7m 3.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 4.砌体材料及规格:标准砖240*115*53 5.砌体砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6.底板、盖板混凝土等级:C25 7.钢筋种类:按图集要求 8.井盖:Φ700mm可调式防盗防跳防沉降轻型铰链球墨铸铁井盖 9.踏步材质、规格:塑钢 10.做法:详07MS101-2,14 11.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | 座 | 15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
68 | 040504001015 | 闸阀井 | 1.名称:Φ1200mm砖砌圆形闸阀井 2.平均深度1.70m 3.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 4.砌体材料及规格:标准砖240*115*53 5.砌体砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6.底板、盖板混凝土等级:C25 7.钢筋种类:按图集要求 8.井盖:Φ700mm可调式防盗防跳防沉降重型铰链球墨铸铁井盖 9.踏步材质、规格:塑钢 10.做法:详07MS101-2,14 11.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | 座 | 6
69 | 040504001005 | 闸阀井 | 1.名称:Φ1400mm砖砌圆形闸阀井 2.平均深度1.8m 3.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 4.砌体材料及规格:标准砖240*115*53 5.砌体砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6.底板、盖板混凝土等级:C25 7.钢筋种类:按图集要求 8.井盖:Φ700mm可调式防盗防跳防沉降轻型铰链球墨铸铁井盖 9.踏步材质、规格:塑钢 10.做法:详07MS101-2,14 11.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | 座 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
70 | 040504001008 | 闸阀井 | 1.名称:Φ2000mm砖砌圆形闸阀井 2.平均深度2.0m 3.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 4.砌体材料及规格:标准砖240*115*53 5.砌体砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6.底板、盖板混凝土等级:C25 7.钢筋种类:按图集要求 8.井盖:Φ700mm可调式防盗防跳防沉降轻型铰链球墨铸铁井盖 9.踏步材质、规格:塑钢 10.做法:详07MS101-2,14 11.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | 座 | 5
71 | 040504001007 | 蝶阀井 | 1.名称:Φ2400mm砖砌圆形蝶阀井 2.平均深度2.5m 3.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土 4.砌体材料及规格:标准砖240*115*53 5.砌体砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6.底板、盖板混凝土等级:C25，S6 7.钢筋种类:按图集要求 8.井盖:Φ700mm可调式防盗防跳防沉降轻型铰链球墨铸铁井盖 9.踏步材质、规格:塑钢 10.做法:详07MS101-2,25 11.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | 座 | 2
附属构筑物合计
新旧管连接
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
72 | 040501014001 | 新旧管连接 | 1.材质及规格:DN200球墨铸铁管 2.连接方式:膨胀水泥接口 3.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | 处 | 14
73 | 040501014005 | 新旧管连接 | 1.材质及规格:DN300球墨铸铁管 2.连接方式:膨胀水泥接口 3.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | 处 | 3
74 | 040501014003 | 新旧管连接 | 1.材质及规格:DN400球墨铸铁管 2.连接方式:膨胀水泥接口 3.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | 处 | 3
75 | 040501014004 | 新旧管连接 | 1.材质及规格:DN800球墨铸铁管 2.连接方式:膨胀水泥接口 3.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | 处 | 3
新旧管连接合计
管道敷设合计
管道拆除
金属管道拆除
76 | 041001006012 | 拆除管道 | 1.材质:金属 2.管径:300以内 3.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 3051
77 | 041001006013 | 拆除管道 | 1.材质:金属 2.管径:500以内 3.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 329
78 | 041001006014 | 拆除管道 | 1.材质:金属 2.管径:800以内 3.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 219
金属管道拆除合计
管道拆除合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
路面破复
人行道、侧平石修复
79 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.名称:人行道砖 2.厚度:8cm |  | m2 | 2823.16
80 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.名称:人行道基层 2.厚度:15 3.部位:人行道 |  | m2 | 2823.16
81 | 粤040202017001 | 人行道基层 | 1.混凝土强度等级:C20透水混凝土 2.厚度:15cm |  | m2 | 2823.16
82 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.8cm彩色人行道透水砖（含盲道砖） 2.砂浆:3cm厚透水砂浆 |  | m2 | 2823.16
83 | 041001005003 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.材质:综合考虑 2.规格：综合考虑 |  | m | 150
84 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:无筋混凝土 |  | m3 | 4.95
85 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材质:综合考虑 2.规格：综合考虑 3.利用原有侧石平石 |  | m | 150
86 | 040303002001 | 混凝土基础（后座） | 1.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 4.95
人行道、侧平石修复合计
绿化修复
87 | 050101006001 | 清除草皮 | 1.草皮种类:地被铲除 |  | m2 | 316.05
88 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:台湾草30cm*30cm 2.铺种方式:满铺 3.养护期:6个月 |  | m2 | 316.05
绿化修复合计
沥青路面
89 | 041001005001 | 旧路面切缝 | 1.结构类型：沥青路面 2.切缝机切缝 3.厚度:9cm 4.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 445.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
90 | 041001001003 | 路面破除 | 1.结构类型：沥青路面层 2.厚度:9cm 3.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 820.43
91 | 041001001005 | 路面破除 | 1.结构类型：混凝土基层 2.厚度:25cm 3.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 593.73
92 | 041001001004 | 路面破除 | 1.结构类型：水泥稳定碎石基层 2.厚度:18cm 3.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 376.1
93 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C） 2.厚度:9cm 3.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 820.43
94 | 040203003002 | 粘层 | 1.材料品种:乳化沥青粘层油PC-3 2.喷油量:0.5L/m2 3.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 820.43
95 | 粤040202017002 | 水泥混凝土基层 | 1.混凝土强度等级:C20 2.厚度:25cm 3.嵌缝材料:沥青纤维板 4.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 593.73
96 | 040202015002 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.材料:水泥稳定碎石 2.水泥含量:4% 3.厚度:18cm 4.集中拌合，机械铺筑，运距10km 5.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 376.1
97 | 040201021001 | 玻纤格栅 | 1.材料:玻纤格栅 2.规格：极限抗拉强度25KN/M 3.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 445.5
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 040201021002 | 防裂贴 | 1.材料:防裂贴 2.规格：极限抗拉强度25KN/M，厚度1.5mm 3.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 133.65
沥青路面合计
砼路面
99 | 041001005002 | 旧路面切缝 | 1.结构类型:混凝土路面 2.切缝机切缝 3.厚度:5cm 4.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 2115.1
100 | 041001001006 | 路面破除 | 1.结构类型:混凝土路面 2.厚度:26cm 3.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 7160.07
101 | 041001001007 | 路面破除 | 1.结构类型:水泥稳定碎石基层 2.厚度:40cm 3.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 7160.07
102 | 040202015003 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.材料:水泥稳定碎石 2.水泥含量:5% 3.厚度:20cm 4.集中拌合，机械铺筑，运距10km 5.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 7160.07
103 | 040202015004 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.材料:水泥稳定碎石 2.水泥含量:3% 3.厚度:20cm 4.集中拌合，机械铺筑，运距10km 5.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 7160.07
104 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C40 2.厚度:26cm 3.缩缝：聚氯乙烯胶泥填缝 4.道路养生：水养生 5.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m2 | 7160.07
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
105 | 040901001001 | 水泥混凝土路面钢筋 | 1.材料种类:缩缝胀缝钢筋 2.详见设计图纸及相关规范要求 |  | t | 5.618
106 | 040901008001 | 植筋（含钢筋） | 1.材料种类:圆钢 2.材料规格:植筋（&14拉杆）L=70@90 3.植入深度:综合考虑 4.植筋胶品种:强力植筋胶 5.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | 根 | 2409
107 | 040901008002 | 植筋（含钢筋） | 1.材料种类:圆钢 2.材料规格:植筋（&30拉杆）L=40@30 3.植入深度:综合考虑 4.植筋胶品种:强力植筋胶 5.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | 根 | 167
砼路面合计
路面破复合计
余泥渣土运输与排放
108 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:17km 3.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 8236.01
109 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:石方 2.运距:17km 3.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 2664.33
余泥渣土运输与排放合计
分部分项合计
措施项目
| 1 | 绿色施工安全防护措施费
110 | 041101005002 | 井字架 | 1.井深(m以内) 2 |  | 座 | 55
111 | 041101005001 | 井字架 | 1.井深(m以内) 4 |  | 座 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 30 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 040205012001 | 施工铁马 | 1.类型:铁马 2.规格型号：1.5m*1m 3.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 5466
| 2 | 措施其他项目
113 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.构件类型:垫层 |  | m2 | 43.14
114 | 041102034001 | 底板模板 | 1.构件类型:底板 |  | m2 | 78.42
115 | 041102035001 | 池壁(隔墙)模板 | 1.构件类型:井壁（隔墙） 矩形 |  | m2 | 34.32
116 | 040205004001 | 施工交通标志牌 | 1.类型:交通提醒标志牌 2.材质、规格尺寸:1m2内 3.板面反光膜等级:面板采用Ⅶ类反光膜 |  | 块 | 6
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 491504.63 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：广州北站至广州白云国际机场快速通道(二期)自来水管线迁改施工 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13