
粤海佛山季华项目垂直梯专业技术要求

	业务模块：【             】
	编    制：【       】

	生效日期：【   年  月  日】
	审    核：【       】


目录
2通用总则


3垂直梯


31. 项目概述


32.投标产品必须能够在下列条件下正常使用


33工程范围及要求


44. 基本要求


55电梯安装现场管理技术要求


66电梯技术规格


157安装与调试


158竣工验收


169培训


1710售后服务及其它




通用总则
1. 本技术要求的相关电梯装修参数、设计图纸、电梯规格表详见《建筑、结构专业施工图》以及《垂直电梯参数表》。
2. 规范已经规定偏离值的按规范执行，规范无规定的技术参数偏离须为正偏离。技术要求中有具体要求的按具体要求执行。

3. 产品须满足所有相关国家、地区的规范、规程、指导性文件。

4. 系统设备中的消防设备、材料及附属产品必须符合最新中国国家标准和有关强制性规定，应具有国家消防产品质量监督检验机构检测证书及符合当地消防部门验收条件要求。

5. 有政府权威部门验收要求的材料设备必须具有工程所在地工程供货业绩，材料报审前提交相关资料复核。

6. 报审资料必须满足工程相关要求，需要报送相关品牌、系列、型号信息并附支持材料。未在报审中明确声明偏差并得到肯定答复的，责任由承包商全部承担。

7. 所有系统操作或控制界面均要求为中文界面。（适用于机电、弱电工程）

8. 本技术要求与图纸、工程量清单互为补充和解释。

垂直梯

1. 项目概述
1.1 工程地点
1.1.1 项目的实施地点在佛山市禅城区。
2.投标产品必须能够在下列条件下正常使用
（1）亚热带海洋性气候，轻度盐雾腐蚀。
（2）海拔高度小于1000m。
（3）环境温度0℃～+45℃。
（4）环境相对湿度40％～90％。
（5）电源：三相五线制380V/50Hz，电压波动±7％。
3工程范围及要求
3.1本工程内容包括建筑内所有垂直电梯成套产品的设计、生产、供应、运输、仓储等工作，以及该项目所有电梯安装、调试、验收（报装、报验）及领取电梯安全检验合格证等，保证电梯能正常投入使用和配合其他专业安装在电梯内设备的全部工作（电梯安装单位负责电梯保管工作）。
3.2 电梯承包商应当负责的内容（包括但不限于以下内容）： 
（1）电梯设备和与之相关的附属设备的供货和安装；
（2）厅门处的金属闭合(包含厅门地坎、厅门两侧与土建之间的挡泥板)；
（3）电梯底坑内的金工(包括底坑检修爬梯)；
（4）电梯底坑之间的空隙屏障(或分隔屏障)；
（5）井道和机房（如有）内的临时照明；
（6）机房（如有）内的标识(机房内吊钩或吊重型钢上的安全载荷标示由总包完成)；
（7）设备的所有保护措施以及后续的成本保护；
（8）包含轿厢其他系统的对讲/电话界面；
（9）井道内要求的临时工作，如果应当使用脚手架或自动装配技术安装电梯，那么电梯承包商应当完成所有临时工作，井道入口的警示标示由电梯承包商提供。
（10）供应及安装井道内永久性照明系统及防水插座系统，照度应满足规范要求；
（11）供应及安装机房（如有）中的曳引机自身的承重钢梁；
（12）供应及安装电梯相关通信和监控设备，提供并安装用于连接电梯井道至各电梯、指示器、对讲机和控制柜的远程布线、导管和管道，任何涉及井道内的布线由电梯承包商完成。
（13）供应及安装电梯配电箱至电梯控制柜的桥架、电缆(配电箱及配电箱内开关由总包安装)。
（14）要求配合业主提供以下调研：工厂实地考察、制造过程的监造及主要部件的查验；
（15）要求进口部件提供原产地证明；
（16）合同签订后7天内提供轿厢装修设计效果图的送审，设计和施工定板时提供装横样板：装潢样板包括门板和门立柱的材料小样（100mm*100mm）、壁板材料小样（100mm*100mm）、各类型按钮、各类型外呼器等；

（17）现场土建和施工现场的勘探、尺寸复核，提供深化设计图纸和现场配合，深化图纸应至少包含相关土建结构和平面布局、施工要求、受力要求、设备主要结构和电气参数、注意和告知事项等；
（18）负责符合本项目甲级防火要求的电梯安全门的供货和安装。

3.3 按各电梯规格的技术要求提供电梯成套设备，投标人投标时必须提供投标电梯型号的鉴定和检验报告，包括但不限于以下内容：
（1）中华人民共和国电梯检测中心的整梯检测报告；
（2）曳引机的鉴定检测报告；
（3）限速器、安全钳、缓冲器的鉴定检测报告；
（4）门锁系统的鉴定检测报告；
（5）投标时提供电梯主要部件品牌、设计寿命、产地等清单。
4. 基本要求
4.1 采用标准
4.1.1 除非图纸和本技术要求有特别要求，本章提出的是最低限度的或必备的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物（包括设计、制造、测试和安装）都应符合招标时已颁布的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。
4.1.2符合以下规范（应以电梯验收时公布的最新版为准）中最严格的要求：
（1）GB7588 电梯制造与安装规范
（2）GB8903电梯用钢丝绳

（3）GB/T10058电梯技术条件

（4）GB10059电梯试验方法

（5）GB10060电梯安装验收规范

（6）GB12974交流电梯电动机通用技术条件

（7）GB50763无障碍设施规范

（8）GB50016-2014 建筑设计防火规范(2018版)
（9）GB51348 民用建筑电气设计规范

（10）GB50116火灾自动报警系统设计规范

（11）DGJ08-93民用建筑电线电缆防火设计规程

（12）GB50303建筑电气安装工程施工质量验收规范

（13）GB50054 低压配电设计规范

（14）GB/T 7025电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸

（15）GB/T 24477适用于残障人员的电梯附加要求

（16）GB/T 24478电梯曳引机

（17）GB/T 24479火灾情况下的电梯特性

（18）GB24803.1电梯安全要求第一部分:电梯基本安全要求

（19）GB50011建筑抗震设计规范

（20）GB50310电梯工程施工质量验收规范

（21）TSG T7001 电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯

（22）其他适用于本技术要求的有关国家规范和国家标准

4.1.3 在规定的工作条件，正常使用维护下，整机使用寿命应大于15年。

4.2 基本技术要求
4.2.1所提供设备的品质、性能和使用寿命至关重要。所有货物必须是崭新的、技术成熟的，软件版本是最新的。
4.2.2 投标人提供的电梯必须是电梯承包商原装品牌的定型产品，技术成熟，已大批量生产并经广泛使用考验，并在中国国内已得到广泛使用，并根据工程地点环境相应设有防护措施。

5电梯安装现场管理技术要求
5.1 管理人员要求：电梯承包商不得更换本项目拟派项目经理及技术负责人，如因特殊原因需要更换，更换后的项目经理或技术负责人的资质不得低于拟派项目经理或技术负责人的资质，并须经业主审批同意。
5.2 电梯到货前一个月，电梯承包商应与业主、监理及总承包商共同检查现场安装条件，检查临时用电、用水和临时用房、电梯存放位置等条件是否具备。安装调试阶段的临时用电费用由电梯承包商承担。

5.3 电梯承包商送货前应实地勘察施工现场，与施工总承包单位协商确定行车路线及卸货地点。

5.4 电梯到货现场验收：

5.4.1 货到工地后，业主将会同监理单位、电梯承包商对货物进行验收，产品必须满足招标文件的要求，并与投标文件相符。

5.4.2 中标人应随货物提供如下质量证明文件及相关资料：A．出厂检验合格证；B．货物装运单及保险单； C．到货清单；D．中文版的设备安装、操作和维修保养手册。

5.5 电梯承包商须与总承包商协调施工进度计划，接受总承包商的协调管理。

5.6 电梯承包商在土建主体结构施工阶段，须对所有与电梯有关的土建施工进行跟踪检查，如发现施工错误或图纸错误，应及时与现场监理工程师联系，协调解决。若在电梯安装时才发现错误，则由电梯承包商自行负责处理。

5.7 电梯承包商应参加电梯安装部位的土建施工检验工作，对每台电梯的土建尺寸、预留孔洞、预埋件进行实地测量和检查，确认土建施工符合要求，并签署检验意见。

5.8 在安装、调试、初步验收、最终验收过程中，发现设备、零部件、材料的质量达不到招标文件要求时，电梯承包商应立即无偿更换为合格的设备、零部件和材料，并不得影响现场施工进度。

5.9 业主拒绝接受任何不符合招标文件要求的设备、材料和工艺，有权要求中标人拆除和更换不符合要求的设备、材料，因此导致的工期延误及费用损失由电梯承包商负责。

5.10 在电梯安装过程中，电梯承包商须对电梯材料、部件及设备的破损和遗失负责。

5.11 在未得到业主的书面批准前，送到工地的任何材料、部件或设备皆不得移离工地。

5.12 电梯承包商须按国家及广州市安全生产的管理规定，建立安全生产管理体系，购买相应保险，设置可靠的安全设施，实施有效的管理措施，确保安全生产，对电梯工程的安全生产负全责。

6电梯技术规格
6.1 概述
6.1.1 本技术要求为本次招标电梯技术规格的总体要求，具体规格要求详见《垂直电梯参数表》。
6.1.2 电梯规格及配置表中的土建尺寸如果与电梯承包商所供产品的规格不符的，电梯承包商须在招标文件中明确声明并提供所需尺寸（详见《垂直电梯参数表》）；中标后不得以土建尺寸不符而提出变更要求。
6.1.3 电梯承包商应综合考虑土建图纸中机房土建尺寸对吊钩设置的影响，井道圈梁的设置、井道规格等对验收工作的影响，电梯设计安装应满足验收、安全性运行等要求，电梯承包商应该在前期招标时做好图纸确认和技术交底，后期不得以设计不合理或建筑在合理范围内的施工偏差为由提出要求整改，如确实需采取整改和其它补救措施以满足电梯的验收和正常安全运行，由电梯承包商负责，费用不得追加。
6.1.4 电梯承包商应负责电梯系统安装、调试工作，并配合整个项目与电梯相关的各类（包括但不限于装修、机电、智能化、消防等）安装、调试工作，电梯的二次调试、二次验收和配合调整费用应在投标报价中综合考虑，电梯系统调试应达到国家的运行标准，并满足业主综合验收要求。
6.1.7 根据工程的实际需要，电梯的规格和功能配置等可能有小幅度变更。原则上这些小幅度变更将在原有的档次之内（包括技术规格、技术参数、功能、材质等），这些变更将不构成以后调整价格的理由。
6.1.8 对于较大的规格或功能的深化设计以及变更，在设计联络阶段协商解决。
6.1.9若采用进口部件，该部件需有产地证明、报关单、货物进口海关商检报告。
6.1.10投标方在投标文件中按电梯用途、型号分别提供设备、主要部件及配件的供货清单，包括型号规格、品牌名称、生产地等。
6.2 电梯技术要求
6.2.1基本技术要求
（1）电梯的基本技术参数包括：速度、载重、服务楼层、停站、机房位置见附件《垂直电梯参数表》，其中电梯的井道尺寸、机房尺寸、底坑深度、顶层高度等尺寸如果技术规格表与图纸有矛盾，乙方可以书面方式质疑，以业主书面答复为准。
（2）提供的电梯必须是定型的投标商原装品牌产品，成熟配置，已经过批量生产并具备足够的业绩。
（3）电梯承包商应承诺最终交货的电梯部件清单与技术文件中的部件清单完全相同。无论以何种理由——除非经业主书面同意，电梯承包商不得自行更改任何部件产地、型号配置。
（4）性能基本要求：
a) 在任何轿厢实际载重下平层，平层精度在±6mm以内；

b) 乘客电梯轿厢运行在恒加速度区域内的垂直（Z轴）振动的最大峰峰值不应大于0.15m/s2,A95峰峰值不应大于0.12m/s2；乘客电梯轿厢运行期间水平振动（X轴和Y轴）振动的最大峰峰值不应大于0.15m/s2，A95峰峰值不应大于0.12m/s2。（所有电梯承包商在进行响应时，需在合同承诺可以做到的最优值（但不得低于上述要求），且在安装时实现该最优值，业主在正式接收电梯设备前，电梯承包商应出示由相关专业检测仪器所检测的真实数据提供业主审核。）
c) 在电梯机房的实测噪声级不得超过80 分贝；轿厢开关门操作，实测噪声级不得超过65分贝；任何条件下在电梯轿厢内，包括在电梯最高速度运转时、空调运行时，实测噪声级不得超过55分贝。
d) 电梯需根据本项目建筑特点作相应的减震降噪设计，根据电梯受力、噪声的特征采用多种与噪声振动频率相吻合的材料以多层递减的方式解决，使其满足GB3096-2008《声环境质量标准》、GB22337-2008《社会生活环境噪声环境标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的噪音排放限值要求并提供检测报告，宜采用以下措施：
· 优化电梯主机相关机械和电气参数（但不得降低电梯的原有档次和规格），降低电梯主机震动和运行的噪音源；
· 电梯主机与工字梁的减震装置需根据主机的受力和震动计算，使用符合其规格和特点的减震材料或减震结构，能有效隔断主机与承重工字梁之间的刚性连接；
· 对电梯承重工字梁上增加减振层或减震机构实施二次减震，能分别吸收次高频、中频和低频振动；
· 在电梯控制柜基座与地面之间加装隔振层，以阻断控制柜振动的传导；
· 在横梁上绳头做隔振处理，可阻断来自曳引绳和轿厢的振动传导；
· 导轨支架与井道连接处，若井道一侧是非剪力墙结构，需在井道与导轨支架之间的连接处增加减震措施；
· 根据本项目建筑特点和电梯的行驶速度等多方面，提出降低风噪、烟囱效应、活塞效应的降噪措施：如增加泄压口、特殊的厅、轿门结构等降低风噪；
· 考虑具备相应资质的电梯专业减震降噪公司实施专业治理。

（5）每台电梯必须具备GB7588《电梯制造与安装安全规范》最新版规定的安全装置外，还应至少具有本章要求的各项保护功能。

（6）每台电梯必须具有基本控制的一般功能外，还应至少具有本技术要求的各项功能。
各电梯除必须满足产品基本要求外，还应符合本技术要求。当要求有差异时，以本技术要求为准。未作具体要求的，由制造商按其定型产品的要求进行合理的配置。另外，对于本技术要求未具体约定的有偿选配功能，电梯承包商应充分考虑后续业主可能扩展功能的需求，满足业主要求增加或改造部分功能。
6.2.2
电梯技术需求表
	电梯技术需求表

	序号 
	需求名称 
	需求说明
	备注说明

	一、 主要技术规格要求
	　

	1
	电源要求
	动力电源：三相五线段交流380V，50HZ
照明电源：单相220V，50HZ
	　

	2
	主要部件
	永磁同步无齿轮主机、钢丝绳、控制柜主板、变频器、轿厢称重感应器、门机、安全钳、限速器、光幕、导靴。永磁同步无齿轮主机、控制柜主板、变频器需原厂电梯品牌；以上其余部件为原厂电梯品牌或国内外著名电梯专业配件品牌产品，提交资料时及后续合同中需注明产地及品牌。其中：
（1）曳引机及其控制系统：曳引机为永磁同步无齿轮曳引机， 采用32位以上微机控制交流变频变压驱动系统，有机房电梯需为原厂电梯品牌，无机房电梯需为原厂电梯品牌或国内外著名电梯专业配件品牌。
（2）控制柜以及变频器：电磁兼容性（EMC）应符合GB/T 24807和GB/T 24808的要求并提供相关认证证明，获得相关节能能效认证，原厂电梯品牌或国内外著名电梯专业配件品牌。
（3）门机控制系统：永磁同步门机系统，门机驱动采用交流变频变压（VVVF） 控制系统，原厂电梯品牌或国内外著名电梯专业配件品牌。
（4）门保护系统：采用光幕保护系统+关门过力矩保护。（光幕光束≥150）
（5）缓冲器：采用油压式缓冲器或聚氨酯缓冲器。
（6）超速保护装置：不低于GB7588等有关国标要求。
	　

	3
	电梯相关装潢
	详见《垂直电梯参数表》相关梯型配置。
	

	4
	附加要求
	轿厢通风
	电梯专用空调
	

	
	
	电梯电线电缆要求
	（1）每部电梯预留1组RVVP4*0.75和1组RVVP2*0.75线缆，2组2芯皮线光缆、1组屏蔽超五类线，，与主随行电缆为一整体；

（2）电梯空调需单独一组小型随行电缆布线和安装，可单独接入机房配电箱开关，线缆长度预留至机房电气配电箱位置；

（3）电线、电缆为阻燃型，提供各类线缆的检验证明报告或阻燃证明材料。
	

	
	
	电梯预留接口要求
	（1）所有电梯控制箱内，均需配备消防信号输入接点，以便接受消防控制中心发出的电梯迫降首层指令。接受消防迫降指令后，电梯停于首层；同时电梯控制箱向消防控制系统提供一个电梯已停于首层的反馈信号。此时消防人员通过敲碎消防电梯玻璃按下消防按钮后，消防电梯可以专供消防人员使用；
（2）电梯机房控制柜须开放与智能化系统对接的接口和协议，提供电梯启停状态、上下行状态、故障状态、故障类型和所处楼层信息等信号；

（3）电梯设备预留智能化接口和线缆，可实现与智能化设备（如IC卡、人脸识别、指纹识别、二维码识别等）数据对接，根据数据信息提供派梯服务，具体预留线缆和接口要求、联结方式、对接协议和联结位置在设计联络时确定。若由于增加相关梯控设备所产生的二次验收手续和费用由电梯承包商承担。
	

	
	
	智能化楼层控制功能
	1、 配置电梯楼层控制功能，实现轿厢内读卡/二维码后自动点亮对应楼层，并运送客户抵达所要到达的楼层(多楼层权限客户需手动选择楼层按键)。注意：①二维码+IC卡复合读卡器由智能化专业提供；②电梯机房和电梯轿厢所需的相关控制设备，以及随行电缆内所需通讯电缆，需由电梯公司配套完成；③电梯轿厢顶部需预留AC220V电源插座。

2、 每台电梯需于电梯机房预留RS485通讯接口装置，并免费开放接口协议，与可视对讲/门禁系统的相关通讯模块进行数据对接和交换。提供包括但不限于以下信号：电梯启停状态、上下行状态、故障状态、故障类型和所处楼层信息等信号。

3、 实现可视对讲/门禁与电梯楼层控制系统联动：
1) 业主呼梯联动：业主刷脸/二维码/IC卡进单元门，同时呼叫电梯至当前门口机所在楼层，并开放业主所住楼层梯控权限；
2) 访客呼梯联动：访客呼叫，住户开锁，会自动呼梯至访客所在楼层，同时开放室内机所在楼层梯控权限；
3) 开门方向选择：电梯为贯通门时，需根据住户入户门方向自动选择开门方向。

4、 预留接口与第三方电瓶车检测系统对接，当电瓶车进入轿厢时，可联动电梯不关门，同时支持监控中心远程消警然后关闭电梯门。具体接口形式在深化设计时确定。

5、 电梯承包商需承担实现本功能的二次验收手续和费用。
	

	二、 电梯功能要求（包含但不限于以下功能）
	　

	1
	运行功能
	全集选控制
	对于已登记的所有轿厢和厅门呼梯，电梯依层站到达顺序依次响应，电梯运行方向由登记的第一个轿厢或厅门呼梯指令决定。
	

	
	
	控制系统功能
（单控/并联/群控） 
	详见《垂直电梯参数表》相关梯型配置。
	

	
	
	开、 关门按钮 
	电梯轿厢操纵面板上设有控制开、 关门的微动按钮，以方便乘客根据需要灵活掌握开、 关门的时间。
	　

	
	
	开、 关门按钮灯
	按下开、 关门按钮的同时将点亮按钮灯以提示成功应答。
	　

	
	
	满载直驶 
	当轿厢满载时，电梯不再响应梯厅呼唤而直驶目的楼层， 以提高运行效率。
	　

	
	
	轿内反向指令自动消除
	电梯响应完同一方向的召唤指令，停车并转方向运行时，电梯系统将做出自动检查，将尚登记留存的轿内召唤指令进行一次消除操作，防止进行多余停靠。
	　

	
	
	自动开/关门功能
	电梯在平层停车并自动开门后，保持一定的开门时间，时间一到，电梯自动关门， 方便乘客及保证电梯运行效率。
	　

	
	
	本层再开门 
	在电梯关门过程中，与运行同向的梯厅召唤按钮被按下时，电梯重新开门。
	　

	2
	安全保障功能
	超速电气、 机械保护功能
	当电梯的运行速度大于额定速度，且超过设定的限制速度（≥电梯额定速度的115％）时，电梯系统通过电气和机械手段将强制制停电梯，确保乘客的安全。
	　

	
	
	光幕保护+关门力矩保护
	在轿厢出入口，有红外线光幕，当有人或物遮挡该光幕检测范围内及关门受到的阻力超过预设力矩值时，电梯将停止关门，并马上将门打开。
	　

	
	
	开门异常自动选层功能
	当电梯因开门受阻而无法正常打开时，电梯系统会自动对开门时间进行计算，当时间超过设定值时，电梯会自动关门并运行到邻近的服务层尝试再开门，以使当电梯某层发生开门故障时，到该层的乘客能在邻近的层楼离开轿厢；且电梯系统保持正常运行状态，避免由某层的发生开门故障而影响正常的电梯运行。
	　

	
	
	轿厢警铃 
	当乘客按轿厢操纵箱上的警铃按钮时，轿厢顶部的警铃响起。
	　

	
	
	电动机空转保护功能 
	当电梯的轿厢（或对重）受障碍物阻挡而停止下行，会导致电动机空转 、曳引绳在曳引轮上打滑。当此故障发生，电梯系统将使电梯立即停止运行并保持停车状态。
	　

	
	
	电动机过热保护功能
	电梯系统能对电梯电动机的温度作实时的自动监测，当发现其温度大于设定值时，电梯对此状态立即做出故障记录和处理，使电梯在平层停车后停在门区中并使电梯门保护开启状态；当电梯电动机的温度恢复正常后，电梯自动恢复到正常运行状态。
	　

	
	
	紧急电动运行 
	通过机房控制装置按钮和开关实现紧急电动运行操作。
	　

	
	
	延时驱动保护 
	曳引机持续运转时间超过国标限定时，系统自动进入保护状态。
	　

	
	
	电源缺相故障检测
	自动检测电源情况，出现电源缺相时，曳引机停止运转以保护主机。
	　

	
	
	故障低速自救功能
	当电梯处于非检修状态下，且未停在平层区。此时只要符合起动的安全要求，电梯将自动以慢速运行至平层区，打开门释放乘客。
	　

	
	
	停电应急平层
	当由于大楼停电导致运行中的轿厢不在门区而困人时，当切换后备电源（后备电源是业主的备用供电回路）启动或恢复供电时，电梯就近低速运行到门区开门放人。
	　

	
	
	轿厢应急照明 
	停电时，自动切换至应急电源照明，保证轿厢最低照明需求。每台电梯轿厢内应设有足够亮度的应急照明，并应附有自动充电器由蓄电池供电，蓄电池容量应满足至少整个1小时应急照明。电梯内的应急照明系统应在供电中断时自动投入运行。
	　

	
	
	火灾应急返回 
	火警时，电梯将直驶返回基站楼层（即首层）并开门，让乘客安全疏散。
	

	
	
	消 防 员 服 务
	火灾时，通过触发火警开关，电梯自动返回首层后停靠，只允许被授权人操作电梯。 在首层设置消防员开关。
	仅消防电梯配置，本项目中的“消防电梯”均指的是满足消防验收的“配置消防员功能的电梯”

	
	
	超载停驶及超载显示
	当电梯超出额定载重量时，电梯停驶并打开门，多媒体显示器有超载/满载信息提示，蜂鸣器发出声音警报提示。
	　

	
	
	位置异常自动校正功能
	在电梯的运行过程中，当由于故障或人为的操作而使电梯轿厢的实际位置与系统分析结果不相符时，电梯会自动以低速驶返最低层，以重新对轿厢位置做出校正。
	　

	3
	便捷服务功能
	独立开关门时间设置
	可以调整开、关门速度及时间，提高电梯运行效率。
	　

	
	
	司机操作功能
	通过操作箱拨动开关可以选择司机操作。司机操作时，电梯的厅外召唤指令可以正常登记，司机可以控制电梯的关门起动、选择运行方向及是否应答厅外召唤指令，此时电梯没有自动关门功能，电梯的关门是在司机持续按关门按钮的条件下进行的。
	　

	
	
	自动返回基站 
	当轿厢在设定的时间内，无轿厢、梯厅呼梯信号时，电梯将自动返回基站。
	　

	
	
	防恶作剧功能
	当电梯轿厢的载重量小于额定载重量的20％，而电梯的内指令数大于系统设定值时，电梯系统判定此时有恶作剧发生，电梯的防恶作剧功能自动投入。在此功能作用的状态下，电梯在响应完最近层楼的内指令后，自动消除所有的内指令，以提高电梯的运行效率和降低电能消耗。
	

	
	
	错误指令消除
	轿厢内有错误指令时，通过快速双击轿厢呼梯按钮可取消错误指令。
	

	
	
	照明及风扇开关节能控制
	如果在设定的时间内无呼梯信号，轿厢照明及风扇自动关闭，以节省能源。
	　

	
	
	电梯运行次数显示
	在电梯的控制柜中装有一个电梯运行次数计数器， 能对电梯的运行次数作出累计， 检修人员可通过简单操作观测到电梯的实际运行次数。
	

	
	
	轿内多媒体显示
	1、信号接入形式：有线；
2、联网及控制功能：
（1）各电梯有线联网至智能化机房或物业管理中心（电梯承包商提供组网方式架构图以及所需线缆规格，由智能化单位实施线缆敷设工程，电梯承包商负责相关软硬件供货及安装调试），由主服务器（主机）统一编辑和发布相关信息。联网情况下由主服务器进行后台发布和更新，非联网情况下可通过U盘或SD卡等导入方式进行发布和更新；
（2）各电梯液晶显示屏及控制器在非联网状态下可独立运行；
（3）控制器须为工业级控制器。
（4）管理软件开放协议接口，便于后期与本项目信息发布系统进行对接，接受信息发布系统的编辑与发布信息。
（5）显示界面可根据业主实际需求调整界面的样式、颜色、功能、尺寸等。12寸液晶显示器分辨率不低于1024*768,15寸液晶显示器分辨率不低于1280X1024。
3、屏幕显示内容包括但不限于以下内容：
（1）LOGO：可根据业主要求，更改LOGO信息；
（2）运行方向信号：固定效果尖头、运动效果箭头可选，实现语音报站功能；
（3）楼层信号：应可根据业主需要，更改楼层信息(如:14层显示为13A，夹层显示为M等等)；
（4）通知信息：可以播放通知、公告、新闻、节日问候、标语等滚动式字幕；可根据业主要求实施发布和更新通知；
（5）视频信息：可播放视频广告、图文广告；当电梯在一定时间(时间应可调)无响应时，显示屏应进入休眠状态；电梯重新响应时，显示屏自动转入正常状态，以延长液晶显示屏使用寿命；
（6）日历信息：实时显示时钟、日历；
（7）特殊信息：应可按业主要求显示超载、消防、检修等信号(消防迫降时需语音提示)，或者天气、温度等特殊信号；方便乘梯人员、电梯维保人员、作业人员及时了解电梯运行情况。

4、液晶显示系统的每个显示屏由一台主机驱动，每个轿厢配置两套液晶显示系统时，两者的传输信号和显示信息需保持同步。
	详见《垂直电梯参数表》相关梯型配置

	4
	通信功能
	五方通话功能
	轿厢、机房、底坑、轿顶和监控中心之间实现五方对讲通话，通过按动通话/警铃按钮，可实现呼叫/接听。
	

	5
	检修功能
	轿顶/控制柜检修 
	通过控制轿顶/控制柜检修装置，实现电梯检修运行，方便安装、调试和检修。
	　


7安装与调试
7.1 基本要求
（1）安装、调试必须按照有关技术要求、国家标准和行业规范进行。派出的安装人员应具备相关的专业知识及技术水平而且身体健康，熟悉本合同所述设备的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装本合同的设备，确保通过有关部门的验收（除电梯本身的调试、验收外，还应配合整体的消防测试）。
（2）承包商的安装队伍须具有国家承认和颁发的电梯安装资质，技术工人应持有上岗证。
（3）承包商的技术人员到达和离开的时间将根据工程的实际情况，根据工期的安排，由总包单位、业主、承包商共同协商决定。

（4）每台电梯在移交业主方使用前应按照GB/T 10058-2009《电梯技术条件》的相关要求做好运行试验，并完成累计不低于0.2万次 的运行次数才准予移交业主方使用，每台电梯移交使用前必须递交相关的电梯运行记录给予业主方审核。
7.2 安装准备
电梯井道、电梯机房及电梯安装附件均以招标图纸为准，投标人在投标前需对招标图纸进行充分理解，投标人的产品技术参数与图纸不符，需要在投标文件中澄清。
安装现场勘察：承包商应根据工程进度，及时派其技术代表进入现场完成电梯井道的测量和确认工作。
施工后承包商对井道进行的修改应及时向业主发出井道整改通知申请。得到业主批准后方可以进行修改，承包商变动安装条件（需业主书面同意）引起的费用应由承包商负担。
7.3 承包商直接负责电梯的全部安装工作，且包括吊装、就位、井道照明、搭棚、现场组合以及安装后的调试工作。
7.4 施工配合
7.4.1 承包商在签订合同后15天内制定详细的安装实施计划和工程管理构架交业主及监理审批；
7.4.2 承包商必须派人参加业主、监理及总包的工程会议；
7.4.3 承包商必须服从业主、监理及总包制定的现场管理要求；
7.4.4 业主有权要求承包商更换不合格的安装及工程管理人员。
7.4.5 承包商必须在电梯正式移交前派专人驻场操作电梯，费用由承包商承担。
8竣工验收
8.1 电梯安装完成后，由承包商报业主、监理单位进行预验，并协助业主向当地政府授权的电梯检测机构提出电梯验收申请。
8.2 电梯验收由承包商和当地政府授权的电梯检测机构共同组织，电梯检测机构主持，业主、监理及相关单位参加。
8.3 竣工验收按国家规定的要求进行，安装人员配合操作。
8.4 对不能一次通过检验的电梯，承包商应在作整改后，再次申请当地电梯检测机构检验。（注：费用由承包商承担）
8.5 每台电梯在竣工验收过程中的整改工作，应在规定的时间内完成，不能影响竣工验收的最终期限。如因承包商原因超出最终期限，按合同规定向业主支付违约金。
8.6 竣工验收完毕后25 天内，承包商按业主要求提供装订成册的竣工资料，递交业主、监理审核。竣工资料包括以下内容，每台设备一套，装订成册：
（1）安装单位资质证书
（2）工程开工报告
（3）电梯安装申报表
（4）安装质量记录
（5）调试记录
（6）竣工验收报告（包括电梯安装工程竣工资料分部用册）
（7）单位工程竣工验收证明书
（8）技监局电梯检验报告
（9）质检站电梯检验报告
（10）电梯使用许可证
（11）单位工程实体交付使用接管确认书
（12）随机专用工器具和备品备件移交清单
（13）设备开箱检验单
（14）整机和重要部件原产地证书和产品合格证书
（15）安装竣工图（即加盖竣工图章的安装布置图）
（16）安装图册
（17）安装验收标准
（18）使用维护说明书
（19）电梯控制电气图册
8.7 承包商在设备移交前须将现场清理干净，将无关的机械设备和材料等撤离现场，保证现场环境洁净、卫生。

9培训
9.1 概述
9.1.1 所有的技术培训均应服从电梯管理单位的培训计划和内容的要求，被培训的人员不少于4人。
9.1.2 承包商有责任对业主的维修、操作和工程设计人员进行合同设备的操作使用方面的技术培训，通过培训，使接受培训的人员能基本了解合同内设备的基本结构、性能、并掌握设备的操作、维护和保养的方法。培训包括工厂培训（若需要）和现场培训。
9.1.3 业主需进行工厂培训的，业主负责其派出人员的费用；承包商则负责其在工厂的配合费用（包括教授人员及资料等）。
9.2 培训材料
9.2.1 在培训实施1 个月前，承包商提交培训材料给电梯管理和业主确认；
9.2.2 在每门课程结束后，应进行考核，对合格的受训人发放合格证书。
9.3 培训的主要内容
9.3.1 电梯工作原理、基本结构和功能；
9.3.2 部件的分解和修理；
9.3.3 整机的操作、保养、调整和故障判断及排除；
9.3.4 管理方法和其他必要的内容；
9.3.5 安全保护措施。
9.3.6 承包商应提供中文教材。
9.4承包商的任教人员应是经验丰富的工程师或技师，至少具有同类产品三年维保经验。

10售后服务及其它
10.1 设备及安装工程保修期按合同要求执行。
10.2 电梯承包商应响应和配合业主提出的施工和销售临时用梯的需求，施工和销售临时用梯期间，承包商应按国家相关规范和业主需要提供必要的维保服务和大修服务，承诺按合同的规定时间内修复电梯达到正常使用状态而不影响施工进度。施工和销售临时用梯自服务结束并正式移交业主正常使用后才开始计算保修期。
10.2 承包商在广州市应具有专业维护保养机构及人员，并能按合同要求提供应急救援服务，发生电梯困人等安全应急处理应在30分钟内到达现场。
10.3 承包商在签订合同后十天之内应提供货物的详尽技术资料及参数供业主、建筑设计等单位核查。
10.4 承包商必须配合总包、机电安装等分包单位的构件预埋、安装、调试等工作，并应该是免费的。

 7 / 18

