## 界面划分
国贸增城三联村房地产开发（新建）项目西地块永久用电工程工程与其它单位施工界面划分
序号 | 专业 | 分项工程名称 | 类项 | 完成单位 | 工作内容界面 | 完成单位 | 工作内容界面 | 备注
1 | 机电 | 高压外线工程 | 10KV高压进线及开关站供货及安装 | 高低压配电专业分包 | 红线范围外由项目就近变电站引至项目开关站期间包含电缆回路沿路所需埋管、顶管、电缆井施工、高压开关房内土建、配电房照明、防雷接地、安、建、环、电缆敷设、电缆头驳接、开关站内设备（包含但不限于环网柜、直流屏、通讯屏及柜之间的电缆敷设连接等）供货安装等一切配套施工内容属于业扩配套工程 | 其他分包 | 高低压开关房内墙砌筑、抹灰、刮白、混凝土反坎由总包单位施工
2 | 机电 | 高低压变配电工程 | 电气系统供货及安装 | 高低压配电专业分包 | 1、高压进线部分包含：从开关房至公用配电站、专用配电站高压柜之间的电缆回路沿路所需电缆头驳接、桥架、线槽、高压柜、电线电缆、母线槽回路安装、等一切配套施工内容； 2、变配电部分：包含各变配电房内高压柜出线至变压器、变压器出线至各变配电房低压柜之间所含的高低压柜体安装、变压器安装、电线电缆回路敷设、母线槽回路安装、桥架安装及其它所需的一切配套工程施工； 3、低压表前配电部分包含：从各公用配电房内低压柜出线端至各楼栋公变用电电表箱及地下室充电桩电表箱之间的电线电缆敷设、母线槽回路安装、电表箱箱体安装、电表安装、桥架安装及其一切配套工程施工、检验调试等工作内容； 4、由配电房至充电桩电表箱间的桥架、线缆、电表箱箱安装及其一切配套检验调试等内容；充电桩电表箱至车位桥架安装及其一切满足供电部门验收等内容 5、发电机应急回路部分包含：从发电机柜出线部分至低压柜（含低压柜）间的线缆、母线槽、线槽、桥架安装及其它所需的配套工程施工，发电机启动信号线安装； 6、 由专变低压柜至1-12#楼底部商业集中电表箱的电线电缆敷设（该部分桥架由总承包单位安装）、底部商业集中电表箱安装（商业电表箱甲供）、电缆头制作及其一切配套检验调试等工作内容。 7.由专变低压柜至13#楼商业集中电表箱及塔楼电表箱的电线电缆敷设/母线槽回路敷设和安装、集中电表箱安装（电表箱甲供）、电缆头制作及其一切配套检验调试等工作内容，配电管线接地、穿越隔墙楼板的防火封堵、桥架或母线槽的防水坎等。 | 总承包 | 1、负责专用配电房低压柜出线电缆的敷设连接，即低压配电房低压柜出线端至各电源控制箱（包含但不限于所有风机控制箱、生活水泵控制箱、消防设备控制箱、照明控制箱、污水泵控制箱等）的进线线缆、线管、桥架的安装，负责所有电源箱、控制箱、户内强弱电箱的安装，负责电表箱至户内箱的所有桥架、线管、线缆的敷设、连接、安装；（特殊需求需配合工作面切割，满足当地供电局验收要求) 2.毛坯交付项目总包负责户内强电箱至末端各开关、智能化、等电位、灯具点位的线管、底盒预埋，所有插座点位的预埋范围（全埋、只预埋剪力墙部分、只埋验收所需点位）根据项目实际由甲方确定，负责安装竣工验收所需的灯具、开关面板、插座面板及其配线，所有户内电线管由总包穿引线确保预留预埋线管畅通，如不通总包负责整改到位或承担整改费用； 3、总包负责非精装区区域（包含但不限于电梯前室、楼梯间、楼梯前室、地下车库区域、所有风机房、所有水泵房、非精装区公共过道）的普通照明、开关、插座及其管线安装到位。疏散指示、应急照明的管线、底盒预埋、穿引线； 4、总包负责强电井至商铺户内配电箱的管线及桥架的预埋、安装，负责商业公共部分的普通照明、应急照明、开关、插座及其管线安装到位；负责专变低压柜至 商业集中电表箱的桥架安装； 5.总包负责所有低压配电系统（包含但不限于照明系统、动力系统）的线管及底盒预埋。 6.电梯系统电源要求详见电梯工程内要求。
3 | 机电 | 高低压变配电工程 | 电房工程 | 高低压配电专业分包 | 1、包含开关房/开闭所、高低压电房的附属设施安装，电房内标示、防火工具及地面防静电漆、警戒线等配套设施、电房内所有设备基础（含砼和砖砌基础）、电缆沟砌筑、电缆沟盖板、百叶窗、电房门外挂锁、电房回填、电表房门双头外挂锁（包含但不限于清单项目描述等工作内容），配电房照明、防雷接地系统、安、建、环、电缆敷设、电缆头驳接确保符合验收规范的一切内容； 2、包含开关房/开闭所、高低压电房的电力设施号牌、标示牌、绝缘胶垫、操作工具等配套工程。包含进入室内的最后一级井道及套管内的防水封堵、防水措施，不需使用的预留外电进线使用的套管封堵； 3、所有开关房/开闭所、高低压电房门安装。 4、地面找平，挡水坎、挡鼠板设置。 | 总承包 | 1、墙体砌筑、抹灰、腻子、涂料（详见图纸做法及甲方要求）； 2、天花和砼墙面结构面质量及观感满足验收要求、天花腻子、涂料（详见图纸做法及甲方要求）；
4 | 机电 | 高低压变配电工程 | 通电验收及其配套工程 | 高低压配电专业分包 | 1、远程集中抄表系统、电房照明系统、电房通风系统的管线及设备供货、安装、调试； 2、供电局集抄系统所需的防雷接地，及其一切配套检验调试等工作内容； 3、负责向有关部门办理送电相关手续，组织验收，并按时送电（送电至住宅电表箱下端及专变各低压柜）； 4、跟踪与复核土建预留预埋，管线本体安装后的套管内封堵填补。 | 总承包 | 主体结构与砌体阶段的所有电气桥架/母线/设备的孔洞预留、避雷/接地接驳点预留、套管/止水节预埋、土建基础浇筑，塞缝、后饰面恢复，无用套管的封堵，所有套管外的封堵；
5 | 机电 | 供配电系统 | 发电机安装 | 发电机专业分包 | 发电机安装、发电机房隔音、环保工程安装及调试；蓄电池、充电机、发电机本体之间连接电缆的敷设与接线；发电机房配电箱至发电机房各用电点位（含消烟室水泵）的出线敷设、连接和照明、插座等的安装；预留阀门至消烟设备的水管接驳；发电机设备的供应及安装、机房图纸的深化 | 总承包 | 1.安装及接驳电源至发电机房照明/动力所需的配电箱； 2.按图安装水源至发电机房消烟室内并预留阀门； 3.发电机房内接地系统预留，负责发电机房内设备基础、预埋件等施工，负责发电机土建烟道的施工及预留洞口； 4.负责发电机房的照明系统安装，包含但不限于从照明配电箱至末端灯具的所有管线、灯具、开关、插座的供应、安装、连接 。 5.负责发电机房内一圈明敷接地扁铁施工及设备基础处接地扁铁预留.