国贸地产广州公司机电工程

成品保护技术要求

- 编制目的

为提高国贸地产广州公司机电工程成品保护管理的规范化、标准化、制度化，减少施工过程中对机电工程成品、半成品、工序产品以及已完成的分部分项工程产品的破坏，从而节约成本、缩减工期。项目管理中心特编制《国贸地产广州公司机电工程成品保护要求》（以下简称“本指引”），请各项目参照执行。

- 适用范围

本办法适用于国贸地产广州公司所有在建项目，包括自有项目和收并购项目。

- 成品保护原则

  - 谁施工谁保护、谁接收谁保护

各机电分包单位应根据不同的施工阶段、工艺特点、现场条件及管理要求采取针对性成品保护措施，前一工序施工方应负责采取保护措施保障本工序产品移交后不受后一工序正常施工破坏，后一工序施工方接收后应负责采取措施保障施工时前一工序成品不受破坏。

各机电分包单位应做好本施工范围内机电工程施工工艺顺序的协调工作，预见工艺顺序对工程成品保护影响，落实保护措施，防止因工艺顺序引起成品保护损坏，对因工艺顺序不可避免引起的成品损坏修复费用，应在报价中充分考虑，若有损坏需由责任单位自行修复。

各工序间交接时，必须进行交接验收，交接验收应包括检查成品保护措施是否落实。工程成品施工方必须保证在交接和验收时，其产品移交时的质量和数量、防护措施符合设计、规范、合同及本指引的要求。

  - 样板先行

总包及各机电分包单位进场施工后，应针对机电各分部分项工程成品、半成品制定专门的成品保护样板。项目部应根据本项目实际情况，针对保护措施、保护材料、保护周期、交接承验方式等做专项评审。评审通过后，要求所有机电分包单位必须严格按样板要求执行。

  - 书面与现场并举

总包及各机电分包单位在完成成品保护后向下一道工序负责的单位移交现场时，必须有书面确认的现场移交记录，记录内容清晰描述移交范围及移交内容。

  - 先检查后保护

所有工序必须经施工单位自检、监理验收、项目部专业工程师抽检合格，并做好产品清洁后方可进行保护。

  - 及时保护

施工过程中的成品保护不仅要做到规范合理更要做到快速及时。机电工程的成品或半成品在安装完成后2天内应完成相应的保护工作，项目部应及时巡查。

  - 持续保护

对于成品保护措施被损坏、拆除的，必须在恢复保护措施后方可进行施工

  - 运输保护

材料运输使用电梯时，应对电梯采取保护措施。

材料搬运时要避免损坏楼道内顶、墙、扶手、楼道窗户及楼道门。

  - 保护计划与日常巡逻

项目工程部应在施工单位进场前制定有效的成品保护计划、保护措施，其中至少应包括成品保护方案、范围、时间、成品保护巡查频次、交接承验计划、相关责任人。在施工单位进场后及时组织交底工作。

项目工程部管理人员应组织不少于每周一次的频率巡视成品保护情况，如发现保护缺失、破损则及时责令相关单位进行修复。

- 成品保护措施与做法图示

  - 电气工程

| 保护措施 | 暗敷电管剔槽打洞时，不要用力过猛，以免造成墙面周围破碎。洞口不宜剔得过大、过宽，不要造成土建成结构缺陷。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 在混凝土结构上剔洞时，注意不要剔断钢筋。剔洞时，应先用钻打孔再扩孔。严禁用大锤在板上砸孔洞。 |  |
|  | 现浇混凝土楼板上配管时，注意不要踩坏钢筋。土建浇灌混凝土时，电工应留人看守，以免振捣时损坏配管及盒、箱移位。遇有管路损坏时，应及时修复。 |  |
|  | 管路敷设完后注意成品保护，特别是在现浇混凝土结构施工中，电工配合土建施工关系密切。浇灌混凝土时，应派人看护，以防止管路移位或受机械损伤。在支模和拆模时，应注意保护管路不要移位、砸扁或踩坏等现象出现。 |  |
|  | 管内穿线使用高凳及其它工具时，应注意不得碰坏其它设备和门窗、墙面、地面等。不得污染设备和建筑物品，应保持周围环境清洁。在接、焊、包全部完成后，应将导线的接头盘入盒、箱内，并用硬纸盒、挤塑板或专用保护盖保护严实，以防污染。同时应防止盒、箱内进水。 |  |
|  | 安装开关、插座、灯具时不得碰坏墙面，要保持墙面的清洁。开关、插座、灯具必须在土建吊顶、油漆、粉刷作业完成后进行安装，如遇特殊情况要再次进行喷浆时，必须对开关、插座、灯具加以遮盖，以防止污染。 |  |
|  | 安装箱（盘）面板，应注意保持墙面整洁。配电箱（盘）安装后应采取保护措施，避免碰坏、弄脏电具、仪表。 |  |
|  | 配电箱、柜、插接式母线槽和电缆桥架等有烤漆或喷塑面层的电气设备安装在抹灰工程完成之后进行，其安装完成后采取塑料膜包裹或彩条布覆盖保护措施，防止污染。 |  |
|  | 机电安装施工时，严禁对结构造成破坏，对粗装修面上的变动应先征得技术人员的同意。在精装修已完成阶段，电气安装施工必须采取有效措施防止损坏地面、墙面、吊顶、门窗等。电缆敷设应在吊顶、精装修工程开始前进行，以防止电缆施工对吊顶、装饰面层的破坏。 |  |
|  | 对于变配电设备、仪器仪表、成盘电缆等重要物资在进场后至交工验收前应设专人看护。配电柜安装好后，应将门窗关好、锁好，以防止设备损坏及丢失。 |  |
|  | 电缆施工过程中，应加强巡视，防止丢失或损坏。在电缆钢带上焊接地线时，电烙铁温度要适中，注意不要将电缆绝缘层烫伤。端部用彩条布保护防潮防污。 |  |
|  | 避雷针安装完后下部围挡防护。 |  |
| 做法图示 | 桥架用塑料薄膜包裹保护（因工序原因才做） | 接线盒用胶带缠绕密实 |
|  | 母线用塑料保护膜包裹保护（因工序原因才做） | 配电箱用覆膜保护 |
|  | 线盒塞泡沫保护 | 高低压配电及成套设备用塑料膜或彩条布保护 |
|  | 设备用原包装或塑料膜覆盖保护 | 照明灯具覆膜保护 |

  - 给排水工程

| 保护措施 | 管道安装完成后用彩条布或塑料薄膜及时包裹保护，已完成的工序成品部位设置“保护成品，请勿乱动”标识牌。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 安装好的管道不得用做支撑或放脚手板，不得踏压。其支托卡架不做为其它用途的受力点。 |  |
|  | 管道安装完成后，应将所有管路封闭严密，防止杂物进入造成管道堵塞。各部位的仪表等均应加强管理，防止丢失和损坏。 |  |
|  | 对刚安装好的面盆、浴盆及台面不准摆放工具及其它物品。地漏完工后应用板盖好，以防堵塞。完工后的卫生间不经允许任何人不得入内。 |  |
|  | 报警阀配件、消火栓箱内附件、各部位的仪表等均应重点保管，防止丢失和损坏。 |  |
|  | 管材和管件在运输、装卸和搬动时应轻拿轻放，不得抛、摔、拖。塑料管材、管件应存放于温度不大于40℃的库房内，距离热源不得小于1m，库房应通风良好。 |  |
|  | PVC管材应平堆放在平整的地面上，不得不规则堆放，不得曝晒。当用支垫物支垫时，支垫宽度不得小于75mm，其间距不得大于1m，外悬的端部不宜大于500mm。叠置高度不得超过1.5m。 |  |
|  | 及时清理泵房积水，保持机房干燥，防止机电设备受潮。施工完后用木板或彩条布保护防止污染。机房需及时安装带锁的防火门或临时门，防止闲杂人员进入损坏机组。 |  |
|  | 不锈钢水箱施工完后用彩条布保护防止污染，并用层板临时保护防止撞击。 |  |
|  | 雨水斗安装完后要清理屋面杂物防止造成堵塞。 |  |
| 做法图示 | 预留管口用胶带缠绕密实 | 墙体预埋套管用胶带缠绕密实 |
|  | 水管品口用塑料膜保护 | 管道用塑料薄膜包裹防污染（因工序原因才做） |
|  | 室外消火栓用麻袋或彩条布包裹 | 喷头用塑料袋包裹 |
|  | 竖向水管管口的保护（无配套盖子） | 排水管管口用配套的盖子保护 |
|  | 水泵装后用塑料薄膜或彩条布包裹 | 压力表的保护 |
|  | 马桶的原包装保护 | 蹲便器的保护 |
|  | 水处理器设备用包装箱或彩条或包裹 | 水龙头原包装或覆膜保护 |

  - 暖通空调工程

| 保护措施 | 施工完成的风口及时用塑料薄膜或彩条布进行包裹。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 空调设备要用包装箱或彩条布包起来，加强保护，防止损坏、污染。 |  |
|  | 安装完的风管要保证风管表面光滑洁净，室外风管应有防雨措施。暂停施工的系统风管，应将风管开口处封闭，防止杂物进入。 |  |
|  | 风管伸入结构风道时，其末端应安装上钢板网，以防止系统运行时杂物进入金属风管内。金属风管与结构风道缝隙应封堵严密。 |  |
|  | 设备层内交叉作业较多的场地，严禁以安装完的风管作为支、托架，不允许将其他支吊架焊在或挂在风管法兰和风管支、吊架上。 |  |
| 标做法图示 | 保温安装用塑料薄膜包裹保护（因工序原因才做） | 风机盘管保护 |
|  | 冷水机组用防水布、包装箱或彩条布保护 | 风柜用彩条布包裹并贴上警示标识 |
|  | 风管管道口用彩条布或塑料膜保护 | 安装完成的风口保护 |