# 高、低压变配电工程技术要求

一、工程验收标准：

（1）施工质量符合本工程施工图、项目所在地供电局批复意见、设计变更、图纸会审意见的要求，按现行高低压配电工程验收规范、电气工程验收规范、电气装置工程施工及验收规范及项目所在地相关验收规定进行验收，质量要求合格。

（2）乙方应按施工及验收规范、项目所在地供电部门相关规定对设备及材料进行送检,并负责办理入网及有关手续。设备的节能检测及相关的节能验收等含在本工程招标范围。如甲方在规范、规定之外，额外认为需要委托送检的，乙方必须配合做好送检工作，如检测合格，检测费由甲方支付，如检测不合格，除检测费由乙方支付外，乙方尚需承担由此引起的一切责任。

（3）具体标准为：

1）《工程建设标准强制性条文》2002年版

2）《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》（GBJ 148-1990）

3）《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》（GBJ 149-1990）

4）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168-1992）

5）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169-1992）

6）《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》（GB 50171-1992）

7）《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》（GB50172-1992）

8）《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-91）

9）《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ 303-1988）

10）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）

11）《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GBJ147-90）

12）《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》（GB50254-96）

13）《低压成套开关设备基本试验方法》（GB998-82）

14）《低压成套开关设备验收规程》（CECS 49：93）

15）《干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程》（GB50254-96）

16）《低压配电设计规范》（GB50054-95）

17）《10KV及以下变电所设计规范》（GB50053-94）

18）《3~110KV高压配电装置设计规范》（GB50053-94）

19）《低压成套开关设备和控制设备》（GB7251.1）

20）国家现行的其他相关的规范与标准

21) 订货或施工时甲方所提出的相关要求，符合甲方测评技术标准,测评分数不低于90分。

如上述规范及标准有最新的版本或修改,应以本工程实施时执行的最新规范和标准为最后标准。

二、技术要求

1、一般要求

1.1 施工图与本技术要求不一致时，以本技术要求为准，本技术要求未尽部分，按施工图执行。

1.2凡图纸和本技术要求未提及的，但为实际需要的设备、器件等，施工单位也应在实施中完善。

1.3所提供的产品要求全新、完整无损并提供两年的质量保证期。

1.4施工单位提供的产品及设备安装（含外线施工）应满足国家及项目所在地供电部门相应的标准及规范，并能够保证一次性通过项目所在地供电部门的验收以及安全送电。

1.5施工单位必须提供设备的合格证、生产许可证、入网许可证、产品使用说明书（含技术参数、产地等）。

1.6设计图纸是本技术文件的有效组成部分（但图纸及清单与本技术要求不符之处，以本技术要求及当地供电部门审核通过的图纸为准），施工单位不得随意修改设计参数，否则视为违约。如设计图纸有表达不明确或错误的部分，施工单位应及时提出并加以完善。签订合同后，如甲方原因产生修改要求，施工单位应予以配合，具体内容由双方共同协商。

1.7 施工单位负责完成本项目变配电工程（含高压外线），根据本项目所在地市供电局的审核通过的图纸施工及报验通电、装表、电表采集及数据收录、电房移交供电局等所有高低压工程的安装及配合工作，负责本项目变配电工程勘查、测试、验收、送电等全部工程及手续。

2、高压配电柜技术要求

2.1所提供的产品必须满足我国的高压开关制造、安装等国家标准和部颁行业标准以及项目所在地市供电部门的相关规定；必须提供产品型式试验报告；必须提供我国有关单位试验报告及合格证书。

2.2所提供的产品必须满足项目所在地供电部门要求、设计图纸及技术文件中的各项要求。

2.3要求变压器单元采用负荷柜。进线柜及出线柜需安装避雷器。产品其它相关要求须符合审图意见书。供货产品柜体、负荷开关和综合继电保护装置必须是采用品牌表的产品。

2.4开关柜应具“五防”功能：

防止带负荷推拉断路器手车

防止误分合断路器

防止接地开关在闭合位置位置时关合断路器

防止误入带电间隔室

防止在带电时误合接地开关

2.5开关柜应具有安全运行所必须的联锁机构。

2.6开关柜应为进出线留有充足的空间。

2.7施工单位所供的高压真空开关柜品牌详见工程量清单，开关柜选用的断路器、负荷开关、接地开关、继电保护等主要部件应与合同品牌一致。

2.8要求开关柜均为真空全封闭全绝缘型，甲方不接受任何OEM、授权厂、贴牌厂或联合制造等生产形式的产品，并坚决杜绝仿冒造假产品。如发现假冒或不符合要求产品，一律无条件退场,并追究法律责任及处以十倍以上经济赔偿。

3、变压器技术要求

3.1、SCB13环氧树脂真空浇注干式变压器，要求：铁芯使用优质低损耗的冷轧硅钢片制成,绕组均为铜导体,材料结构合理，材质优良、损耗低、效率高、局部放电小、噪声小，绝缘等级高，具备良好的阻燃性能和抗雷电冲击能力。施工单位应在技术文件中详细描述所投变压器的相数、频率、额定电压、高压分接范围、联接组别、材料、空载损耗、负载损耗(75℃)、局部放电量、噪声、绝缘等级、冷却方式、抗雷电冲击水平、低压出线方式及低压侧接地系统等技术数据，所提供的产品应与说明书和实验报告一致。

3.2、噪音水平:根据国家标准GB7828和IEC551,变压器本体声压级测定≤54分贝。

3.3、为确保产品的安全可靠性,供应商的产品(干式变压器)必须配置原厂的铝合金外壳、风冷系统、温控温显装置。

3.4、变压器品牌：详见工程量清单。

4、低压开关柜

4.1、柜体

4.1.1组合式低压开关柜选用GCK型 ，要求厂家具有3C认证，其技术性能须达到中华人民共和国有关标准。

4.1.2开关柜要求三室隔离，分为：母线室、电缆室、功能单元室。配电柜内要设有独立的PE接地系统与N性导体，二者贯穿于整个装置，安装在柜前底部及柜右侧，各回路接地或接零均可就近连接。框架结构件的连接能确保接地的可靠性。N线与PE线之间用绝缘间隔N线、PE线分别使用，进出线的接线方便。

4.1.3箱体外壳的材料以≥2mm的304不锈钢，柜体的立柱及隔板要求采用进口敷铝锌板，能方便连柜及以后扩容，静电喷塑涂层，均匀、敷着力强，表面光泽整洁,根据机械强度采用板材。柜体板材厚度按照行业标准GB7251.1执行,板厚不小于2.0mm。

4.1.4柜内元件正常工作产生电火花、振动不影响其它元件的性能，柜内应有卸压装置。

4.1.5抽屉功能单元须具有断开、试验、工作三个位置，且每个位置均须有定位装置和位置指示。相同规格的抽屉须具有百分之百的互换性。

4.1.6开关柜防护等级为IP3X，

4.1.7母线隔离、绝缘、垂直母线完全封闭在玻璃多元脂隔板，主母线相与相之间相互隔离绝缘。

4.1.8柜体颜色提供色板由甲方确定，柜体前后都要有柜号。

4.1.9抽屉一次插件与100A及以上的开关，采用铜排连结；100A以下的开关，采用有色分相防火电缆连结。

4.1.10接零、接地要求，柜内设备有主接零、接地排，并要设有分支排，按回路配安装口，留有2个备用口，一个接口只能接一个回路。框门接地采用镀锡软铜带。

4.1.11应有专用信号端子排,用于采集信号:电压、电流、分、合闸状态及故障报警。所有的控制线最小应为2.5mm2、600v、90℃防火多股软铜线，线号采用电脑打字。

4.1.12市电、发电电源切换柜要求能自动切换，并配有机械、电气联锁。

4.1.13主母排按图纸要求，接头处要求套绝缘（1KV）的有色分相标识热缩套，母排上标有载流值（40℃），在满足图纸要求下，必须留有余量以便扩容。

4.1.14低压无功补偿电容器采用分步自动投切，功率因数能补偿到变压器高压侧0.95以上。

4.1.15变压器间设有电气互锁，防止变压器并列运行。

4.1.16一次回路用途标示要求用蓝色塑料条固定在屏面上，用螺丝固定，功能单元、信号灯、按钮都要有相应中文标识。

4.1.17施工单位须按甲方要求的低压柜内主要元器件品牌及规格供货。

4.2、封闭母线槽技术要求

4.2.1母线的额定电流按图纸设计，母线槽采用三相四线制制密集式铜母线（即五芯铜导体产品），导体为T2电解铜轧制的高导电率TMY电工硬铜排，铜的纯度必须≥99.95%，铜排表面要求全长镀锡。母线槽必须为包括在同一连续金属外壳内之三相和中性线相同截面的铜母线，采用100%相线容量的N线，地线铜母排也须包括在同一壳体内，为单独铜排接地产品，其铜排截面不少于相线截面的50％。

4.2.2母线的长度及相关转角、始端箱、接头等附件的数量请按图计算。与主要设备接驳：变压器、发电机与母线过渡搭接采用与母线槽生产厂家原厂配套的软连接连接，避免长时间运行产生松动。

4.2.3密集型配电母线槽应设计合理，品质及性能必须是优质、稳定和可靠的。具有阻抗低、散热好、电压降低、防火阻隔、防溅水、耐机械冲击的性能；

4.2.4连接单元要求：母线槽的连接性能应可靠，保证具有尽量小的接触电阻；母线槽的连接操作应当满足快速连接的要求，应使用单螺栓进行连接，其材质应为高强度钢，并且应有力矩控制措施，应确保整个连接部位的受压面均匀。连接单元有防错相功能。

4.2.5绝缘材料：采用美国杜邦聚脂薄膜材料达到B级绝缘等级，能耐受130高温，保证在高温场合的长绝缘寿命与可靠性、环保性，绝缘材料在火灾时不能放出有毒气体。

4.2.6外壳及防护等级：母线槽外壳材质须采用铝镁合金或钢制外壳，表面环氧树脂喷涂，应具有低的磁滞涡流损耗特性。母线槽的防护等级不低于IP54，应完全密封以免机械损伤和灰尘进入，壳体紧固采用铆接工艺，避免因长时间运行电磁震动引起母线外壳松动；

4.2.7温升：母线槽内各点的温升应当均匀，包括连接头的温升也应当不超过55K，外壳温度不超过35℃；

4.2.8防腐：外壳需经过良好的防腐蚀处理,适合沿海城市使用；

4.3、主要元器件参数及品牌要求

壳架额定电流630A以上，要求额定工作短路开断电流（Ics）不小于65KA；壳架额定电流630A以下（含630A），要求额定工作短路开断电流（Ics）不小于50KA；

# 630A以上，须选用框架断路器；630A及以下，选用塑壳断路器；

断路器选型及品牌：详见工程量清单。

（但图纸及清单与本技术要求不符之处，以本技术要求及当地供电部门审核通过的图纸为准）

低压柜主进线柜和母联柜开关选用框架式开关，框架开关脱扣器采用四段式保护；框架断路器须选用抽出式；

框架断路器的性能参数需满足下表：

| # 序号 | # 参数 | # 参数值 |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # 极限分断电流 （ Icu ） (690V） | # Icu≥65KA |
| # 2 | # 短时耐受电流Icw | Icw(1s)≥65kA |
|  | # 出线及联络保护 | # 三段保护 |
| # 3 | # 进线保护 | # 四段保护 |
| # 4 | # 操作方式 | # 电动操作 |
| # 5 | # 其它 | # 控制单元带液晶显示器并显示电流、电压、功率等电参数 |

MCCB<400A  用热磁式脱扣器，MCCB>=400A  用电子式脱扣器。

4.4、双电源及仪表要求

4.4.1双电源选型按图纸及供电局审图意见书，品牌详见工程量清单。计量用表要符合项目所在地市供电局要求。

4.5、电容补偿柜

4.5.1电容补偿柜有过电压、过电流、短路保护。低压电容补偿柜采用自动分步补偿电容的方式，补偿无功同时，具备消谐功能。其柜体结构与低压开关柜结构相同，柜上设自动补偿装置，与低压开关柜并排安装时，柜体尺寸、颜色应与低压柜一致。

4.5.2电容组能实现手动及自动投入，采用微电脑自动控制补偿仪，具有功率因数和电流显示。

4.5.3电容器采用有自愈性能的干式电容器。

4.5.4电容器及电容器柜内应保证系统的可靠性与稳定性，必须使用专用的滤波电容器、调谐电抗器、电容器接触器以及功率因数控制器，且以上器件必须为同一厂家产品。

5、其它未定品牌电器元件选用国优产品，并以材料质量证明书为准。

6、低压柜进出线方式：电缆在柜顶上进上出，变配电室内采用梯式水平及竖向桥架敷设电缆。

7、电缆品牌：详见工程量清单。。

8、合同中所有设备、备品备件，除本合同中规定的技术参数和要求外,还必须满足国家相关的最新规范及标准。

- 所有设备材料必须是全新原厂正品；材料进场须提供厂家针对本项目的供货证明及供货数量清单，否则不予进场及支付进度款项。甲方有权随时到生产现场核实设备生产情况及进度，乙方应无条件给予配合。如发现假冒产品，追究法律责任并处以十倍以上经济赔偿。

10、施工单位必须严格按照上述指定厂商及品牌进行供货，不得私自更改，凡不符合要求者均作违约处理。

11、保证所供设备必须完全符合项目所在地供电局的验收标准，否则相应损失由施工单位承担。

12、可视化验收：

A、材料进场类：

验收以每次材料进场为一个批次，照片清晰带水印，需有设备材料进场报验单、测试的管径/厚度等数据、检验报告、合格证等照片；

可视化验收白板上注明进场材料设备型号、规格、数量、验收项、验收人员、验收意见及验收日期；

实测验收要求：桥架实测厚度/尺寸满足要求；电线电缆实测线径满足要求；线管实测管径、壁厚等满足要求；箱体厚度满足要求；

进场资料完整，品牌满足合同要求（每批次上传不少于3张照片）

B、机房、管井、车库管线完工验收：

验收批次根据现场施工标段或独立电房划分，照片清晰带水印，角度需能看到管井、机房、车库管线的支吊架设计间距、管道连接、管线排布顺序、样板安装全局；

可视化验收白板上注明：验收批次部位描述、验收内容、验收人员、验收意见（如可视化验收白板不能全部描述可在群里直接发微信描述，对于不合格需要整改项需整改合格上传群里销项后方可进行下一工序）及验收日期，每批次上传不少于3张照片。

13、成品保护要求（详见国贸地产广州公司工程成品技术要求）：

| 成品保护 | 管路敷设完后注意成品保护，特别是在现浇混凝土结构施工中，电工配合土建施工关系密切。浇灌混凝土时，应派人看护，以防止管路移位或受机械损伤。在支模和拆模时，应注意保护管路不要移位、砸扁或踩坏等现象出现。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 管内穿线使用高凳及其它工具时，应注意不得碰坏其它设备和门窗、墙面、地面等。不得污染设备和建筑物品，应保持周围环境清洁。在接、焊、包全部完成后，应将导线的接头盘入盒、箱内，并用硬纸盒、挤塑板或专用保护盖保护严实，以防污染。同时应防止盒、箱内进水。 |  |
|  | 安装开关、插座、灯具时不得碰坏墙面，要保持墙面的清洁。开关、插座、灯具必须在土建吊顶、油漆、粉刷作业完成后进行安装，如遇特殊情况要再次进行喷浆时，必须对开关、插座、灯具加以遮盖，以防止污染。 |  |
|  | 安装箱（盘）面板，应注意保持墙面整洁。配电箱（盘）安装后应采取保护措施，避免碰坏、弄脏电具、仪表。 |  |
|  | 配电箱、柜、插接式母线槽和电缆桥架等有烤漆或喷塑面层的电气设备安装在抹灰工程完成之后进行，其安装完成后采取塑料膜包裹或彩条布覆盖保护措施，防止污染。 |  |
|  | 机电安装施工时，严禁对结构造成破坏，对粗装修面上的变动应先征得技术人员的同意。在精装修已完成阶段，电气安装施工必须采取有效措施防止损坏地面、墙面、吊顶、门窗等。电缆敷设应在吊顶、精装修工程开始前进行，以防止电缆施工对吊顶、装饰面层的破坏。 |  |
|  | 对于变配电设备、仪器仪表、成盘电缆等重要物资在进场后至交工验收前应设专人看护。配电柜安装好后，应将门窗关好、锁好，以防止设备损坏及丢失。 |  |
|  | 电缆施工过程中，应加强巡视，防止丢失或损坏。在电缆钢带上焊接地线时，电烙铁温度要适中，注意不要将电缆绝缘层烫伤。端部用彩条布保护防潮防污。 |  |
|  | 避雷针安装完后下部围挡防护。 |  |
| 做法图示 | 线盒塞泡沫保护 | 高低压配电及成套设备用塑料膜或彩条布保护 |
|  | 桥架用塑料薄膜包裹保护（因工序原因才做） | 照明灯具覆膜保护 |

- 工期要求

- 见合同范围

六、其它要求

1、负责按中标结果调整供电局审图意见书的相关内容及办理有关手续等；

3、提供主要元器件、设备材料的清单及原厂供货证明，作为材料进场审核及施工验收依据；提供相关供货产品的检验报告；

4、提供产品包装、堆放、成品保护措施；

5、提供质保承诺书、售后服务计划书；

6、提供详细的安装工程施工组织设计方案；

7、按总包、监理现场要求，及时办理相关进场手续；

8、按甲方要求对物业进行培训；

9、配合甲方完成与供电部门的移交。

10、质量缺陷整改配合要求

10.1国贸地产第三方交付评估前质量缺陷整改要求

1）国贸地产第三方交付评估前3月内，高低压单位负责安排专人及足够的劳动力配合现场高低压问题查验及销项整改，现场查验出的问题整改闭合率需≥98%（如80%≤整改率﹤98%，则扣除2万违约金；如整改率﹤80%则暂缓当月进度款支付，直至整改率满足要求）。

10.2集中交付期间质量缺陷整改要求

1）集中交付一个月内维修整改配合：集中交付期间小业主提出的问题整改闭合率需≥98%（如80%≤整改率﹤98%，则扣除2万违约金；如整改率﹤80%则暂缓当月进度款支付，直至整改率满足要求）。

10.3国贸第三方材料飞检管理要求

1）高低压单位进场后，需按照国贸地产相关制度要求严格执行材料进场可视化验收，并做好材料进场台账管理工作。

2）高低压单位需配合并接受国贸第三方材料飞检，对检查出的不合格材料无理由退场、更换，发包人有权按照相关制度要求追究高低压单位违约责任，由高低压单位承担因材料不合格造成发包人工期及其他相应损失的赔偿责任。

| 质量管理分类 |  |  | 对高低压单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 违约行为 | 影响/后果 | 状态 |  |
| 货不对板 | 品牌、型号与合同约定不符 | 已到场，未安装 | 材料退场 处罚金额=货不对板批次产品对应的合同金额×0.3 |
|  |  | 已安装且与交付标准无冲突，可不拆除 | 延长保修12或24个月 处罚金额=货不对板批次产品对应的合同金额×0.5 |
|  |  | 已安装，需强制拆除 | 拆除重做 处罚金额=货不对板批次产品对应的合同金额×0.5 |
| 偷工减料 | 材料、设备相关技术参数（如厚度、等级等）低于合同约定 | 已到场，未安装 | 材料退场 处罚金额=偷工减料批次产品对应的合同金额×0.3。 |
|  |  | 安装且与交付标准无冲突，可不拆除 | 延长保修12或24个月 处罚金额=偷工减料批次产品对应的合同金额×0.5。 |
|  |  | 已安装，需强制拆除 | 拆除重做 处罚金额=偷工减料批次产品对应的合同金额×0.5。 |
| 弄虚作假 | 设置虚假标识等欺诈行为 | 已到场，未安装 | 材料退场 处罚金额=弄虚作假批次产品对应的合同金额×1.5； 停标1年 |
|  |  | 安装且与交付标准无冲突，可不拆除 | 延长保修12或24个月 处罚金额=弄虚作假批次产品对应的合同金额×2.0； 停标1年 |
|  |  | 已安装，需强制拆除 | 拆除重做 处罚金额=弄虚作假批次产品对应的合同金额×2.0； 停标1年 |
| 系统性质量问题 | 指乙供材料使用或施工不当造成 | 已到场，未安装 | 不合格材料全部退场 停标6个月、并处罚10至100万元 |
|  |  | 已安装，无法拆除 | 停标6个月、处罚10至100万元，并承担因此带来的任何损失和风险。 |
|  |  | 已安装，需强制拆除 | 拆除重做 停标6个月、处罚10至100万元，并承担因此带来的任何损失和风险。 |