| 机电管线预留预埋及孔洞封堵 施工技术标准 编制; 冯秋生; 日期; 2022-4-24. 审核; 梁国辉 陈先庆; 日期; 2022-4-24. 批准; 梁培源; 日期; 2022-4-24. |
| --- |
| 修订记录 |  |  |  |  |  |  |
| 版本 | 日期 | 修订状态 | 修改内容 | 修改人 | 审核人 | 批准人 |
| A/1 | 2022-4-24 | 执行 | 初版 | 冯秋生 | 梁国辉 陈先庆 | 梁培源 |

目录

1. 目的	5

2. 适用范围	5

3. 编制依据	5

4. 机电管线预留预埋主要分类说明及总体流程	7

4.1. 机电管线预留预埋主要分类说明	7

4.2. 机电管线预留预埋概述	8

4.3. 工作开展流程：	12

4.3.1. 技术准备：	12

4.3.2. 图纸内审、会审阶段：	12

4.3.3. 材料准备	12

4.3.4. 样板先行的跟进实施、记录及签字确认	13

5. 机电管线预留预埋施工工艺标准做法	14

5.1. 孔洞预埋	14

5.2. 套管预埋	16

5.2.1. 外墙套管	16

5.2.2. 人防气密管	16

5.2.3. 墙和梁套管预埋	17

5.2.4. 止水节安装	18

5.2.5. 穿梁套管	20

5.2.6. 空调套管的预埋	20

5.2.7. 厨房排水套管、新风套管	21

5.3. 线管、水管、盒箱的预埋	21

5.3.1. 楼面、梁、墙柱内电线管预埋	21

5.3.2. 混凝土墙内电气线盒安装	25

5.3.3. 混凝土楼板内灯盒预埋及安装	27

5.3.4. 电箱底盒预埋及安装	28

5.3.5. 预制墙板、砖墙内底盒管线预埋及安装	29

5.3.6. 叠合板内底盒管线及安装	31

5.3.7. 预制墙体底盒管线及安装	32

5.3.8. 预制墙上防雷接地预埋	34

5.3.9. 混凝土墙内给水管预埋	34

5.3.10. 混凝土墙上给水管压槽	35

5.3.11. 预制墙上给水管敷设	36

5.3.12. 给水管天花上敷设	37

5.3.13. 给水管墙体上敷设	38

5.3.14. 排水套管预埋安装	39

5.3.15. 叠合板内排水套管预埋	40

6. 机电管线孔洞封堵施工工艺标准做法	41

7. 管控重点及常见问题	43

7.1. 控制要点	43

7.1.1. 严控点位	43

7.1.2. 样板先行	43

7.2. 机电管线预留预埋及孔洞封堵常见问题及解决建议	44

7.2.1. 机电施工图设计深度不够：	44

7.2.2. 施工单位对预留预埋的重要性考虑不足：	44

7.2.3. 精装户型在精装施工过程中，打断预埋管线：	44

7.2.4. 户内强弱电箱位置过近，进出管线叠加严重：	44

7.2.5. 砌筑墙体内暗装箱体墙体周边空鼓开裂：	44

7.2.6. 振捣导致的位置偏移、管线、漏浆损坏：	44

7.2.7. 自结构引至砌筑内的墙体内管线位置偏差：	44

7.2.8. 墙体预埋线盒位置不正、过深、成排线盒高差：	44

7.2.9. 管线不通、渗水：	45

7.2.10. 卫生间排水管线预留洞渗漏：	45

7.2.11. 燃气立管设计及施工滞后，后期开洞打断预埋管线：	45

7.2.12. 主体结构、砌筑墙体后期随意开洞、剔凿：	45

7.2.13. 泵房噪声影响业主：	45

7.2.14. 设备管井内漏水沿管线进入底层设备间：	45

8. 结束语	45

附表1开关、插座预留预埋高度、定位通用标准	46

附表2给排水、通风、燃气类预留预埋高度、定位通用标准	50

目的

为降低因机电管线预留预埋及孔洞封堵不到位导致的墙体和楼板渗漏、管线定位偏差、观感、成品保护等质量通病的风险，规范施工过程中各环节的关键管控点，保障机电工程质量合格、安全可靠，杜绝质量隐患，避免常见问题的反复发生，特编制本技术标准。

适用范围

本技术标准适用于国贸地产操盘工程条线的新建、改建、扩建工程建设项目，非国贸地产操盘工程条线的项目参照执行。

编制依据

依据机电安装工程施工质量验收规范、技术规定文件以及公司相关文件编制，以下是应遵守的主要规范和技术标准（如有更新以最新标准为准）：

- 《二次供水设施卫生规范》GB17051-1997

- 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

- 《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004

- 《通风管道技术规程》JGJ141-2004

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008

- 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008

- 《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008

- 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010

- 《建筑电气照明装置施工及验收标准》GB50617-2010

- 《工业管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011

- 《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012

- 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013

- 《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

- 《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ142-2014

- 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015

- 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016

- 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

- 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168-2018

- 《火灾自动报警系统施工与验收规范》GB50166-2019

- 图集16G101-1《混凝土结构施工图-平面整体表示方法制图规则和构造做法详图》（现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板）

- 图集《人防安装图集》

- 图集01R409《管道穿墙、屋面防水套管》

- 各地区地方技术标准及验收规范要求

本技术标准在使用过程中应根据国家和地方规范、施工技术改进、新材料运用等变化进行修订完善，并将优秀做法反馈到工程中心用于集团内推广。

机电管线预留预埋主要分类说明及总体流程

机电管线预留预埋主要分类说明

| 分类 | 分项 | 图例 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预埋套管 | 防水套管 |  | 因穿越地下室外墙（或防水要求高的内部墙体如：泳池、消防水池、水箱等）的各类管线而设置的防水型套管，根据结构形式的不同可分为柔性及刚性两种，对应管线材质、使用部位又分为不同的类型。 |
|  | 人防密闭套管 |  | 因穿越人防密闭隔墙的各类管线而设置的具备防爆、密闭功能的套管。 |
|  | 内墙套管 |  | 因水平穿越建筑内部结构、砌筑墙体的管线而设置的普通套管。 |
|  | 楼板及屋面套管 |  | 因穿越楼板及屋面的各类管线而设置的刚性防水套管，屋面套管长度应保证高出完成面350mm以上。 |
| 预留孔洞 | 公共区域孔洞 |  | 因暗敷设于结构、砌筑墙体的各型箱体，而设置的预留洞。 因穿越墙体、楼板内的大型管线（如桥架、风管）或密集管线区域（地下室）而设置的预留洞。 |
|  | 户内孔洞 |  | 给排水、采暖、燃气等竖向管线穿越楼板处设置的预留洞。 |
| 预埋管线 | 电气管线 |  | 暗敷设于结构、砌筑墙体、楼板内的电气管线。线管采用中型及以上PVC管。 |
|  | 水暖管线 |  | 暗敷设于结构垫层内的，采暖、给水、排水等各类管线，各类复合金属管、UPVC等塑料管材类型。 |
| 其他 | 专项预留预埋 |  | 防雷接地、基础预埋（预埋件）、电梯外呼面板底盒预留预埋等。 |

机电管线预留预埋概述

机电管线预留预埋贯穿工程始终，在项目各实施阶段，应重点关注以下部位。

| 部位分类 |  | 做法及规定 |
| --- | --- | --- |
| 地 下 室 | 外墙 | - 穿越外墙、水池等管线须设置各类型防水套管，多根管线应镶嵌成块止水钢板。穿水池应柔性防水套管；地下室外墙采用刚性防水套管，套管出地下室顶板高度应高于完成面少于200mm,如采用室外侧与结构面平齐做法时，地下室外墙防水需卷入套管内侧50mm。 - 人防防护密闭隔墙的套管预埋应按照《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004中的规定执行。管道穿越密闭隔墙，必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管，不小于3mm厚的钢板制作；密闭翼环应采用厚度5mm的钢板制作，翼环高度为30~50mm，套管两端长出墙面不小于50mm便于后期阀门、管道安装；密闭通风短管两端伸出墙面长度应大于100mm。 |
|  | 内墙 | - 穿越地下内部结构的管线，应根据穿越区域的不同设置相应的普通或人防套管。 - 穿越地下砌筑隔墙的各类管线，应随砌筑进行套管、孔洞的预埋，避免后期剔凿墙体。 - 各类套管、孔洞在大于300mm时，由土建专业进行预留预埋及钢筋的加固施工（参照图集16G101-1做法及设计要求）。见下图： |
|  | 其他部位（应将地下室梁高轮廓及标高进行叠加） | - 穿梁、承重墙等部位的管线应设置套管。 - 设备机房的基础预埋、大型成排管道的支吊架预埋件应符合设备规格及设计要求。 - 消防预埋管线的保护层厚度不应小于30mm。 - 砌筑墙体内二次预埋线管保护层厚度不小于15mm。 |
| 竖 向 及 公 共 区 域 | 管道井 | 电气竖井，根据竖向管线的规格，预留孔洞，洞口尺寸大于管线（桥架、母线）外径50mm以上，以便于安装、垂直度调整及检修。 |
|  | 公共区域 | 消防喷淋立管，应预留套管，为便于后期维护，预留位置宜考虑与消火栓箱邻近暗装；公共区域消火栓箱，应该根据实物消火栓及门的类别多方确定洞口预留。 |
| 户内 | 主体结构内 | - 电气管线在楼板内敷设应绑扎管线于两层钢筋之间，控制好管道之间的间距，尽量避免交叉，严禁3层交叉。在墙体或梁处垂直翻起的管线应弯曲半径不小于10D,与竖向钢筋平行。 - 箱体：详见“电箱底盒预埋及安装”施工工艺要求。 |
|  | 砌筑墙体 | - 墙体到达强度后，抹灰开始前进行敷设，按照机电点位深化设计图放线定位管线位置，根据走向预制管线，采取专业机械切割工具进行开槽。 - 采取预制墙板或利用空心砌块原有孔洞的方法进行线管敷设，详见“预制墙板内线盒及线管补槽、收口”施工工艺要求。 |
|  | 剪力墙及非承重混凝土 | - 尽量将管道敷设在天花内，天花内敷设时需考虑穿梁套管、天花下来的梁压槽，避免后凿梁取孔的情况。 - 敷设于剪力墙及非承重混凝土上的给水管线，采取结构面预留压槽，建议按照机电点位深化设计图尺寸定位采取铝型材或钢管等硬质材料压槽。 |
|  | 外墙及楼板 | - 厨卫内的给排水管道穿越楼板时，主立管宜采用PVC偏心可调止水节，不宜采用钢质套管（考虑套管从侧壁锈穿顺着管与套管间堵缝漏水），如采用钢套管，应做好防腐措施。 - 消防穿楼板套管宜采用镀锌管套管（≥DN150的采用大1号，其余采用大2号），顶部高出装修地面20mm（特殊部位如卫生间、楼梯间、厨房位置，高出装修地面50mm）、底部应与楼板底面相平。 - 管道水平穿越承重墙体及铝模体系优化的全砼内隔墙时，应设置套管，其两端与饰面相平。 - 厨房燃气强排风、油烟机外排孔洞，应采取硬聚氯乙烯或钢制套管，中心标高应充分考虑管暗敷天花或安装在天花底部（要充分考虑吊顶高度）。 - 空调预留洞若位于砌体墙上，应采取预制砼块的形式提前预制。 - 穿楼板套管要求底部与楼板底面平齐，其顶部高出地面完成面20mm，非降板的卫生间及厨房位置的套管高出地面完成面50mm；建议采用预制成组套管，预埋时采用现场吊线的方式控制套管的同心度。 |
| 屋面 |  | - 穿屋面管线外径小于等于150mm时采取预埋套管，大于150mm宜采用预留洞。 - 依据管线形式，参照图集01R409《管道穿墙、屋面防水套管》第2、3、4页的做法进行施工。见下图 |
| 封堵 | 套管 | - 地下室外墙刚性防水套管：油麻+石棉水泥封堵。 - 屋面防水套管：油麻/石棉水泥封堵+防水油膏/刷聚氨酯防水。 - 普通钢套管：油麻+阻燃密实材料。 |
|  | 预留洞 | - 套管与管道间：阻燃密实材料。 - 套管与结构：细石混凝土分两次浇筑，禁止铁丝吊模/软性材料撑补。 |

工作开展流程：

技术准备：

总、分包招标时，应明确预留预埋的施工界面划分，并应在开工前组织相应协调会，了解、确认其预留预埋安装的具体要求。如：各类套管、电梯吊钩、井道内预埋件、电梯外呼盒、烟温感探头、手动报警盒、智能家居点位等，对本技术标准及相关机电分部工程工艺标准等进行详细学习。

图纸内审、会审阶段：

机电工程师应牵头、监理公司负责组织各方完成如下工艺做法梳理及设计确认，认真做好图纸审查，避免流于形式，督促总包单位进行强电、消防、智能化、给排水专业与土建专业、装修等全专业叠图，按照本技术标准定位要求，切实督促实施单位做好机电点位及管线深化设计图的绘制、全单位全专业的签字确认，深化设计要求详见《机电点位及管综深化设计操作指引》1.0。

材料准备

各类外墙防水套管、孔洞模具的加工制作，应按照设计要求、施工方案提前购买或预制；核实确定机电专业预埋管材及其配件的具体标准及参数，开工前确定管材及其配件的型号、参数、技术标准、品牌、厂商、采购形式等关键因素（例如：了解管材特性、连接要点）。

材料封样：电工导管（PVC截取带喷码信息段，JDG固定式金属管带压痕段）、电气底盒（PVC和金属86型盒、等电位底盒）、给水PPR管道（截取带喷码信息段）、穿墙钢套管（封存DN150防水套管）等。

|  | 此模板仅供参考 |
| --- | --- |

材料报验：所有进场材料（含甲供材料、甲指乙供材料和乙供材料）均需填资质报审、材料报验单、首批材料经常报验单、过程材料进场报验单等报监理及建设单位确认后方可用于工程施工。未经验收合格的材料严禁使用。

|  | 此模板仅供参考 |
| --- | --- |

样板先行的跟进实施、记录及签字确认

对公共区域（地下室电梯前室,首层单元大堂,标准层电梯前室，走道及消防楼梯）、标准户型必须先做实物、实体工序样板，以通过验收的样板为标准指导后期施工，全面提高预留预埋的整体施工质量,应包括不少于以下几大类：

| 样板项目 | 样板包含工艺内容 | 样板实施部位 |
| --- | --- | --- |
| 地下室外墙防水套管 | 套管制作、安装、固定 | 首次施工部位 |
| 地下室结构预留预埋 | 管路、线盒敷设；孔洞、套管预留预埋 | 首次施工的流水段内 |
| 电梯基坑预留预埋 | 排水管预留预埋及埋地管道防腐处理、管道坡度 | 首次施工的电梯基坑 |
| 各栋地下室电梯前室、走道及消防楼梯 | 孔洞、套管、箱体线盒、管线的预留预埋 | 首层标准层的各户型 |
| 各栋首层单元大堂及消防楼梯 |  |  |
| 各栋标准层电梯前室、走道及消防楼梯 |  |  |
| 各标准户型天花、墙身预留预埋 |  |  |

机电管线预留预埋施工工艺标准做法

孔洞预埋

| 工艺流程：预制套管（模具）—材料验收—放线定位—安装固定—隐蔽验收—临时封堵—浇筑及看护—拆除及修复。 工艺要求： - 根据洞口的尺寸，预制套管（模具）；模具内部应加对角斜撑，避免浇筑时受力变形。预留洞的模具，应结合管线保温层厚度确定加工尺寸。 - 根据测量定位后在模板上标注的位置，进行套管、模盒初步就位，预留洞口周边的钢筋应按要求进行加强配置，后进行固定；其中，孔洞直径超过300mm时，对结构钢筋的改动调整较大，应进行预留施工，并应有钢筋加固措施。 - 通过隐蔽验收，完成必要的临时封堵后，方可进行混凝土浇筑。浇筑时应安排专人进行旁站看护，避免套管、模具在浇筑、振捣时产生位移及变形。 - 楼板预留孔洞应待混凝土初凝后，应及时从板上将套管抽出，以保证预留孔洞的成形，剪力墙上的套管、模盒待土建拆模后进行清理、拆除。 - 预留孔间距应考虑以下几种情况： - 管件安装、抹灰贴砖及线条的尺寸。 - 是否遮挡窗户。 - 是否影响安装。 - 排水立管宜采用止水节一次成型工艺。 |  |
| --- | --- |
| 剪力墙预留洞 |  |
| 楼板预留孔-预制单个套筒，采用丝杆固定 |  |
| 管井楼板预留孔-预制组合套筒，采用通丝杆固定，拆模前必须及时拆除通丝杆，以便铝模拆除。 |  |
| 管井楼板预留孔-预制组合套筒，采用橡胶模块固定，随铝模拆除，可重复利用 |  |
| 楼板预留洞 |  |

套管预埋

外墙套管

| 工艺流程（以预制外墙套管为例）：套管预制—材料验收—放线定位—安装固定—隐蔽验收—临时封堵—浇筑及看护—清理复核。 工艺要求： - 套管的两端切口必须平直、光滑，宜采用镀锌套管，防水套管的止水翼环、整块止水板应与套管周边双面满焊，焊缝饱满。 - 测量出套管坐标、标高，标高线应从现场固定标高点引测，坐标线应进行复核，确保准确。 - 套管应与附加筋绑扎或焊接牢固避免浇注混凝土时移位，标高、位置准确。隐蔽验收合格后，用丝袋等物填充套管，端口做好封堵措施，防止漏浆。 |  |
| --- | --- |
| 刚性防水套管安装 |  |
| 柔性防水套管安装 |  |

人防气密管

| 人防出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上预埋的4-6根备用管，管径为50-80mm，管壁厚度≥2.5mm的热镀锌钢管，并应符合防护密闭要求（SC32及以下暗敷，SC40及以上明敷）。(作法详见《人防安装图集》) |  |
| --- | --- |

墙和梁套管预埋

| 外墙成排防水套管应在墙体中部设置整块止水钢板，避免后期渗漏。 |  |
| --- | --- |
| 井字固定法 - 采用￠10的钢筋按照井字的方式固定钢套管，并点焊固定。 - 根据设计图纸中套管安装位置及定位尺寸，预制的井字固定的套管捆绑在钢筋上，且固定牢靠。 |  |
| U字形固定法 - 采用￠10的钢筋按照套管尺寸折弯成U字形，并将套管固定在U字型钢筋上，钢套管可以点焊固定。 - 根据设计图纸中套管安装位置及定位尺寸，预制的U字固定的套管捆绑在钢筋上，且固定牢靠。 |  |
| 吊架固定法 - 根据设计图纸中套管安装位置及定位尺寸，预制吊架钢套管，吊架长度按照套管板底高度和套管顶标高复核，采用扁铁折弯点焊固定在钢套管上。 - 预制吊架套管放置在梁系内，且固定牢靠。 |  |

止水节安装

| - 止水节定位固定方式1 - 根据支模轴线，在安装完模板后弹出立管、地漏等排水管的定位十字线。 - 用2寸钉或铁线将“止水节”按十字线在四角固定，且固定牢靠。 - 应控制好上下层中心点统一、止水节的水平垂直度，确保后期管道安装的垂直度。 | 螺丝固定法 |
| --- | --- |
| - 止水节对拉固定方式2 - 根据支模轴线，在安装完模板后弹出立管、地漏等排水管的定位十字线。 - 采用螺杆穿铝模对拉固定止水节。 - 应控制好上下层中心点统一、止水节的水平垂直度，确保后期管道安装的垂直度。 | 螺杆对拉固定法 |
| - 止水节定位固定方式3 - 根据支模轴线，在安装完模板后弹出立管、地漏等排水管的定位十字线。 - 采用橡胶预埋套管定位器固定止水节。 - 应控制好上下层中心点统一、止水节的水平垂直度，确保后期管道安装的垂直度。 | 橡胶定位器固定 |
| - 止水节定位固定方式4 - 止水节上部表面应与楼板面平齐，不应高凸出地面，止水节做好成品保护。 - 止水节中心位置对准铝模位置开孔，使用通丝杆加圆形铁盖板固定。 - 此固定方式较为牢固，拆模前必须及时拆除通丝杆，以便铝模拆除。 | 丝杆品字型三角固定 |
| - 止水节定位固定方式5 - 止水节上部表面应与楼板面平齐，不应高凸出地面，止水节做好成品保护。 - 止水节中心位置对准铝模位置开孔，用螺丝将橡胶快固定在模板上。 - 此固定方式较为牢固，拆模时与铝模一同拆除，并可以重复利用。 | 对拉橡胶限位固定法 |
| - 止水节安装 - 固定“止水节”后，应避免浇注时混凝土流入管身。 - 混凝土养护达到强度后拆除模板，注意止水节不被拉伤。 - 对止水节做好保护，施工墙体、地面后续做法时不能损坏止水节。 - 安装管道或卫生洁具前须把止水节内侧清理干净，不得有任何粘附物。 - 直接将管道插入止水节中，用粘接剂粘接管道与止水节。 - 待所有排水管安装完毕后，进行楼地面闭水试验。 | 正确做法，采用成品盖板或橡胶保护 |
| - 管道与止水节连接 - 上下层中心点统一、止水节的水平垂直度，确保后期管道安装的垂直度。 - 安装管道或卫生间洁具前须把止水节内侧清理干净，不得有任何粘附物。 - 直接将管道插入止水节中，用粘接剂粘接管道与止水节。 |  |

穿梁套管

| - 根据设计图纸中套管安装位置及定位尺寸，在模板上提前开孔，开孔孔径略大于穿梁套管管径（大2级）。 - 穿内墙套管的两端与墙面平齐，垂直，不应有凹进或凸出,给水管、强弱电穿梁套管使用加厚型的PVC塑料套管；如采用铝模须把套管直接穿出预留孔。 - 给水管穿梁套管应固定牢固；给水管穿梁套管安装须横平竖直，观感良好，拆模后应标示清晰，避免后期混淆。 |  |
| --- | --- |

空调套管的预埋

| - 空调套管安装 - 根据设计图纸中空调套管安装位置及定位尺寸进行安装。 - 空调套管宜使用钢套管，也可以使用加厚型的PVC塑料套管。 - 空调套管两端应密封，且固定牢固。 |  |
| --- | --- |
| - 安装过程注意的事项 - 空调套管应保证10%以上的外斜度（内高外低）。 - 空调套管使用预制件，确保套管安装后管口离墙、柱完成面50~100mm。 - 严禁出现后期铜管与排水立管碰撞交叉的情况。 |  |

厨房排水套管、新风套管

| - 根据设计图纸中套管的安装位置及定位尺寸，安装套管。 - 套管宜使用钢套管，小于￠100套管也可以使用加厚型的PVC塑料套管。 - 套管两端应密封，且固定牢固。 - 套管安装须横平竖直，观感良好。 |  |
| --- | --- |

线管、水管、盒箱的预埋

楼面、梁、墙柱内电线管预埋

| - 墙板内水电安装图纸深化 - 按照机电点位深化设计图（即：公共区域、标准户型机电点位综合深化设计图）的绘制要点完成进行墙板水电图纸深化，全单位全专业签证确认。 - 须深化精确到每个底盒内线管位置、管径大小、数量。 - 根据优化后末端点位，测量定位，为保证线盒安装水平高度统一，每面墙应设两个以上水平基准点，用于确定每面墙的线盒高度。 - 线盒在墙板内安装位置严禁出现在跨缝的位置。 |  |
| --- | --- |
| - 材料的准备 - 建议尽量避免采用SC钢管，SC钢管内壁需防腐。 - 镀锌管管路敷设宜采用丝接，SC管对接采用套管焊接的形式连接，入盒（箱）采取丝接。 - 管道煨弯应采用专用工具。 |  |
| - 水电线管精确定位及管道连接 - 根据机电点位深化设计图（墙身、天花综合点位图）进行定位，安装底盒。 - 线管穿模板梁底模板开孔。 - 根据放线位置，模板孔洞进行水电安装，线管每隔1米须用扎丝绑扎固定，线盒两端0.5米须用扎丝绑扎固定，且绑扎固定牢固。 - 直线段不应超过30m，一个弯时不超过20m，两个弯时不超过15m，三个弯时不超过8m。应通过改变配管路径或中间增加接线盒以避免三个以上的弯曲情况发生。 - 钢管暗配管弯曲半径不应小于管外径的6倍，埋设于地下或混凝土中时弯曲半径不应小于管外径的10倍。 - 暗敷在楼板混凝土内的线管，管径不得大于32mm。动力、照明、弱电线管外护层厚度不应小于15mm；消防设备线缆保护导管暗敷时，外护层厚度不应小于30mm。 - SC焊接钢管采用丝扣连接，严禁熔焊连接。钢管连接及线盒处，应采用Ф8钢筋焊接做接地跨接线。 - 为确保预留后砌墙的二次接管位置准确性，采用以下两种方式。 - 地面预留方式：制作特殊工具把管道进行精确定位。混凝土施工完成后2~3天，把工具拆除，线管高度保留25~50mm，多余部分利用刀具切除，管口用透明胶布封口处理。 - 梁上预留方式：制作特殊工具把管道预留口精确定位。模板拆除后，把工具进行拆除，重复利用。 |  |
| - 线管穿铝模定位 - 线管穿铝模梁底模板开孔（大样图）。 - 线管须处于墙板偏外侧位置，避免后期线管偏里侧而打凿、破坏墙板。 |  |
| - 线管穿铝模定位 线管穿铝模梁底模板开孔（建议：线管与孔洞接触处采用密封胶圈或者胶带绑扎严密，防止出现混凝土浇筑漏浆的现象）。 |  |
| - 特殊情况的要求： - SC管线盒跨接接地。 - 管道过变形缝。 |  |
| - 线管由地面返上至预制墙板面的插座线管: - 根据墙板水电深化设计图，放线、三维定位(包括横向、纵向、竖向)，并使用油漆或其他材料做好定位标记，标记准确、清晰。 - 根据定位标记进行线管安装。 - 线管须处于墙板偏外侧位置，避免后期线管偏里侧而打凿、破坏墙板。 - 并列线管严禁前后安装，须并排一致安装。 - 线管无支撑需增加钢筋支撑或使用线管横向固定。 - 钢筋支撑需进行焊机点焊牢靠无松动。 - 再将线管牢靠固定并做好封堵。 - 公共区域管线安装完成后，必须在管线下方铝模上涂刷红色油漆，（拆模后可以清晰查看到管线走向，防止后期公区装修打坏线管。 |  |
| - 错误案例 - 未按照要求线管安装及预埋，无定位、无定位标记、未固定绑扎到位、线管未保持一定的间距。 - 线管安装凌乱，管与管之间的间隙过密会导致混凝土不密实，同时对该处的结构造成影响或存在漏水隐患。 - 管线较密集的地方需对该处钢筋加强处理，保证结构安全性。 - 管线安装严禁出现三层管重叠现象。 |  |

混凝土墙内电气线盒安装

| - 线盒左右定位 模板（铝模或木模）安装前，放线人员在楼板面上弹出墙体控制线，以此控制线为基准，参照机电点位深化设计图（墙身点位深化设计图）进行线盒尺寸定位。 |  |
| --- | --- |
| - 线盒水平定位及放样复测 - 进行线盒水平线放样。 - 对已放样完成的水平线用水平尺进行复测,确认无误后进行定位施工。 |  |
| - 线盒选用 采用穿筋带耳卡扣的线盒，连体开关及插座应使用连体预制底盒或卡扣式线盒。 |  |
| - 线盒平面水平调整 用水平尺复核、调整线盒确保水平。 |  |
| - 线盒固定（钢筋点焊或绑扎固定） 在水平固定点焊时，高温容易烧穿塑料底盒；需先在线盒上浇水，待固定后再对点焊部位进行降温。 |  |
| - 线盒侧面垂直调整 |  |
| - 线盒侧面固定（钢筋点焊或绑扎固定） 在侧边固定点焊（非主钢筋）时，高温容易烧穿塑料底盒；需先在线盒上浇水，待固定后再对点焊部位进行降温。 |  |
| - 线盒固定及定位筋安装（钢筋点焊或绑扎固定） - 混凝土墙内线盒两侧固定完成。 - 进行水平、竖向及平面的复测。 - 在线盒四角的其中对角用2根（其长度略小于混凝土墙厚度2mm）的钢筋控制线盒不偏出墙位，钢筋头平齐线盒表面。 |  |
| - 拆模后线盒观感良好 底盒之间间隙一致并且均按照连体盒螺栓孔间距一致，或者用卡扣式连体底盒进行预埋。 |  |
| - 错误安装案例 未按照要求安装，拆模后并列底盒未做到横平竖直，平齐墙面，观感较差。 |  |
| - 线盒使用盖板进行成品保护 拆模后及时用盖板进行成品保护，减少后期抹灰等工序的污染。 |  |

混凝土楼板内灯盒预埋及安装

| - 楼板上灯线盒预埋及安装 采用带耳线盒，采用四个自攻钉/铆钉，将线盒固定到模板上，一次定位。 |  |
| --- | --- |
| - 楼板上灯线盒预埋及安装 - 采用一次性浇筑成型的橡胶模块，将线盒用螺丝固定到模板上，一次定位。 - 橡胶模块谁铝模拆除，可以重复实用。 |  |

电箱底盒预埋及安装

| - 电箱底盒固定架的制作及定位、安装 - 在水电加工厂内预制电箱底盒定位钢筋或角钢，定位筋须焊接良好，固定牢固，四角须平齐。 - 电箱底盒定位筋须小于混凝土墙体厚度1-2mm，定位筋须平齐电箱底盒表面。 - 电箱底盒须定位放线，保证标高，焊接固定牢固，平齐墙面，做到横平竖直。 |  |
| --- | --- |
| - 电箱底盒填充、支撑 - 内支撑的方式选取上图所示的方式，现场拆装方便，可重复利用，也可选用尺寸合适的木方、PVC管等物品支撑，保证电箱底盒不变形。 - 注意与电箱接触的位置使用软质的材料包裹，以免造成电箱掉漆。 - 外端用泡沫或挤塑板进行封堵，做好成品保护。 |  |
| - 电箱底盒预埋及安装 - 电箱底盒内使用泡沫或挤塑板等材料做好成品保护。 - 在水电加工厂内预制电箱底盒定位钢筋或角钢，定位筋须焊接良好，固定牢固，四角须平齐。 |  |
| - 电箱底盒拆模后观感要求 - 拆模后观感良好，横平竖直，周边混凝土浇捣密实。 - 箱体出墙厚度符合要求，美观平齐。 - 箱体内线管口保护到位。 |  |
| - 错误安装案例： 未按照要求进行电箱底盒预埋及安装，拆模后未平齐墙面，歪斜，观感差。 |  |

预制墙板、砖墙内底盒管线预埋及安装

| - 墙板线管放线定位 根据墙板水电深化设计图进行预制墙板内线盒及接管孔放线、定位，放线定位须做到横平竖直。 |  |
| --- | --- |
| - 预制墙板线管开槽 - 根据水电放线、定位尺寸，使用机械进行开槽。 - 开槽须横平竖直，观感良好。 - 线盒位置开槽建议尺寸：单盒：10*10cm；双盒：20*10cm。 - 线管接管孔开槽建议尺寸：2条线管：10*6cm；3条线管：10*10cm。 - 给水点位开槽建议尺寸：15*6cm。 |  |
| - 砖墙内水电开槽及线盒固定 - 须使用机械进行开槽,严禁直接剔凿及横向开槽破坏墙体安全。 - 注意结构内管线与砌筑墙体的位置关系,确保位置对应,避免管线位置出墙体,造成敷设困难及过度剔凿等，影响墙体牢固、后期易开裂等问题的发生。 - 线盒出墙面尺寸应根据土建灰饼高度打坡口进行固定。 - 直线段固定间距应控制在0.5米以内。入盒处固定间距在0.2米以内，弯曲处应在弯曲两侧最近的位置增加固定点。 | 机械开槽固定牢固 |
|  | 根据灰饼打坡口固定线盒 |
| - 预制墙板、砖墙内线盒固定 - 线盒需平齐墙板表面，做到好横平竖直。 - 并列开关及插座需使用连体底盒。 - 并列线盒需做到同一室内标高差不超过0.5mm。 - 线盒周边补槽密实。 |  |
| - 预制墙板、砖墙内线盒及线管补槽、收口 - 管线敷设后，应由土建工人采用强度不小于M10的水泥砂浆抹面保护，保护层厚度应大于15mm。 - 线盒及线管补槽密实,收口美观。 |  |
| - 线管定位开槽错误安装案例 预制墙板未按照要求开槽，开槽长度过长，打凿墙板，观感较差。 |  |

叠合板内底盒管线及安装

| - 图纸深化 装配式建筑供应商必须结合墙身点位深化设计图和自身施工工艺要求进行二次深化，并经机电工程师复核确认。二次深化过程中，应进行管线优化布置，减少管线交叉，并避开拼接逢位置。 - 工艺流程 线盒固定→手孔模具固定→叠合板内配管→叠合板混凝土浇筑形成→现场配管连接。 |  |
| --- | --- |
| - 线盒固定 根据深化图纸的定位尺寸将与线盒固定在钢模上，确保线盒不移位。 |  |
| - 线管安装 - 现场叠合板吊装完后，按照机电施工图中管线的布置将管线走向及线管出楼面的位置标注在叠合板上。 - 按照管线的走向将PVC线管敷设在叠合板上，引致相应的出楼板面位置，线管敷设应从叠合板上桁架筋下面穿过。 |  |
| - 成品保护 - PVC线管端口应封口保护。 |  |

预制墙体底盒管线及安装

| - 图纸深化 装配式建筑供应商必须结合墙身点位深化设计图和自身施工工艺要求进行二次深化，并经机电工程师复核确认。二次深化过程中，应进行管线优化布置，减少管线交叉，并避开拼接逢位置。 - 工艺流程 线盒固定→手孔模具固定→预制墙体内配管→预制墙体内混凝土浇筑形成→现场配管连接。 |  |
| --- | --- |
| - 线盒固定 根据线管走向将线管敷设在预制墙钢筋夹层内，向上出墙端处预留约5公分厚泡沫块，预留直接头伸入泡沫块内，位置固定在墙端面中部。 |  |
| - 线管安装 现场预制墙体吊装完后，将预制墙体上线管与预制墙内引上的线管通过预留直接头进行连接。 |  |

预制墙上防雷接地预埋

| 结合预制墙体底盒及管线的安装工艺预留LEB底盒、扁铁以及手孔，避免后期开凿。 | 漏设后开凿 |
| --- | --- |

混凝土墙内给水管预埋

| - 墙板内给水管定尺加工 根据墙板给水管深化设计图进行预制墙板内给水管提前定尺加工，给水管两头采用100X200X50mm(厚)的泡沫密封。 |  |
| --- | --- |
| - 给水管混凝土墙内安装 将提前定尺加工完成的混凝土墙内给水管安装至混凝土墙内，固定牢固。 - 施工准备→模板安装好进行管道测量、放线→板底筋绑扎好后进行安装固定。 - 模板安装完成后，按设计图纸位置在模板表面上用红油漆画出水管敷设位置。 - 板底筋绑扎完后即进行给水管敷设。 |  |
| - 精调定位 - 利用水平尺，再次对给水管头进行精调定位，直到符合要求为止。 - 采用泡沫包裹直埋的管道在拆模后，拆除泡沫，采用混水弯头定位器定位，后用砂浆填塞固定。 |  |
| - 冷热水管头平齐，进出一致 |  |
| - 水管预埋错误安装案例 - 冷热水管固定不到位导致点位偏位。 - 冷热水管头不平齐，进出不一致，后期龙头无法安装。 |  |

混凝土墙上给水管压槽

| - 铝槽压槽法 - 根据设计图纸中给水管二次深化安装位置及定位尺寸。 - 采用铝槽固定在铝膜上，固定一定要牢固，以免混凝土振捣时偏位或脱落。 - 脱模后应及时复核压槽深度和宽度。 |  |
| --- | --- |
| - 聚四氟乙烯板压槽法 - 根据设计图纸中给水管二次深化安装位置及定位尺寸。 - 采用聚四氟乙烯板固定在铝膜上，固定一定要牢固，以免混凝土振捣时偏位或脱落。 - 脱模后应及时复核压槽深度和宽度。 |  |
| - 钢槽压槽法 - 根据设计图纸中给水管二次深化安装位置及定位尺寸。 - 采用钢槽固定在铝膜上，固定一定要牢固，以免混凝土振捣时偏位或脱落。 - 脱模后应及时复核压槽深度和宽度。 |  |

预制墙上给水管敷设

| - 图纸深化 装配式建筑供应商必须结合墙身点位深化设计图和自身施工工艺要求进行二次深化，并经机电工程师复核确认。二次深化过程中，应进行管线优化布置，减少管线交叉，并避开拼接逢位置，采用铝槽压槽法或钢槽压槽法。 | 铝槽压槽法 钢槽压槽法 |
| --- | --- |

给水管天花上敷设

| - 给水管天花敷设 - 在套管预埋前需核对天花、梁是否有考虑给水管；按照给水图纸进行定位放线，做到横平竖直。 - 钻孔并埋入塑料膨胀管，埋入装设管卡的固定螺栓，并螺栓周边修补，安装管卡卡座，管道、卡箍。 - 给水管安装规范整齐。 - 立管和横管支架间距应符合相关规范要求。 - 给水弯头、直接等给水配件前后5-10cm范围各增加一道管码。 |  |
| --- | --- |
| - 给水管安装与试压 - 冷热水平行安装热水管应在冷水管上方，垂直安装热水管应在冷水管左侧。 - 给水管道试验压力应为给水管道压力的1.5倍，但不能小于0.6Mpa，稳压1h，压降不大于0.05Mpa，然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h，压力降不大于0.03Mpa.同时检查各连接件不得渗漏。 |  |
| - 给水管天花敷设错误安装案例 - 给水管管码不足，开槽不符合要求，不美观。 - 给水管开槽修补质量差，管线交叉处安装不美观。 |  |
| - 给水管天花敷设错误安装案例 - 给水管管码不足。 - 给水管穿梁洞口未封堵。 |  |
| - 冷热水管及其管卡的间距 - 冷热水管必须相距150mm。防止热水管的热胀冷缩产生的影响，防止导热之间产生的影响。 - 要用专业的管卡固定，切不可用勾钉，以防止损坏水管，减少水管寿命。 - 冷水管管卡间距应满足规范要求，如管卡不到位，会导致水管抖动，产生噪音。 表5.3.8-1水管支吊架间距 --附表出自《建筑给水塑料管道工程技术规程》 |  |

给水管墙体上敷设

| - 给水管道安装前土建专业配合 - 在结构墙体墙体开槽施工时，管线的外径不大于25mm。槽深度不超过15mm,管外径距槽边为20mm，双根敷设时双根管中心间距为100mm为宜。 - 镶嵌入墙体的给水管线可参照上述宽度进行留（开）槽，深度应控制在管材外径10mm的范围内，砌筑墙体开槽要求同电气管线。 - 给水弯头、直通等给水配件前后应50-100mm范围各增加一道管码。 | 墙体内留（开）槽 |
| --- | --- |
| - 管道安装注意事项 - 管线每隔0.5米采取专用配套管卡固定，管线敷设沟槽（或地面）区域应平整无尖锐突起。 - 管线敷设完成,水压等相关试验合格、监理验收通过后,应及时在管道上方完成一道水泥砂浆保护层。 - 给水管线的出水点，采取暗敷设时依据灰饼确定出墙尺寸弯头与墙面平齐，精装户型应考虑墙面装修厚度。 |  |

排水套管预埋安装

| - 地漏止水节的预埋 - 地漏止水节的预埋安装时，一定与主立管的中心在一条直线，且注意地漏存水弯的长度（根据不同管径大小而定），避免后期存水弯因距离不够无法安装。 - 主立管安装，管边距离墙面完成面的距离为5cm-8cm为宜。 - 地漏止水节的中心距离墙面的距离为12cm-15cm可满足八字地漏排版安装。 |  |
| --- | --- |
| - 排水管与卫生洁具接口预留 - 根据设计图纸选取坐便器型号，出水方式，确定预留管距离墙边的距离。 - 预埋前与内装确定产品型号，排水口距清水抹灰墙面尺寸满足产品参数要求，保证后期安装坐便器时，水箱距离贴砖完成面两指以内。 - 如采用内保温体系，深化设计图纸中需扣除内保温厚度。 - 坐便器的预留接口使用止水节，且必须做好成品保护。 - 如止水节已安装短管，短管关口需用胶纸密封好。 |  |

叠合板内排水套管预埋

| - 叠合板上预留地漏止水节 叠合板生产时，根据深化设计的地漏位置将与套筒内径配套圆钢片焊在钢模上，钢片上焊接螺杆，止水节套在钢片上，上端用大一号的钢片夹住，用螺丝固定紧。 |  |
| --- | --- |
| - 现浇层加加装短接 现场叠合板安装完成后，在叠合板上地漏止水节内加装15公分的同型号PVC短管。 |  |

机电管线孔洞封堵施工工艺标准做法

| 内容说明 | 图例 |
| --- | --- |
| 做法1： 套管内部采用油麻填塞密实，油膏封口。 |  |
| 做法2： 套管上下端部应该用防火泥或膨胀水泥抹面，抹面应平整光滑。 |  |
| 穿墙套管不应采用水泥砂浆直接封堵抹平，套管内部应采用岩棉、玻璃棉等不燃材料封堵密实，外部用防火泥抹平或水泥砂浆抹平。 |  |
| 对创优项目明装管道，可在穿墙套管外设保护罩，起到防火封堵与美观的效果。 |  |
| 立管吊洞根据集团禁止做法要求严禁铁丝吊洞，宜选用专用模具，模具固定后应分层浇筑，第一次浇筑三分二细石混凝土，等24小时后刷1mm后的防水涂层，然后第二次浇筑细石混凝土，等48小时后拆模具并进行洒水养护。 | 2ww12223311 |
| 套管与燃气管道之间的间隙应采用密封性能良好的柔性防腐、防水材料填实，参照水管封堵做法。 |  |
| 桥架及母线槽水平穿越防火分区时，套管与桥架及母线槽之间的间隙以50mm为宜。桥架与套管之间用岩棉、玻璃棉等不燃材料封堵密实，外面用防火泥抹平或用防火板收口。 |  |
| 桥架及母线槽穿越管井应在电缆竖井下口处楼板上安装钢板，用膨胀螺栓固定。将防火泥、岩棉、玻璃棉、防火包等不燃材料逐层按次序在楼板洞内及电缆桥架内摆放整齐，不燃材料厚度与楼板平齐，用不低于50mm高条石或瓷砖作为防水台，采用防火泥抹平或采用防火板收口。 |  |
| 配电箱底部进出线孔洞应用防火泥进行封堵。 |  |
| 风管穿越防火墙或楼板时，套管与风管之间缝隙应用岩棉、玻璃棉等不燃材料封堵，外部表层应采用防火泥封堵抹平，或用防火板封堵。 |  |

管控重点及常见问题

机电管线预留预埋及孔洞封堵前机电工程师负责组织各方完成相关工艺做法学习，认真做好图纸审查，避免流于形式，督促实施单位严格按照机电点位及管线深化设计图以及相关工艺工法要求实施。

控制要点

严控点位

规避机电各专业不叠图，导致高度参数不明确、不唯一，重点核查各专业图纸预留预埋参数的正确及统一，严格执行安装定位标准。

样板先行

按照机电点位及管综深化设计图对各栋公共区域（地下室电梯前室,首层单元大堂,标准层电梯前室，走道及走火楼梯）、各标准户型中预留预埋的孔洞、砌体预留的孔洞，以及后取孔洞先做实物、实体工序样板，以通过相关验收的样板为标准指导后期施工，样板不合格严禁大面积施工，全面提高预留预埋的整体施工质量，详见《厦门国贸地产集团有限公示样板先行操作指引》。

机电管线预留预埋及孔洞封堵常见问题及解决建议

机电施工图设计深度不够：

设计深度不够是目前施工图纸普遍存在的问题，各专业之间交圈不到位，图纸交叉矛盾多，须认真做好图纸审查，避免流于形式，进行强电、消防、弱电智能化、给排水专业与土建专业、装修等进行全专业叠图，督促实施单位做好机电点位深化设计图的绘制并全专业的签字确认。

施工单位对预留预埋的重要性考虑不足：

施工单位存在设计图纸不会看，不能理解设计意图，预埋阶段处于不管不理状态:施工单位必须加强对本技术标准及相关工艺标准培训学习；严格考核严格推行，奖惩分明。

精装户型在精装施工过程中，打断预埋管线：

结合精装布局，认真完成机电点位深化设计图，除可将部分灯位、开关、智能化管线预留至吊顶内敷设外，把预埋的管线在结构走向用墨线或进行标识。

户内强弱电箱位置过近，进出管线叠加严重：

设计阶段，在条件允许情况下，强弱电箱应尽可能分开布设，以利于管线排布；若箱体位于砌筑墙体上，应结合实际情况考虑增加墙体厚度，确保管线排布及墙体安全，并通过实体工序样板暴露并解决相关问题。

砌筑墙体内暗装箱体墙体周边空鼓开裂：

控制进出电箱的管线间距，机械开槽规整，确保管线保护层不小于15mm；根据箱体尺寸确定预留洞大小，避免尺寸过大，不利封堵。

振捣导致的位置偏移、管线、漏浆损坏：

应执行方案、交底并依据样板工程总结出的相关经验进行，预埋模具、管线应绑扎（或焊接）固定牢靠，模具、箱体、线盒应有结构加强、填充及封堵措施，浇筑振捣时应有机电专业人员进行看护。管线连接、电管入盒箱应采用专用配件。塑料管固定间距控制在500mm之内，管道连接处两侧须增加固定点。

自结构引至砌筑内的墙体内管线位置偏差：

开工前应认真核对各楼层砌筑墙体与主体结构的位置关系，重点核对非标楼层与标准层，及时调整预埋管线位置。

墙体预埋线盒位置不正、过深、成排线盒高差：

结构墙体施工时，应按工艺要求核实线盒位置并固定牢靠，砌筑墙体，线盒应固定牢靠,弯管加工到位,避免线盒受力产生偏移。

管线不通、渗水：

施工完成后在隐蔽前应做好管道清理、打压、灌水等专项实验，确保管路质量。参与一定比例隐蔽验收，抽查监理验收结果。

卫生间排水管线预留洞渗漏：

管线完成后须封堵到位，使用专用模具。

燃气立管设计及施工滞后，后期开洞打断预埋管线：

在主体结构样板施工时，管线排布尽可能避开可能布置燃气立管的位置（如：厨房外窗两侧的墙角）；尽早督促完成燃气设计，明确立管位置，提前避让。

主体结构、砌筑墙体后期随意开洞、剔凿：

后期因相关调整，预留预埋发生增补及修改时，应及时与土建专业沟通，落实剔凿、开洞的具体方案，并经设计确认后，方可按方案进行施工。未经设计确认严禁施工。

泵房噪声影响业主：

由泵房接出的给水排水管线在穿越结构墙时，应采取柔性套管或软性连接，避免震动噪声的传递。

设备管井内漏水沿管线进入底层设备间：

确保竖向管线安装垂直度，连接处紧密；按要求完成水压试验；套管与管道之间的封堵应密实、牢靠，吊洞严禁采用钢丝固定。

结束语

机电安装工程的质量直接关系到整个工程能否按期竣工和交付使用，在整个建筑安装工程中预留预埋及孔洞封堵非常重要，但由于“机电施工图设计深度不够”“安装单位对预留预埋工作不够重视”导致预留预埋阶段普遍存在的质量通病及漏留孔洞，漏埋套管或者预留预埋位置不准确，不统一，不美观，造成管道或设备安装时，二次凿墙钻洞，不但劳民伤财，还影响使用功能甚至破坏结构安全，留下不少质量隐患。同时因封堵不及时、不规范、质量差导致漏水、漏音、漏风以及消防串烟串火等问题，因此，现场机电工程师应加强对安装单位预留预埋及孔洞封堵的质量管控，加强管控措施以保证整个安装工程质量。

## 附表1开关、插座预留预埋高度、定位通用标准

| 户内 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 | 具体分类 |  | 安装高度 |
| 1 | 配电箱 | 单排 |  | 箱底距地完成面H=1800mm （入门鞋柜隔板设计需避开） |
| 2 |  | 双排 |  | 箱底距地完成面H=1600mm （入门鞋柜隔板设计需避开） |
| 3 | 多媒体箱 | 弱电箱 |  | 箱底距地完成面H=400mm （入门鞋柜隔板设计需避开） |
| 4 | 翘 板 开 关 | 普通开关 |  | 底边距地完成面H=1300mm 侧边距门洞边D=150mm 侧边距墙角边D=100mm |
| 5 |  | 床头双控开关 |  | 底边距地完成面H=650mm |
| 6 |  | 儿童房学习桌上方开关 |  | 底边距地完成面H=1000mm |
| 7 | 强 电 插 座 | 入户鞋柜处插座 |  | 底边距地完成面H=1300mm |
| 8 |  | 客厅普通插座 |  | 底边距地完成面H=300mm |
| 9 |  | 电视背景墙插座 |  | 底边距地完成面H=1100mm |
| 10 |  | 客厅柜式空调插座 |  | 底边距地完成面H=300mm |
| 11 |  | 卧室普通插座 |  | 底边距地完成面H=300mm |
| 12 |  | 卧室床头插座 |  | 底边距地完成面H=650mm |
| 13 |  | 卧室壁挂空调插座 |  | 底边距地完成面H=2400mm |
| 14 |  | 卧室儿童房学习桌上方插座 |  | 底边距地完成面H=1000mm |
| 15 |  | 普通台面插座 |  | 底边距台面H=300mm |
| 16 |  | 卧室飘窗处插座 |  | 底边距地完成面H=300mm 或底边距飘窗台面H=300mm |
| 17 |  | 厨房操作台下方插座 |  | 底边距地完成面H=500mm |
| 18 |  | 厨房操作台上方插座 |  | 底边距地完成面H=1100mm |
| 19 |  | 厨房冰箱插座 |  | 底边距地完成面H=1300mm/500mm |
| 20 |  | 厨房排油烟机插座 |  | 底边距地完成面H=2500mm |
| 21 |  | 卫生间马桶预留插座 |  | 底边距地完成面H=300mm （插座设置在马桶右侧） |
| 22 |  | 卫生间洗手盆上方插座 |  | 底边距地完成面H=1300mm （与卫生间开关共用底盒，各自供电） |
| 23 |  | 卫生间电热水器插座 |  | 底边距地完成面H=2600mm |
| 24 |  | 柜内洗衣机插座 |  | 底边距地完成面H=450mm |
| 25 |  | 阳台燃气热水器插座 |  | 底边距地完成面H=1800mm |
| 26 |  | 阳台电热水器插座 |  | 底边距地完成面H=2600mm |
| 27 |  | 阳台等其他洗衣机插座 |  | 底边距地完成面H=1300mm |
| 28 | 弱 电 插 座 | 电视插孔 |  | 同安装位置强电插座标高、紧靠 |
| 29 |  | 电话插孔 |  | 同安装位置强电插座标高、紧靠 |
| 30 |  | 网络插孔 |  | 同安装位置强电插座标高、紧靠 |
| 31 |  | 智能化设备（紧急求救按钮） |  | 同安装位置强电插座或开关标高、紧靠（要与原建筑院图纸点位综合） |
| 32 |  | 燃气报警设备 |  | 同安装位置强电插座或开关标高、紧靠（预埋前应按照确定设备实物确定预埋底盒间距） |
| 33 | 弱电设备 | 可视对讲室内机 |  | 同安装位置强电插座或开关标高（底边距地1300）、紧靠（预埋前应按照确定设备实物确定预埋底盒间距） |
| 公共区域、地下车库等 |  |  |  |  |
| 34 | 天 花 点 位 | 车库、设备用房、顶层楼梯间等地方LED日光灯 |  | 壁装：底边距地完成面H=2500mm |
| 35 |  |  |  | 吊装：底边距地完成面H=2500mm （灯槽装，尽量减少链吊） |
| 36 |  | 电梯厅及大堂 |  | 灯具避让喷淋头、烟温感避让灯位，广播避让烟温感，分中、均布 |
| 37 |  | 吸顶灯（或筒灯） |  | 吸顶：分中均部（以梁内侧线为基准），（灯具迁就喷淋头） |
| 38 |  | 走火楼梯感应开关（红外、声光）灯具 |  | 尽量采用合二为一的产品，不可避免的时候布置在天花上，长轴方向600mm，与烟感对称，烟感、灯、感应开关同一直线 |
| 39 |  | 感烟探测器 感温探测器 |  | 灯具迁就喷淋头、烟温感避让喷淋头，分中、均布 |
| 40 |  | 吸顶紧急广播扬声器 （与背景音乐共用） |  | 灯具迁就喷淋头、烟温感迁就喷淋头，广播避让喷淋头，分中、均布 |
| 41 | 墙 身 点 位 | 壁装广播扬声器 （与背景音乐共用） |  | 壁装：底边距地完成面H=2300mm， （与声光报警器、出口指示、自带事故照明灯、防火门监控底盒底部同高） |
| 42 |  | 广播功放器 |  | 底边距地完成面H=2300mm （避开消防门打开后与之碰撞） |
| 43 |  | 自带电源事故照明灯（消防灯具） |  | 底边距地完成面H=2300mm （避开消防门打开后与之碰撞） |
| 44 |  | 出口指示灯 |  | 底边距地完成面H=2300mm （门头过梁、门头中线上） |
| 45 |  | 疏散指示灯 |  | 塔楼：墙面或柱面上，底边距地完成面H=500mm |
|  |  |  |  | 地下室：柱子上，底边距地完成面H=500mm （避开与消防箱在同一柱子上） |
| 46 |  | 声光报警器 |  | 底边距地完成面H=2300mm （与壁装广播、出口指示、自带事故照明灯、防火门监控底盒底部同高） |
| 47 |  | 防火门监控模块 |  | 底边距地完成面H=2300mm （与声光报警器、出口指示、自带事故照明灯、壁装广播底盒底部同高） |
| 48 |  | 单联、双联、三联（双控）开关 |  | 底边距地完成面H=1300mm 邻近强、弱电（门禁、自动报警）点位应并列紧靠安装 |
| 49 |  | 开门按钮 |  | 底边距地完成面H=1300mm |
| 50 |  | 刷卡器 |  | 底边距地完成面H=1300mm |
| 51 |  | 单元门口机 |  | 顶边距地完成面H=1500mm，底部距地完成面约H=1200mm （即门口机顶部与灯开关顶部平，紧靠） |
| 52 |  | 手动报警按钮(或带电话插孔) |  | 底边距地完成面H=1300mm |
| 53 |  | 消防对讲专用电话 |  | 底边距地完成面H=1300mm |
| 54 |  | 手动报警按钮 |  | 底边距地完成面H=1300mm |
| 55 |  | 消火栓按钮(带指示灯) |  | 底边距地完成面H=1300mm |
| 56 |  | 大堂或地下室前室的信息发布强电插座 |  | 同安装位置弱电插座标高、紧靠 底边距地完成面H=1800mm |
| 57 |  | 大堂或地下室前室的信息发布弱电插座 |  | 同安装位置强电插座标高、紧靠 底边距地完成面H=1800mm |
| 58 |  | 输出、输入、隔离模块 |  | 塔楼：电井内模块箱安装，模块箱底边距地完成面H=2000mm 地下车库或标准层：模块箱内安装或现场安装，模块箱底边距地完成面H=2000mm |
| 59 |  | 气体灭火控制盘 |  | 底边距地完成面H=1300mm |
| 60 |  | 卷帘门控制按钮 |  | 底边距地完成面H=1300mm |
| 61 |  | 摄像头 |  | 塔楼：有吊天花的地方吸顶安装，顶层壁装底边距地完成面H=2500mm 地下室：壁装底边距地完成面H=2500mm 商铺及园林周边：壁装底边距地完成面H=2800mm （中心与壁灯的中心高度保持一致） |
| 62 |  | 单元门磁 |  | 预留管至地面（或门头），待大门安装后，沿门框敷设至门上 |
| 63 |  | 电磁门锁 |  |  |
| 64 |  | 水电井等地方墙上灯座 |  | 底边距地完成面H=2300mm |
| 65 | 墙 身 点 位 | 电梯 | 面板带显示外呼按钮盒 | 底边距地完成面H=1200mm （具体见电梯厂家土建配合图，考虑装修门套线宽度） |
|  |  |  | 消防开关盒 | 底边距地完成面H=1650mm （具体见电梯厂家土建配合图，考虑装修门套线宽度） |
|  |  |  | 驻停开关盒 | 底边距地完成面H=1040mm （具体见电梯厂家土建配合图，考虑装修门套线宽度） |

其中户内点位的定位标高参照已发布的《“原”系产品住宅精装房装饰设计标准化指引(V1.0版)》，最终点位深化需结合各项目装修方案梳理并设计签字确认方可以施工。

## 附表2给排水、通风、燃气类预留预埋高度、定位通用标准

| 给水、通风、燃气类管道预留预埋高度及定位通用标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 管道类型 | 安装位置 |
| 1 | 厨房 | 洗菜池冷、热水管点 | 管中心距地完成面H=350mm 水平距离L=150mm |
| 2 | 卫生间 | 淋浴器冷、热水管点 | 管中心距地完成面H=1050mm （严控间距为150mm、完成面与装修完成面平） |
| 3 |  | 洗脸盆冷、热水管点 | 管中心距地完成面H=350mm 水平距离L=150mm |
| 4 |  | 马桶冷水管点 | 管中心距地完成面H=200mm （左侧，完成面与装修完成面平） |
| 5 |  | 小便斗 | 管中心距板底完成面H=1200mm 条件允许，应核对实物后确认 |
| 6 | 阳台 | 洗衣机冷水管点 | 管中心距地完成面H=1100mm |
| 7 |  | 拖布池冷水管点 | 管中心距地完成面H=600mm |
| 8 |  | 燃气热水器冷、热水管点 | 管中心距地完成面H=1200mm 水平距离L=150mm |
| 9 |  | 电热水器冷、热水管点 | 壁装：管中心距地完成面H=1800mm 水平距离L=150mm 采用落地式热泵应核对实物后确认 |
| 10 | 柜式空调 | 柜式空调预留洞口 | 底边距地完成面H=150mm （避开地脚线，向外倾斜10°） |
| 11 |  | 阳台外接力式预留洞口 | 比室内预留洞口标高降低50~100mm （向外倾斜10°） |
| 12 | 壁挂式空调 | 卧室内天花设计有石膏线或吊顶天花 | 管顶距板底完成面H=350+H（天花、石膏高）mm（向外倾斜10°） |
| 13 |  | 卧室内天花无石膏线 |  |
| 14 |  | 卧室内空调设计在床头上方，空调洞设置在阳台侧墙上时 | 管顶离板底完成面H=500mm（考虑床头吊天花） （向外倾斜10°） |
| 15 |  | 卧室空调铜管需要穿卫生间吊棚 | 卧室管顶距板底完成面H=60mm；外墙管中心距板底完成面H=110mm（向外倾斜10°） |
| 16 |  | 卧室内空调穿飘窗至飘板处预留洞口 | 比室内预留洞口标高降低50~100mm（向外倾斜10°） |
| 17 | 卫生间 | 排风扇洞口 | 明装：玻璃窗上亮子中心或窗口上方，距离顶板底H=150mm（卫生间吊棚厚度） 天花排气扇(或新风管)：孔顶贴板底 |
| 18 | 厨房 | 洗菜池排水洞口 | 管中心离墙距离D=180mm （注：排水管高出完成面300mm以上） |
| 19 | 卫生间 | 洗脸盆排水洞口 | 管中心离墙距离D=180mm （排水管高出完成面180mm以上） 如有条件，暗敷在墙内 |
| 20 |  | 淋浴器排水洞口 | 75管中心离墙距离D=125mm 50管中心离墙距离D=110mm （排水管位于防水层找坡最低点，采用小降板尤其重要，因相对于二次排水） |
| 21 |  | 座便器排污洞口 | 管中心离墙距离D=350mm （排水管高出完成面50mm以上） |
| 22 |  | 蹲便器排污洞口 | 管中心离墙距离D=625mm |
| 23 |  | 小便斗排污洞口 | 管中心离墙距离D=100mm 条件允许，应核对实物后确认 |