## 评估说明
过程评估检查评估方案
一、目的
通过对整个土建、精装阶段的全面评估，量化现场施工质量安全状态，做好相应风险预控，减少系统性质量安全文明问题及重大事故发生概率，制定本方案。
二、适用范围
以总包标段为单位进行检查 介入时间： 土建介入时间：实测实量、质量风险：标段内主体总拆模楼层达到2层即开始评估（具体视现场进度情况而定）；安全文明：达到正负零后即开始评估；如较上季度无新增工作面，则暂停实测实量和质量风险评估，只进行安全文明专项评估； 退出时间：当季度该项目进入交付评估则退出过程质量评估；
三、评估计划安排与规定
1、检查评估周期：每季度一次 2、项目测评抽取范围：实测实量：抽选范围：主体、砌筑、抹灰、精装修各抽选2层；测区抽选应由新工作面组成（如上次已实测不进行实测实量测区抽取）； 质量风险：随机抽取2栋楼（屋面、地下室、作业面、阳露台、首层必查）； 1、钢筋工程抽查两个流水段（水平向施工阶段、竖向施工阶段各一个）；模板支撑工程抽查一个流水段（处于顶板钢筋绑扎阶段）；幕墙工程为必查项，当抽取楼层无幕墙工程时，在幕墙工程龙骨已完成20%的楼层中单独抽取检查楼层； 2、精装修中间层吊顶龙骨安装超过50%，该进入检查； 3、机房及屋面重要设备必查，每种机房各抽查一个； 安全文明：全现场覆盖。
四、现场评估流程
流程 | 流程名称 | 步骤
1 | 检查通知 | 闭水测区提前12小时通知项目；（安全飞检到达项目大门通知项目）
2 | 启动会 | 评估纪律宣贯、核对确认项目信息、测区抽选、人员分工、检查工具确认、图纸方案等资料准备
3 | 现场检查 | 分工评估、问题采集、信息核对
4 | 总结会 | 问题汇总、图片解说、优秀做法分享、交流互动、分数及廉洁评估服务签字确认
五、检查评估维度构成及占比
评估分项内容 | 单项所占总分值比例 | 单项评估结果 | 分项评估结果 | 综合得分
实测实量 | 20%
质量风险 | 60%
安全文明 | 20%
六、评估管理规定
序号 | 内容
第一条 | 评估组禁止接受项目“车接车送”或宴请。
第二条 | 评估组打分期间，项目人员需回避不得以任何形式打听或干扰评估组打分。
第三条 | 评估依据：国家及地方规范、行业标准、团体标准、合同条款、施工图设计说明、客户关注点。
第四条 | 评估组通知项目人员（建设、监理、施工）召开评估总结会，项目各方派出代表10分钟内须到场参加，如未能按时到场参加，将视为缺席方默认评估报告结果有效；评估总结会时长控制在60-90分钟，总结会内容将包含当日现场问题分析总结、项目疑问解答、优秀做法分享等；评估总结会结束后，城市公司或项目仍就评估结果未与评估组达成一致，但未能提供相关规范、图纸、集团文件等有效证明，评估结果以评估组为准；检查资料等期间，评估组所需资料应在30分钟内提供，超时提供将视为无效；评估总结会结束后，项目提供的变更、方案或其它文件均视为无效。
第五条 | 恪守廉洁底线！ 严格遵循：随机原则；可追溯原则；完整原则；真实原则；常态原则；公正原则。

## 体系调整说明
实测实量新增内容 |  |  |  |  | 质量风险调整内容
检查项目 | 检查内容 | 判断条件 | 评判标准 | 检测区 | 钢筋工程 | 删除 | 2.1 受力主筋规格及数量 | 扣分标准：梁、柱受力主筋规格、数量、钢筋安装质量与设计要求不符
[6 empty] | 删除 | 2.3 钢筋绑扎 | 扣分标准：钢筋绑扎率不足
新增钢筋工程 | 墙、板钢筋网绑扎间距 | 量测相邻钢筋网连续量三档，取最大值，作为一个点计算合格率 | [-20,20]mm | 20 |  | 删除 | 2.4 钢筋连接与锚固 | 扣分标准：锚固长度不足；梁、板、墙、柱钢筋接头不合格
[6 empty] | 删除 | 2.5 梁、柱、墙钢筋垫块 | 扣分标准：梁下筋、墙柱侧垫块数量明显不足，造成有钢筋（含梁箍筋）与模板（含水平模板和侧模）接触
| 柱、梁箍筋绑扎间距 | 每个测区连续量三档，取大值，按一个计算点计算合格率 | [-20,20]mm | 20
| 梁、柱节点箍筋设置 | 实测箍筋数与设计要求比较，交接处柱无箍筋，该点判定不合格，计2个不合格点，交接处柱有箍筋但不满足设计要求按一个不合格点计算合格率 | * | 20
| 箍筋制作要求 | 一般构件弯拆角度不应小于90度，抗震构件应为135度，平直段长度，一般构件不少于箍筋直径5倍，抗震构件不小于箍筋直径的10倍， | * | 10
| 套筒连接质量 | 直螺纹丝头在套筒中央位置并互相靠顶紧，套丝长度满足套筒1/2，外露丝头不超过（外露不得大于2扣），且端部平整；接头错位连接应满足35d且≥500；（满足设计及规范要求） | * | 10
| 电渣压焊 | 电渣压力焊焊包外露不得小于4mm，偏心不大于0.1d且不得大于2mm；接头弯折角不大于3度，偏心不大于0.1d且不得大于2mm；接头错位连接应满足35d且≥500；（满足设计及规范要求） | * | 20
| 电弧焊 | 电弧焊表面应平整，不得有凹陷或焊瘤，焊接接头区域不得有肉眼可见的裂纹，咬边深度不得大于0.5d；接头错位连接应满足35d且≥500；（满足设计及规范要求） | * | 10
| 梁、柱、墙搭接长度 | 钢筋绑扎搭接长度不得小于300mm； 钢筋绑扎搭接长度应满足LLE；接头错位连接应满足0.3LLE；（满足设计及规范要求） | * | 10
| 梁、柱、墙锚固长度 | 梁、板、墙、柱等构件的受力钢筋锚固长度，包括直线及弯折部分；（满足设计及规范要求） | * | 10
| 钢筋绑扎 | 《混凝土结构工程施工规范GB50666-2011》中5.4.7钢筋绑扎应符合下列规定：墙、柱、梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数绑扎；板上部钢筋网的交叉点应全数绑扎，底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错绑扎 | * | 30
| 竖向受力钢筋偏位 | 柱（或暗柱）钢筋根部保护层超出设计要求大于5mm | * | 10
| 钢筋保护层 | 施工区域垫块设置均匀、无漏垫、保护层厚度满足要求（满足规范要求） | * | 10
| 墙、梁与板起步筋设置 | 梁、墙按第一步筋为5CM、板按设计网格尺寸的0.5倍，实测值与设计值比较，允许偏差 | [-20,20]mm | 10

## 会签表
国贸地产公建项目过程质量评估会签表
项目名称 | [10 empty] | 标段名称
监理单位 | [10 empty] | 总包单位
施工阶段 | [10 empty] | 开工项目面积（㎡）
标段面积（㎡） | [10 empty] | 评估日期
检查范围
评估结果
实测实量 （20%） | 钢筋工程 | 混凝土结构工程 | 钢结构工程 | 砌筑工程 | 轻质隔墙工程 | 抹灰工程 | 涂饰工程 | 户内墙面饰面砖 | 户内地面饰面砖 | 公区墙面饰面砖 | 公区地面饰面砖 | 门窗工程 | 防水工程 | 给排水工程 | 暖通工程 | 强、弱电工程 | 消防工程 | 幕墙工程 | 渗漏试验 |  |  |  | 实测实量合计
/
质量风险 （60%） | 地下防渗漏 | 钢筋 | 混凝土 | 钢结构 | 二次结构 | 外墙 | 抹灰工程 | 屋面工程 | 墙面装饰 | 地面装饰 | 天花装饰 | 门窗、栏杆工程 | 楼地面防渗漏 | 幕墙 | 给排水 | 通风空调 | 电气工程 | 电梯工程 | 消防工程 | A级红线涉及条数 | B级红线涉及条数 | 带★、★★、★★★扣分合计 | 质量风险得分
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0% | #DIV/0!
管理行为 | 施工单位安全管理行为 |  | 施工单位质量管理行为 |  | 监理单位管理行为 |  | 代建管理行为
| / |  | / |  | / |  | /
A级红线问题
B级红线问题
备注（如对检查存在异议，可在此说明）
评估组组长（签名） | [5 empty] | 施工单位 | [6 empty] | 监理单位 |  |  |  |  | 甲方负责人

## 数据汇总-隐藏 (hidden)
启用 | 1
项目得分 | /
实测实量 | /
质量风险 | #DIV/0!

## 实测实量
实测实量记录表
项目名称 | [11 empty] | 参评标段名称 |  | 检查人员 | 项目负责人
施工阶段 | [11 empty] | 参评标段面积 |  | 监理单位 | 监理单位负责人
检查部位 | [11 empty] | 检查日期 |  | 总包单位 | 施工单位负责人
检查项目 |  | 检查内容 | 判断条件 | 评判标准 | 检测区 | 检测点 | 测量点(输入框个数) | 爆板值 | 算法 | 设计值名称 | 不合格点 | 合格率 | 检查情况——原始数据 |  |  | 分项权重 | 指标项权重 | 汇总项权重 | 计算点 | 子项权重
|  | 墙、板钢筋网绑扎间距 | 随机抽选，量测相邻钢筋网连续量三档，取最大值，作为一个点计算合格率 | [-20,20]mm | 20 | 20 | 1 |  | 1 | 板钢筋网绑扎间距 |  |  | 板钢筋网绑扎间距
设计值
|  | 柱、梁箍筋绑扎间距 | 每个测区连续量三档，取大值，按一个计算点计算合格率 | [-20,20]mm | 20 | 20 | 1 |  | 1 | 梁箍筋绑扎间距 |  |  | 梁箍筋绑扎间距
设计值
|  | 梁、柱节点箍筋设置 | 实测箍筋数与设计要求比较，交接处柱无箍筋，该点判定不合格，计2个不合格点，交接处柱有箍筋但不满足规范要求按一个不合格点计算合格率 | * | 10 | 20 | 1 |  | 5 | 梁、柱交接处柱的箍筋设置 |  |  | 梁、柱交接处柱的箍筋设置
|  | 箍筋制作要求 | 一般构件弯拆角度不应小于90度，抗震构件应为135度，平直段长度，一般构件不少于箍筋直径5倍，抗震构件不小于箍筋直径的10倍，且不小于75mm | * | 10 | 10 | 1 |  | 5 | 箍筋制作要求 |  |  | 箍筋制作要求
|  | 套筒连接质量 | 直螺纹丝头在套筒中央位置并互相靠顶紧，套丝长度满足套筒1/2，外露丝头不超过（外露不得大于2扣），且端部平整；接头错位连接应满足35d且≥500；（满足设计及规范要求） | * | 10 | 10 | 1 |  | 5 | 套筒连接质量 |  |  | 套筒连接质量
|  | 电渣压力焊 | 电渣压力焊焊包外露不得小于4mm，偏心不大于0.1d且不得大于2mm；接头弯折角不大于3度，偏心不大于0.1d且不得大于2mm；接头错位连接应满足35d且≥500；（满足设计及规范要求） | * | 20 | 20 | 1 |  | 5 | 电渣压焊 |  |  | 电渣压力焊
|  | 电弧焊 | 电弧焊表面应平整，不得有凹陷或焊瘤，焊接接头区域不得有肉眼可见的裂纹，咬边深度不得大于0.5d；接头错位连接应满足35d且≥500；（满足设计及规范要求） | * | 10 | 10 | 1 |  | 5 | 电弧焊 |  |  | 电弧焊
|  | 梁、柱、墙搭接长度 | 钢筋绑扎搭接长度不得小于300mm； 钢筋绑扎搭接长度应满足LLE；接头错位连接应满足0.3LLE；（满足设计及规范要求） | * | 10 | 10 | 1 |  | 5 | 梁、柱、墙搭接长度 |  |  | 梁、柱、墙搭接长度
|  | 梁、柱、墙锚固长度 | 梁、板、墙、柱等构件的受力钢筋锚固长度，包括直线及弯折部分；（满足设计及规范要求）；（满足设计及规范要求） | * | 10 | 10 | 1 |  | 5 | 梁、柱、墙锚固长度 |  |  | 梁、柱、墙锚固长度
|  | 钢筋绑扎 | 《混凝土结构工程施工规范GB50666-2011》中5.4.7钢筋绑扎应符合下列规定：墙、柱、梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数绑扎；板上部钢筋网的交叉点应全数绑扎，底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错绑扎 | * | 30 | 30 | 1 |  | 5 | 钢筋绑扎 |  |  | 钢筋绑扎
|  | 竖向受力钢筋偏位 | 柱（或暗柱）钢筋根部保护层超出设计要求大于5mm | * | 10 | 10 | 1 |  | 5 | 竖向受力钢筋偏位 |  |  | 竖向受力钢筋偏位
|  | 钢筋保护层 | 施工区域垫块设置均匀、无漏垫、保护层厚度满足要求（满足规范要求） | * | 10 | 10 | 1 |  | 5 | 钢筋保护层厚度 |  |  | 钢筋保护层厚度
|  | 墙、梁与板起步筋设置 | 梁、墙按第一步筋为5CM、板按设计网格尺寸的0.5倍，实测值与设计值比较，允许偏差 | [-20,20]mm | 10 | 10 | 1 |  | 1 | 墙、梁与板起步筋设置 |  |  | 墙、梁与板起步筋设置
设计值
| 混凝土结构工程 | 截面尺寸 | * | [-5,10]mm | 10 | 20 | 2 |  | 1 | 截面尺寸 |  |  | 截面尺寸 |  |  | * | * | * |  | *
[13 empty] | 设计值 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 表面平整度 | * | [0,8]mm | 20 | 40 | 1 |  | 2 |  |  |  | 表面平整度 |  |  |  | * | * |  | *
[13 empty] | 表面平整度 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 垂直度 | 层高≤6m | [0,10]mm | 20 | 40 | 1 |  | 2 |  |  |  | 垂直度 |  |  |  | * | * |  | *
[17 empty] | * | * |  | *
|  |  | 层高＞6m | [0,12]mm | 20 | 40 | 1 |  | 2 |  |  |  | 垂直度 |  |  |  | * | * |  | *
[17 empty] | * | * |  | *
|  | 楼板厚度 | * | [-5,10]mm | 10 | 10 | 1 |  | 1 | 楼板厚度 |  |  | 楼板厚度 |  |  |  | * | * |  | *
[13 empty] | 设计值 |  |  |  | * | * |  | *
| 混凝土结构工程合计 | [15 empty] | * | * |  | *
| 钢结构工程 | 机械剪切 | 长度 | [-3,3]mm | 10 | 10 | 1 |  | 2 |  |  |  | 长度 |  |  | * | * | * |  | *
|  |  | 宽度 | [-3,3]mm | 10 | 10 | 1 |  | 2 |  |  |  | 宽度 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 螺栓孔孔距 | 同一组内任意两孔间距离≤500，±1.0；501～1200，±1.5 | * | 10 | 10 | 1 |  | 5 |  |  |  | 螺栓孔孔距 |  |  |  | * | * |  | *
|  |  | 相邻两组的端孔间距离≤500，±1.5；501～1200，±2.0；1201～3000，±2.5；〉3000，±3.0 | * | 10 | 10 | 1 |  | 5 |  |  |  | 螺栓孔孔距 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 钢构件外形尺寸的偏差 | 钢构件外形尺寸的偏差单层柱、粱、桁架受力支托(支承面)表面至第一个安装孔距离，±1.0；多节柱铣平面至第一个安装孔距离，±1.0；实腹粱两端最外侧安装孔距离，±3.0；构件连接处的截面几何尺寸，±3.0；柱、粱连接处的腹板中心线偏移，2.0；受压构件(杆件)弯曲矢高， ／1000，且不应大于10.0 | * | 10 | 10 | 1 |  | 5 |  |  |  | 钢构件外形尺寸的偏差 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 钢柱支撑面 | 标高差 | [-3,3]mm | 10 | 10 | 1 |  | 2 |  |  |  | 标高差 |  |  |  | * | * |  | *
|  |  | 水平度 l/1000 | * | 10 | 10 | 1 |  | 5 |  |  |  | 水平度 l/1000 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 地脚螺栓(锚固） | 中心偏移 | [0,5]mm | 10 | 10 | 1 |  | 2 |  |  |  | 中心偏移 |  |  |  | * | * |  | *
|  |  | 尺寸偏差 | [0,30]mm | 10 | 10 | 1 |  | 2 |  |  |  | 尺寸偏差 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 柱子安装 | 底层柱柱底轴线对定位轴线偏移 | [0,3]mm | 10 | 10 | 1 |  | 2 |  |  |  | 柱子安装 |  |  |  | * | * |  | *
|  |  | 柱子定位轴线 | [0,1]mm | 10 | 10 | 1 |  | 2 |  |  |  | 柱子安装 |  |  |  | * | * |  | *
|  |  | 单节柱的垂直度h/1000，且不应大于10.O | * | 10 | 10 | 1 |  | 5 |  |  |  | 柱子安装 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 防锈涂料涂层厚度 | 防锈涂料涂层厚度当设计对涂层厚度无要求时，涂层干漆膜总厚度：室外应为150μm，室内应为125μ m，其允许偏差为－25μm。每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为－5μm。 | * | 20 | 20 | 1 |  | 5 |  |  |  | 防锈涂料涂层厚度 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 防火涂料涂层厚度 | 干膜：薄型：厚度应符合有关耐火极限要求；厚型：80%以上面积符合耐火极限要求，最薄处厚度不应低于设计值的85% | * | 20 | 20 | 1 |  | 5 |  |  |  | 防火涂料涂层厚度 |  |  |  | * | * |  | *
| 钢结构工程合计 | [15 empty] | * | * |  | *
| 砌筑工程 | 表面平整度 | * | [0,8]mm | 10 | 30 | 1 |  | 2 |  |  |  | 表面平整度 |  |  | * | * | * |  | *
|  | 垂直度 | * | [0,5]mm | 10 | 30 | 1 |  | 2 |  |  |  | 垂直度 |  |  |  | * | * |  | *
| 砌筑工程合计 | [15 empty] | * | * |  | *
| 轻质隔墙工程 | 表面平整度 | * | [0,4]mm | 10 | 30 | 1 |  | 2 |  |  |  | 表面平整度 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 垂直度 | * | [0,4]mm | 10 | 30 | 1 |  | 2 |  |  |  | 垂直度 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 方正性 | * | [0,10]mm | 10 | 30 | 3 |  | 6 |  |  |  | 方正性 |  |  |  | * | * |  | *
| 轻质隔墙工程合计 | [15 empty] | * | * |  | *
| 抹灰工程 | 墙面平整度 | * | [0,4]mm | 15 | 40 | 1 |  | 2 |  |  |  | 墙面表面平整度 |  |  | * | * | * |  | *
[13 empty] | 墙面表面平整度 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 墙面垂直度 | * | [0,4]mm | 15 | 40 | 1 |  | 2 |  |  |  | 墙面垂直度 |  |  |  | * | * |  | *
[13 empty] | 墙面垂直度 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 阴阳角方正 | * | [0,4]mm | 15 | 30 | 1 |  | 2 |  |  |  | 阴阳角方正 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 开间/进深 | * | [-15,15]mm | 10 | 40 | 2 |  | 1 | 开间;进深 |  |  | 开间
进深
设计值
|  | 裂缝 | 无裂缝 | * | 20 | 20 | 1 |  | 5 |  |  |  | 裂缝 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 空鼓 | 无空鼓 | * | 20 | 20 | 1 |  | 5 |  |  |  | 空鼓 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 方正性 | * | [0,10]mm | 10 | 30 | [6 empty] | 方正性
| 抹灰工程合计 | [15 empty] | * | * |  | *
主体工程合计 | [16 empty] | * | *
装饰装修工程 | 涂饰工程 | 平整度 | 面漆或腻子已打磨 | [0,3]mm | 15 | 40 | 1 |  | 2 |  |  |  | 平整度 |  |  | * | * | * |  | *
[17 empty] | * | * |  | *
|  | 垂直度 | 面漆或腻子已打磨 | [0,3]mm | 15 | 40 | 1 |  | 2 |  |  |  | 垂直度 |  |  |  | * | * |  | *
[17 empty] | * | * |  | *
|  | 阴阳角方正 | 面漆或腻子已打磨 | [0,3]mm | 15 | 30 | 1 |  | 2 |  |  |  | 阴阳角方正 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 裂缝 | 无裂缝 | * | 20 | 20 | 1 |  | 5 |  |  |  | 裂缝（涂饰工程） |  |  |  | * | * |  | *
|  | 空鼓 | 无空鼓 | * | 20 | 20 | 1 |  | 5 |  |  |  | 空鼓（涂饰工程） |  |  |  | * | * |  | *
| 涂饰工程合计 | [15 empty] | * | * |  | *
| 户内墙面饰面砖 | 墙面表面平整度 | 瓷砖墙面 | [0,3]mm | 5 | 10 | 1 |  | 2 |  |  |  | 墙面表面平整度 |  |  | * | * | * |  | *
|  |  | 光面石材墙面 | [0,4]mm | 5 | 10 | 1 |  | 2 |  |  |  | 墙面表面平整度 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 墙面垂直度 | 瓷砖墙面 | [0,2]mm | 5 | 10 | 1 |  | 2 |  |  |  | 墙面垂直度 |  |  |  | * | * |  | *
|  |  | 石材墙面 | [0,2]mm | 5 | 10 | 1 |  | 2 |  |  |  | 墙面垂直度 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 阴阳角方正 | 瓷砖墙面 | [0,3]mm | 5 | 10 | 1 |  | 2 |  |  |  | 阴阳角方正 |  |  |  | * | * |  | *
|  |  | 石材墙面 | [0,3]mm | 5 | 10 | 1 |  | 2 |  |  |  | 阴阳角方正 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 接缝高低差 | 瓷砖墙面 | [0,1]mm | 5 | 10 | 1 |  | 2 |  |  |  | 接缝高低差 |  |  |  | * | * |  | *
|  |  | 石材墙面 | [0,1]mm | 5 | 10 | 1 |  | 2 |  |  |  | 接缝高低差 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 裂缝/空鼓 | 无裂缝、空鼓 | * | 10 | 10 | 1 |  | 5 |  |  |  | 裂缝/空鼓 |  |  |  | * | * |  | *
| 户内墙面饰面砖合计 | [15 empty] | * | * |  | *
| 户内地面饰面砖 | 表面平整度 | * | [0,2]mm | 6 | 12 | 1 |  | 2 |  |  |  | 表面平整度 |  |  | * | * | * |  | *
|  | 接缝高低差 | [0,0.5]mm | * | 6 | 12 | 1 |  | 5 |  |  |  | 接缝高低差 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 裂缝/空鼓 | 无裂缝、空鼓 | * | 6 | 6 | 1 |  | 5 |  |  |  | 裂缝/空鼓 |  |  |  | * | * |  | *
| 户内地面饰面砖合计 | [15 empty] | * | * |  | *
| 公区墙面饰面砖 | 墙面表面平整度 | 瓷砖墙面 | [0,3]mm | 5 | 10 | 1 |  | 2 |  |  |  | 墙面表面平整度 |  |  | * | * | *
|  |  | 光面石材墙面 | [0,4]mm | 5 | 10 | 1 |  | 2 |  |  |  | 墙面表面平整度 |  |  |  | * | *
|  | 墙面垂直度 | 瓷砖墙面 | [0,2]mm | 5 | 10 | 1 |  | 2 |  |  |  | 墙面垂直度 |  |  |  | * | *
|  |  | 石材墙面 | [0,2]mm | 5 | 10 | 1 |  | 2 |  |  |  | 墙面垂直度 |  |  |  | * | *
|  | 阴阳角方正 | 瓷砖墙面 | [0,3]mm | 5 | 10 | 1 |  | 2 |  |  |  | 阴阳角方正 |  |  |  | * | *
|  |  | 石材墙面 | [0,3]mm | 5 | 10 | 1 |  | 2 |  |  |  | 阴阳角方正 |  |  |  | * | *
|  | 接缝高低差 | 瓷砖墙面 | [0,1]mm | 5 | 10 | 1 |  | 2 |  |  |  | 接缝高低差 |  |  |  | * | *
|  |  | 石材墙面 | [0,1]mm | 5 | 10 | 1 |  | 2 |  |  |  | 接缝高低差 |  |  |  | * | *
|  | 裂缝/空鼓 | 无裂缝、空鼓 | * | 10 | 10 | 1 |  | 5 |  |  |  | 裂缝/空鼓 |  |  |  | * | *
| 公区墙面饰面砖合计 | [15 empty] | * | *
| 公区地面饰面砖 | 表面平整度 | * | [0,2]mm | 6 | 12 | 1 |  | 2 |  |  |  | 表面平整度 |  |  | * | * | *
|  | 接缝高低差 | [0,0.5]mm | * | 6 | 12 | 1 |  | 5 |  |  |  | 接缝高低差 |  |  |  | * | *
|  | 裂缝/空鼓 | 无裂缝、空鼓 | * | 6 | 6 | 1 |  | 5 |  |  |  | 裂缝/空鼓 |  |  |  | * | *
| 公区地面饰面砖合计 | [15 empty] | * | *
| 门窗工程 | 型材拼缝宽度 | （不适用塑钢窗） | [0,0.3]mm | 10 | 10 | 1 |  | 5 |  |  |  | 型材拼缝宽度（不适用塑钢窗） |  |  | * | * | * |  | *
|  | 型材拼缝高低差 | 同截面 | [0,0.3]mm | 10 | 10 | 1 |  | 5 |  |  |  | 型材拼缝高低差 |  |  |  | * | * |  | *
|  |  | 不同截面 | [0,0.5]mm | 10 | 10 | 1 |  | 5 |  |  |  | 型材拼缝高低差 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 门、窗框正面垂直度 | * | [0,2]mm | 10 | 20 | 2 |  | 10 |  |  |  | 门、窗框正面垂直度 |  |  |  | * | * |  | *
|  |  | 塑钢窗 | [0,3]mm | 10 | 20 | 2 |  | 10 | [7 empty] | * | * |  | *
| 门窗工程合计 | [15 empty] | * | * |  | *
装饰装修工程合计 | [16 empty] | * | *
防水工程 | 防水工程 | 地下室防水层厚度 | 1、卷材的厚度不小于设计值；2、涂膜防水层成膜良好无分层。 | * | 5 | 5 | 1 |  | 5 |  |  |  | 地下室防水层厚度 |  |  | * | * | * |  | *
|  | 地下室防水附加层 | 1、防水涂膜成膜良好无分层，附加层部位的切片厚度不小于非附加层部位设计厚度的150％； 2、卷材防水附加层宽度不小于500mm，水平和上翻各250mm。 | * | 5 | 5 | 1 |  | 5 |  |  |  | 地下室防水附加层 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 卫生间防水层厚度 | 1卫生间地面、墙面（非附加层部分）防水涂膜成膜良好，无分层。2、涂膜防水层平均厚度应符合设计要求，最小厚度不应小于设计厚度9０％。 | * | 5 | 5 | [6 empty] | 卫生间防水层厚度
|  | 卫生间防水附加层 | 设防水附加层。防水附加层材料与防水层相同；设置尺寸：防水附加层应从阴角开始上反和水平延伸各不小于250 mm。附加层四周上返高度超过地面完成面300mm，过门框向外延伸200mm。涂膜厚度：切片厚度不小于设计厚度的150％ | * | 5 | 5 | [6 empty] | 卫生间防水附加层
|  | 屋面防水厚度 | 实测值与设计值比较，卷材的厚度不小于设计值。 | * | 5 | 5 | 1 |  | 5 |  |  |  | 屋面防水厚度 |  |  |  | * | * |  | *
| 防水工程合计 | [15 empty] | * | * |  | *
防水工程合计 | [16 empty] | * | * |  | *
设备安装工程 | 给排水工程 | 座便坑距偏差 | * | [0,10]mm | 6 | 6 | 1 |  | 1 | 座便坑距偏差 |  |  | 座便坑距偏差 |  |  | * | * | * |  | *
设计值
|  | 支吊架间距 | 镀锌钢管支吊架水平安装间距及垂直安装间距满足规范要求 | * | 6 | 6 | 1 |  | 5 |  |  |  | 支吊架间距 |  |  |  | * | * |  | *
|  |  | 塑料管及复合管管道支吊架水平安装间距及垂直安装间距满足规范要求 | * | 6 | 6 | 1 |  | 5 |  |  |  | 支吊架间距 |  |  |  | * | * |  | *
|  |  | 铜管支吊架水平安装间距及垂直安装间距满足规范要求 | * | 6 | 6 | 1 |  | 5 |  |  |  | 支吊架间距 |  |  |  | * | * |  | *
|  |  | 排水塑料管支吊架水平安装间距及垂直安装间距满足规范要求 | * | 6 | 6 | 1 |  | 5 |  |  |  | 支吊架间距 |  |  |  | * | * |  | *
|  |  | 金属排水管道支吊架横管及立管间距满足规范要求 | * | 6 | 6 | 1 |  | 5 |  |  |  | 支吊架间距 |  |  |  | * | * |  | *
| 给排水工程合计 | [15 empty] | * | * |  | *
| 暖通工程 | 风管支架间距 | 1、风管水平安装，支架间距： 边长≤400mm，间距≤4m； 边长＞400mm，间距≤3m； 薄钢板法兰的风管，间距≤3m。 2、风管垂直安装，间距不应大于4m，单根直管至少应有2个固定点； 3、支吊架不宜设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口或插接管的距离不宜小于200mm； 4、当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时，应设置防止摆动的固定点，每个系统不应少于1个 | * | 6 | 6 | 1 |  | 5 |  |  |  | 风管支架间距 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 水管支架间距 | 钢管（绝热管道）水平及垂直安装间距满足规范要求 | * | 6 | 6 | 1 |  | 5 |  |  |  | 水管支架间距 |  |  |  | * | * |  | *
|  |  | 沟槽式连接管道支架间距满足规范要求 | * | 6 | 6 | 1 |  | 5 |  |  |  | 水管支架间距 |  |  |  | * | * |  | *
|  |  | 采用PVC-U、PP-R、PEX等管道时，支架间距应符合设计和产品技术要求规定。 | * | 6 | 6 | 1 |  | 5 |  |  |  | 水管支架间距 |  |  |  | * | * |  | *
| 暖通工程合计 | [15 empty] | * | * |  | *
| 强、弱电工程 | 并列开关面板高低差 | * | [0,0.5]mm | 12 | 12 | 1 |  | 5 |  |  |  | 并列开关面板高低差 |  |  | * | * | * |  | *
|  | 同一室内的底盒标高差 | * | [0,5]mm | 6 | 18 | 3 |  | 6 |  |  |  | 同一室内的底盒标高差 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 桥架安装 | 1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于２处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接； 2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于4mm2； 3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。 4、直线段钢制电缆桥架长度超过30m设有伸缩节；电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置； 5、电缆桥架水平安装的支架间距为1.5-3m；垂直安装的支架间距不大于2m； 6、敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架，按设计要求位置，有防火隔堵措施； | * | 6 | 6 | 1 |  | 5 |  |  |  | 桥架安装 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 接地跨接线 | 非镀锌电缆桥架间、镀锌的钢导管间的跨接线，最小截面积不小于４mm２ | * | 6 | 6 | 1 |  | 5 |  |  |  | 接地跨接线 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 强弱电安全间距 | 1、 弱电线槽、线管与380V电力电缆（5KVA以上）桥架的间距不得小于150mm； 2、弱电插座与强电插座间距不应小于200mm； | * | 6 | 6 | 1 |  | 5 |  |  |  | 强弱电安全间距 |  |  |  | * | * |  | *
| 强、弱电工程合计 | [15 empty] | * | * |  | *
| 消防工程 | 消火栓的安装 | 栓口距地面1.1m±20,阀门中心距箱侧面140mm、距箱候表面100mm±5mm,箱体垂直度允许偏差±3mm。 | * | 6 | 6 | 1 |  | 5 |  |  |  | 消火栓的安装 |  |  |  | * | * |  | *
|  |  | 探测器周围水平距离0.5m内无遮档物，离送风口最近边≮1.5m，至多孔送风顶棚孔口水平距离≮0.5m,宽度＜3m顶棚居中安装，温感间距≯10m，烟感间距≯15m,探测器至端墙的距离≯安装间距的一半，探测器水平安装如确需倾斜安装其角度≯45° | * | 6 | 6 | 1 |  | 5 |  |  |  | 自动报警系统 |  |  |  | * | * |  | *
|  |  | 消防电话、电话插孔、手动报警按钮底边距地面1.3~1.5m并有永久性标志，火灾应急广播、火灾警报装置安装牢固无破损，火灾光警报装置应安装在安全出口附近明显处，距地面1.8m以上。光警报器与消防应急疏散指示灯不宜在同一墙面上，安装在同一墙面上距离应＞1m。应急电源：单相额定功率＞30KW,三相＞120KW时应安装独立的消防应急电源 | * | 6 | 6 | 1 |  | 5 |  |  |  | 自动报警系统 |  |  |  | * | * |  | *
| 消防工程合计 | [15 empty] | * | * |  | *
设备安装工程合计 | [16 empty] | * | * |  | *
幕墙工程 | 幕墙工程 | 构件直线度 | （明框玻璃幕墙） | [0,2]mm | 10 | 10 | 1 |  | 2 |  |  |  | 构件直线度 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 构件水平度 | （明框玻璃幕墙，构件长度≤2m） | [0,2]mm | 10 | 20 | 1 |  | 2 |  |  |  | 构件水平度 |  |  |  | * | * |  | *
|  |  | （明框玻璃幕墙，构件长度>3m） | [0,3]mm | 10 | 20 | 1 |  | 2 |  |  |  | 构件水平度 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 表面平整度 | （隐框、半隐框玻璃幕墙；金属幕墙；光面石材幕墙） | [0,2]mm | 10 | 20 | 1 |  | 2 |  |  |  | 表面平整度 |  |  |  | * | * |  | *
|  |  | （麻面石材幕墙） | [0,3]mm | 10 | 20 | 1 |  | 2 |  |  |  | 表面平整度 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 阴阳角方正 | （隐框、半隐框玻璃幕墙；金属幕墙；光面石材幕墙） | [0,2]mm | 10 | 10 | 1 |  | 2 |  |  |  | 阴阳角方正 |  |  |  | * | * |  | *
|  |  | （麻面石材幕墙） | [0,4]mm | 10 | 10 | 1 |  | 2 |  |  |  | 阴阳角方正 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 接缝高度差 | * | [0,1]mm | 10 | 10 | 1 |  | 2 |  |  |  | 接缝高度差 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 预埋件位置 | 预埋件位置尺寸偏差：±20mm 标高：±10mm 补设埋件与墙体应贴合严密，二者间隙≤5mm | * | 10 | 10 | 1 |  | 5 |  |  |  | 预埋件位置 |  |  |  | * | * |  | *
|  | 打胶质量 | 所有胶缝要连续、饱满、平整、光滑、无气泡、无接头、无残胶、无飞边、无污迹，转角处圆滑过渡、无缺肉断裂 | * | 10 | 10 | 1 |  | 5 |  |  |  | 打胶质量 |  |  |  | * | * |  | *
| 幕墙工程合计 | [15 empty] | * | * |  | *
幕墙工程合计
渗漏试验 | 渗漏试验 | 外墙砌体墙梁底 | 砌体外墙进行淋水试验，3-5分钟/墙 观察是否存在渗漏现象。（禁止刷防水） | 无渗漏 | 4 | 4 | 1 |  | 5 |  |  |  | 无渗漏
|  | 外窗混凝土墙面中段 | 外墙进行淋水试验，3-5分钟/墙 观察是否存在渗漏现象。 | 无渗漏 | 4 | 4 | 1 |  | 5 |  |  |  | 无渗漏
|  | 外窗塞缝密实度 （防水施工前） | 外窗塞缝部位在防水施工前进行淋水试验，5分钟/处 观察是否存在渗漏现象。 | 无漏水 | 8 | 8 | 1 |  | 5 |  |  |  | 无漏水
|  | 外窗塞缝密实度 （防水施工后） | 外窗塞缝部位在防水施工后，收口施工前进行淋水试验，3-5分钟/处 观察是否存在渗漏现象。 | 无渗漏 | 8 | 8 | 1 |  | 5 |  |  |  | 无渗漏
|  | 幕墙、外门窗工程淋水试验 | 幕墙、外窗在收口和挂扇施工后，进行淋水试验2小时， 观察是否塞缝或窗存在渗漏现象。 | 无渗漏 | 8 | 8 | 1 |  | 5 |  |  |  | 无渗漏
|  | 楼地面（卫生间反坎） | 反坎根部与上部、与剪力墙交界处（竖向）进行淋水（冲淋）试验，3-5分钟后观察是否存在渗漏现象。 | 无渗漏 | 8 | 8 | 1 |  | 5 |  |  |  | 无渗漏
|  | 楼地面排水立管根部 | 提前一天晚上通知蓄水，确定测区，留存影像资料，第二天检查是否漏水 | 无渗漏 | 4 | 4 | 1 |  | 5 |  |  |  | 无渗漏
|  | 卫生间结构板 | 提前一天晚上通知蓄水，确定测区，留存影像资料，第二天检查是否漏水 | 无渗漏 | 4 | 4 | 1 |  | 5 |  |  |  | 无渗漏
|  | 独立卫生间门 槛石 | 提前一天晚上通知蓄水，确定测区，留存影像资料，第二天检查是否漏水 | 无渗漏 | 4 | 4 | 1 |  | 5 |  |  |  | 无渗漏
渗漏试验合计
渗漏试验合计
总计 | [11 empty] | / | [5 empty] | *

## 质量风险
质量风险检查评分表
项目名称 |  |  | 参评标段名称 |  |  | 总包单位 |  |  | 总包负责人
说明 | 1、中间层吊顶龙骨安装超过50%，该进入检查； 2、机房及屋面重要设备必查，每种机房各抽查一个； 4、机房包括：制冷站、配电房、泵房、给水泵房、风机房、锅炉房、发电机房、设备转换层、换热站（如果有）；（市政单位施工合同内容除外） 5、钢筋工程抽查两个流水段（水平向施工阶段、竖向施工阶段各一个）；模板支撑工程抽查一个流水段（处于顶板钢筋绑扎阶段）；幕墙工程为必查项，当抽取楼层无幕墙工程时，在幕墙工程龙骨已完成20%的楼层中单独抽取检查楼层； 6、质量风险中质量缺陷扣分频率为：Ⅲ级：普遍发生（10处以上）；Ⅱ级：部分发生（6-9处）；Ⅰ级：个别发生（2-5处）； 7、凡出现带★项为Ⅱ级的，总分加扣1分；凡出现带★项为Ⅲ级的，总分加扣3分(百分制）； 8、凡出现带★★项为Ⅰ级的，总分加扣1分；凡出现带★★项为Ⅱ级的，总分加扣2分；凡出现带★★项为Ⅲ级的，总分加扣3分(百分制）； 9、凡出现带★★★项为Ⅰ级的，总分加扣2分；凡出现带★★★项为Ⅱ级的，总分加扣3分；凡出现带★★★项为Ⅲ级的，总分加扣4分(百分制）； 10、列为其他AB级条款的检查项不计分，只进行AB级红线数量统计。
质量风险指标 | 序号 | 应得分 | 检查项 | 红线级别 | 扣分条件及标准 | 其它说明 | Ⅲ级 | Ⅱ级 | Ⅰ级 | 扣分值 | 子项合格率 | 质量风险分项分值 | 带★、★★、★★★检查扣分 | 扣分档次 | 缺陷类型 | 责任单位
1.地下防渗漏工程 | 1 | / | 1.1 地下室外墙、覆土顶板、底板砼出现裂缝 |  | 只要砼出现贯通性裂缝，无论是否处理都扣分 | 本条只检查底层地下室底板、外墙和地下一层覆土顶板、外墙； | 6 | 3 | 1 |  | / | / |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 2 | / | 1.2 ★地下室外墙止水螺杆设置及端头处理 |  | 扣分标准：地下室外墙未设止水螺杆（一个穿墙螺杆算一处）；螺杆端头未凹进切割且抹平就施工防水层（每面外墙每层相邻轴线间算一处） |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 3 | / | 1.3 地下室外墙穿墙套管 |  | 扣分标准：外墙穿墙套管未预留或预留质量差（如周边孔洞、蜂窝、露筋） | 一个穿墙管算一处 | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 4 | / | 1.4 后浇带和施工缝止水钢板 |  | 扣分标准：应设止水钢板而未设；规格尺寸不符合设计要求；止水钢板不交圈、焊接、露出宽度不符合施工规范要求 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 5 | / | 1.5 地下防水基层处理 |  | 扣分标准：露筋、错台、蜂窝、孔洞、裂缝等缺陷未处理就施工防水层 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 6 | / | 1.6 地下（含车库顶板）防水搭接、防水加强层 |  | 扣分标准：防水搭接宽度不足、卷材未上盖下、凸出套管未做防水加强层、平墙套管防水未卷进50mm | 按处计数 | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 7 | / | 1.7 地下防水施工、成品保护；渗漏 |  | 扣分标准：防水层已被破坏；材料堆放于或钢管立于无保护层的防水层上；地下室外墙防水层回填土施工时无保护层；建筑垃圾与防水层接触；做防水后出现渗漏 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 8 | / | 1.8 ★设备机房渗水 |  | 扣分标准：设备已就位，设备机房渗水 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
钢筋工程 | 9 | / | 2.1 预应力预埋 |  | 扣分标准：安装后封堵不密实 |  | 6 | 3 | 1 |  | / | / |  |  | 结构安全 | 土建总包
| 10 | / | 2.1非受力主筋规格及数量 |  | 扣分标准：梁、板、墙、柱非受力主筋规格、数量、钢筋安装质量与设计要求不符 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 结构安全 | 土建总包
| 11 | / | 2.3 钢筋保护 |  | 扣分标准：板钢筋作业面未设置混凝土浇筑临时施工通道（或单块通道板单人不可搬动），或设置不足；直螺纹接头无保护措施 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 结构安全 | 土建总包
| 12 | / | 2.4★★★钢筋检验质量 | A | 钢筋工程检验批经项目各方隐蔽验收通过后，仍存在较大问题（基础底板钢筋绑扎视为承台、地梁钢筋隐蔽验收通过；墙柱封模视为墙柱钢筋隐蔽验收通过；沉梁视为梁钢筋隐蔽验收通过）） |  | 12 | 8 | 4 |  | / |  |  |  | 结构安全 | 土建总包
3.混凝土工程 | 13 | / | 3.1 梁、柱、墙露筋 |  | 扣分标准：除定位筋、防雷接地圆钢、洞口预留钢筋外，其它外露的钢筋一律算露筋 | 含楼梯梁 | 6 | 3 | 1 |  | / | / |  |  | 观感 | 土建总包
| 14 | / | 3.2 板露筋 |  | 扣分标准：除定位筋、防雷接地圆钢、洞口预留钢筋外，其它外露的钢筋一律算露筋 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 观感 | 土建总包
| 15 | / | 3.3 裂缝 |  | 扣分标准：只要砼出现贯穿性裂缝，无论是否处理都扣分 |  | 8 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 观感 | 土建总包
| 16 | / | 3.4 蜂窝、疏松、孔洞、小面积修补开裂 |  | 扣分标准：孔洞、蜂窝、疏松面积不小于20cm2；小面积修补开裂 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 观感 | 土建总包
| 17 | / | 3.5 胀模、错台、大面积抹灰修补 |  | 扣分标准：错台超过15mm厚；胀模面积超过400cm2；除阳角外用抹灰修补砼缺陷面积不小于400cm2（墙柱根剔除防漏浆砂浆除外） |  | 8 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 观感 | 土建总包
| 18 | / | 3.6★★★砼留洞 | A | 扣分标准：墙、柱、梁等承重结构开孔开洞、切除钢筋，且无结构设计变更或无未经设计认可的专项施工方案 |  | 12 | 8 | 4 |  | / |  |  |  | 结构安全 | 土建总包
| 19 | / | 3.7★★★顶板荷载 | A | 扣分标准：地下室顶板堆载、行车无专项施工方案；超过地下室顶板允许施工荷载的堆载或行车等专项方案未经设计院复核（结构安全及裂缝验算）；未按照专项方案的措施执行 |  | 12 | 8 | 4 |  | / |  |  |  | 结构安全 | 土建总包
| 20 | / | 3.8★★独立支撑 | B | 后浇带周边悬臂构件未搭设独立支撑，或独立支撑在后浇带封闭前提前拆除，先拆后搭 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 结构安全 | 土建总包
| 21 | / | 3.9★★★大跨度或悬挑构件拆模周期 | A | 扣分标准：超过8m的大跨度构件或悬挑构件未达到方案要求拆模时间提前拆模 |  | 12 | 8 | 4 |  | / |  |  |  | 结构安全 | 土建总包
| 22 | / | 3.10★★★悬臂构件、梁柱墙植筋 | A | 扣分标准：悬臂混凝土构件使用后植筋；现场植筋部位无设计变更或设计手续不完善，植筋后未进行拉拔试验，梁、柱、墙钢筋植筋过程施工质量不满足设计及规范要求（植筋孔深、位置及钢筋规格，清孔处理，植筋胶材料选型等） |  | 12 | 8 | 4 |  | / |  |  |  | 结构安全 | 土建总包
| 23 | / | 3.11★★★使用海砂 | A | 扣分标准：在钢筋混凝土构件上使用海砂 |  | 12 | 8 | 4 |  | / |  |  |  | 结构安全 | 土建总包
| 24 | / | 3.12★★★回填时间 | A | 扣分标准：地下室顶板或外墙混凝土强度未达到设计要求，顶板或外墙提前回填 |  | 12 | 8 | 4 |  | / |  |  |  | 结构安全 | 土建总包
| 25 | / | 3.13★★塔吊、后浇带位置合理性 | B | 扣分标准：塔吊、后浇带位置不合理导致人防门、人防洞口及转换梁无法一次施工完整 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 结构安全 | 土建总包
| 26 | / | 3.14★★楼板植筋 | B | 扣分标准：楼板钢筋植筋过程施工质量不满足设计及规范要求（植筋孔深、位置及钢筋规格，清孔处理，植筋胶材料选型等） |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 结构安全 | 土建总包
| 27 | / | 3.15 无结构设计变更截断直径18mm及以上直径的钢筋 |  | 扣分标准：含胀模剔凿露出钢筋尺寸超过抹灰层厚度的情况 |  | 8 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 结构安全 | 土建总包
| 28 | / | 3.16 无结构设计变更截断其它钢筋 |  | 扣分标准：含胀模剔凿露出钢筋尺寸超过抹灰层厚度的情况 |  | 6 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 结构安全 | 土建总包
4.钢结构 | 29 | / | 4.1钢材堆放与运输 |  | 扣分标准：钢构运输、堆放和吊装时对变形与涂层脱落，无矫正和修补措施 |  | 9 | 6 | 3 |  | / | / |  |  | 结构安全 | 钢结构单位
| 30 | / | 4.2钢材的切割 |  | 扣分标准：钢材的切割面或剪切面有裂纹、夹渣、分层和大于1mm的缺棱 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 结构安全 | 钢结构单位
| 31 | / | 4.3焊接材料 |  | 扣分标准：焊条外观有药皮、焊芯生锈等缺陷；焊剂受潮结块 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 结构安全 | 钢结构单位
| 32 | / | 4.4高强螺栓孔位 |  | 扣分标准：高强螺栓孔采用气割扩孔 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 结构安全 | 钢结构单位
| 33 | / | 4.5底座 |  | 扣分标准：单层钢结构安装形成空间单元后，未及时对柱底板和基础顶面的空隙进行细石混凝土、灌浆料等二次浇筑 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 结构安全 | 钢结构单位
| 34 | / | 4.6★埋件 |  | 扣分标准：预埋板的制作规格、位置不符合设计要求，要求预埋的后置钻孔埋设，预埋板处的混凝土浇筑振捣不密实，预埋件出现晃动；螺栓摩擦面、螺栓连接存在不符合设计图纸与施工规范要求的现象； |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 结构安全 | 钢结构单位
| 35 | / | 4.7★连接 |  | 扣分标准：现场焊工无相应的资格证书；焊接工艺不符合设计要求；焊缝表面存在裂纹、焊瘤、气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤、咬边等缺陷，一级焊缝有咬边、未焊满、根部收缩等缺陷；劲性柱、劲性梁中钢筋与钢构件的连接未按照施工方案及技术交底施工，钢构件需要穿孔时采用气割 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 结构安全 | 钢结构单位
| 36 | / | 4.8钢结构表面 |  | 扣分标准：钢结构表面不干净，结构主要表面有疤痕、泥沙等污垢 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 结构安全 | 钢结构单位
| 37 | / | 4.9压型钢板 |  | 扣分标准：有涂层、镀层压型金属板成型后，涂、镀层有肉眼可见的裂纹、剥落和擦伤等缺陷；压型金属板成型后，表面不干净，有明显凹凸和摺邹 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 结构安全 | 钢结构单位
| 38 | / |  |  | 扣分标准：压型金属板、泛水板和包角板等固定不可靠，防腐涂料涂刷和密封材料敷色较差，连接件数量、间距不符合设计要求和国家现行有关规定 |  | 9 | 6 | 3 | [5 empty] | 结构安全 | 钢结构单位
| 39 | / |  |  | 扣分标准：压型金属板安装应不平整、顺直，板面有施工残留物和污物。檐口和墙面下端未呈直线，有未经处理的错钻孔洞 |  | 9 | 6 | 3 | [5 empty] | 结构安全 | 钢结构单位
| 40 | / | 4.10防腐 |  | 扣分标准：涂装工程温度与湿度不符合产品说明书（无要求时环境温度宜在5~38度之间，湿度不应大于85%），涂装时构建表面有结露涂装后4H内未保护免受雨淋 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 结构安全 | 钢结构单位
| 41 | / |  |  | 扣分标准：涂装时钢材表面有焊渣、疤痕、灰尘、油污、水和毛刺 |  | 9 | 6 | 3 | [5 empty] | 结构安全 | 钢结构单位
| 42 | / |  |  | 扣分标准：构件表面误涂、漏涂、涂层脱皮和返锈；涂层不均匀、有明显皱皮、流坠、针眼和气泡等 |  | 9 | 6 | 3 | [5 empty] | 结构安全 | 钢结构单位
| 43 | / |  |  | ★扣分标准：涂层厚度实测合格率较差 | 合格率≤80%按Ⅰ级风险扣分，≤70%按Ⅱ级风险扣分，≤60%按Ⅲ级风险扣分 | 9 | 6 | 3 | [5 empty] | 结构安全 | 钢结构单位
| 44 | / | 4.11防火 |  | 扣分标准：防火涂料基层有油污、灰尘和泥沙等污垢 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 结构安全 | 钢结构单位
| 45 | / |  |  | 扣分标准：防火涂料有误涂、漏涂，涂层有脱层，空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷 |  | 9 | 6 | 3 | [5 empty] | 结构安全 | 钢结构单位
| 46 | / |  |  | ★扣分标准：涂层厚度实测合格率较差 | 合格率≤80%按Ⅰ级风险扣分，≤70%按Ⅱ级风险扣分，≤60%按Ⅲ级风险扣分 | 9 | 6 | 3 | [5 empty] | 结构安全 | 钢结构单位
5.二次结构 | 47 | / | 5.1 ★★★砼导墙设置 | A | 扣分标准：卫生间、有水机房及井道、天井四周应设导墙处未设导墙（查看设计要求） |  | 12 | 8 | 4 |  | / | / |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 48 | / | 5.2 砼导墙（反坎）结合面凿毛 |  | 扣分标准：已支模还未剔凿（特别注意竖向结合面）或剔凿不到位（扣分标准：剔凿面积小于接触面积50%）；透过导墙或反坎渗水 | 计分条件：导墙已支模或凿毛质量好或已浇筑导墙渗水 | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 49 | / | 5.3 砼导墙（反坎）成型质量 |  | 扣分标准：出现下列情形之一（判断标准同混凝土工程）：露筋；蜂窝、疏松、孔洞；夹渣；胀模、错台、大面修补400cm2；拆模过早破坏 | 一段导墙（反坎）算一处。已浇筑未拆模的导墙不评价成型质量 | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 50 | / | 5.4★★灰缝饱满度 | B | 扣分标准：砌体灰缝砌筑砂浆（粘结剂）不饱满，存在瞎缝、通缝、假缝、透光缝等现象 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 51 | / | 5.5砌筑观感 |  | 扣分标准：砌体歪斜，不对缝、断砖、缺棱掉角、混砌 |  | 6 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 空鼓 | 土建总包
| 52 | / | 5.6补砌、补塞质量 |  | 扣分标准：一次性砌到顶或补砌、补塞质量差（如灰缝不饱满、顶塞不实、先码砖后抹缝、不符合节点大样图等）（顶砌预留14D间隔时间） |  | 6 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 空鼓 | 土建总包
| 53 | / | 5.7窗台压顶 |  | 扣分标准：窗台压顶伸入墙体的长度小于250mm、厚度小于100mm，浇注不密实，成型质量较差、后浇；外门窗洞口、栏杆预埋预制砼块、实心砖，位置应与门窗栏杆连接点不匹配 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 空鼓 | 土建总包
| 54 | / | 5.8过梁、砌体中砼现浇带 |  | 扣分标准：宽度超过300mm的洞口上部未设钢筋混凝土过梁；高度超过4米的砌体未设砼现浇带；过梁搁置长度不满足设计要求 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 观感 | 土建总包
| 55 | / | 5.9内墙构造柱 |  | 扣分标准：构造柱支模时未设投料斗、未设穿过柱身的对拉螺杆；支模时穿透砌体（丁字形或转角位置等特殊位置构造柱，可以采用螺杆穿砖墙进行加固）；未伸到顶；马牙槎不符合规范；钢筋设置不符合规范和设计要求；成型质量差；构造柱漏设 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
6、外墙 | 56 | / | 6.1外墙构造柱 |  | 扣分标准：构造柱支模时未设投料斗、未设穿过柱身的对拉螺杆，支模时穿透砌块；构造柱未一次浇筑到顶，浇筑不密实，出现蜂窝、麻面、狗洞、露筋 |  | 6 | 3 | 1 |  | / | / |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 57 | / | 6.2★★外墙抹灰 | B | 扣分标准：外墙抹灰厚度超过30mm未按规范要求采取防脱落、防空鼓开裂措施 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 58 | / | 6.3★★外墙分隔缝 | B | 扣分标准：外墙抹灰未按规范要求设置分隔缝 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 59 | / | 6.4★★外墙螺杆洞 | B | 扣分标准：外墙甩浆开始前未按要求对螺杆洞进行封堵；封堵成型质量不符合要求；外墙螺栓孔未封堵就进行甩浆、抹灰 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 60 | / | 6.5★★外墙预留洞封堵 | B | 扣分标准：外墙预留洞口未采用混凝土封堵或封堵不密实（如钢管未割除、洞口未清理干净） |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 61 | / | 6.6★★★主体结构有效连接 | A | 扣分标准：装饰构件、装饰线条、外墙外保温等未与主体结构有效连接 |  | 12 | 8 | 4 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 62 | / | 6.7★★★结构外挑 | A | 扣分标准：在结构外挑翼板底部采用湿贴、胶粘（T挂）石材或瓷砖等施工工艺 |  | 12 | 8 | 4 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
7、.抹灰工程 | 63 | / | 7.1 抹灰前结构缺陷处理（中间层） |  | 扣分标准：抹灰前未处理胀模、错台、露筋；未清理穿墙螺杆PVC套管 |  | 6 | 3 | 1 |  | / | / |  |  | 空鼓 | 土建总包
| 64 | / | 7.2 抹灰前墙面基层清理、结构缺陷处理 |  | 扣分标准：抹灰前未处理胀模、错台、露筋；未清理穿墙螺杆PVC套管 |  | 6 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 空鼓 | 土建总包
| 65 | / | 7.3 不同墙体交接处应挂抗裂网；抹灰总厚度大于等于35mm时的加强措施 |  | 扣分标准：1、外墙不同墙体交接处未挂网；内墙不同墙体交接处未挂网；或加强网与各基体的搭接宽度小于100mm；2、抹灰总厚度大于等于35mm时未设钢丝网或玻纤网 | “不同墙体交接处应挂抗裂网”在砌筑阶段、抹灰阶段都可检查 | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 空鼓 | 土建总包
| 66 | / | 7.4 抹灰层露钢丝网 |  | 扣分标准：肉眼可见抹灰层表面露网面积不小于10cm2 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 观感 | 土建总包
| 67 | / | 7.5 抹灰后开槽 |  | 扣分标准：已抹灰或刮腻子后开槽； | 未后开槽计入应得分 地采暖、精装修交付除外 | 6 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 空鼓 | 土建总包
| 68 | / | 7.6 抹灰层质量（中间层） |  | 扣分标准：肉眼可见抹灰层表面露网面积不小于10cm2；裂缝长度大于100mm，空鼓面积大于200mm*200mm或小于200mm*200mm大于两处的（每一面墙为一个测区）；起砂 |  | 4 | 2 | 1 |  | / |  |  |  | 空鼓 | 土建总包
8.屋面工程 | 69 | / | 8.1 屋面结构板砼裂缝 |  | 扣分标准：屋面结构板砼出现贯穿性裂缝（不含表面微小收缩裂纹），无论是否处理都扣分 | 此条不论防水是否施工都计应得分 | 8 | 4 | 2 |  | / | / |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 70 | / | 8.2 屋面板及女儿墙泛水高度范围内蜂窝、疏松、孔洞、露筋 |  | 扣分标准：孔洞（面积大于10cm2且深度不小于20mm）；蜂窝(疏松面积不小于200cm2)；露筋(不含定位筋、固定保温板钢筋、防雷接地圆钢)；采用抹灰修补砼缺陷 | 此条不论防水是否施工都计应得分；蜂窝疏松重点考察砼构件迎水面 | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 71 | / | 8.3★ 出屋面井道、女儿墙反坎一次性浇筑 |  | 扣分标准：屋面烟风道、女儿墙出结构板300范围内未与板一起浇筑，或浇筑高度不足 1.平屋面烟风道：高于建筑完成面150mm；出结构板300mm范围内与板一起浇筑；2.平屋面出屋面门槛（高于建筑完成面150mm）或设置有效截水措施；3.斜屋面烟风道（出结构板300mm范围内与板一起浇筑）、侧墙：高于建筑完成面150mm； |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 72 | / | 8.4 出屋面、地下室顶板和露台管道必须设刚性防水套管、防水构造 |  | 扣分标准：未设刚性防水套管；金属套管内侧未做防腐处理；金属套管随砼一次性浇筑算入应得分；出屋面套管低于完成面250mm |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 73 | / | 8.5 屋面、露台防水基层 |  | 扣分标准：屋面板上浮浆未清理，蜂窝麻面、疏松未处理（单处面积大于20cm2）；露筋、孔洞未处理；裂缝未按审批后方案处理；女儿墙或侧墙上穿墙螺栓PVC套管未处理就已施工防水层 | 防水施工开始至防水保护层施工前本条计分，其余时段不计分 | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 74 | / | 8.6屋面排水效果 |  | 扣分标准：出现倒坡或积水 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 75 | / | 8.7 屋面、露台防水卷材搭接宽度 |  | 扣分标准：卷材搭接宽度不足（高聚物改性沥青防水卷材采用胶粘剂时搭接宽度不小于100mm，自粘时不小于80mm） | 防水施工开始至防水保护层施工前本条计分，其余时段不计分 | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 76 | / | 8.8 屋面、露台防水卷材收头 |  | 扣分标准：防水卷材未做收头处理；收头处理不符合规范或设计要求 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 77 | / | 8.9 屋面设备基础设置 |  | 扣分标准：大型设备基础做在防水层上（管道支墩不计） | 本条计分条件：设备基础已完成或屋面防水已完成 | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 78 | / | 8.10金属屋面板基板 |  | 扣分标准：基板有裂纹，涂、镀层有肉眼可见的裂纹、剥落、擦痕及颜色不匀等缺陷 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 观感
| 79 | / | 8.11金属屋面板安装防腐 |  | 扣分标准：安装不可靠、牢固，防腐涂料涂刷和密封材料敷设较差，连接件（锚固件）位置、数量、间距不符合设计要求，接缝不严密，搭接未顺流水向 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 观感
| 80 | / | 8.12金属屋面板压型金属板安装 |  | 扣分标准：安装不平整、顺直，板面有施工残留物和污物；檐口和墙下端不呈直线，有未经处理的错钻孔洞压型钢板施工质量要求波纹对直，所有的开孔、节点裁切用氧气乙炔焰施工，破坏镀锌层；板缝咬口点间距大于板宽度的1/2 或大于400mm，整条缝咬合的咬口不平整，咬口深度不一致；板与板、板与构件之间的缝隙直接透光 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 观感
| 81 | / | 8.13金属板材屋面的搭檐口线，泛水段 |  | 扣分标准：不顺直，存在起伏现象 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 观感
9.墙面装饰工程（含公区） | 82 | / | 9.1 墙面瓷砖 |  | 扣分标准：瓷砖色差明显；崩边掉角、划伤；瓷砖干挂钢架焊缝漏刷防锈漆且钢架有生锈现象；不锈钢挂件存在生锈现象；钢架固定在非结构墙上没有采取安全加固措施；干挂胶非AB胶；接缝高低差大于0.5mm；胶粘存在空鼓；勾缝不均匀 | 瓷砖空鼓面积不大于20cm2的不计 | 6 | 3 | 1 |  | / | / |  |  | 观感 | 精装单位
| 83 | / | 9.2★★★公区墙砖 | A | 扣分标准：公共区域规格超过300mm×600mm的瓷砖未使用挂贴或干挂等有效防止瓷砖脱落的工艺 |  | 12 | 8 | 4 |  | / |  |  |  | 观感 | 精装单位
| 84 | / | 9.3 墙面石材 |  | 扣分标准：石材色差明显；崩边掉角、开裂；存在泛碱、污染；干挂钢架焊缝不饱满、漏刷防锈漆；不锈钢挂件存在生锈现象；钢架固定在非结构墙上没有采取安全加固措施；干挂胶非AB胶；接缝高低差大于0.5mm；胶粘存在空鼓；勾缝不均匀 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 观感 | 精装单位
| 85 | / | 9.4 墙面铝板 |  | 扣分标准：铝板色差明显；存在划伤、磕碰、安装变形；固定不牢；钢架焊缝漏刷防锈漆；胶缝不顺直、宽窄不一；接缝高低差明显 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 观感 | 精装单位
| 86 | / | 9.5 墙面玻璃 |  | 扣分标准：钢化玻璃色差明显；存在划伤、磕碰；固定不牢；基层采用非阻燃夹板防火涂料涂刷不均匀或漏刷；胶缝不顺直、宽窄不一；接缝高低差大于0.5mm |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 观感 | 精装单位
| 87 | / | 9.6 墙面不锈钢 |  | 扣分标准：存在划伤、磕碰；固定不牢；钢材没有采用热镀锌材质；钢架焊缝漏刷防锈漆；胶缝不顺直、宽窄不一；接缝高低差大于0.5mm |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 观感 | 精装单位
| 88 | / | 9.7墙面涂料 |  | 扣分标准：存在污染；色差明显；涂刷不均匀、流坠、露底；分色线不清晰；存在裂缝 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 观感 | 精装单位
| 89 | / | 9.8 壁纸 |  | 扣分标准：存在污染现象；壁纸接缝明显；色差明显；收口不合理；存在局部空鼓和气泡 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 观感 | 精装单位
| 90 | / | 9.9墙面防火板基层 |  | 扣分标准：木基层防火涂料涂刷不均匀或漏刷 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 观感 | 精装单位
| 91 | / | 9.10墙面木饰面 |  | 扣分标准：木饰面色差明显；存在划伤、磕碰、变形；钢架焊缝漏刷防锈漆；木基层防火涂料涂刷不均匀或漏刷；接缝高低差大于0.5mm；拼缝不顺直；现场安装存在钉眼；油漆修补痕迹明显 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 观感 | 精装单位
10.地面装饰工程（含公区） | 92 | / | 10.1地面瓷砖 |  | 扣分标准：瓷砖色差明显；崩边掉角、明显错缝、划伤、高低差，切割不整齐、踢脚线断裂；出现明显朝天缝；地砖未按要求进行成品保护、地砖存在空鼓、污染 |  | 6 | 3 | 1 |  | / | / |  |  | 观感 | 精装单位
| 93 | / | 10.2地面石材 |  | 扣分标准：不平整、断裂、划伤、缺损、泛碱、胶印；拼缝不紧密，不顺直、明显错缝；石材明显色差、未进行对纹；踢脚线断裂，接缝高低差，处理粗糙、污染、存在空鼓 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 观感 | 精装单位
| 94 | / | 10.3金刚砂地面 |  | 扣分标准：面层与基层结合不牢固，存在空鼓现象，表面不光滑，有裂纹、砂眼和磨纹;石粒不密实，显露不均匀;颜色图案不一致，混色;分格条不牢固、顺直、清晰 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 观感 | 精装单位
| 95 | / | 10.4水磨石地面 |  | 扣分标准：地坪颜色不均匀，表面颜色有明显色差 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 观感 | 精装单位
| 96 | / | 10.5木地板 |  | 扣分标准：木地板找平层存在空鼓、开裂、强度不足；板面拼缝不紧密顺直，与墙边、门边或不同材料的收口位切割不整齐，压条不紧密，打胶不顺滑；木皮纹理及颜色有部分轻微色差等缺陷；板面安装不牢固不平整，明显起拱、翘曲、变形；脚踏凹陷、空鼓、异响、踢脚线位踩踏返灰；发霉 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 观感 | 精装单位
11.天花装饰工程（含公区） | 97 | / | 11.1 石膏板乳胶漆天花 |  | 扣分标准：吊杆间距大于1200mm；主龙骨悬挑超300mm；没有采用主副龙骨专用接长件；吊杆高度超过1500mm没有采取反向支撑，反支撑间距大于3600mm，反支撑距墙大于1800mm；双层石膏板没有错层安装；造型采取非阻燃板漏刷防火涂料或涂刷不均匀；非成品检修口处没有采取龙骨加强措施；接缝处开裂；涂料色差明显、露底；造型或灯槽不顺直严重；石膏线接缝错台严重；未设置伸缩缝；大型人员密集场所天花、墙面未采用A级材料 |  | 9 | 6 | 3 |  | / | / |  |  | 观感 | 精装单位
| 98 | / | 11.2★★三防处理 | B | 装修木作未做三防处理即进行施工 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 精装单位
| 99 | / | 11.3 铝板天花 |  | 扣分标准：铝板色差明显；存在划伤、磕碰、安装变形；固定不牢；钢材没有采用热镀锌材质；钢架焊缝漏刷防锈漆；胶缝不顺直、宽窄不一；接缝高低差明显；加工偏差过大 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 观感 | 精装单位
| 100 | / | 11.4天花铝扣板厚度检查 |  | 扣分标准：铝扣板厚度符合设计要求 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 观感 | 精装单位
| 101 | / | 11.5铝格栅天花 |  | 扣分标准：吊杆间距大于1200mm；主龙骨悬挑超300mm；没有采用主副龙骨专用接长件；吊杆高度超过1500mm没有采取反向支撑，反支撑间距大于3600mm，反支撑距墙大于1800mm；铝格栅色差明显；存在划伤、磕碰、安装变形；固定不牢；钢架焊缝漏刷防锈漆；胶缝不顺直、宽窄不一；接缝明显 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 观感 | 精装单位
| 102 | / | 11.6防火板饰面天花 |  | 扣分标准：吊杆间距大于1200mm；主龙骨悬挑超300mm；没有采用主副龙骨专用接长件；吊杆高度超过1500mm没有采取反向支撑，反支撑间距大于3600mm，反支撑距墙大于1800mm；防火板饰面色差明显；存在划伤、磕碰、变形；钢架焊缝漏刷防锈漆；木基层防火涂料涂刷不均匀或漏刷；接缝高低差明显；拼缝不顺直 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 观感 | 精装单位
| 103 | / | 11.7 壁纸 |  | 扣分标准：存在污染现象；壁纸接缝明显；存在色差；收口不合理；存在局部空鼓和气泡现象 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 观感 | 精装单位
| 104 | / | 11.8综合天花布置 |  | 扣分标准：1、同类设备末端点位安装明显不在一条直线上；2、灯具、温烟感和喷淋安装位置距离满足规范；3、检修口设置不足 |  | 8 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 观感 | 精装单位
12门窗、栏杆工程 | 105 | / | 12.1 玻璃门 |  | 扣分标准：存在划伤、破损；五金件缺失或开启不灵活；拉手安装不牢固 |  | 6 | 3 | 1 |  | / | / |  |  | 使用功能
| 106 | / | 12.2 装饰暗门 |  | 扣分标准：存在划伤、破损；没有使用天地轴安装开启不灵活；拉手安装不牢固；钢架防锈漆漏刷；瓷砖粘贴基层使用木板 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能
| 107 | / | 12.3 防火门及普通门 |  | 扣分标准：存在磕碰、划伤、掉漆、污染等成品保护破坏；金属材料存在生锈现象；五金件缺失或开启不灵活 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能
| 108 | / | 12.4 防火卷帘门 |  | 扣分标准：存在破损、划伤、污染等成品保护破坏；卷帘轨道变形严重 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能
| 109 | / | 12.5固定片 |  | 扣分标准：1、固定片安装位置间距、角度（双向固定时内高外低，内侧固定时无要求）不正确，固定码未固定于结构或预制块上 2、固定螺栓数量满足要求、螺栓施工完成后需加设工艺帽 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能
| 110 | / | 12.6★★外窗塞缝材料一 | B | 扣分标准：窗户采用干硬性水泥砂浆塞缝（无坍落度，手握成团、落地开花） |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 渗漏
| 111 | / | 12.7★★外窗塞缝材料二 | B | 扣分标准：在铝合金窗塞缝砂浆上使用海砂 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 使用功能
| 112 | / | 12.8塞缝基层处理/塞缝工序 |  | 扣分标准：塞缝前未撕去缠绕保护膜，塞缝前未将固定木楔取出，塞缝内夹杂其他杂物，未确保基层清理干净；外窗塞缝内有管线穿越 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能
| 113 | / | 12.9塞缝施工质量 |  | 扣分标准：门窗外框塞缝及安装不符合要求（包含副框填塞、主框填塞）；发泡胶未回压密实，凝固后切割，塞缝完成后出现渗漏， |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能
| 114 | / | 12.10外窗加工 |  | 扣分标准：窗框未设置排水孔，位置和数量不符合设计要求；型材有接缝不平顺、拼缝透光等现象；外窗风撑固定螺钉未做防水密封处理，风撑存在锈蚀 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能
| 115 | / | 12.11成品保护 |  | 扣分标准：外窗成品保护不到位，存在污染、变形 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能
| 116 | / | 12.12打胶 |  | 扣分标准：窗边打胶前基层处理不到位，打胶工序不正确（先打胶后外墙漆施工），窗框、窗扇未按要求打胶，打胶观感较差 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能
| 117 | / | 12.13★★门窗、幕墙、栏杆刚度 | B | 扣分标准：栏杆刚度满足规范要求；立杆固定方式与设计图纸不符；栏杆固定不牢固 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 使用功能
| 118 | / | 12.14规范使用夹胶玻璃 |  | 扣分标准：临空栏杆玻璃未使用双钢化夹胶玻璃、雨棚和天窗玻璃未使用夹胶玻璃 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能
| 119 | / | 12.15★栏杆高度和竖向净空尺寸 |  | 扣分标准：临空栏杆高度：多层小于1050，高层小于1100。临空栏杆竖向构件内空尺寸大于110 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 使用功能
| 120 | / | 12.16防护高度 |  | 窗台高度小于900的，应有防护栏杆，防护栏杆高度从可踏面起算不低于900 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能
13.楼地面防渗漏工程 | 121 | / | 13.1★★有水部位的洞口封堵 | B | 扣分标准：层高小于5m未撑补（大于等于5m且有专项方案，可不进行撑补，但吊补不能一次性完成至结构面，需先施工至洞口一半高度后拆模剪掉铁丝，再在其上进行剩余高度的管洞封堵）、撑补质量差（如存在渗漏痕迹、孔洞、蜂窝、疏松、高低不平、露筋或铁丝、或抹灰修补痕迹）；吊洞未分层浇筑施工、采用铁丝吊洞工艺 |  | 9 | 6 | 3 |  | / | / |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 122 | / | 13.2★★★门槛石施工 | A | 扣分标准：独立卫生间的门槛石未在卫生间墙地砖施工前先铺贴，未做到三面密实 |  | 12 | 8 | 4 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 123 | / | 13.3 楼板网状裂缝修补（只看顶棚板底，中间层） |  | 扣分标准：楼板网状裂缝未按方案进行修补，或修补方案不合理（如防水房间楼板裂缝仅用发泡聚氨酯进行封堵、或仅用抹灰修补） | 本条计分条件：①子检查区无结构板裂缝；或②结构板有裂缝且已完成裂缝处理或下道工序已开始施工（如防水、找平层等） | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 124 | / | 13.4 卫生间防水基层 |  | 扣分标准：已开始防水施工，但基层可见孔洞、蜂窝、疏松、胀模、错台、夹渣、露筋或铁丝等质量缺陷；或可见油污、砂浆块或砼块等杂物 | 防水施工开始至防水保护层施工前本条计分，其余时段不计分。 | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 125 | / | 13.5★★★卫生间、推拉门底部给水管穿设 | A | 扣分标准：管线直接从防水反坎根部、推拉门底部塞缝处穿设 |  | 12 | 8 | 4 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 126 | / | 13.6 卫生间防水施工效果 |  | 扣分标准：存在渗漏现象；涂膜施工后存在透底现象；防水范围不足；防水层应交圈未交圈；卫生间门口存在渗漏隐患；防水层成品保护不到位，已造成防水层损坏 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
| 127 | / | 13.7★★止水节 | B | 扣分标准：厨卫止水节未预留或损坏，未做好成品保护；止水节未按集团指引要求安装 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 渗漏 | 土建总包
14.幕墙 | 128 | / | 14.1 保温基层 |  | 扣分标准：砼基层有模板皮、油污、脱模剂、铁丝、穿墙螺杆等，孔洞、裂缝、蜂窝、露筋、错台、胀模等缺陷未处理到位；砌体基层未抹灰或抹灰平整度不符合规范要求 |  | 4 | 2 | 1 |  | / | / |  |  | 使用功能 | 幕墙单位
| 129 | / | 14.2 保温板（含岩棉板）排版、收头及包封 |  | 扣分标准：门窗洞口四角处拼接，或拼接缝离角部距离小于200mm；阳角处未交错排布，形成通缝；门窗洞口未用耐碱玻纤网格布翻包 | 玻化微珠本条不计分 | 4 | 2 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 幕墙单位
| 130 | / | 14.3 岩棉保温（幕墙） |  | 扣分标准：保温漏设、锚栓数量不足 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 幕墙单位
| 131 | / | 14.4 金属和石材幕墙防渗漏 |  | 扣分标准：金属板、石板空缝安装时，无防水措施或排水措施；幕墙渗漏 | 幕墙已完成打胶时，本条“幕墙渗漏”参评，本条扣分时才计算应得分 | 8 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 幕墙单位
| 132 | / | 14.5 金属和石材幕墙钢构件防腐 |  | 扣分标准：钢构件施焊后，进入下道工序后表面未采取有效的防腐措施；不同金属相互接触处，未设置绝缘垫片或采取其他防腐蚀措施，发生双金属腐蚀 | 下道工序包括：幕墙挂板、防锈漆；一个连接点计一处 | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 幕墙单位
| 133 | / | 14.6 幕墙龙骨埋板安装 |  | 扣分标准：埋板未紧贴结构面；锚栓缺失；锚栓安装不合格 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 幕墙单位
| 134 | / | 14.7 ★幕墙龙骨连接方式 |  | 扣分标准：连接方式与规范及图纸要求不符；上下立柱间间隙小于15mm；立柱间未采用芯柱连接，或芯柱与下柱间未采用不锈钢螺栓固定 | 焊接质量不在本条计分 | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 幕墙单位
| 135 | / | 14.8 ★龙骨焊接质量 |  | 扣分标准：焊缝未按照图纸要求施工，焊缝表面存在裂纹、焊瘤、气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤、咬边等缺陷， | 幕墙主龙骨已安装本条计分 | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 幕墙单位
| 136 | / | 14.9 ★石材幕墙挂件设置 |  | 扣分标准：挂件数量不足；挂件安装方式错误；挂件形式与规范不符 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 幕墙单位
| 137 | / | 14.10 幕墙金属、石材安装质量 |  | 扣分标准：金属、石材拼缝不顺直；接缝高低差明显，打胶不顺直、不饱满；色差明显 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 幕墙单位
| 138 | / | 14.11 采光顶钢结构防火 |  | 扣分标准：采光顶钢结构防火涂料透底、脱落、破损 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 幕墙单位
| 139 | / | 14.12 玻璃幕墙构件防锈 |  | 扣分标准：采用现场焊接的构件未采取防锈措施 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 幕墙单位
| 140 | / | 14.13 玻璃幕墙防渗漏 |  | 扣分标准：幕墙渗漏 | 幕墙已完成打胶时，本条参评，本条扣分时才计分 | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 幕墙单位
| 141 | / | 14.14 层间防火封堵 |  | 扣分标准：未按照图纸要求执行 |  | 8 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 幕墙单位
| 142 | / | 14.15防雷检查 |  | 扣分标准：未做均压环，未与建筑主体防雷装置连接 |  | 8 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 幕墙单位
| 143 | / | 14.16铝合金材料厚度检查 |  | 扣分标准：铝合金横框、竖框、插芯、码件的截面尺寸及厚度偏差不符合图纸要求 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 幕墙单位
| 144 | / | 14.17玻璃幕墙成品保护 |  | 扣分标准：构件污染，玻璃烫伤，构件损坏 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 幕墙单位
15.给排水工程 | 145 | / | 15.1 排水管道安装 |  | 扣分标准：1、排水管道破损；2、支吊架安装不牢固；3、重力流排水管道倒坡或者无坡度；4、未设置检查口或清扫口；5、排水管道下挠变形；6、结构面1m高度范围内临时管口未封闭 |  | 8 | 4 | 2 |  | / | / |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 146 | / | 15.2 给水管接口防腐处理 |  | 扣分标准：水管丝扣接口处未做防腐处理，焊接钢管未做防腐处理 |  | 8 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 147 | / | 15.3 给管道安装 |  | 扣分标准：1、给水管道破损、污染；2、支吊架安装不牢固；3、给水管道下挠变形；4、给水管道不顺直（PPR管形变不计）；5、结构面1m高度范围内临时管口未封闭；6、穿墙穿板管道未设置套管；7、过变形缝水管未设置软连接 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 148 | / | 15.4 ★给排水管道支吊架 |  | 扣分标准：未按照规范设置固定支架，支吊架安装不牢固；支吊架焊缝不合格；支吊架焊缝未做防腐处理；已安装的支吊架未做防锈；支吊架螺孔过大、透光或电气焊开孔 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 149 | / | 15.5 给排水管道保温 |  | 扣分标准：给排水管道保温破损、污染、脱落，保温工艺不合格 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 150 | / | 15.6 给排水、泵房布置 |  | 扣分标准：机房操作检修空间不足 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 151 | / | 15.7★排水管道设置 |  | 扣分标准：排水管穿配电房、排水管设置在同向母线槽上方 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 152 | / | 15.8 雨、污水泵安装 |  | 扣分标准：1、液位浮球未固定；2、液位浮球固定在泵导轨上；3、泵安装后坑内存在垃圾 | 水泵安装后本条计分 | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 153 | / | 15.9★★室外排水管道 | B | 扣分标准：室外排水管道未下铺沙或石粉，直接回填，回填材料有建筑垃圾如混凝土块或石块等；室外雨污水管网铺设构造未按图纸或规范要求施工 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 154 | / | 15.10★★阀门井设置 | B | 扣分标准：阀门未设置阀门井直接埋设在土壤中 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
16.通风空调工程 | 155 | / | 16.1 风管与结构缝隙封堵 |  | 扣分标准：周边墙体已批白，风管与结构缝隙未封堵 |  | 6 | 3 | 1 |  | / | / |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 156 | / | 16.2 风管连接接缝 |  | 扣分标准：板材拼接处出现十字形拼接缝；不锈钢风管焊缝不饱满，有假焊和孔洞，焊缝未做防锈处理；镀锌板风管、玻璃钢风管透光、变形；风管外翻边部位未打胶密封；螺栓锈蚀；大截面风管未按照规范要求做加固处理 |  | 8 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 157 | / | 16.3★ 风管铆接 |  | 扣分标准：中、低压金属风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距大于150mm；共板法兰固定卡间距大于150mm；高压系统风管大于100mm；矩形风管法兰的四角部位缺失铆钉或螺栓；空调系统中，使用自攻钉连接； |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 158 | / | 16.4★ 空调风管弯头 |  | 扣分标准：10m范围内出现2个及2个以上90°弯头 | 扣分说明：出现1处按Ⅰ类风险扣分，出现2~4处按Ⅱ级风险扣分，出现5处及以上按Ⅲ级风险扣分 | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 159 | / | 16.5风管、空调水管保温 |  | 扣分标准：保温破损、污染、脱落；保温工艺不合格 |  | 8 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 160 | / | 16.6 风口、风阀 |  | 扣分标准：风口、风阀的外表面不平整，或存在明显的划痕、压痕、破损；调节装置转动不灵活；预留空调或油烟接口被其它管网阻挡；金属风管边长大于630mm的防火阀未设置独立支吊架；边长(直径)大于200mm的风阀与非金属风管连接时，未单独设置支、吊架。 |  | 8 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 161 | / | 16.7 软连接、补偿器 |  | 扣分标准：风口与风管间软连接长度大于150mm；软连接与风口接缝处不严密；软连接破损；补偿器两侧风管无固定支吊架；过变形缝管道未设置软连接 |  | 8 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 162 | / | 16.8 空调机组、风机、水泵、制冷机组、板换、锅炉等设备安装 |  | 扣分标准：设备安装不牢固；与管道接驳口错位；成品保护不到位；风机口防护罩未安装；结构面1m高度范围内临时管口未封闭；设备基础与设备不匹配； |  | 8 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 163 | / | 16.9 空调末端设备（风机盘管、吊柜机）安装质量 |  | 扣分标准：设备安装与管道接驳口错位；成品保护不到位；不具备检修条件 |  | 8 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 164 | / | 16.10★风管、空调水、设备支吊架 |  | 扣分标准：支吊架安装不牢固；支吊架焊缝不合格；支吊架焊缝未做防腐处理；支吊架未做防锈；支吊架螺孔过大、透光；支吊架横担变形；支吊架与保温风管间无隔热措施；未按照规范设置固定架 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 165 | / | 16.11 空调水管道安装 |  | 扣分标准：1、管道焊接质量差；2、支吊架安装不牢固；3、空调水管道下挠变形；4、冷凝水管道倒坡或者无坡度；5、支吊架与保温水管间无隔热措施；6、管道未固定在承重结构上；7、保温已施工管道未做防腐；8、临时管口未封闭； |  | 8 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 166 | / | 16.12 ★空调水管弯头 |  | 扣分标准：10m范围内出现4个及4个以上90°弯头 | 扣分说明：出现1处按Ⅰ级风险扣分，出现2~4处按Ⅱ级风险扣分，出现5处及以上按Ⅲ级风险扣分 | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 167 | / | 16.13 通风管道穿防火墙套管 |  | 扣分标准：通风管道穿防火墙未设1.6mm厚预埋管或防护套管 | 井道不计为防火墙 | 8 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 168 | / | 16.14 机电管线综合 |  | 扣分标准：机动车车道净高小于2.2m；水管平行设置于桥架上方；水管阀门、接头、喷淋头设置在桥架正上方；水管穿越配电房；梯形桥架和喷涂桥架与吊架之间电气连接不合格 |  | 8 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 169 | / | 16.15 系统平衡 |  | 扣分标准：1、多末端风口的风系统缺少分支风量调节措施，末端风量无法调节 |  | 8 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 170 | / | 16.16 风管消声、隔震装置 |  | 扣分标准：1、敏感环境通风空调设备消声措施设置不足（事故专用设备系统除外）；2、消声器产品不合格，如消声片间距超过300mm，消声器内吸音棉缺失；3、消声器安装缺少单独支吊架；4、日常运行的风机、空调机组与风管接驳未设置软连接，或软接张拉过紧；5、用风管软连接调整安装偏差错位；6、风管软连接过短或过长，长度超过150~250mm范围 |  | 8 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 171 | / | 16.17 风管与外幕墙百叶的收口 |  | 扣分标准：1、风管与外幕墙百叶收口节点缺失，无法保证严密或实施质量差；2、幕墙龙骨与接百叶的风管位置冲突；3、不接风管的装饰百叶未做封板和保温处理；4、风管与外墙百叶连接位置未做风箱或扩口变径，出口风速过高 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
17.电气工程 | 172 | / | 17.1 机房内设备安装工程 |  | 扣分标准：配电房完成面标高未高于车库地坪完成面标高150mm或未设挡水坎（高于完成面150mm）；低压配电柜布置不合理；机房内有积水或墙根渗水；发电机出线未独立接地；发电机及型钢基础未接地，配电房内有水管穿越；已放电缆的电缆沟内有积水；涉水机房内楼板穿过风管、桥架、水管的部位无挡水坎。 |  | 8 | 4 | 2 |  | / | / |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 173 | / | 17.2 强弱电井 |  | 扣分标准：风管水管穿越强弱电井；电井内母线槽与弱电桥架距离过近；竖向桥架内未设置固定支架；井道内竖向未通长敷设接地扁钢；井道内设备未接地； |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 174 | / | 17.3 屋面防雷接地 |  | 扣分标准：屋面金属设备、基础型钢未接地；金属管道未接地；燃气管道及设备未接地；幕墙龙骨未做防雷接地；设备接地连接线未按规范实施；金属栏杆未接地 |  | 8 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 175 | / | 17.4 电管、线盒预留预埋质量 |  | 扣分标准：焊接钢管、金属线盒未做内防腐；预埋群管之间间距小于25mm；电管之间连接不规范、电管进线盒未安装专用附件 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 176 | / | 17.5 电气管线预留预埋成品保护 |  | 扣分标准：电气管线出地面部分缺少有效保护措施或已破损 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 177 | / | 17.6 变压箱、配电箱接地与标识 |  | 扣分标准：金属箱式变压器及配电箱箱体未接地(PE)或接零(PEN)、或标识不清；接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点未直接连接；接地干线与箱式变电所的N母线和PE母线未直接连接；变压器的支架或外壳未接地(PE)；低压配电柜进出线相序未做标识 | 正式送电后本条计分 | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 178 | / | 17.7 封闭式母线安装 |  | 扣分标准：支吊架安装不牢固；支吊架焊缝不合格；支吊架焊缝未做防腐处理；支吊架防锈漆脱落或漏做防锈；支吊架横担变形；母线中间头连接不紧密；直角转弯处未加吊杆；母线槽穿墙未设置套管 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 179 | / | 17.8 ★电线缆导管敷设 |  | 扣分标准：对口熔焊连接金属导管；镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管采用套管熔焊连接；明配导管歪斜、固定点间距大于1m、弯头两侧未设固定点、入盒处固定点大于15cm；导管支吊架发生锈蚀；JDG管连接处紧固螺丝未拧断；吊顶内出现裸线；报警明配管未涂刷防火涂料 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 180 | / | 17.9 桥架安装 |  | 扣分标准：金属电缆桥架及其支架全长不足2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接；或非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接的铜芯接地线截面积小于4mm2或未跨接；各段喷塑电缆桥架及支架未全接地；支吊架焊缝未做防腐处理 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 181 | / | 17.10 配电箱安装 |  | 扣分标准：金属材质材料未做防腐防锈处理；箱内接线混乱，或接头工艺不正确；线缆首、末端无标识；落地安装配电箱无基础；配电箱箱门无法正常使用 | 按配电箱个数扣分。 | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 182 | / | 17.11★★等电位接地 | B | 卫生间等电位、栏杆、窗框无预埋或未按图施工；卫生间等电位未连线或接地扁钢未固定 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
| 183 | / | 17.12 灯具安装 |  | 扣分标准：灯具成品存在划伤、损坏、污染；灯具安装不在一条线上；灯带反光不均匀、灯带外露明显；疏散指示灯安装不牢固、脱落、故障不亮、指示方向错误；人防区域灯具使用吊杆安装 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 机电单位
18.电梯工程 | 184 | / | 18.1 曳引式电梯驱动主机 |  | 扣分标准：当驱动主机承重梁需埋入承重墙时，埋入端长度小于75mm； |  | 6 | 3 | 1 |  | / | / |  |  | 使用功能
| 185 | / | 18.2 曳引式电梯门系统 |  | 扣分标准：层门地坎至轿厢地坎之间的最大水平距离超过35mm；电梯厅门门扇与立柱、门楣 坎之间的间隙 对乘客电梯不 大于6 mm； 对载 货电梯大于8 mm或过小已影响厅门开启 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能
| 186 | / | 18.3 电梯基坑积水 |  | 扣分标准：电梯开始安装后，电梯基坑内有水； |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能
| 187 | / | 18.4 曳引式电梯五方通话 |  | 扣分标准：电梯投入使用后，无法实现五方通话 | 本条扣分时才计算应得分 | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能
| 188 | / | 18.5 扶梯安装 |  | 扣分标准：1、扶梯结构预埋件漏预留或标高出现较大偏差，现场剔凿或垫放超过5CM钢板；2、扶梯成品保护不到位，缺少有效防护；3、利用扶梯做施工、运输通道 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能
| 189 | / | 18.6 电梯成品保护 |  | 扣分标准：电、扶梯成品保护不到位，轿厢、厅门破损、划伤 |  | 6 | 3 | 1 |  | / |  |  |  | 使用功能
19.消防工程 | 190 | / | 19.1消防控制室 |  | 扣分标准：1、设备布置不合理；2、房间内有水管穿过；3、弱电管线无标识及线号标识；4、防静电地板内电线电缆未使用桥架及线管敷设，桥架未盖盖板；5、防静电地板未做接地；6、控制室内未设置降温措施； |  | 8 | 4 | 2 |  | / | / |  |  | 使用功能 | 消防单位
| 191 | / | 19.2★消防水泵房内安装（设备） |  | 扣分标准：1、设备布置不合理，无检修空间；2、水泵减震胶垫缺失及被抹灰遮盖住，水泵与管道之间未设置软连接；2、泵房内所有设备的电缆管线和管道穿越墙体或地台时未设置套管及防火封堵较差；3水泵出水端未设置安全阀、减压阀，减压阀未设在方便操作的部位；4、备用电源、自动切换装置不符合设计要求；5、总线、多线启动控制不符合要求 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 消防单位
| 192 | / | 19.3消防水泵房内安装（管道） |  | 扣分标准：1、泵房间内未保持整洁干燥、地面有积水、建筑垃圾； 2、管道、支架防腐处理较差、存在锈蚀，设备设置的防震措施不到位； 3、阀门缺少及损坏，标识标牌悬挂不齐全，有缺少； 4、室内照明使用不正常，下方有遮挡物，未设置应急照明； 5、控制柜线缆排布不整齐，线标不清晰，控制柜标识不清楚；6、设备基础没压光及刷油漆，设备无减振措施；7、管道及阀门无标识；8、设备布置不合理，无检修空间；9、水泵连接的法兰未使用镀锌材质螺栓，螺栓应外露2~3个螺距之间；10、集水坑内排水泵故障未能正常启用，坑内垃圾未清理；11、泵房内排水沟坡度不足，未设挡污格栅 |  | 8 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 消防单位
| 193 | / | 19.4消防管道安装 |  | 扣分标准：1、消防水管丝扣接口处未做防腐处理，立管应安装垂直无歪斜，横管铺设水平且位置合理及美观；2、卡箍类、法兰类、丝扣类的接口部位连接质量良好，丝扣应清理及防腐无冒滴现象；3、阀门螺丝缺少防松垫片，螺丝规格不统一长短不一；4、支架没有安装在承重墙上；管道支架没有进行防腐处理；体积及重量大的阀门未设独立支架；支架间距过大，管道上、下翻弯处及配件部位未加设支架；管道支架不应妨碍喷水效果，喷头与支架距离＞300；喷淋末端超过700mm未设支架；5、管道系统的涂色及标识清晰且应有介质流动指示；6、管道穿墙、楼板时应设置套管，且管道接口部位不得在墙内；7、内、外墙部位的套管内应封堵良好；8、过变形缝水管未设置软连接；9、北方地区外露管道应做好防冻保护措施且保温厚度及安装符合要求；10、管道变形，油漆污染或阀门及接头漏掉油漆；11、消火栓栓头距离地面完成面1.1米，消火栓四周应做好防火封堵；12、阀门承受压力未达到设计图纸要求 |  | 8 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 消防单位
| 194 | / | 19.5★防排烟系统设备及风阀安装 |  | 扣分标准：1、风机吊装及落地安装应有减震装置，设备基础抹灰不得影响减震装置；2、风管与风机连接应使用软连接，软连接长度在150mm~300mm之间；3、70°防火阀与280°防火阀混装；4、防火阀安装方向不正确，距墙面距离大于200mm；5、屋面防火阀上部未设置挡雨盖板；6、单边直径大于630mm防火阀未设独立支吊架，支架范围影响操作机构；7、防排烟系统未按照设计要求安装防火阀、排烟阀、同一系统内两种防火阀混装，70°防火阀与280°防火阀混装 |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 消防单位
| 195 | / | 19.6★防排烟系统风管及支吊架 |  | 扣分标准：1、风管支架间距应符合要求，焊缝不夹渣，防腐处理有效，无大面锈蚀现象；2、风管长边＞630，管长＞1250时应进行加固处理；3、风管支架间距应符合验收规范要求；4、宽度大于1250风管底部应设喷淋；5、不锈钢排油烟管与碳素材质支架之间未设置绝缘垫片；6、排烟风管垫片及柔性软管应使用不燃材质，柔性软管存在严重扭曲、死弯或塌陷；7、风管出屋面未设置防水措施； |  | 9 | 6 | 3 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 消防单位
| 196 | / | 19.7防排烟系统风口风井及百叶安装 |  | 扣分标准：1、砖、混泥土风井内水泥砂浆未抹平整，存在裂缝及渗漏；2、风管风口应安装平整无破损、变形；3、排烟风口机构动作不灵活，存在卡死现象 |  | 8 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 消防单位
| 197 | / | 19.8防排烟系统套管及封堵 |  | 扣分标准：1、套管及封堵，穿墙部位套管应和装饰墙面齐平，穿楼板套管底部与楼板齐平，上部高出地面完成面20mm，在水井及涉水的部位高出50mm；2、穿越防火分区及排机房的墙体套管厚度小于1.6mm，未预留空间塞防火封堵材料 |  | 8 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 消防单位
| 198 | / | 19.9喷淋末端安装 |  | 扣分标准：1、喷淋末端应有泄水阀及压力表；2、喷淋头安装位置合理，有效； 3、喷淋末端水管长度大于700mm需设支架，喷淋头距离300mm内无支架及遮挡物；4、商铺内喷淋头支管没有预留四通；5、喷淋支管的支架不符合要求；6、精装区域装饰盖板脱落 |  | 8 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 消防单位
| 199 | / | 19.10烟感、温感安装 |  | 扣分标准：1、安装不牢固，有松动脱落现象；2、表面有明显污染，锈蚀等现象；3、安装位置不合理 |  | 8 | 4 | 2 |  | / |  |  |  | 使用功能 | 消防单位
20、其他 | 200 | / | 20.1结构偏差1 | A | 单次评估，梁、墙、板、柱、基础结构截面尺寸负偏差超允许值50%的情况超过已测点30%且存在5处及以上：梁、墙、板、柱截面尺寸允许误差范围[-5，+10]；筏板厚度允许误差范围[-10，+15] |  | 0 | 0 | 0 |  | / | /
| 201 | / | 20.2结构偏差2 | B | 单次评估，梁、墙、板、柱、基础结构截面尺寸负偏差超允许值50%的情况超过已测点15%且存在3处及以上：梁、墙、板、柱截面尺寸允许误差范围[-5，+10]；筏板厚度允许误差范围[-10，+15] |  | 0 | 0 | 0 |  | /
| 202 | / | 20.3材料、设备品牌 | A | 使用非合同约定品牌及型号的材料、设备 |  | 0 | 0 | 0 |  | /
| 203 | / | 20.4室内防腐防锈 | B | 室内应做防腐防锈的支吊架未做处理即进行安装 |  | 0 | 0 | 0 |  | /
| 204 | / | 20.5室外防腐防锈 | B | 室外应做防腐防锈的金属构件、管道未做处理即进行回填 |  | 0 | 0 | 0 |  | /
| 205 | / | 20.6桩基检测报告 | B | 地下室底板浇筑之前，未取得有资质的检测单位提供的桩基检测报告或中间报告。 |  | 0 | 0 | 0 |  | /
| 206 | / | 20.7有图施工 | B | 景观建筑、构筑物的结构未经有资质的设计院盖章出施工图即施工 |  | 0 | 0 | 0 |  | /
|  | 0 |  |  |  |  | 1500 | 868 | 389 | 0
带★、★★、★★★扣分合计 | [5 empty] | 0% | [10 empty] | 0 | 0 | 合计条数
质量风险得分： | [5 empty] | #DIV/0! | [10 empty] | A | B
|  |  | 单位名称 |  |  |  | 总得分 | 应得分 | 供应商单位得分
|  |  | 供应商单位得分统计 |  | 土建总包 |  | 0 | 0 | /
[5 empty] | 幕墙单位 |  | 0 | 0 | /
[5 empty] | 钢结构单位 |  | 0 | 0 | /
[5 empty] | 机电单位 |  | 0 | 0 | /
[5 empty] | 精装单位 |  | 0 | 0 | /
[5 empty] | 消防单位 |  | 0 | 0 | /

## 质量风险-隐藏 (hidden)
质量风险检查评分表
A
一级目录 | 二级目录 | 归属分类 | 三级目录 | 子项合格率 | 大项合格率
1.地下防渗漏工程 | 1.1 地下室外墙、覆土顶板、底板砼出现裂缝 | * | 只要砼出现贯通性裂缝，无论是否处理都扣分 | / | /
| 1.2 ★地下室外墙止水螺杆设置及端头处理 | * | 扣分标准：地下室外墙未设止水螺杆（一个穿墙螺杆算一处）；螺杆端头未凹进切割且抹平就施工防水层（每面外墙每层相邻轴线间算一处） | /
| 1.3 地下室外墙穿墙套管 | * | 扣分标准：外墙穿墙套管未预留或预留质量差（如周边孔洞、蜂窝、露筋） | /
| 1.4 后浇带和施工缝止水钢板 | * | 扣分标准：应设止水钢板而未设；规格尺寸不符合设计要求；止水钢板不交圈、焊接、露出宽度不符合施工规范要求 | /
| 1.5 地下防水基层处理 | * | 扣分标准：露筋、错台、蜂窝、孔洞、裂缝等缺陷未处理就施工防水层 | /
| 1.6 地下（含车库顶板）防水搭接、防水加强层 | * | 扣分标准：防水搭接宽度不足、卷材未上盖下、凸出套管未做防水加强层、平墙套管防水未卷进50mm | /
| 1.7 地下防水施工、成品保护；渗漏 | * | 扣分标准：防水层已被破坏；材料堆放于或钢管立于无保护层的防水层上；地下室外墙防水层回填土施工时无保护层；建筑垃圾与防水层接触；做防水后出现渗漏 | /
| 1.8 ★设备机房渗水 | * | 扣分标准：设备已就位，设备机房渗水 | /
2.钢筋工程 | 2.1 受力主筋规格及数量 | * | 扣分标准：梁、柱受力主筋规格、数量、钢筋安装质量与设计要求不符 | #REF! | #REF!
| 2.2 非受力主筋规格及数量 | * | 扣分标准：梁、板、墙、柱非受力主筋规格、数量、钢筋安装质量与设计要求不符 | #REF!
| 2.3 钢筋绑扎 | * | 扣分标准：钢筋绑扎率不足 | #REF!
| 2.4 钢筋连接与锚固 | * | 扣分标准：锚固长度不足；梁、板、墙、柱钢筋接头不合格 | #REF!
| 2.5 梁、柱、墙钢筋垫块 | * | 扣分标准：梁下筋、墙柱侧垫块数量明显不足，造成有钢筋（含梁箍筋）与模板（含水平模板和侧模）接触 | #REF!
| 2.6 预应力预埋 | * | 扣分标准：安装后封堵不密实 | /
| 2.7 钢筋保护 | * | 扣分标准：板钢筋作业面未设置混凝土浇筑临时施工通道（或单块通道板单人不可搬动），或设置不足；直螺纹接头无保护措施 | #REF!
| 2.8★★★钢筋检验质量 | * | 钢筋工程检验批经项目各方隐蔽验收通过后，仍存在较大问题（基础底板钢筋绑扎视为承台、地梁钢筋隐蔽验收通过；墙柱封模视为墙柱钢筋隐蔽验收通过；沉梁视为梁钢筋隐蔽验收通过）） | /
| 2.9 竖向受力钢筋偏位 | * | 扣分标准：柱（或暗柱）钢筋根部保护层超出设计要求大于5mm | #REF!
3.混凝土工程 | 3.1 梁、柱、墙露筋 | * | 扣分标准：除定位筋、防雷接地圆钢、洞口预留钢筋外，其它外露的钢筋一律算露筋 | / | /
| 3.2 板露筋 | * | 扣分标准：除定位筋、防雷接地圆钢、洞口预留钢筋外，其它外露的钢筋一律算露筋 | /
| 3.3 裂缝 | * | 扣分标准：只要砼出现贯穿性裂缝，无论是否处理都扣分 | /
| 3.4 蜂窝、疏松、孔洞、小面积修补开裂 | * | 扣分标准：孔洞、蜂窝、疏松面积不小于20cm2；小面积修补开裂 | /
| 3.5 胀模、错台、大面积抹灰修补 | * | 扣分标准：错台超过15mm厚；胀模面积超过400cm2；除阳角外用抹灰修补砼缺陷面积不小于400cm2（墙柱根剔除防漏浆砂浆除外） | /
| 3.6★★★砼留洞 | * | 扣分标准：墙、柱、梁等承重结构开孔开洞、切除钢筋，且无结构设计变更或无未经设计认可的专项施工方案 | /
| 3.7★★★顶板荷载 | * | 扣分标准：地下室顶板堆载、行车无专项施工方案；超过地下室顶板允许施工荷载的堆载或行车等专项方案未经设计院复核（结构安全及裂缝验算）；未按照专项方案的措施执行 | /
| 3.8★★独立支撑 | * | 后浇带周边悬臂构件未搭设独立支撑，或独立支撑在后浇带封闭前提前拆除，先拆后搭 | /
| 3.9★★★大跨度或悬挑构件拆模周期 | * | 扣分标准：超过8m的大跨度构件或悬挑构件未达到方案要求拆模时间提前拆模 | /
| 3.10★★★悬臂构件、梁柱墙植筋 | * | 扣分标准：悬臂混凝土构件使用后植筋；现场植筋部位无设计变更或设计手续不完善，植筋后未进行拉拔试验，梁、柱、墙钢筋植筋过程施工质量不满足设计及规范要求（植筋孔深、位置及钢筋规格，清孔处理，植筋胶材料选型等） | /
| 3.11★★★使用海砂 | * | 扣分标准：在钢筋混凝土构件上使用海砂 | /
| 3.12★★★回填时间 | * | 扣分标准：地下室顶板或外墙混凝土强度未达到设计要求，顶板或外墙提前回填 | /
| 3.13★★塔吊、后浇带位置合理性 | * | 扣分标准：塔吊、后浇带位置不合理导致人防门、人防洞口及转换梁无法一次施工完整 | /
| 3.14★★楼板植筋 | * | 扣分标准：楼板钢筋植筋过程施工质量不满足设计及规范要求（植筋孔深、位置及钢筋规格，清孔处理，植筋胶材料选型等） | /
| 3.15 无结构设计变更截断直径18mm及以上直径的钢筋 | * | 扣分标准：含胀模剔凿露出钢筋尺寸超过抹灰层厚度的情况 | /
| 3.16 无结构设计变更截断其它钢筋 | * | 扣分标准：含胀模剔凿露出钢筋尺寸超过抹灰层厚度的情况 | /
4.钢结构 | 4.1钢材堆放与运输 | * | 扣分标准：钢构运输、堆放和吊装时对变形与涂层脱落，无矫正和修补措施 | / | /
| 4.2钢材的切割 | * | 扣分标准：钢材的切割面或剪切面有裂纹、夹渣、分层和大于1mm的缺棱 | /
| 4.3焊接材料 | * | 扣分标准：焊条外观有药皮、焊芯生锈等缺陷；焊剂受潮结块 | /
| 4.4高强螺栓孔位 | * | 扣分标准：高强螺栓孔采用气割扩孔 | /
| 4.5底座 | * | 扣分标准：单层钢结构安装形成空间单元后，未及时对柱底板和基础顶面的空隙进行细石混凝土、灌浆料等二次浇筑 | /
| 4.6★埋件 | * | 扣分标准：预埋板的制作规格、位置不符合设计要求，要求预埋的后置钻孔埋设，预埋板处的混凝土浇筑振捣不密实，预埋件出现晃动；螺栓摩擦面、螺栓连接存在不符合设计图纸与施工规范要求的现象； | /
| 4.7★连接 | * | 扣分标准：现场焊工无相应的资格证书；焊接工艺不符合设计要求；焊缝表面存在裂纹、焊瘤、气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤、咬边等缺陷，一级焊缝有咬边、未焊满、根部收缩等缺陷；劲性柱、劲性梁中钢筋与钢构件的连接未按照施工方案及技术交底施工，钢构件需要穿孔时采用气割 | /
| 4.8钢结构表面 | * | 扣分标准：钢结构表面不干净，结构主要表面有疤痕、泥沙等污垢 | /
| 4.9压型钢板 | * | 扣分标准：有涂层、镀层压型金属板成型后，涂、镀层有肉眼可见的裂纹、剥落和擦伤等缺陷；压型金属板成型后，表面不干净，有明显凹凸和摺邹 | /
|  | * | 扣分标准：压型金属板、泛水板和包角板等固定不可靠，防腐涂料涂刷和密封材料敷色较差，连接件数量、间距不符合设计要求和国家现行有关规定
|  | * | 扣分标准：压型金属板安装应不平整、顺直，板面有施工残留物和污物。檐口和墙面下端未呈直线，有未经处理的错钻孔洞
| 4.10防腐 | * | 扣分标准：涂装工程温度与湿度不符合产品说明书（无要求时环境温度宜在5~38度之间，湿度不应大于85%），涂装时构建表面有结露涂装后4H内未保护免受雨淋 | /
|  | * | 扣分标准：涂装时钢材表面有焊渣、疤痕、灰尘、油污、水和毛刺
|  | * | 扣分标准：构件表面误涂、漏涂、涂层脱皮和返锈；涂层不均匀、有明显皱皮、流坠、针眼和气泡等
|  | * | ★扣分标准：涂层厚度实测合格率较差
| 4.11防火 | * | 扣分标准：防火涂料基层有油污、灰尘和泥沙等污垢 | /
|  | * | 扣分标准：防火涂料有误涂、漏涂，涂层有脱层，空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷
|  | * | ★扣分标准：涂层厚度实测合格率较差
5.二次结构 | 5.1 ★★★砼导墙设置 | * | 扣分标准：卫生间、有水机房及井道、天井四周应设导墙处未设导墙（查看设计要求） | / | /
| 5.2 砼导墙（反坎）结合面凿毛 | * | 扣分标准：已支模还未剔凿（特别注意竖向结合面）或剔凿不到位（扣分标准：剔凿面积小于接触面积50%）；透过导墙或反坎渗水 | /
| 5.3 砼导墙（反坎）成型质量 | * | 扣分标准：出现下列情形之一（判断标准同混凝土工程）：露筋；蜂窝、疏松、孔洞；夹渣；胀模、错台、大面修补400cm2；拆模过早破坏 | /
| 5.4★★灰缝饱满度 | * | 扣分标准：砌体灰缝砌筑砂浆（粘结剂）不饱满，存在瞎缝、通缝、假缝、透光缝等现象 | /
| 5.5砌筑观感 | * | 扣分标准：砌体歪斜，不对缝、断砖、缺棱掉角、混砌 | /
| 5.6补砌、补塞质量 | * | 扣分标准：一次性砌到顶或补砌、补塞质量差（如灰缝不饱满、顶塞不实、先码砖后抹缝、不符合节点大样图等）（顶砌预留14D间隔时间） | /
| 5.7窗台压顶 | * | 扣分标准：窗台压顶伸入墙体的长度小于250mm、厚度小于100mm，浇注不密实，成型质量较差、后浇；外门窗洞口、栏杆预埋预制砼块、实心砖，位置应与门窗栏杆连接点不匹配 | /
| 5.8过梁、砌体中砼现浇带 | * | 扣分标准：宽度超过300mm的洞口上部未设钢筋混凝土过梁；高度超过4米的砌体未设砼现浇带；过梁搁置长度不满足设计要求 | /
| 5.9内墙构造柱 | * | 扣分标准：构造柱支模时未设投料斗、未设穿过柱身的对拉螺杆；支模时穿透砌体（丁字形或转角位置等特殊位置构造柱，可以采用螺杆穿砖墙进行加固）；未伸到顶；马牙槎不符合规范；钢筋设置不符合规范和设计要求；成型质量差；构造柱漏设 | /
6、外墙 | 6.1外墙构造柱 | * | 扣分标准：构造柱支模时未设投料斗、未设穿过柱身的对拉螺杆，支模时穿透砌块；构造柱未一次浇筑到顶，浇筑不密实，出现蜂窝、麻面、狗洞、露筋 | / | /
| 6.2★★外墙抹灰 | * | 扣分标准：外墙抹灰厚度超过30mm未按规范要求采取防脱落、防空鼓开裂措施 | /
| 6.3★★外墙分隔缝 | * | 扣分标准：外墙抹灰未按规范要求设置分隔缝 | /
| 6.4★★外墙螺杆洞 | * | 扣分标准：外墙甩浆开始前未按要求对螺杆洞进行封堵；封堵成型质量不符合要求；外墙螺栓孔未封堵就进行甩浆、抹灰 | /
| 6.5★★外墙预留洞封堵 | * | 扣分标准：外墙预留洞口未采用混凝土封堵或封堵不密实（如钢管未割除、洞口未清理干净） | /
| 6.6★★★主体结构有效连接 | * | 扣分标准：装饰构件、装饰线条、外墙外保温等未与主体结构有效连接 | /
| 6.7★★★结构外挑 | * | 扣分标准：在结构外挑翼板底部采用湿贴、胶粘（T挂）石材或瓷砖等施工工艺 | /
7、.抹灰工程 | 7.1 抹灰前结构缺陷处理（中间层） | * | 扣分标准：抹灰前未处理胀模、错台、露筋；未清理穿墙螺杆PVC套管 | / | /
| 7.2 抹灰前墙面基层清理、结构缺陷处理 | * | 扣分标准：抹灰前未处理胀模、错台、露筋；未清理穿墙螺杆PVC套管 | /
| 7.3 不同墙体交接处应挂抗裂网；抹灰总厚度大于等于35mm时的加强措施 | * | 扣分标准：1、外墙不同墙体交接处未挂网；内墙不同墙体交接处未挂网；或加强网与各基体的搭接宽度小于100mm；2、抹灰总厚度大于等于35mm时未设钢丝网或玻纤网 | /
| 7.4 抹灰层露钢丝网 | * | 扣分标准：肉眼可见抹灰层表面露网面积不小于10cm2 | /
| 7.5 抹灰后开槽 | * | 扣分标准：已抹灰或刮腻子后开槽； | /
| 7.6 抹灰层质量（中间层） | * | 扣分标准：肉眼可见抹灰层表面露网面积不小于10cm2；裂缝长度大于100mm，空鼓面积大于200mm*200mm或小于200mm*200mm大于两处的（每一面墙为一个测区）；起砂 | /
8.屋面工程 | 8.1 屋面结构板砼裂缝 | * | 扣分标准：屋面结构板砼出现贯穿性裂缝（不含表面微小收缩裂纹），无论是否处理都扣分 | / | /
| 8.2 屋面板及女儿墙泛水高度范围内蜂窝、疏松、孔洞、露筋 | * | 扣分标准：孔洞（面积大于10cm2且深度不小于20mm）；蜂窝(疏松面积不小于200cm2)；露筋(不含定位筋、固定保温板钢筋、防雷接地圆钢)；采用抹灰修补砼缺陷 | /
| 8.3★ 出屋面井道、女儿墙反坎一次性浇筑 | * | 扣分标准：屋面烟风道、女儿墙出结构板300范围内未与板一起浇筑，或浇筑高度不足 1.平屋面烟风道：高于建筑完成面150mm；出结构板300mm范围内与板一起浇筑；2.平屋面出屋面门槛（高于建筑完成面150mm）或设置有效截水措施；3.斜屋面烟风道（出结构板300mm范围内与板一起浇筑）、侧墙：高于建筑完成面150mm； | /
| 8.4 出屋面、地下室顶板和露台管道必须设刚性防水套管、防水构造 | * | 扣分标准：未设刚性防水套管；金属套管内侧未做防腐处理；金属套管随砼一次性浇筑算入应得分；出屋面套管低于完成面250mm | /
| 8.5 屋面、露台防水基层 | * | 扣分标准：屋面板上浮浆未清理，蜂窝麻面、疏松未处理（单处面积大于20cm2）；露筋、孔洞未处理；裂缝未按审批后方案处理；女儿墙或侧墙上穿墙螺栓PVC套管未处理就已施工防水层 | /
| 8.6屋面排水效果 | * | 扣分标准：出现倒坡或积水 | /
| 8.7 屋面、露台防水卷材搭接宽度 | * | 扣分标准：卷材搭接宽度不足（高聚物改性沥青防水卷材采用胶粘剂时搭接宽度不小于100mm，自粘时不小于80mm） | /
| 8.8 屋面、露台防水卷材收头 | * | 扣分标准：防水卷材未做收头处理；收头处理不符合规范或设计要求 | /
| 8.9 屋面设备基础设置 | * | 扣分标准：大型设备基础做在防水层上（管道支墩不计） | /
| 8.10金属屋面板基板 | * | 扣分标准：基板有裂纹，涂、镀层有肉眼可见的裂纹、剥落、擦痕及颜色不匀等缺陷 | /
| 8.11金属屋面板安装防腐 | * | 扣分标准：安装不可靠、牢固，防腐涂料涂刷和密封材料敷设较差，连接件（锚固件）位置、数量、间距不符合设计要求，接缝不严密，搭接未顺流水向 | /
| 8.12金属屋面板压型金属板安装 | * | 扣分标准：安装不平整、顺直，板面有施工残留物和污物；檐口和墙下端不呈直线，有未经处理的错钻孔洞压型钢板施工质量要求波纹对直，所有的开孔、节点裁切用氧气乙炔焰施工，破坏镀锌层；板缝咬口点间距大于板宽度的1/2 或大于400mm，整条缝咬合的咬口不平整，咬口深度不一致；板与板、板与构件之间的缝隙直接透光 | /
| 8.13金属板材屋面的搭檐口线，泛水段 | * | 扣分标准：不顺直，存在起伏现象 | /
9.墙面装饰工程（含公区） | 9.1 墙面瓷砖 | * | 扣分标准：瓷砖色差明显；崩边掉角、划伤；瓷砖干挂钢架焊缝漏刷防锈漆且钢架有生锈现象；不锈钢挂件存在生锈现象；钢架固定在非结构墙上没有采取安全加固措施；干挂胶非AB胶；接缝高低差大于0.5mm；胶粘存在空鼓；勾缝不均匀 | / | /
| 9.2★★★公区墙砖 | * | 扣分标准：公共区域规格超过300mm×600mm的瓷砖未使用挂贴或干挂等有效防止瓷砖脱落的工艺 | /
| 9.3 墙面石材 | * | 扣分标准：石材色差明显；崩边掉角、开裂；存在泛碱、污染；干挂钢架焊缝不饱满、漏刷防锈漆；不锈钢挂件存在生锈现象；钢架固定在非结构墙上没有采取安全加固措施；干挂胶非AB胶；接缝高低差大于0.5mm；胶粘存在空鼓；勾缝不均匀 | /
| 9.4 墙面铝板 | * | 扣分标准：铝板色差明显；存在划伤、磕碰、安装变形；固定不牢；钢架焊缝漏刷防锈漆；胶缝不顺直、宽窄不一；接缝高低差明显 | /
| 9.5 墙面玻璃 | * | 扣分标准：钢化玻璃色差明显；存在划伤、磕碰；固定不牢；基层采用非阻燃夹板防火涂料涂刷不均匀或漏刷；胶缝不顺直、宽窄不一；接缝高低差大于0.5mm | /
| 9.6 墙面不锈钢 | * | 扣分标准：存在划伤、磕碰；固定不牢；钢材没有采用热镀锌材质；钢架焊缝漏刷防锈漆；胶缝不顺直、宽窄不一；接缝高低差大于0.5mm | /
| 9.7墙面涂料 | * | 扣分标准：存在污染；色差明显；涂刷不均匀、流坠、露底；分色线不清晰；存在裂缝 | /
| 9.8 壁纸 | * | 扣分标准：存在污染现象；壁纸接缝明显；色差明显；收口不合理；存在局部空鼓和气泡 | /
| 9.9墙面防火板基层 | * | 扣分标准：木基层防火涂料涂刷不均匀或漏刷 | /
| 9.10墙面木饰面 | * | 扣分标准：木饰面色差明显；存在划伤、磕碰、变形；钢架焊缝漏刷防锈漆；木基层防火涂料涂刷不均匀或漏刷；接缝高低差大于0.5mm；拼缝不顺直；现场安装存在钉眼；油漆修补痕迹明显 | /
10.地面装饰工程（含公区） | 10.1地面瓷砖 | * | 扣分标准：瓷砖色差明显；崩边掉角、明显错缝、划伤、高低差，切割不整齐、踢脚线断裂；出现明显朝天缝；地砖未按要求进行成品保护、地砖存在空鼓、污染 | / | /
| 10.2地面石材 | * | 扣分标准：不平整、断裂、划伤、缺损、泛碱、胶印；拼缝不紧密，不顺直、明显错缝；石材明显色差、未进行对纹；踢脚线断裂，接缝高低差，处理粗糙、污染、存在空鼓 | /
| 10.3金刚砂地面 | * | 扣分标准：面层与基层结合不牢固，存在空鼓现象，表面不光滑，有裂纹、砂眼和磨纹;石粒不密实，显露不均匀;颜色图案不一致，混色;分格条不牢固、顺直、清晰 | /
| 10.4水磨石地面 | * | 扣分标准：地坪颜色不均匀，表面颜色有明显色差 | /
| 10.5木地板 | * | 扣分标准：木地板找平层存在空鼓、开裂、强度不足；板面拼缝不紧密顺直，与墙边、门边或不同材料的收口位切割不整齐，压条不紧密，打胶不顺滑；木皮纹理及颜色有部分轻微色差等缺陷；板面安装不牢固不平整，明显起拱、翘曲、变形；脚踏凹陷、空鼓、异响、踢脚线位踩踏返灰；发霉 | /
11.天花装饰工程（含公区） | 11.1 石膏板乳胶漆天花 | * | 扣分标准：吊杆间距大于1200mm；主龙骨悬挑超300mm；没有采用主副龙骨专用接长件；吊杆高度超过1500mm没有采取反向支撑，反支撑间距大于3600mm，反支撑距墙大于1800mm；双层石膏板没有错层安装；造型采取非阻燃板漏刷防火涂料或涂刷不均匀；非成品检修口处没有采取龙骨加强措施；接缝处开裂；涂料色差明显、露底；造型或灯槽不顺直严重；石膏线接缝错台严重；未设置伸缩缝；大型人员密集场所天花、墙面未采用A级材料 | / | /
| 11.2★★三防处理 | * | 装修木作未做三防处理即进行施工 | /
| 11.3 铝板天花 | * | 扣分标准：铝板色差明显；存在划伤、磕碰、安装变形；固定不牢；钢材没有采用热镀锌材质；钢架焊缝漏刷防锈漆；胶缝不顺直、宽窄不一；接缝高低差明显；加工偏差过大 | /
| 11.4天花铝扣板厚度检查 | * | 扣分标准：铝扣板厚度符合设计要求 | /
| 11.5铝格栅天花 | * | 扣分标准：吊杆间距大于1200mm；主龙骨悬挑超300mm；没有采用主副龙骨专用接长件；吊杆高度超过1500mm没有采取反向支撑，反支撑间距大于3600mm，反支撑距墙大于1800mm；铝格栅色差明显；存在划伤、磕碰、安装变形；固定不牢；钢架焊缝漏刷防锈漆；胶缝不顺直、宽窄不一；接缝明显 | /
| 11.6防火板饰面天花 | * | 扣分标准：吊杆间距大于1200mm；主龙骨悬挑超300mm；没有采用主副龙骨专用接长件；吊杆高度超过1500mm没有采取反向支撑，反支撑间距大于3600mm，反支撑距墙大于1800mm；防火板饰面色差明显；存在划伤、磕碰、变形；钢架焊缝漏刷防锈漆；木基层防火涂料涂刷不均匀或漏刷；接缝高低差明显；拼缝不顺直 | /
| 11.7 壁纸 | * | 扣分标准：存在污染现象；壁纸接缝明显；存在色差；收口不合理；存在局部空鼓和气泡现象 | /
| 11.8综合天花布置 | * | 扣分标准：1、同类设备末端点位安装明显不在一条直线上；2、灯具、温烟感和喷淋安装位置距离满足规范；3、检修口设置不足 | /
12门窗、栏杆工程 | 12.1 玻璃门 | * | 扣分标准：存在划伤、破损；五金件缺失或开启不灵活；拉手安装不牢固 | / | /
| 12.2 装饰暗门 | * | 扣分标准：存在划伤、破损；没有使用天地轴安装开启不灵活；拉手安装不牢固；钢架防锈漆漏刷；瓷砖粘贴基层使用木板 | /
| 12.3 防火门及普通门 | * | 扣分标准：存在磕碰、划伤、掉漆、污染等成品保护破坏；金属材料存在生锈现象；五金件缺失或开启不灵活 | /
| 12.4 防火卷帘门 | * | 扣分标准：存在破损、划伤、污染等成品保护破坏；卷帘轨道变形严重 | /
| 12.5固定片 | * | 扣分标准：1、固定片安装位置间距、角度（双向固定时内高外低，内侧固定时无要求）不正确，固定码未固定于结构或预制块上 2、固定螺栓数量满足要求、螺栓施工完成后需加设工艺帽 | /
| 12.6★★外窗塞缝材料一 | * | 扣分标准：窗户采用干硬性水泥砂浆塞缝（无坍落度，手握成团、落地开花） | /
| 12.7★★外窗塞缝材料二 | * | 扣分标准：在铝合金窗塞缝砂浆上使用海砂 | /
| 12.8塞缝基层处理/塞缝工序 | * | 扣分标准：塞缝前未撕去缠绕保护膜，塞缝前未将固定木楔取出，塞缝内夹杂其他杂物，未确保基层清理干净；外窗塞缝内有管线穿越 | /
| 12.9塞缝施工质量 | * | 扣分标准：门窗外框塞缝及安装不符合要求（包含副框填塞、主框填塞）；发泡胶未回压密实，凝固后切割，塞缝完成后出现渗漏， | /
| 12.10外窗加工 | * | 扣分标准：窗框未设置排水孔，位置和数量不符合设计要求；型材有接缝不平顺、拼缝透光等现象；外窗风撑固定螺钉未做防水密封处理，风撑存在锈蚀 | /
| 12.11成品保护 | * | 扣分标准：外窗成品保护不到位，存在污染、变形 | /
| 12.12打胶 | * | 扣分标准：窗边打胶前基层处理不到位，打胶工序不正确（先打胶后外墙漆施工），窗框、窗扇未按要求打胶，打胶观感较差 | /
| 12.13★★门窗、幕墙、栏杆刚度 | * | 扣分标准：栏杆刚度满足规范要求；立杆固定方式与设计图纸不符；栏杆固定不牢固 | /
| 12.14规范使用夹胶玻璃 | * | 扣分标准：临空栏杆玻璃未使用双钢化夹胶玻璃、雨棚和天窗玻璃未使用夹胶玻璃 | /
| 12.15★栏杆高度和竖向净空尺寸 | * | 扣分标准：临空栏杆高度：多层小于1050，高层小于1100。临空栏杆竖向构件内空尺寸大于110 | /
| 12.16防护高度 | * | 窗台高度小于900的，应有防护栏杆，防护栏杆高度从可踏面起算不低于900 | /
13.楼地面防渗漏工程 | 13.1★★有水部位的洞口封堵 | * | 扣分标准：层高小于5m未撑补（大于等于5m且有专项方案，可不进行撑补，但吊补不能一次性完成至结构面，需先施工至洞口一半高度后拆模剪掉铁丝，再在其上进行剩余高度的管洞封堵）、撑补质量差（如存在渗漏痕迹、孔洞、蜂窝、疏松、高低不平、露筋或铁丝、或抹灰修补痕迹）；吊洞未分层浇筑施工、采用铁丝吊洞工艺 | / | /
| 13.2★★★门槛石施工 | * | 扣分标准：独立卫生间的门槛石未在卫生间墙地砖施工前先铺贴，未做到三面密实 | /
| 13.3 楼板网状裂缝修补（只看顶棚板底，中间层） | * | 扣分标准：楼板网状裂缝未按方案进行修补，或修补方案不合理（如防水房间楼板裂缝仅用发泡聚氨酯进行封堵、或仅用抹灰修补） | /
| 13.4 卫生间防水基层 | * | 扣分标准：已开始防水施工，但基层可见孔洞、蜂窝、疏松、胀模、错台、夹渣、露筋或铁丝等质量缺陷；或可见油污、砂浆块或砼块等杂物 | /
| 13.5★★★卫生间、推拉门底部给水管穿设 | * | 扣分标准：管线直接从防水反坎根部、推拉门底部塞缝处穿设 | /
| 13.6 卫生间防水施工效果 | * | 扣分标准：存在渗漏现象；涂膜施工后存在透底现象；防水范围不足；防水层应交圈未交圈；卫生间门口存在渗漏隐患；防水层成品保护不到位，已造成防水层损坏 | /
| 13.7★★止水节 | * | 扣分标准：厨卫止水节未预留或损坏，未做好成品保护；止水节未按集团指引要求安装 | /
14.幕墙 | 14.1 保温基层 | * | 扣分标准：砼基层有模板皮、油污、脱模剂、铁丝、穿墙螺杆等，孔洞、裂缝、蜂窝、露筋、错台、胀模等缺陷未处理到位；砌体基层未抹灰或抹灰平整度不符合规范要求 | / | /
| 14.2 保温板（含岩棉板）排版、收头及包封 | * | 扣分标准：门窗洞口四角处拼接，或拼接缝离角部距离小于200mm；阳角处未交错排布，形成通缝；门窗洞口未用耐碱玻纤网格布翻包 | /
| 14.3 岩棉保温（幕墙） | * | 扣分标准：保温漏设、锚栓数量不足 | /
| 14.4 金属和石材幕墙防渗漏 | * | 扣分标准：金属板、石板空缝安装时，无防水措施或排水措施；幕墙渗漏 | /
| 14.5 金属和石材幕墙钢构件防腐 | * | 扣分标准：钢构件施焊后，进入下道工序后表面未采取有效的防腐措施；不同金属相互接触处，未设置绝缘垫片或采取其他防腐蚀措施，发生双金属腐蚀 | /
| 14.6 幕墙龙骨埋板安装 | * | 扣分标准：埋板未紧贴结构面；锚栓缺失；锚栓安装不合格 | /
| 14.7 ★幕墙龙骨连接方式 | * | 扣分标准：连接方式与规范及图纸要求不符；上下立柱间间隙小于15mm；立柱间未采用芯柱连接，或芯柱与下柱间未采用不锈钢螺栓固定 | /
| 14.8 ★龙骨焊接质量 | * | 扣分标准：焊缝未按照图纸要求施工，焊缝表面存在裂纹、焊瘤、气孔、夹渣、弧坑裂纹、电弧擦伤、咬边等缺陷， | /
| 14.9 ★石材幕墙挂件设置 | * | 扣分标准：挂件数量不足；挂件安装方式错误；挂件形式与规范不符 | /
| 14.10 幕墙金属、石材安装质量 | * | 扣分标准：金属、石材拼缝不顺直；接缝高低差明显，打胶不顺直、不饱满；色差明显 | /
| 14.11 采光顶钢结构防火 | * | 扣分标准：采光顶钢结构防火涂料透底、脱落、破损 | /
| 14.12 玻璃幕墙构件防锈 | * | 扣分标准：采用现场焊接的构件未采取防锈措施 | /
| 14.13 玻璃幕墙防渗漏 | * | 扣分标准：幕墙渗漏 | /
| 14.14 层间防火封堵 | * | 扣分标准：未按照图纸要求执行 | /
| 14.15防雷检查 | * | 扣分标准：未做均压环，未与建筑主体防雷装置连接 | /
| 14.16铝合金材料厚度检查 | * | 扣分标准：铝合金横框、竖框、插芯、码件的截面尺寸及厚度偏差不符合图纸要求 | /
| 14.17玻璃幕墙成品保护 | * | 扣分标准：构件污染，玻璃烫伤，构件损坏 | /
15.给排水工程 | 15.1 排水管道安装 | * | 扣分标准：1、排水管道破损；2、支吊架安装不牢固；3、重力流排水管道倒坡或者无坡度；4、未设置检查口或清扫口；5、排水管道下挠变形；6、结构面1m高度范围内临时管口未封闭 | / | /
| 15.2 给水管接口防腐处理 | * | 扣分标准：水管丝扣接口处未做防腐处理，焊接钢管未做防腐处理 | /
| 15.3 给管道安装 | * | 扣分标准：1、给水管道破损、污染；2、支吊架安装不牢固；3、给水管道下挠变形；4、给水管道不顺直（PPR管形变不计）；5、结构面1m高度范围内临时管口未封闭；6、穿墙穿板管道未设置套管；7、过变形缝水管未设置软连接 | /
| 15.4 ★给排水管道支吊架 | * | 扣分标准：未按照规范设置固定支架，支吊架安装不牢固；支吊架焊缝不合格；支吊架焊缝未做防腐处理；已安装的支吊架未做防锈；支吊架螺孔过大、透光或电气焊开孔 | /
| 15.5 给排水管道保温 | * | 扣分标准：给排水管道保温破损、污染、脱落，保温工艺不合格 | /
| 15.6 给排水、泵房布置 | * | 扣分标准：机房操作检修空间不足 | /
| 15.7★排水管道设置 | * | 扣分标准：排水管穿配电房、排水管设置在同向母线槽上方 | /
| 15.8 雨、污水泵安装 | * | 扣分标准：1、液位浮球未固定；2、液位浮球固定在泵导轨上；3、泵安装后坑内存在垃圾 | /
| 15.9★★室外排水管道 | * | 扣分标准：室外排水管道未下铺沙或石粉，直接回填，回填材料有建筑垃圾如混凝土块或石块等；室外雨污水管网铺设构造未按图纸或规范要求施工 | /
| 15.10★★阀门井设置 | * | 扣分标准：阀门未设置阀门井直接埋设在土壤中 | /
16.通风空调工程 | 16.1 风管与结构缝隙封堵 | * | 扣分标准：周边墙体已批白，风管与结构缝隙未封堵 | / | /
| 16.2 风管连接接缝 | * | 扣分标准：板材拼接处出现十字形拼接缝；不锈钢风管焊缝不饱满，有假焊和孔洞，焊缝未做防锈处理；镀锌板风管、玻璃钢风管透光、变形；风管外翻边部位未打胶密封；螺栓锈蚀；大截面风管未按照规范要求做加固处理 | /
| 16.3★ 风管铆接 | * | 扣分标准：中、低压金属风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距大于150mm；共板法兰固定卡间距大于150mm；高压系统风管大于100mm；矩形风管法兰的四角部位缺失铆钉或螺栓；空调系统中，使用自攻钉连接； | /
| 16.4★ 空调风管弯头 | * | 扣分标准：10m范围内出现2个及2个以上90°弯头 | /
| 16.5风管、空调水管保温 | * | 扣分标准：保温破损、污染、脱落；保温工艺不合格 | /
| 16.6 风口、风阀 | * | 扣分标准：风口、风阀的外表面不平整，或存在明显的划痕、压痕、破损；调节装置转动不灵活；预留空调或油烟接口被其它管网阻挡；金属风管边长大于630mm的防火阀未设置独立支吊架；边长(直径)大于200mm的风阀与非金属风管连接时，未单独设置支、吊架。 | /
| 16.7 软连接、补偿器 | * | 扣分标准：风口与风管间软连接长度大于150mm；软连接与风口接缝处不严密；软连接破损；补偿器两侧风管无固定支吊架；过变形缝管道未设置软连接 | /
| 16.8 空调机组、风机、水泵、制冷机组、板换、锅炉等设备安装 | * | 扣分标准：设备安装不牢固；与管道接驳口错位；成品保护不到位；风机口防护罩未安装；结构面1m高度范围内临时管口未封闭；设备基础与设备不匹配； | /
| 16.9 空调末端设备（风机盘管、吊柜机）安装质量 | * | 扣分标准：设备安装与管道接驳口错位；成品保护不到位；不具备检修条件 | /
| 16.10★风管、空调水、设备支吊架 | * | 扣分标准：支吊架安装不牢固；支吊架焊缝不合格；支吊架焊缝未做防腐处理；支吊架未做防锈；支吊架螺孔过大、透光；支吊架横担变形；支吊架与保温风管间无隔热措施；未按照规范设置固定架 | /
| 16.11 空调水管道安装 | * | 扣分标准：1、管道焊接质量差；2、支吊架安装不牢固；3、空调水管道下挠变形；4、冷凝水管道倒坡或者无坡度；5、支吊架与保温水管间无隔热措施；6、管道未固定在承重结构上；7、保温已施工管道未做防腐；8、临时管口未封闭； | /
| 16.12 ★空调水管弯头 | * | 扣分标准：10m范围内出现4个及4个以上90°弯头 | /
| 16.13 通风管道穿防火墙套管 | * | 扣分标准：通风管道穿防火墙未设1.6mm厚预埋管或防护套管 | /
| 16.14 机电管线综合 | * | 扣分标准：机动车车道净高小于2.2m；水管平行设置于桥架上方；水管阀门、接头、喷淋头设置在桥架正上方；水管穿越配电房；梯形桥架和喷涂桥架与吊架之间电气连接不合格 | /
| 16.15 系统平衡 | * | 扣分标准：1、多末端风口的风系统缺少分支风量调节措施，末端风量无法调节 | /
| 16.16 风管消声、隔震装置 | * | 扣分标准：1、敏感环境通风空调设备消声措施设置不足（事故专用设备系统除外）；2、消声器产品不合格，如消声片间距超过300mm，消声器内吸音棉缺失；3、消声器安装缺少单独支吊架；4、日常运行的风机、空调机组与风管接驳未设置软连接，或软接张拉过紧；5、用风管软连接调整安装偏差错位；6、风管软连接过短或过长，长度超过150~250mm范围 | /
| 16.17 风管与外幕墙百叶的收口 | * | 扣分标准：1、风管与外幕墙百叶收口节点缺失，无法保证严密或实施质量差；2、幕墙龙骨与接百叶的风管位置冲突；3、不接风管的装饰百叶未做封板和保温处理；4、风管与外墙百叶连接位置未做风箱或扩口变径，出口风速过高 | /
17.电气工程 | 17.1 机房内设备安装工程 | * | 扣分标准：配电房完成面标高未高于车库地坪完成面标高150mm或未设挡水坎（高于完成面150mm）；低压配电柜布置不合理；机房内有积水或墙根渗水；发电机出线未独立接地；发电机及型钢基础未接地，配电房内有水管穿越；已放电缆的电缆沟内有积水；涉水机房内楼板穿过风管、桥架、水管的部位无挡水坎。 | / | /
| 17.2 强弱电井 | * | 扣分标准：风管水管穿越强弱电井；电井内母线槽与弱电桥架距离过近；竖向桥架内未设置固定支架；井道内竖向未通长敷设接地扁钢；井道内设备未接地； | /
| 17.3 屋面防雷接地 | * | 扣分标准：屋面金属设备、基础型钢未接地；金属管道未接地；燃气管道及设备未接地；幕墙龙骨未做防雷接地；设备接地连接线未按规范实施；金属栏杆未接地 | /
| 17.4 电管、线盒预留预埋质量 | * | 扣分标准：焊接钢管、金属线盒未做内防腐；预埋群管之间间距小于25mm；电管之间连接不规范、电管进线盒未安装专用附件 | /
| 17.5 电气管线预留预埋成品保护 | * | 扣分标准：电气管线出地面部分缺少有效保护措施或已破损 | /
| 17.6 变压箱、配电箱接地与标识 | * | 扣分标准：金属箱式变压器及配电箱箱体未接地(PE)或接零(PEN)、或标识不清；接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点未直接连接；接地干线与箱式变电所的N母线和PE母线未直接连接；变压器的支架或外壳未接地(PE)；低压配电柜进出线相序未做标识 | /
| 17.7 封闭式母线安装 | * | 扣分标准：支吊架安装不牢固；支吊架焊缝不合格；支吊架焊缝未做防腐处理；支吊架防锈漆脱落或漏做防锈；支吊架横担变形；母线中间头连接不紧密；直角转弯处未加吊杆；母线槽穿墙未设置套管 | /
| 17.8 ★电线缆导管敷设 | * | 扣分标准：对口熔焊连接金属导管；镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管采用套管熔焊连接；明配导管歪斜、固定点间距大于1m、弯头两侧未设固定点、入盒处固定点大于15cm；导管支吊架发生锈蚀；JDG管连接处紧固螺丝未拧断；吊顶内出现裸线；报警明配管未涂刷防火涂料 | /
| 17.9 桥架安装 | * | 扣分标准：金属电缆桥架及其支架全长不足2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接；或非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接的铜芯接地线截面积小于4mm2或未跨接；各段喷塑电缆桥架及支架未全接地；支吊架焊缝未做防腐处理 | /
| 17.10 配电箱安装 | * | 扣分标准：金属材质材料未做防腐防锈处理；箱内接线混乱，或接头工艺不正确；线缆首、末端无标识；落地安装配电箱无基础；配电箱箱门无法正常使用 | /
| 17.11★★等电位接地 | * | 卫生间等电位、栏杆、窗框无预埋或未按图施工；卫生间等电位未连线或接地扁钢未固定 | /
| 17.12 灯具安装 | * | 扣分标准：灯具成品存在划伤、损坏、污染；灯具安装不在一条线上；灯带反光不均匀、灯带外露明显；疏散指示灯安装不牢固、脱落、故障不亮、指示方向错误；人防区域灯具使用吊杆安装 | / | /
18.电梯工程 | 18.1 曳引式电梯驱动主机 | * | 扣分标准：当驱动主机承重梁需埋入承重墙时，埋入端长度小于75mm； | /
| 18.2 曳引式电梯门系统 | * | 扣分标准：层门地坎至轿厢地坎之间的最大水平距离超过35mm；电梯厅门门扇与立柱、门楣 坎之间的间隙 对乘客电梯不 大于6 mm； 对载 货电梯大于8 mm或过小已影响厅门开启 | /
| 18.3 电梯基坑积水 | * | 扣分标准：电梯开始安装后，电梯基坑内有水； | /
| 18.4 曳引式电梯五方通话 | * | 扣分标准：电梯投入使用后，无法实现五方通话 | /
| 18.5 扶梯安装 | * | 扣分标准：1、扶梯结构预埋件漏预留或标高出现较大偏差，现场剔凿或垫放超过5CM钢板；2、扶梯成品保护不到位，缺少有效防护；3、利用扶梯做施工、运输通道 | /
| 18.6 电梯成品保护 | * | 扣分标准：电、扶梯成品保护不到位，轿厢、厅门破损、划伤 | /
19.消防工程 | 19.1消防控制室 | * | 扣分标准：1、设备布置不合理；2、房间内有水管穿过；3、弱电管线无标识及线号标识；4、防静电地板内电线电缆未使用桥架及线管敷设，桥架未盖盖板；5、防静电地板未做接地；6、控制室内未设置降温措施； | / | /
| 19.2★消防水泵房内安装（设备） | * | 扣分标准：1、设备布置不合理，无检修空间；2、水泵减震胶垫缺失及被抹灰遮盖住，水泵与管道之间未设置软连接；2、泵房内所有设备的电缆管线和管道穿越墙体或地台时未设置套管及防火封堵较差；3水泵出水端未设置安全阀、减压阀，减压阀未设在方便操作的部位；4、备用电源、自动切换装置不符合设计要求；5、总线、多线启动控制不符合要求 | /
| 19.3消防水泵房内安装（管道） | * | 扣分标准：1、泵房间内未保持整洁干燥、地面有积水、建筑垃圾； 2、管道、支架防腐处理较差、存在锈蚀，设备设置的防震措施不到位； 3、阀门缺少及损坏，标识标牌悬挂不齐全，有缺少； 4、室内照明使用不正常，下方有遮挡物，未设置应急照明； 5、控制柜线缆排布不整齐，线标不清晰，控制柜标识不清楚；6、设备基础没压光及刷油漆，设备无减振措施；7、管道及阀门无标识；8、设备布置不合理，无检修空间；9、水泵连接的法兰未使用镀锌材质螺栓，螺栓应外露2~3个螺距之间；10、集水坑内排水泵故障未能正常启用，坑内垃圾未清理；11、泵房内排水沟坡度不足，未设挡污格栅 | /
| 19.4消防管道安装 | * | 扣分标准：1、消防水管丝扣接口处未做防腐处理，立管应安装垂直无歪斜，横管铺设水平且位置合理及美观；2、卡箍类、法兰类、丝扣类的接口部位连接质量良好，丝扣应清理及防腐无冒滴现象；3、阀门螺丝缺少防松垫片，螺丝规格不统一长短不一；4、支架没有安装在承重墙上；管道支架没有进行防腐处理；体积及重量大的阀门未设独立支架；支架间距过大，管道上、下翻弯处及配件部位未加设支架；管道支架不应妨碍喷水效果，喷头与支架距离＞300；喷淋末端超过700mm未设支架；5、管道系统的涂色及标识清晰且应有介质流动指示；6、管道穿墙、楼板时应设置套管，且管道接口部位不得在墙内；7、内、外墙部位的套管内应封堵良好；8、过变形缝水管未设置软连接；9、北方地区外露管道应做好防冻保护措施且保温厚度及安装符合要求；10、管道变形，油漆污染或阀门及接头漏掉油漆；11、消火栓栓头距离地面完成面1.1米，消火栓四周应做好防火封堵；12、阀门承受压力未达到设计图纸要求 | /
| 19.5★防排烟系统设备及风阀安装 | * | 扣分标准：1、风机吊装及落地安装应有减震装置，设备基础抹灰不得影响减震装置；2、风管与风机连接应使用软连接，软连接长度在150mm~300mm之间；3、70°防火阀与280°防火阀混装；4、防火阀安装方向不正确，距墙面距离大于200mm；5、屋面防火阀上部未设置挡雨盖板；6、单边直径大于630mm防火阀未设独立支吊架，支架范围影响操作机构；7、防排烟系统未按照设计要求安装防火阀、排烟阀、同一系统内两种防火阀混装，70°防火阀与280°防火阀混装 | /
| 19.6★防排烟系统风管及支吊架 | * | 扣分标准：1、风管支架间距应符合要求，焊缝不夹渣，防腐处理有效，无大面锈蚀现象；2、风管长边＞630，管长＞1250时应进行加固处理；3、风管支架间距应符合验收规范要求；4、宽度大于1250风管底部应设喷淋；5、不锈钢排油烟管与碳素材质支架之间未设置绝缘垫片；6、排烟风管垫片及柔性软管应使用不燃材质，柔性软管存在严重扭曲、死弯或塌陷；7、风管出屋面未设置防水措施； | /
| 19.7防排烟系统风口风井及百叶安装 | * | 扣分标准：1、砖、混泥土风井内水泥砂浆未抹平整，存在裂缝及渗漏；2、风管风口应安装平整无破损、变形；3、排烟风口机构动作不灵活，存在卡死现象 | /
| 19.8防排烟系统套管及封堵 | * | 扣分标准：1、套管及封堵，穿墙部位套管应和装饰墙面齐平，穿楼板套管底部与楼板齐平，上部高出地面完成面20mm，在水井及涉水的部位高出50mm；2、穿越防火分区及排机房的墙体套管厚度小于1.6mm，未预留空间塞防火封堵材料 | /
| 19.9喷淋末端安装 | * | 扣分标准：1、喷淋末端应有泄水阀及压力表；2、喷淋头安装位置合理，有效； 3、喷淋末端水管长度大于700mm需设支架，喷淋头距离300mm内无支架及遮挡物；4、商铺内喷淋头支管没有预留四通；5、喷淋支管的支架不符合要求；6、精装区域装饰盖板脱落 | /
| 19.10烟感、温感安装 | * | 扣分标准：1、安装不牢固，有松动脱落现象；2、表面有明显污染，锈蚀等现象；3、安装位置不合理 | /
20、其他 | 20.1结构偏差1 | * | 单次评估，梁、墙、板、柱、基础结构截面尺寸负偏差超允许值50%的情况超过已测点30%且存在5处及以上：梁、墙、板、柱截面尺寸允许误差范围[-5，+10]；筏板厚度允许误差范围[-10，+15]
| 20.2结构偏差2 | * | 单次评估，梁、墙、板、柱、基础结构截面尺寸负偏差超允许值50%的情况超过已测点15%且存在3处及以上：梁、墙、板、柱截面尺寸允许误差范围[-5，+10]；筏板厚度允许误差范围[-10，+15]
| 20.3材料、设备品牌 | * | 使用非合同约定品牌及型号的材料、设备
| 20.4室内防腐防锈 | * | 室内应做防腐防锈的支吊架未做处理即进行安装
| 20.5室外防腐防锈 | * | 室外应做防腐防锈的金属构件、管道未做处理即进行回填
| 20.6桩基检测报告 | * | 地下室底板浇筑之前，未取得有资质的检测单位提供的桩基检测报告或中间报告。
| 20.7有图施工 | * | 景观建筑、构筑物的结构未经有资质的设计院盖章出施工图即施工

## 代建项目管理行为检查表
施工单位安全管理行为检查表 | [6 empty] | 施工单位质量管理行为检查表 | [6 empty] | 监理单位管理行为检查表 | [6 empty] | 代建项目管理行为检查表
项目名称： | [6 empty] | 项目名称： | [6 empty] | 项目名称： | [6 empty] | 序号 | 内容 | 标准（检查当季度资料，所有台账各单位须各自归档，无单独台账计为台账缺失） | 应得分 | 分值 | 扣减分 | 实得分
序号 | 安全管理行为检查项目 | 扣分标准（检查当季度资料，所有台账各单位须各自归档，无单独台账计为台账缺失） | 应得分 | 分值 | 扣减分数 | 实得分数 | 查验项目 |  | 查验标准（检查当季度资料，所有台账各单位须各自归档，无单独台账计为台账缺失） | 应得分 | 分值 | 扣减分数 | 实得分数 | 检查项目 |  | 检查方法及扣分标准（检查当季度资料，所有台账各单位须各自归档，无单独台账计为台账缺失） | 应得分 | 分值 | 扣减分数 | 实得分数 | 一、综合管理
1 | 安全生产责任制 | 未建立安全生产责任制，扣10分 | / | 10 | 未涉及 | / | 指令执行 | 整改落实情况 | 同一问题多次（查验周期内1次以上）发指令仍未整改落实的扣10分；对指令所提问题未进行回复的扣5分，存在多份未回复的扣（N+4）分，N为份数，扣完为止；指令所提问题未按要求整改完成扣3分；指令所提问题未整改完成或整改不符合要求进行回复的扣2分；未对上季度评估检查列明的问题进行原位整改回复的，回复不真实、不完整的，扣5分。 | / | 10 | 未涉及 | / | 技术文件编制审批 | 监理规划与细则编制及审批 | 监理规划主要内容：1.目录、2.工程概况、3.监理工作的范围、内容、目标、4.监理工作依据、5.监理组织形式、人员配备及进场计划、监理人员岗位职责、6.工程质量控制、7.工程造价控制、8.工程进度控制、9.合同与信息管理、10.组织协调、11.安全生产管理职责、12.监理工作制度、13.监理工作设施。 | / | 10 | 未涉及 | / | 1 | 协调管理 | 项目分级协调管理办法归档齐全，内容完善，得3分；内容不完善，每处扣1分；资料欠缺，得0分。 | / | 3 | 未涉及 | /
|  | 未建立安全文明措施费台账，扣6分 |  |  |  |  | 验收资料 | 真实性 | 施工质量达不到验收标准的但实际验收资料却显示合格的，或验收资料早于实际施工进度的扣5分。 | / | 5 | 未涉及 | / |  |  | 监理实施细则主要内容：1.目录、2.编制依据、3.专业工程特点、4.监理工作流程、5.监理工作要点、6.监理工作方法及措施。 | [6 empty] | 代建项目经理每周召集参建单位召开工作例会，会议纪要、签到表、过程影像资料归档齐全、内容完善并建立台账，得4分；签章、日期填写不完整，代建项目经理、总监、施工项目经理未签到，过程影像模糊不清，每处扣1分；资料欠缺，未建立台账，台账信息与归档资料不一致，得0分。（会议结束2个工作日内归档） | / | 4 | 未涉及 | /
|  | 安全文明措施费台账内容不齐全，每处扣2分 | [5 empty] | 及时性 | 资料滞后工程实际进度扣（N-1）分，N为天数，扣完为止。 | / | 5 | 未涉及 | / |  |  | 扣分标准：未编制监理规划扣10分；分部分项工程已开始施工，尚未编制专项监理实施细则扣5分/份；以上监理规划及细则主要内容未编制扣3分/份；规划、细则子项内容编制违反设计、规范要求扣2分/份，单项内部内容编制不全扣2分/份；目录与内容不符的扣1分；编制、审批手续不完整扣2分/份；未将危险性较大的分部分项工程列入监理规划和监理实施细则的扣3分/份；对于危险性较大的分部分项工程，未针对工程特点、周边环境和施工工艺等，制定安全监理工作流程、方法和措施的扣5分/份。 | [6 empty] | 代建单位领导每月召开项目推进会，会议纪要、签到表、过程影像资料归档齐全、内容完善并建立台账，得2分；代建单位领导、代建项目经理未签到，过程影像模糊不清，每处扣1分；资料欠缺，未建立台账，台账信息与归档资料不一致，得0分。（会议结束2个工作日内归档） | / | 2 | 未涉及 | /
|  | 未制定各工种安全技术操作规程，扣5分/份 | [5 empty] | 填写 | 验收记录内容填写不完整扣3分；签字手续不全扣2分。 | / | 5 | 未涉及 | / |  | 施工方案/专项方案 | 方案未编制先行施工扣15分；施工方案需要专家论证的，未组织专家论证的扣10分；方案未经审批或审批未通过已开始施工的扣10分；施工方案编制缺项、漏项、内容不符合设计、规范要求的扣5分/项；现场未严格按已审批的方案组织实施扣5分/份；方案审批手续不齐全（无审批会签表、意见、未盖审批单位章）扣2分/份。 | / | 15 | 未涉及 | / |  |  | 发现问题协调记录表（含反馈记录表，现场问题需附过程影像）、对建设单位工作联系单、市政府及相关部门会议纪要落实情况表（含会议纪要）等相关协调记录归档齐全、内容完善并建立台账，得3分；签章、日期填写不完整，过程影像模糊不清，每处扣1分；资料欠缺，未建立台账，台账信息与归档资料不一致，得0分。 | / | 3 | 未涉及 | /
|  | 未按规定配备专职安全员，扣10分 |  |  |  |  | 管理行为 | 方案编制及审批 | 施工组织设计及施工方案未及时上报,不够合理可行、针对性不强，未编制有质量通病防治措施的扣5分； | / | 15 | 未涉及 | / | [7 empty] | 2 | 人员管理 | 项目考勤管理办法归档齐全，内容完善，得3分；内容不完善，每处扣1分；资料欠缺，得0分。 | / | 3 | 未涉及 | /
|  | 安全管理人员配备不足，每人扣5分 | [6 empty] | 未对重要部位、特殊工艺等在施工前单独编制专项方案的扣5分/份； |  |  | 未涉及 |  | 监理日志 | 填写内容 | 监理日志主要内容：一、天气和施工环境情况；二、施工进展情况；三、监理工作情况（包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况）；四、存在的问题及协调解决情况；五、其他有关事项：1.人员动态（主要针对特殊工种人员检查情况）、2.工程主要材料进场验收情况（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）3.施工机械运转使用情况、3.记录工程中存在的工程质量、安全、进度等各类问题及解决情况、4.监理例会、质量安全检查情况。 | / | 5 | 未涉及 | / |  |  | 项目管理责任书归档齐全，内容完善，得2分；签章、日期填写不完整，每处扣1分；资料欠缺，得0分。 | / | 2 | 未涉及 | /
|  | 管理人员责任制考核不合格，扣5分/份 | [6 empty] | 施工方案应包括：1.目录2.工程概况3.编制依据4.施工组织框架图5.施工安排6.施工准备与资源配备计划7.施工方法及工艺要求8.质量标准及保证措施9.质量通病控制措施10.成品保护；扣分标准：以上内容缺项的扣3分/份，内容编制不全的扣2分/份，不规范及不符合工程特点的扣2分/份。 |  |  | 未涉及 |  |  |  | 扣分标准：以上为监理日志应记录内容；无监理日志扣5分；记录与事实不符扣3分；监理工作内容记录不全扣1分/项；记录不真实、记录问题无跟踪、落实扣2分/份；字迹模糊不便查阅的扣1分；监理日志无总监签字扣1分。 | [6 empty] | 代建项目部管理人员清单及人员任命通知书归档齐全，内容完善，得2分；签章、日期填写不完整，每处扣1分；资料欠缺，得0分。 | / | 2 | 未涉及 | /
|  | 未落实消防安全责任、明确消防安全责任人，扣8分 | [6 empty] | 1.施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划；2.施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、查验验收等；3.劳动力计划：特种作业人员等；4.计算书及相关图纸。扣分标准：以上内容缺项扣3分/份，内容编制不全扣2分/份；内容不符合设计、规范及工程特点要求扣2分/份；方案未完成审批或审批手续不全的扣2分/份；方案已审批但不符合要求的扣5分/份。 |  |  | 未涉及 |  | 监理月报 | 填写内容 | 监理月报的具体内容：一、本月工程实施概况：1.工程进展情况、实际进度与计划进度的比较、施工单位人、机、料进场及使用情况、本期在施部位的工程照片、2.工程质量情况、分项分部工程验收情况、材料、构配件、设备进场检验情况、主要施工试验情况、本期工程质量分析、3.施工单位安全生产管理工作评述、4.已完工程量与已付工程款的统计及说明；二、本月监理工作情况：1.工程进度控制方面的工作情况、2.工程质量控制方面的工作情况、3.安全生产管理方面的工作情况、4.工程计量与工程款支付方面的工作情况、5.合同其他事项的管理工作情况、6.监理工作统计及工作照片；三、本月工程实施的主要问题分析及处理情况：1.工程进度控制方面的主要问题分析及处理情况、2.工程质量控制方面的主要问题分析及处理情况、3. 施工单位安全生产管理方面的主要问题分析及处理情况、4.工程计量与工程款支付方面的主要问题分析及处理情况、5.合同其他事项管理方面的主要问题分析及处理情况；四、下月监理工作重点：1.在工程管理方面的监理工作重点、2.在项目监理机构内部管理方面的工作重点。 | / | 10 | 未涉及 | / |  |  | 项目部严格落实考勤制度，代建专职人员近3个月考勤表、考勤数据归档齐全，考勤人数符合要求，考勤记录真实，得2分；考勤表、考勤数据归档不完整，考勤记录不真实，得1分；无法提供考勤表及考勤数据，专职人员未纳入考勤，得0分。 （真实性：通过考勤表与考勤数据核对，以实名制考勤系统导出数据为准） | / | 2 | 未涉及 | /
|  | 安全管理人员证件过期，扣5分/人 | [5 empty] | 方案执行 | 现场未严格按已审批的方案/设计图纸要求施工且存在较大差异并存在不良隐患的扣5分/项。 | / | 15 | 未涉及 | / |  |  | 扣分标准：以上为监理月报应编制的四大项、17小项内容，月报未编制的扣10分；其中大项未编制扣5分/份；小项未编制扣3分/份；小项内容编制不全面扣2分/份；无目录扣1分；监理月报未经监理工程师审核并签字确认（必须手签）的扣1分；监理月报编制与实际情况不符扣5分/份。 | [6 empty] | 项目部严格要求施工、监理单位管理人员落实考勤制度，施工项目经理、项目技术负责人和总监理工程师等主要管理人员近3个月考勤表、考勤数据归档齐全，考勤记录真实，得2分；考勤表、考勤数据归档不完整，考勤记录不真实，得1分；无法提供考勤表及考勤数据，主要管理人员未纳入考勤，得0分。 （真实性：通过考勤表与考勤数据核对。以实名制考勤系统导出数据为准） | / | 2 | 未涉及 | /
2 | 目标管理 | 未制定安全管理目标，扣10分 | / | 10 | 未涉及 | / |  | 交底记录 | 各分项工程施工前无交底记录（质量/安全）扣5分，存在多份未交底的扣（N+4）分，N为份数，扣完为止；交底记录与设计、规范及方案不符扣3分/份；交底记录内容不全扣2分/份；交底记录签字不全（签到班组）扣1分/份。 | / | 10 | 未涉及 | / | 工程管控 | 监理指令 | 现场存在较突出的质量、安全问题，未及时下发监理指令扣10分；下发两次及以上指令并未及时专题通知甲方的此项扣10分；监理指令资料不交圈扣2分/份；监理指令未编号扣2分；监理指令编号不统一扣2分。 | / | 15 | 未涉及 | / |  |  | 代建项目经理、施工项目经理、施工项目技术负责人、总监理工程师等主要管理人员变更申请资料归档齐全、内容完善并建立台账，得2分；签章、日期填写不完整，每处扣1分；资料欠缺，未建立台账，台账信息与归档资料不一致，变更手续超过时效，得0分。（对照查询项目人员备案表及主要管理人员有效身份证件原件，变更时效以合同约定为准） | / | 2 | 未涉及 | /
|  | 未进行安全责任目标分解，扣5分 | [5 empty] | 材料检查 | 进场材料、半成品、成品、设备等检查、抽检复验符合规范及建设单位要求，不使用不合格或非合同指定的建筑材料、设备等，以上内容每一项不符合要求扣2分/项 | / | 10 | 未涉及 | / |  | 文档管理及监理例会纪要 | 图纸台账存档不完整扣3分；变更洽商台账编号不连续、签字不齐全、存档不完整扣3分/份；例会会议纪要台账更新不及时、编号不连续、存档不完整扣3分/份；例会会议纪要总结、项目经理、安全主任未参加扣5分/份；例会会议纪要未对上一次所提出问题进行闭合扣5分/份；监理通知及回复、工作联系单的台账及编号不连续，存档不完整扣3分/份。 | [6 empty] | 代建项目部按规定每半年至少1次组织开展代建或重点项目管理业务培训（政策宣贯落实、项目问题剖析、廉政教育警示等），做好相关培训记录（含培训通知、培训资料、人员签到及过程影像等），资料归档齐全、内容完善并建立台账，得2分；签字、日期填写不完整，代建专职人员未签到，过程影像模糊不清，每处扣1分；资料欠缺，未建立台账，台账信息与归档资料不一致，得0分。（培训结束2个工作日内归档） | / | 2 | 未涉及 | /
|  | 无责任目标考核规定，扣8分 | [5 empty] | 工作面移交 | 上道工序未验收或验收不合格就进行下道工序施工，报验资料未签字的，内容每缺一项扣2分 | / | 5 | 未涉及 | / | [9 empty] | 代建项目部做好公司组织开展的代建或重点项目管理业务培训（安全生产工作例会、安全教育培训、廉政教育警示等）资料收集（含培训通知、培训资料、人员签到及过程影像等）工作，归档齐全、内容完善并建立台账，得2分；资料欠缺，未建立台账，台账信息与归档资料不一致，得0分。（培训结束3个工作日内归档，因培训组织部门未及时提供相关资料的不扣分）. | / | 2 | 未涉及 | /
|  | 考核办法未落实或落实不好，扣5分/份 |  |  |  |  | 试验 | 施工试验记录 | 现场有明显质量问题，检验报告显示合格的扣5分；检验频次不符合要求扣3分；资料收集整理不及时扣2分； | / | 5 | 未涉及 | / |  | 旁站记录 | 旁站记录具体内容：一、基本情况：1.时间、2.天气、3.施工部位、4.施工开始及结束时间；二、施工准备情况：1.相关施工人员到岗情况、2.使用的机具设备检查情况、3.安全检查情况；三、相关的设计数值数据；四、施工试验：使用材料数量及相关的试验情况；五、监理情况：应对各工序施工方法及施工过程详细进行记录发生的质量、安全问题处理及解决结果。 | / | 10 | 未涉及 | / | 3 | 信息管理 | 项目信息管理办法、廉政风险防控管理办法、舆情应急处置预案、应急事项处理预案归档齐全，内容完善，得5分；内容不完善，每处扣1分；资料欠缺，得0分。 | / | 5 | 未涉及 | /
|  | 无制定安全管理台帐，扣8分；安全管理台帐未更新，扣5分 |  |  |  |  | 内业 | 台账管理 | 未建立材料进场台账扣5分；缺记、漏记扣1分/项； | / | 5 | 未涉及 | / |  |  | 扣分标准：以上为旁站记录具体内容，旁站记录中记录缺项扣2分/份；未及时记录（检查前一天）扣3分/份；记录不真实扣3分/份；单项内容记录不全面扣2分/份；未对危险性较大的分部分项工程专项方案实施情况、未针对重要工程施工工艺、节点进行旁站监理的扣5分/份；未编制旁站监理方案扣5分/份；旁站监理方案没有针对性、无指导意义扣2分/份, 旁站监理方案未送施工单位扣2分/份。 | [6 empty] | 代建项目部、代建管理人员按规定签订廉政承诺书，资料归档齐全、内容完善并建立台账，得2分；签章、日期填写不完整，每处扣1分；资料欠缺，未建立台账，台账信息与归档资料不一致，得0分。（对照管理人员清单，专、兼职人员均需签定） | / | 2 | 未涉及 | /
3 | 分部(分项)工程安全技术 交底 | 无书面安全技术交底，扣10分 | / | 10 | 未涉及 | / |  |  | 未建立隐蔽及检验批台账扣5分；缺记、漏记扣1分/项； | [5 empty] | 质量安全控制 | 未认真履行巡视检查和重点抽查职责, 工程存在严重质量安全问题或较多质量安全缺陷扣10分；分项工程存在一般质量安全缺陷每处扣3分/处；上道工序未验收已进行下道工序施工，监理工程师未按规定采取措施的5分/次；验收把关不严，工程存在严重质量安全缺陷而监理同意验收扣15分；监理虽未同意验收 但未及时处理的扣5分；工程存在一般质量安全缺陷，监理同意验收扣3分；监理虽未同意验收但未及时处理的扣3分；施工单位未按合同要求做好成品保护工作，监理未采取措施的3分/处，工程质量安全验收资料未按统表执行，监理审批意见不规范的扣2分，未对上季度评估检查列明的问题进行原位整改回复的，回复不真实、不完整的，扣5分。 | / | 15 | 未涉及 | / |  |  | 基础信息（水文地质、勘察、测量、构筑物、地上地下管线、土地房屋征收、周边市政配套等）、基建手续（前期立项、规划选址、用地规划许可、工程规划许可、概算、用地红线、预算、施工图审查、招投标、开工手续等）资料归档齐全并建立台账，得2分；资料欠缺，未建立台账，台账信息与归档资料不一致，得0分。 | / | 2 | 未涉及 | /
|  | 未按分部分项进行交底，每项扣5分 | [6 empty] | 未建立试验台账扣5分；缺记、漏记扣1分/项。 | [5 empty] | 周检 | 质量安全联检每周一次，缺少的扣5分/次；质量安全联检所提问题未复查或复查不符合要求签署合格意见的扣3分/次；资料不交圈或签字手续不齐全的扣2分/次；安全联检必须添加质量安全问题照片（整改前及整改后照片，同时照片需自带日期），无照片扣2分/处，整改照片不是同一部位扣1分/处，照片无水印日期扣2分。 | / | 10 | 未涉及 | / |  |  | 项目代建大纲归档齐全，得2分；项目代建管理目标内容不明确，每处扣1分；资料欠缺，得0分。 | / | 2 | 未涉及 | /
|  | 交底内容不全面或针对性不强，扣4分/份 | [5 empty] | 施工日志 | 施工日志记录内容应包括：一、基本情况：1、时间；2、天气；3、出勤人数（管理人员、技术人员、各工种技术人员、机械设备随机人员）；4、机械、设备使用及维修情况；二、工作内容：1、当天施工内容、部位实际完成情况；2、施工现场有关会议主要内容；3、建设及监理单位提出的技术、质量、安全、进度要求、意见及采纳实施；4、施工质量验收；5、试块制作；6、材料进场、送检（应注明：批号、数量、生产厂家、规格型号、进场验收情况及以后补上的送检后检测结果）；三、查验情况：1、质量查验；2、安全查验及隐患处理（纠正）；四、其他内容：1、设计变更、工程洽商及执行；2、停水、停电情况；3、冬、雨季施工措施执行情况4、行政主管部门查验情况。扣分标准：以上为施工日志应记录的内容，大项内容未记录扣3分/项，小项内容未记录扣2分/项；小项记录内容，记录不全或漏记的扣1分/项；无日志扣10分；记录不及时（前一天的施工情况未记录）扣5分；与实际情况不吻合、记录问题不交圈扣1分/处；记录潦草不便查阅扣1分。 | / | 10 | 未涉及 | / |  |  | 未针对承建工程所在地区的气候与环境特点，组织季节性的安全检查、节假日、复工后检查扣5分/项。 | [6 empty] | 项目进展情况表（重点项目必需每月一份，非重点项目不作要求），涉黑涉恶线索排查表归档齐全，内容完善并建立台账，得2分；签章、日期填写不完整，每处扣1分；资料欠缺，未建立台账，台账信息与归档资料不一致，得0分。 | / | 2 | 未涉及 | /
|  | 交底人、被交底人、监督人未履行签字手续，每人扣2分 |  |  |  |  | 质量管理行为合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 进场验收管理 | 台账管理 | 未建立材料进场、大型设备、关键工序及检验批验收台账扣3分/份；记录混乱扣2分/份，少记、漏记每项扣2分/份。 | / | 10 | 未涉及 | / | 4 | 合同管理 | 项目合同管理办法归档齐全，内容完善，得3分；内容不完善，每处扣1分；资料欠缺，得0分。 | / | 3 | 未涉及 | /
4 | 安全检查 | 未建立安全检查制度，扣20分 | / | 25 | 未涉及 | / | 合格率 |  |  | / |  |  |  |  | 验收资料 | 原材料未经验收已用于工程，监理未采取措施的扣10分；经报验同意使用，但质量证明文件不符合要求扣3分/份。 | [6 empty] | 代建、施工、设计、监理等合同归档齐全、内容完善并建立台账，得2分；施工合同未明确关键节点工期，扣1分；资料欠缺，未建立台账，台账信息与归档资料不一致，得0分。 | / | 2 | 未涉及 | /
|  | 安全检查无记录，扣5分/份 |  |  |  |  | 施工单位负责人： |  | 检查日期： | 检查人： | [5 empty] | 按有关规定需见证取样送检的原材料，未见证取样送检或未检验合格，监理同意验收扣5分/份。 | [6 empty] | 合同履责情况检查表归档齐全，内容完善，得2分；签章、日期填写不完整，每处扣1分；资料欠缺，得0分。 | / | 2 | 未涉及 | /
|  | 事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施，每处扣2分 | [13 empty] | 机械设备、材料已进场验收资料滞后扣3分/份；验收资料滞后工程实际施工进度或施工质量达不到验收标准，资料显示合格扣2分/份；验收记录内容填写不完整扣2分/份；签字手续不全的扣2分/份。 | [6 empty] | 工程款支付申报表（含转账记录）归档齐全，内容完善，并建立工程款支付台账，得2分； 签章、日期填写不完整，每处扣1分；资料欠缺，未建立台账，台账信息与归档资料不一致，支付手续超过时效，得0分。（支付时效：自施工单位申请之日起至拨付到施工单位账户耗时不超过30天，建设单位延期拨款的情况除外） | / | 3 | 未涉及 | /
|  | 未针对重点部位、场所开展防火巡查（巡查记录）的，扣10分 （重点部位：库房、机房、配电房、厨房、宿舍、可燃、易燃材料堆场等） | [11 empty] | 监理单位管理行为合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 分项合计： |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 明火作业未进行动火审批手续（盖章、作业人员证书），每处扣5分 | [11 empty] | 合格率 |  |  | / |  |  |  | 二、进度控制
|  | 工地现场消防设施无定期检查记录，灭火器充装无记录，每项扣5分 | [11 empty] | 监理单位负责人： |  | 检查日期： | 检查人： |  |  |  | 1 | 进度管控机制 | 项目工期管理办法归档齐全，内容完善，得3分；内容不完善，每处扣1分；资料欠缺，得0分。 | / | 3 | 未涉及 | /
|  | 施工现场危化品的管理、存放、使用时安全防护措施不符合要求，扣10分 | [20 empty] | 项目总进度、阶段性（年、季、月）进度计划及报审表归档齐全、内容完善并建立台账，得4分；签章、日期填写不完整，资源要素投入计划（人、材、机）内容不明确，每处扣1分；资料欠缺，未制定资源要素投入计划，未建立台账，台账信息与归档资料不一致，得0分。 | / | 4 | 未涉及 | /
|  | 未开展防汛防台等专项安全检查，每项扣5分 | [20 empty] | 项目周进度计划归档齐全、内容完善并建立台账，得3分；签章、日期填写不完整，资源要素投入计划（人、材、机）内容不明确，每处扣1分；资料欠缺，未制定资源要素投入计划，未建立台账，台账信息与归档资料不一致，得0分。 | / | 3 | 未涉及 | /
|  | 检查记录造假不真实、不闭合，扣5分/份 | [20 empty] | 项目日进度计划归档齐全、内容完善并建立台账，得3分；签章、日期填写不完整，资源要素投入计划（人、材、机）内容不明确，每处扣1分；资料欠缺，未制定资源要素投入计划，未建立台账，台账信息与归档资料不一致，得0分。 | / | 3 | 未涉及 | /
|  | 现场未及时整改存在重大安全隐患，扣10分/项 | [20 empty] | 项目进度周检记录表归档齐全、内容完善并建立台账，得4分；签章、日期填写不完整，施工进度评价不准确，施工进度及要素投入填写内容不明确，上周纠偏落实情况与上周纠偏措施不一致，每处扣1分；资料欠缺，得0分。 | / | 4 | 未涉及 | /
|  | 未对上季度评估检查列明的问题进行原位整改回复的，回复不真实、不完整的，扣5分 | [20 empty] | 关键节点进度计划分析表（含关于进度滞后的报告）归档齐全、内容完善，得3分；未分析进度差异原因，未制定明确纠偏措施，每处扣1分；资料欠缺，得0分。（超过节点计划完成时间3个工作日内填写完整） | / | 3 | 未涉及 | /
5 | 安全教育 | 无安全教育制度，扣10分 | / | 10 | 未涉及 | / | [16 empty] | 工期签证单归档齐全、内容完善并建立台账，得4分；签章、日期填写不完整，每处扣1分；资料欠缺，签证超过时效，未建立台账，台账信息与归档资料不一致，得0分。（签证时效以合同约定为准） | / | 4 | 未涉及 | /
|  | 进场人员未进行三级安全教育，每人扣2分 | [18 empty] | 分项合计： |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 无具体安全教育内容，扣5分 | [18 empty] | 三、投资控制
|  | 变换工种时未进行安全教育，每人扣5分 | [18 empty] | 1 | 投资管控机制 | 项目投资控制管理办法归档齐全，内容完善，得3分；内容不完善，每处扣1分；资料欠缺，得0分。 | / | 3 | 未涉及 | /
|  | 施工管理人员未按规定进行年度培训，每人扣2分 | [20 empty] | 可研批复、投资概算审核报告归档齐全，得1分；资料欠缺，得0分。 | / | 1 | 未涉及 | /
|  | 安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格，每人扣5分 | [20 empty] | 设计变更工程联系单（含设计变更单、预算清单、签证单）归档齐全、内容完善并建立台账，得4分；签章、日期填写不完整，联系单未体现工程量和工程造价变化情况，每处扣1分；资料欠缺，变更、签证超过时效，未建立台账，台账信息与归档资料不一致，得0分。（变更、签证时效以合同约定为准） | / | 4 | 未涉及 | /
6 | 班前安全活动 | 未建立班前安全活动制度，扣3分 | / | 5 | 未涉及 | / | [14 empty] | 分项合计： |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 班前安全活动无记录，扣2分 | [18 empty] | 四、安全生产及文明施工控制
7 | 特种作业持证上岗 | 特种作业人员未持证上岗，每人扣5分 | / | 10 | 未涉及 | / | [14 empty] | 1 | 安全生产及文明施工管控机制 | 项目安全生产与文明施工管理办法归档齐全，内容完善，得3分；内容不完善，每处扣1分；资料欠缺，得0分。 | / | 3 | 未涉及 | /
|  | 特种作业人员进场未办理审批，每人扣2分 | [20 empty] | 周检、月检及集团、公司、第三方机构安全检查记录表（含反馈表、过程影像）归档齐全、内容完善并建立台账，得5分；签章、日期填写不完整，整改未做到定人、定时、定措施，整改影像无时间水印，整改部位与检查部位明显不符，整改超过时限，检查过程无影像照片（非隐患照片），每处扣1分；资料欠缺，未建立台账，台账信息与归档资料不一致，得0分。 | / | 5 | 未涉及 | /
|  | 特种作业人员证件过期未及时更新或办理退场手续，每人扣2分 | [18 empty] | 分项合计： |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | 应急预案及演练 | 未制定项目安全生产应急预案，扣10分 | / | 10 | 未涉及 | / | [14 empty] | 五、质量控制
|  | 专项应急预案不全，每项扣5分 | [18 empty] | 1 | 质量管控 | 项目质量控制管理办法归档齐全，内容完善，得3分；内容不完善，每处扣1分；资料欠缺，得0分。 | / | 3 | 未涉及 | /
|  | 未建立应急救援组织并配备救援人员，扣6分 | [20 empty] | 周检、月检及集团、公司、第三方机构质量检查记录表（含反馈表、过程影像）归档齐全、内容完善并建立台账，得5分；签章、日期填写不完整，整改未做到定人、定时、定措施，整改影像无时间水印，整改部位与检查部位明显不符，整改超过时限，每处扣1分；资料欠缺，未建立台账，台账信息与归档资料不一致，得0分。 | / | 5 | 未涉及 | /
|  | 未按方案要求开展培训及演练，每项扣2分 | [18 empty] | 分项合计： |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 演练记录、演练总结未留存书面资料并建立台账，每项扣1分 | [18 empty] | 项目得分合计： |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | 未配备应急救援物资，扣5分 | [18 empty] | 合格率 |  |  | /
应急救援物资配备不齐全，挪作他用，失效，未建立出入库台账，每项扣1分
9 | 重大危险源管控 | 未建立重大危险源管控机制，扣10分 | / | 10 | 未涉及 | /
未设置重大危险源公示牌，扣5分
未开展重大危险源辨识、评估、分级管控工作，扣8分
安全管理行为合计 |  |  | 0 |  | 0 | 0
合格率 |  |  | /