照度计算书

1.1.房间参数

房间名称:首层配电间

面积S:7 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

1.2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:1.89

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.7

1.3.其他计算参数:

光源分类: 单管简式荧光灯，光源种类:T5三基色直管荧光灯

单灯光源数:1，光源功率:36.00W

光通量: 3250lm，总光通量:3250.00lm

镇流器类型:TLD标准型，镇流器功率:2.00

房间类别:

维护系数: 0.60, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 6.00W/m²

1.4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) =36W

计算照度: 195LX

实际功率密度: 5.0265 W/m², 折算功率密度: 5.12W/m²

1.5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:197LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:6.00W/m², 实际功率密度:5.12W/m²

符合规范节能要求!

2.1.房间参数

房间名称:电梯机房1

面积S:6.3 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

2.2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:1.03

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.7

2.3.其他计算参数:

光源分类: 单管简式荧光灯，光源种类:T5三基色直管荧光灯

单灯光源数:1，光源功率:36.00W

光通量: 3250lm，总光通量: 3250.00lm

镇流器类型:TLD标准型，镇流器功率:2.00

房间类别:

维护系数: 0.60, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 6.0W/m²

2.4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 36W

计算照度:218.6LX

实际功率密度: 5.7W/m², 折算功率密度: 6W/m²

2.5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:218.6LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:6.0W/m², 实际功率密度:5.7W/m²

符合规范节能要求!

3.1.房间参数

房间名称:消防泵房

面积S:41 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

3.2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:1.03

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.7

3.3.其他计算参数:

光源分类: 单管简式荧光灯，光源种类:T5三基色直管荧光灯

单灯光源数:1，光源功率:36.00W

光通量: 3250lm，总光通量: 3250.00lm

镇流器类型:TLD标准型，镇流器功率:2.00

房间类别:

维护系数: 0.70, 要求照度值: 100.00LX,功率密度规范值: 3.50W/m²

3.4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:3

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 108W

计算照度: 109.1LX

实际功率密度: 2.89W/m², 折算功率密度: 2.63W/m²

3.5.校验结果:

要求平均照度:100.00LX, 实际计算平均照度:109LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:3.5W/m², 实际功率密度:2.63W/m²

符合规范节能要求!

4.1.房间参数

房间名称:值班室兼监控室  面积S:6.8 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

4.2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:1.03

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.7

4.3.其他计算参数:

光源分类: 单管简式荧光灯，光源种类:T5三基色直管荧光灯

单灯光源数:1，光源功率:36.00W

光通量: 3250 lm，总光通量: 3250.00lm

镇流器类型:TLD标准型，镇流器功率:1.00

房间类别:

维护系数: 0.80, 要求照度值: 300.00LX,功率密度规范值: 8.0W/m²

4.4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:1

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 108W

计算照度: 280LX

实际功率密度: 5.29W/m², 折算功率密度: 5.16W/m²

4.5.校验结果:

要求平均照度:300.00LX, 实际计算平均照度:280LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:8W/m², 实际功率密度:5.16W/m²

符合规范节能要求!

5.1.房间参数

房间名称:楼梯间  面积S:23.2 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

5.2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:1.03

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.7

5.3.其他计算参数:

光源分类: 单管简式荧光灯，光源种类:T5三基色直管荧光灯

单灯光源数:1，光源功率:22.00W

光通量: 1250 lm，总光通量: 1250.00lm

镇流器类型:TLD标准型，镇流器功率:1.00

房间类别:

维护系数: 0.70, 要求照度值: 50.00LX,功率密度规范值: 2.0W/m²

5.4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 108W

计算照度: 52.8LX

实际功率密度: 1.89W/m², 折算功率密度: 1.85W/m²

5.5.校验结果:

要求平均照度:50.00LX, 实际计算平均照度:52.8LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:2W/m², 实际功率密度:1.85W/m²

符合规范节能要求!

6.1.房间参数

房间名称:电梯机房2

面积S:12.5 m²,灯安装高度H:3.00m，工作面高度H:0.75m

6.2.利用系数查表参数:

计算高度H:2.25 m,室形系数RI:1.03

顶棚反射比(%):80, 墙反射比(%):50, 地面反射比(%):30

参考灯具信息:

种类:，厂家:

数据来源:数据源自用户自定义

利用系数: 0.7

6.3.其他计算参数:

光源分类: 单管简式荧光灯，光源种类:T5三基色直管荧光灯

单灯光源数:1，光源功率:36.00W

光通量: 3250 lm，总光通量: 3250.00lm

镇流器类型:TLD标准型，镇流器功率:2.00

房间类别:

维护系数: 0.60, 要求照度值: 200.00LX,功率密度规范值: 6.0W/m²

6.4.计算结果:

E = NΦUK / A

N = EA / (ΦUK)

其中:

Φ-- 光通量lm, N -- 光源数量, U -- 利用系数, A -- 工作面面积m², K -- 灯具维护系数

计算结果:

灯具数:2

实际安装功率 = 灯具数× (总光源功率 + 镇流器功率) = 36W

计算照度:218.4LX

实际功率密度: 5.76W/m², 折算功率密度: 5.65W/m²

6.5.校验结果:

要求平均照度:200.00LX, 实际计算平均照度:218.4LX

符合规范照度要求!

要求功率密度:6.0W/m², 实际功率密度:5.65W/m²

符合规范节能要求!