建筑节能设计报告书

工业建筑

| 工程名称： | 市教育局粤菜文化传播中心建设工程 |
| --- | --- |
| 工程地点： | 广东-广州 |
| 建设单位： | 广州市教育基建和装备中心 |
| 设计单位： | 广东工业大学建筑规划设计院有限公司 |
| 设 计 人： | 温志宁 |
| 校 对 人： | 李泽健 |
| 审 核 人： | 陈浩强 |
| 设计日期： | 2023年03月10日 |

| 计算软件 | 节能设计Becs2023 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20220401 |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 授权编码 | T17708473286 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 模型观察	10

5 规定性指标检查	10

5.1 工程材料	10

5.2 围护结构作法简要说明	11

5.3 体形系数	11

5.4 窗墙比	11

5.4.1 窗墙比	11

5.4.2 外窗表	11

5.5 屋顶透光部分	13

5.5.1 屋顶透光部分面积与屋顶总面积比	13

5.5.2 屋顶透光部分类型	13

5.6 屋顶构造	13

5.6.1 屋顶相关构造	13

5.6.2 屋顶平均热工特性	14

5.7 外墙构造	14

5.7.1 外墙相关构造	14

5.7.2 外墙线性热桥	14

5.7.3 外墙平均热工特性	15

5.8 外窗热工	16

5.8.1 外窗构造	16

5.8.2 外窗热工性能	16

5.8.3 外遮阳类型	18

5.8.4 综合太阳得热系数	19

5.8.5 外窗太阳得热系数	22

5.9 规定性指标检查结论	23

建筑概况

| 工程名称 | 市教育局粤菜文化传播中心建设工程 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 广东-广州 |  |
| 地理位置 | 北纬：23.08° | 东经：113.14° |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |  |
| 建筑面积 | 地上6507.86㎡ 地下0㎡ |  |
| 建筑层数 | 地上5 地下0 |  |
| 建筑高度 | 22.5m |  |
| 建筑（节能计算）体积 | 27807.17 |  |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 6517.92 |  |
| 北向角度 | 59.8 |  |
| 结构类型 | 框架结构 |  |
| 厂房类型 | 食品制造厂房 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.62 |  |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

模型观察

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透系数u | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）》 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 来源：《民用建筑热工设计规范（GB50176-2016）》 |
| 挤塑聚苯板 | 0.030 | 0.340 | 32.0 | 1655.8 | 0.0000 |  |
| 钢筋网细石混凝土找坡 | 1.740 | 17.198 | 2500.0 | 935.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土砌块 | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 |  |
| 轻质混合种植土 | 0.470 | 6.436 | 1200.0 | 1010.0 | 0.0000 |  |
| 聚合物水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0000 |  |
| APP改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 1050.0 | 1620.0 | 0.0000 |  |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 |  |
| 细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 蒸汽渗透系数为测定值 |
| 薄壁陶板 | 0.660 | 25.490 | 2400.0 | 5640.5 | 0.0113 |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶构造：

（1） 建筑找坡：80(设计100)厚挤塑聚苯板+130厚钢筋混凝土：（由上到下）

聚合物水泥砂浆 10mm＋钢筋网细石混凝土找坡 30mm＋挤塑聚苯板 80mm＋APP改性沥青防水卷材 3mm＋聚合物水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 130mm

（2） 种植屋面：70厚挤塑聚苯板+130厚钢筋混凝土：（由上到下）

轻质混合种植土 160mm＋钢筋网细石混凝土找坡 40mm＋SBS改性沥青防水卷材 4mm＋聚合物水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板 70mm＋聚合物水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 130mm

2. 外墙构造：

（1） 薄壁陶板+200厚加气混凝土砌块：（由外到内）

薄壁陶板8mm＋聚合物水泥砂浆20mm＋加气混凝土砌块 200mm＋水泥砂浆 25mm

（2） 200厚加气混凝土砌块：（由外到内）

聚合物水泥砂浆 20mm＋加气混凝土砌块 200mm＋水泥砂浆 25mm

3. 外窗构造：隔热铝合金窗+中空玻璃(6中透光Low-E+9A+6透明玻璃)：

传热系数2.600W/m^2.K，太阳得热系数0.350

体形系数

| 外表面积 | 6517.92 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 27807.17 |
| 体形系数 | 0.23 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总窗墙比 | 1389.34 | 5007.06 | 0.28 | 0.50 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.7条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 设置供暖空调系统的工业建筑总窗墙面积比不应大于0.50 |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 791.22 | (C2715) | 2.70×1.50 | 1 | 6 | 4.05 | 24.30 |
|  | BC0521 | 0.50×2.10 | 4~5 | 2 | 1.05 | 2.10 |
|  | BC0527 | 0.50×2.70 | 2~3 | 2 | 1.35 | 2.70 |
|  | C0627 | 0.60×2.70 | 4 | 1 | 1.62 | 1.62 |
|  | C0627 | 0.60×2.70 | 4 | 2 | 1.62 | 3.24 |
|  | C0633 | 0.60×3.30 | 2~3 | 2 | 1.98 | 3.96 |
|  | C0633 | 0.60×3.30 | 2~3 | 4 | 1.98 | 7.92 |
|  | C0636 | 0.60×3.60 | 1 | 2 | 2.16 | 4.32 |
|  | C1509 | 1.50×0.90 | 2~3 | 2 | 1.35 | 2.70 |
|  | C1509 | 1.50×0.90 | 4 | 1 | 1.35 | 1.35 |
|  | C1509 | 1.50×0.90 | 5 | 1 | 1.35 | 1.35 |
|  | C1821 | 1.80×2.10 | 4~5 | 2 | 3.78 | 7.56 |
|  | C1827 | 1.80×2.70 | 2~3 | 2 | 4.86 | 9.72 |
|  | C3036 | 3.00×3.60 | 1 | 1 | 10.80 | 10.80 |
|  | C4027 | 4.00×2.70 | 4 | 3 | 10.80 | 32.40 |
|  | C4033 | 4.00×3.30 | 2~3 | 6 | 13.20 | 79.20 |
|  | C4036 | 4.00×3.60 | 1 | 3 | 14.40 | 43.20 |
|  | C4227 | 4.20×2.70 | 4~5 | 2 | 11.34 | 22.68 |
|  | C4233 | 4.20×3.30 | 2~3 | 2 | 13.86 | 27.72 |
|  | C4236 | 4.20×3.60 | 1 | 1 | 15.12 | 15.12 |
|  | C4527 | 4.50×2.70 | 5 | 2 | 12.15 | 24.30 |
|  | C4621 | 4.60×2.10 | 4~5 | 2 | 9.66 | 19.32 |
|  | C4627 | 4.60×2.70 | 2 | 1 | 12.42 | 12.42 |
|  | C4627 | 4.60×2.70 | 3 | 1 | 12.42 | 12.42 |
|  | C6021 | 6.00×2.10 | 4 | 3 | 12.60 | 37.80 |
|  | C6021 | 6.00×2.10 | 5 | 3 | 12.60 | 37.80 |
|  | C6027 | 6.00×2.70 | 2~3 | 6 | 16.20 | 97.20 |
|  | C7436 | 7.40×3.60 | 1 | 1 | 26.64 | 26.64 |
|  | M1823x | 1.80×2.30 | 1 | 1 | 4.14 | 4.14 |
|  | MC2637 | 2.60×3.70 | 1 | 1 | 9.62 | 9.62 |
|  | MC2637a-3 | 0.90×2.70 | 1 | 1 | 2.43 | 2.43 |
|  | MC4537 | 4.50×3.70 | 1 | 1 | 16.65 | 16.65 |
|  | MC5431 | 5.40×3.10 | 5 | 1 | 16.74 | 16.74 |
|  | MC7437 | 7.40×3.70 | 1 | 1 | 27.38 | 27.38 |
|  | ZJC27726-3 | 17.80×2.60 | 4 | 1 | 46.28 | 46.28 |
|  | ZJC27727-2 | 17.80×2.70 | 2~3 | 2 | 48.06 | 96.12 |
| 西向 593.71 | (C2709) | 2.70×0.90 | 1~5 | 10 | 2.43 | 24.30 |
|  | (C6009) | 6.00×0.90 | 1~4 | 4 | 5.40 | 21.60 |
|  | (FC甲6009) | 6.00×0.90 | 1~4 | 12 | 5.40 | 64.80 |
|  | C1013 | 1.00×1.30 | 5 | 1 | 1.30 | 1.30 |
|  | C1016 | 1.00×1.60 | 4 | 1 | 1.60 | 1.60 |
|  | C1830 | 1.80×3.00 | 4~5 | 2 | 5.40 | 10.80 |
|  | C1836 | 1.80×3.60 | 2~3 | 2 | 6.48 | 12.96 |
|  | C1839 | 1.80×3.90 | 1 | 1 | 7.02 | 7.02 |
|  | C2124 | 2.10×2.40 | 2~3 | 4 | 5.04 | 20.16 |
|  | C2126 | 2.10×2.60 | 4 | 2 | 5.46 | 10.92 |
|  | C3913 | 3.90×1.30 | 5 | 1 | 5.07 | 5.07 |
|  | C4027 | 4.00×2.70 | 4 | 3 | 10.80 | 32.40 |
|  | C4033 | 4.00×3.30 | 2~3 | 6 | 13.20 | 79.20 |
|  | C4036 | 4.00×3.60 | 1 | 3 | 14.40 | 43.20 |
|  | C4236 | 4.20×3.60 | 1 | 1 | 15.12 | 15.12 |
|  | C4613 | 4.60×1.30 | 5 | 1 | 5.98 | 5.98 |
|  | C6018 | 6.00×1.80 | 5 | 4 | 10.80 | 43.20 |
|  | C6927 | 6.90×2.70 | 5 | 1 | 18.63 | 18.63 |
|  | C7536 | 7.50×3.60 | 1 | 1 | 27.00 | 27.00 |
|  | FC甲2121 | 2.10×2.10 | 4~5 | 2 | 4.41 | 8.82 |
|  | FC甲2127 | 2.10×2.70 | 1~3 | 3 | 5.67 | 17.01 |
|  | M2023 | 2.00×2.27 | 1 | 1 | 4.54 | 4.54 |
|  | MC2637a-1 | 1.05×3.70 | 1 | 1 | 3.89 | 3.89 |
|  | MC2637a-2 | 0.45×2.70 | 1 | 1 | 1.22 | 1.22 |
|  | MC4237 | 4.20×3.70 | 1 | 1 | 15.54 | 15.54 |
|  | MC5828 | 5.80×2.80 | 5 | 1 | 16.24 | 16.24 |
|  | ZJC2615-1 | 1.50×1.50 | 1 | 1 | 2.25 | 2.25 |
|  | ZJC2615-2 | 0.90×1.50 | 1 | 1 | 1.35 | 1.35 |
|  | ZJC27726-1 | 1.60×2.60 | 4 | 1 | 4.16 | 4.16 |
|  | ZJC27726-2 | 8.10×2.60 | 4 | 1 | 21.06 | 21.06 |
|  | ZJC27727-1 | 9.70×2.70 | 2~3 | 2 | 26.19 | 52.38 |

屋顶透光部分

屋顶透光部分面积与屋顶总面积比

本工程无此项内容

屋顶透光部分类型

本工程无此项内容

屋顶构造

屋顶相关构造

建筑找坡：80(设计100)厚挤塑聚苯板+130厚钢筋混凝土

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物水泥砂浆 | 10 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.011 | 0.122 |
| 钢筋网细石混凝土找坡 | 30 | 1.740 | 17.198 | 1.00 | 0.017 | 0.297 |
| 挤塑聚苯板 | 80 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 2.222 | 0.907 |
| APP改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 聚合物水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 130 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.075 | 1.285 |
| 各层之和∑ | 273 | － | － | － | 2.359 | 2.975 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.60[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |

种植屋面：70厚挤塑聚苯板+130厚钢筋混凝土

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 轻质混合种植土 | 160 | 0.470 | 6.436 | 1.50 | 0.227 | 2.191 |
| 钢筋网细石混凝土找坡 | 40 | 1.740 | 17.198 | 1.00 | 0.023 | 0.395 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| 聚合物水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 挤塑聚苯板 | 70 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 1.944 | 0.793 |
| 聚合物水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 钢筋混凝土 | 130 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.075 | 1.285 |
| 各层之和∑ | 444 | － | － | － | 2.329 | 5.314 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.86(绿化屋面) |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.40 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑找坡：80(设计100)厚挤塑聚苯板+130厚钢筋混凝土 | 1243.66 | 0.925 | 0.40 | 2.98 | 0.60 |
| 种植屋面：70厚挤塑聚苯板+130厚钢筋混凝土 | 101.24 | 0.075 | 0.40 | 5.31 | 0.86 |
| 合计 | 1344.90 | 1.000 | 0.40 | 3.15 | 0.62 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.12条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.90 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙构造

外墙相关构造

薄壁陶板+200厚加气混凝土砌块

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 薄壁陶板 | 8 | 0.660 | 25.490 | 1.00 | 0.012 | 0.309 |
| 聚合物水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 加气混凝土砌块 | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 各层之和∑ | 258 | － | － | － | 0.949 | 4.302 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.91 |  |  |  |  |  |

200厚加气混凝土砌块

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 聚合物水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 加气混凝土砌块 | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 水泥砂浆 | 25 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.027 | 0.306 |
| 各层之和∑ | 245 | － | － | － | 0.937 | 3.993 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.92 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 热桥部位 | 朝向 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙－屋顶 | 东 | WR-1 | 0.009 | 103.10 | 0.93 |
|  |  | WR-2 | -0.060 | 9.90 | -0.59 |
|  |  | WR-5 | 0.122 | 14.50 | 1.77 |
|  |  | WR-6 | -1.706 | 32.50 | -55.45 |
|  |  | WR-7 | -2.466 | 4.80 | -11.84 |
|  | 西 | WR-1 | 0.009 | 79.70 | 0.72 |
|  |  | WR-3 | 0.893 | 10.70 | 9.56 |
|  |  | WR-4 | 0.107 | 9.80 | 1.05 |
|  |  | WR-5 | 0.122 | 14.60 | 1.78 |
|  |  | WR-7 | -2.466 | 31.20 | -76.94 |
| 外墙－楼板 | 东 | WF-1 | 0.578 | 259.79 | 150.16 |
|  |  | WF-2 | 1.067 | 18.98 | 20.25 |
|  |  | WF-3 | 0.093 | 76.48 | 7.11 |
|  |  | WF-5 | 0.624 | 36.45 | 22.74 |
|  |  | WF-6 | 0.709 | 35.95 | 25.49 |
|  |  | WF-7 | 0.639 | 12.30 | 7.86 |
|  | 西 | WF-1 | 0.578 | 283.45 | 163.83 |
|  |  | WF-2 | 1.067 | 1.15 | 1.23 |
|  |  | WF-3 | 0.093 | 55.20 | 5.13 |
|  |  | WF-4 | 0.560 | 9.45 | 5.29 |
|  |  | WF-6 | 0.709 | 28.50 | 20.21 |
|  |  | WF-8 | 0.639 | 77.80 | 49.71 |
| 外墙－挑空楼板 | 东 | WA-1 | -0.290 | 50.40 | -14.62 |
|  | 西 | WA-1 | -0.290 | 18.10 | -5.25 |
|  |  | WA-2 | -0.428 | 9.90 | -4.24 |
| 合计 | － | － | － | － | 325.90 |

外墙平均热工特性

1.　南向

2.　北向

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 薄壁陶板+200厚加气混凝土砌块 | 主墙体 | 1062.05 | 0.621 | 0.91 | 4.30 | 0.75 |
| 200厚加气混凝土砌块 | 主墙体 | 648.18 | 0.379 | 0.92 | 3.99 | 0.75 |
| 合计 |  | 1710.23 | 1.000 | 0.91 | 4.18 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.91 + 153.82/1710.23 = 1.00 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 薄壁陶板+200厚加气混凝土砌块 | 主墙体 | 1695.91 | 0.889 | 0.91 | 4.30 | 0.75 |
| 200厚加气混凝土砌块 | 主墙体 | 211.59 | 0.111 | 0.92 | 3.99 | 0.75 |
| 合计 |  | 1907.50 | 1.000 | 0.91 | 4.27 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.91 + 172.08/1907.50 = 1.00 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性指标D | 太阳辐射吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 薄壁陶板+200厚加气混凝土砌块 | 主墙体 | 2757.95 | 0.762 | 0.91 | 4.30 | 0.75 |
| 200厚加气混凝土砌块 | 主墙体 | 859.77 | 0.238 | 0.92 | 3.99 | 0.75 |
| 合计 |  | 3617.72 | 1.000 | 0.91 | 4.23 | 0.75 |
| 考虑线性热桥后K | 0.91 + 325.90/3617.72 = 1.00 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.12条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 太阳得热系数 | 可见光透射比 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热铝合金窗+中空玻璃(6中透光Low-E+9A+6透明玻璃) | 144 | 2.60 | 0.35 | 0.600 |  |

外窗热工性能

| 朝向 | 窗编号 | 窗构造 编号 | K值 | K限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | (C2715) | 144 | 2.60 | 3.60 | 0.32 | 满足 |
|  | BC0521 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | BC0527 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C0627 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C0627 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C0633 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C0633 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C0636 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C1509 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C1509 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C1509 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C1821 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C1827 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C3036 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C4027 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C4033 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C4036 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C4227 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C4233 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C4236 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C4527 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C4621 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C4627 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C4627 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C6021 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C6021 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C6027 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C7436 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | M1823x | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | MC2637 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | MC2637a-3 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | MC4537 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | MC5431 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | MC7437 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | ZJC27726-3 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | ZJC27727-2 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
| 西向 | (C2709) | 144 | 2.60 | 3.60 | 0.24 | 满足 |
|  | (C6009) | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | (FC甲6009) | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C1013 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C1016 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C1830 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C1836 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C1839 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C2124 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C2126 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C3913 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C4027 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C4033 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C4036 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C4236 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C4613 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C6018 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C6927 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | C7536 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | FC甲2121 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | FC甲2127 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | M2023 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | MC2637a-1 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | MC2637a-2 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | MC4237 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | MC5828 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | ZJC2615-1 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | ZJC2615-2 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | ZJC27726-1 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | ZJC27726-2 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
|  | ZJC27727-1 | 144 | 2.60 | 3.60 |  | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.12条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 外窗传热系数满足表3.1.12-1~3.1.12-8的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外遮阳_z800 | 0.800 | 0.300 | 1.000 | 0.500 | 0.000 | 0.100 |
| 2 | 外遮阳_2700 | 2.700 | 0.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 3 | 外遮阳_3100 | 3.100 | 0.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 4 | 外遮阳_1700 | 1.700 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.150 |
| 5 | 外遮阳_z400 | 0.400 | 0.000 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 6 | 外遮阳_1300 | 1.300 | 0.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 7 | 外遮阳_3900 | 3.900 | 0.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 8 | 外遮阳_7700 | 7.700 | 0.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 9 | 外遮阳_3400 | 3.400 | 0.950 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 10 | 外遮阳_5000-2 | 5.000 | 2.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 11 | 外遮阳_8200 | 8.200 | 2.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 12 | 外遮阳_c300 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 13 | 外遮阳_600 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 14 | 外遮阳_4900-2 | 4.900 | 2.300 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 15 | 外遮阳_d400 | 0.400 | 0.950 | 0.000 | 0.000 | 4.350 | 0.150 |
| 16 | 外遮阳_z600-2 | 0.600 | 0.000 | 1.000 | 0.600 | 0.000 | 0.100 |
| 17 | 外遮阳_d450 | 0.450 | 0.650 | 0.000 | 0.000 | 4.350 | 0.150 |
| 18 | 外遮阳_d550 | 0.550 | 0.650 | 0.000 | 0.000 | 4.350 | 0.150 |
| 19 | 外遮阳_d450-3 | 0.450 | 3.450 | 0.000 | 0.000 | 4.350 | 0.150 |
| 20 | 外遮阳_1000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 21 | 外遮阳_d400-2 | 0.400 | 0.950 | 0.000 | 0.000 | 3.750 | 0.150 |
| 22 | 外遮阳_d550-2 | 0.550 | 0.650 | 0.000 | 0.000 | 3.450 | 0.150 |
| 23 | 外遮阳_d450-2 | 0.450 | 0.650 | 0.000 | 0.000 | 3.750 | 0.150 |
| 24 | 外遮阳_d450-4 | 0.450 | 2.850 | 0.000 | 0.000 | 3.750 | 0.150 |
| 25 | 外遮阳_z1000 | 1.000 | 0.700 | 1.000 | 0.600 | 0.000 | 0.100 |
| 26 | 外遮阳_1800 | 1.800 | 0.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 27 | 外遮阳_z400-2 | 0.400 | 0.650 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | 0.100 |
| 28 | 外遮阳_d450-5 | 0.450 | 0.650 | 0.000 | 0.000 | 3.750 | 0.150 |

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外遮阳_c200 | 0.200 | 0.800 | 0.000 |
| 2 | 百叶遮阳 | 0.100 | 0.300 | 0.100 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

无外窗

2. 北向：

无外窗

3. 东向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (C2715) | 1 | 6 | 4.050 | 24.300 | 144 | 0.350 | 外遮阳_z800 | 0.591 | 0.207 |
| 2 | BC0521 | 4~5 | 2 | 1.050 | 2.100 | 144 | 0.350 | 外遮阳_d450-2 | 0.421 | 0.147 |
| 3 | BC0527 | 2~3 | 2 | 1.350 | 2.700 | 144 | 0.350 | 外遮阳_d450 | 0.429 | 0.150 |
| 4 | C0627 | 4 | 1 | 1.620 | 1.620 | 144 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 5 | C0627 | 4 | 2 | 1.620 | 3.240 | 144 | 0.350 | 外遮阳_c300 | 0.693 | 0.242 |
| 6 | C0633 | 2~3 | 2 | 1.980 | 3.960 | 144 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 7 | C0633 | 2~3 | 4 | 1.980 | 7.920 | 144 | 0.350 | 外遮阳_c300 | 0.693 | 0.242 |
| 8 | C0636 | 1 | 2 | 2.160 | 4.320 | 144 | 0.350 | 外遮阳_c300 | 0.693 | 0.242 |
| 9 | C1509 | 2~3 | 2 | 1.350 | 2.700 | 144 | 0.350 | 外遮阳_d450-3 | 0.564 | 0.197 |
| 10 | C1509 | 4 | 1 | 1.350 | 1.350 | 144 | 0.350 | 外遮阳_d450-4 | 0.557 | 0.195 |
| 11 | C1509 | 5 | 1 | 1.350 | 1.350 | 144 | 0.350 | 外遮阳_d450-5 | 0.211 | 0.074 |
| 12 | C1821 | 4~5 | 2 | 3.780 | 7.560 | 144 | 0.350 | 外遮阳_d450-2 | 0.213 | 0.075 |
| 13 | C1827 | 2~3 | 2 | 4.860 | 9.720 | 144 | 0.350 | 外遮阳_d450 | 0.218 | 0.076 |
| 14 | C3036 | 1 | 1 | 10.800 | 10.800 | 144 | 0.350 | 外遮阳_3100 | 0.684 | 0.239 |
| 15 | C4027 | 4 | 3 | 10.800 | 32.400 | 144 | 0.350 | 外遮阳_c200 | 0.819 | 0.287 |
| 16 | C4033 | 2~3 | 6 | 13.200 | 79.200 | 144 | 0.350 | 外遮阳_c200 | 0.819 | 0.287 |
| 17 | C4036 | 1 | 3 | 14.400 | 43.200 | 144 | 0.350 | 外遮阳_c200 | 0.819 | 0.287 |
| 18 | C4227 | 4~5 | 2 | 11.340 | 22.680 | 144 | 0.350 | 百叶遮阳 | 0.678 | 0.237 |
| 19 | C4233 | 2~3 | 2 | 13.860 | 27.720 | 144 | 0.350 | 百叶遮阳 | 0.678 | 0.237 |
| 20 | C4236 | 1 | 1 | 15.120 | 15.120 | 144 | 0.350 | 百叶遮阳 | 0.678 | 0.237 |
| 21 | C4527 | 5 | 2 | 12.150 | 24.300 | 144 | 0.350 | 外遮阳_z400-2 | 0.853 | 0.299 |
| 22 | C4621 | 4~5 | 2 | 9.660 | 19.320 | 144 | 0.350 | 外遮阳_1000 | 0.738 | 0.258 |
| 23 | C4627 | 2 | 1 | 12.420 | 12.420 | 144 | 0.350 | 外遮阳_600 | 0.854 | 0.299 |
| 24 | C4627 | 3 | 1 | 12.420 | 12.420 | 144 | 0.350 | 外遮阳_1000 | 0.780 | 0.273 |
| 25 | C6021 | 4 | 3 | 12.600 | 37.800 | 144 | 0.350 | 外遮阳_z600-2 | 0.727 | 0.255 |
| 26 | C6021 | 5 | 3 | 12.600 | 37.800 | 144 | 0.350 | 外遮阳_z1000 | 0.697 | 0.244 |
| 27 | C6027 | 2~3 | 6 | 16.200 | 97.200 | 144 | 0.350 | 外遮阳_z600-2 | 0.757 | 0.265 |
| 28 | C7436 | 1 | 1 | 26.640 | 26.640 | 144 | 0.350 | 外遮阳_3100 | 0.684 | 0.239 |
| 29 | M1823x | 1 | 1 | 4.140 | 4.140 | 144 | 0.350 | 外遮阳_8200 | 0.650 | 0.228 |
| 30 | MC2637 | 1 | 1 | 9.620 | 9.620 | 144 | 0.350 | 外遮阳_3900 | 0.666 | 0.233 |
| 31 | MC2637a-3 | 1 | 1 | 2.430 | 2.430 | 144 | 0.350 | 外遮阳_1300 | 0.786 | 0.275 |
| 32 | MC4537 | 1 | 1 | 16.650 | 16.650 | 144 | 0.350 | 外遮阳_3100 | 0.687 | 0.240 |
| 33 | MC5431 | 5 | 1 | 16.740 | 16.740 | 144 | 0.350 | 外遮阳_z1000 | 0.729 | 0.255 |
| 34 | MC7437 | 1 | 1 | 27.380 | 27.380 | 144 | 0.350 | 外遮阳_7700 | 0.670 | 0.235 |
| 35 | ZJC27726-3 | 4 | 1 | 46.280 | 46.280 | 144 | 0.350 | 外遮阳_d550-2 | 0.263 | 0.092 |
| 36 | ZJC27727-2 | 2~3 | 2 | 48.060 | 96.120 | 144 | 0.350 | 外遮阳_d550 | 0.150 | 0.053 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 791.220 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.630 | 0.220 |

4. 西向：

| 序号 | 门窗编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造编号 | 窗太阳得热系数 | 外遮阳编号 | 外遮阳系数 | 综合太阳得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (C2709) | 1~5 | 10 | 2.430 | 24.300 | 144 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 2 | (C6009) | 1~4 | 4 | 5.400 | 21.600 | 144 | 0.350 | 外遮阳_z400 | 0.725 | 0.254 |
| 3 | (FC甲6009) | 1~4 | 12 | 5.400 | 64.800 | 144 | 0.350 | 外遮阳_z400 | 0.725 | 0.254 |
| 4 | C1013 | 5 | 1 | 1.300 | 1.300 | 144 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 5 | C1016 | 4 | 1 | 1.600 | 1.600 | 144 | 0.350 | 外遮阳_d400-2 | 0.436 | 0.153 |
| 6 | C1830 | 4~5 | 2 | 5.400 | 10.800 | 144 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 7 | C1836 | 2~3 | 2 | 6.480 | 12.960 | 144 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 8 | C1839 | 1 | 1 | 7.020 | 7.020 | 144 | 0.350 |  | 1.000 | 0.350 |
| 9 | C2124 | 2~3 | 4 | 5.040 | 20.160 | 144 | 0.350 | 外遮阳_d400 | 0.333 | 0.116 |
| 10 | C2126 | 4 | 2 | 5.460 | 10.920 | 144 | 0.350 | 外遮阳_d400-2 | 0.356 | 0.125 |
| 11 | C3913 | 5 | 1 | 5.070 | 5.070 | 144 | 0.350 | 外遮阳_z400-2 | 0.805 | 0.282 |
| 12 | C4027 | 4 | 3 | 10.800 | 32.400 | 144 | 0.350 | 外遮阳_c200 | 0.821 | 0.287 |
| 13 | C4033 | 2~3 | 6 | 13.200 | 79.200 | 144 | 0.350 | 外遮阳_c200 | 0.821 | 0.287 |
| 14 | C4036 | 1 | 3 | 14.400 | 43.200 | 144 | 0.350 | 外遮阳_c200 | 0.821 | 0.287 |
| 15 | C4236 | 1 | 1 | 15.120 | 15.120 | 144 | 0.350 | 外遮阳_1700 | 0.768 | 0.269 |
| 16 | C4613 | 5 | 1 | 5.980 | 5.980 | 144 | 0.350 | 外遮阳_z400-2 | 0.815 | 0.285 |
| 17 | C6018 | 5 | 4 | 10.800 | 43.200 | 144 | 0.350 | 外遮阳_z400 | 0.819 | 0.287 |
| 18 | C6927 | 5 | 1 | 18.630 | 18.630 | 144 | 0.350 | 外遮阳_1800 | 0.744 | 0.260 |
| 19 | C7536 | 1 | 1 | 27.000 | 27.000 | 144 | 0.350 | 外遮阳_2700 | 0.729 | 0.255 |
| 20 | FC甲2121 | 4~5 | 2 | 4.410 | 8.820 | 144 | 0.350 | 百叶遮阳 | 0.705 | 0.247 |
| 21 | FC甲2127 | 1~3 | 3 | 5.670 | 17.010 | 144 | 0.350 | 百叶遮阳 | 0.705 | 0.247 |
| 22 | M2023 | 1 | 1 | 4.540 | 4.540 | 144 | 0.350 | 外遮阳_600 | 0.843 | 0.295 |
| 23 | MC2637a-1 | 1 | 1 | 3.885 | 3.885 | 144 | 0.350 | 外遮阳_3400 | 0.703 | 0.246 |
| 24 | MC2637a-2 | 1 | 1 | 1.215 | 1.215 | 144 | 0.350 | 外遮阳_3400 | 0.688 | 0.241 |
| 25 | MC4237 | 1 | 1 | 15.540 | 15.540 | 144 | 0.350 | 外遮阳_1700 | 0.772 | 0.270 |
| 26 | MC5828 | 5 | 1 | 16.240 | 16.240 | 144 | 0.350 | 外遮阳_1800 | 0.748 | 0.262 |
| 27 | ZJC2615-1 | 1 | 1 | 2.250 | 2.250 | 144 | 0.350 | 外遮阳_4900-2 | 0.670 | 0.235 |
| 28 | ZJC2615-2 | 1 | 1 | 1.350 | 1.350 | 144 | 0.350 | 外遮阳_5000-2 | 0.690 | 0.242 |
| 29 | ZJC27726-1 | 4 | 1 | 4.160 | 4.160 | 144 | 0.350 | 外遮阳_d550-2 | 0.396 | 0.139 |
| 30 | ZJC27726-2 | 4 | 1 | 21.060 | 21.060 | 144 | 0.350 | 外遮阳_d550-2 | 0.246 | 0.086 |
| 31 | ZJC27727-1 | 2~3 | 2 | 26.190 | 52.380 | 144 | 0.350 | 外遮阳_d550 | 0.169 | 0.059 |
| 朝向总面积(㎡) |  |  |  |  | 593.710 | 综合太阳得热系数 |  |  | 0.698 | 0.244 |

外窗太阳得热系数

| 朝向 | 窗编号 | 窗构造 编号 | 太阳得热系数 | 太阳得热系数限值 | 窗墙比 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东向 | (C2715) | 144 | 0.21 | 0.50 | 0.32 | 满足 |
|  | BC0521 | 144 | 0.15 | 0.50 |  | 满足 |
|  | BC0527 | 144 | 0.15 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C0627 | 144 | 0.24 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C0627 | 144 | 0.35 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C0633 | 144 | 0.24 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C0633 | 144 | 0.35 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C0636 | 144 | 0.24 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C1509 | 144 | 0.20 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C1509 | 144 | 0.20 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C1509 | 144 | 0.07 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C1821 | 144 | 0.07 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C1827 | 144 | 0.08 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C3036 | 144 | 0.24 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C4027 | 144 | 0.29 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C4033 | 144 | 0.29 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C4036 | 144 | 0.29 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C4227 | 144 | 0.24 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C4233 | 144 | 0.24 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C4236 | 144 | 0.24 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C4527 | 144 | 0.30 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C4621 | 144 | 0.26 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C4627 | 144 | 0.30 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C4627 | 144 | 0.27 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C6021 | 144 | 0.25 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C6021 | 144 | 0.24 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C6027 | 144 | 0.27 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C7436 | 144 | 0.24 | 0.50 |  | 满足 |
|  | M1823x | 144 | 0.23 | 0.50 |  | 满足 |
|  | MC2637 | 144 | 0.23 | 0.50 |  | 满足 |
|  | MC2637a-3 | 144 | 0.28 | 0.50 |  | 满足 |
|  | MC4537 | 144 | 0.24 | 0.50 |  | 满足 |
|  | MC5431 | 144 | 0.26 | 0.50 |  | 满足 |
|  | MC7437 | 144 | 0.23 | 0.50 |  | 满足 |
|  | ZJC27726-3 | 144 | 0.09 | 0.50 |  | 满足 |
|  | ZJC27727-2 | 144 | 0.05 | 0.50 |  | 满足 |
| 西向 | (C2709) | 144 | 0.35 | 0.50 | 0.24 | 满足 |
|  | (C6009) | 144 | 0.25 | 0.50 |  | 满足 |
|  | (FC甲6009) | 144 | 0.25 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C1013 | 144 | 0.35 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C1016 | 144 | 0.15 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C1830 | 144 | 0.35 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C1836 | 144 | 0.35 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C1839 | 144 | 0.35 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C2124 | 144 | 0.12 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C2126 | 144 | 0.12 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C3913 | 144 | 0.28 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C4027 | 144 | 0.29 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C4033 | 144 | 0.29 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C4036 | 144 | 0.29 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C4236 | 144 | 0.27 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C4613 | 144 | 0.29 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C6018 | 144 | 0.29 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C6927 | 144 | 0.26 | 0.50 |  | 满足 |
|  | C7536 | 144 | 0.26 | 0.50 |  | 满足 |
|  | FC甲2121 | 144 | 0.25 | 0.50 |  | 满足 |
|  | FC甲2127 | 144 | 0.25 | 0.50 |  | 满足 |
|  | M2023 | 144 | 0.29 | 0.50 |  | 满足 |
|  | MC2637a-1 | 144 | 0.25 | 0.50 |  | 满足 |
|  | MC2637a-2 | 144 | 0.24 | 0.50 |  | 满足 |
|  | MC4237 | 144 | 0.27 | 0.50 |  | 满足 |
|  | MC5828 | 144 | 0.26 | 0.50 |  | 满足 |
|  | ZJC2615-1 | 144 | 0.23 | 0.50 |  | 满足 |
|  | ZJC2615-2 | 144 | 0.24 | 0.50 |  | 满足 |
|  | ZJC27726-1 | 144 | 0.14 | 0.50 |  | 满足 |
|  | ZJC27726-2 | 144 | 0.09 | 0.50 |  | 满足 |
|  | ZJC27727-1 | 144 | 0.06 | 0.50 |  | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.12条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 外窗热工应满足表3.1.12-1~3.1.12-8的要求 |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 满足 |  |
| 2 | 屋顶透光部分类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶构造 | 满足 |  |
| 4 | 外墙构造 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021工业建筑节能设计要求。