夏热冬暖地区工业建筑节能设计、审查表（按规定性指标）

工程名称：  市教育局粤菜文化传播中心建设工程            层数：（地上）   5            （地下）      0               总建筑面积：6507.86 ㎡

| 序号 | 审查内容 |  |  |  | 规定指标 |  |  |  |  | 设计指标 |  |  | 节能措施 |  |  |  | 节能判断 （审查人填写） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋顶 | 传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 一类：K≤0.90；二类：不限 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 建筑找坡屋面：100（计算80）厚挤塑聚苯板λ=0.030；D=0.91； 种植屋面：70厚挤塑聚苯板 λ=0.030；D=0.79 |  |  |  |  |
| 2 | 外墙（包括非透明幕墙） | 传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 一类：K≤1.5； 二类：不限 |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 200厚加气混凝土砌块 λ=0.180，D=3.44； |  |  |  |  |
|  |  | 热惰性指标D |  |  |  |  |  |  |  | 4.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 室外架空板 | 传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 一类：K≤1.5；二类：不限 |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |  |
| 4 | 窗墙面积比 | 单一立面窗墙面积比 |  |  | 一类：≤0.50；二类：不限 |  |  |  |  | 东：0.32、西：0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 屋顶 透明部分 （水平天窗、采光顶） | 面积占屋顶面积的比例 |  |  | 一类≤屋顶总面积的15%；二类：不限 |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |  |  |
|  |  | 传热系数K [W/(m2·K)] |  |  | 一类：K≤4.0；二类：不限 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 太阳得热系数SHGC |  |  | 一类：SHGC≤0.40；二类：不限 |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 外窗 （包括透明幕墙） | 传热系数K 综合太阳得热系数SHGC | 一类 |  |  |  |  |  |  | 传热系数K=2.6 |  |  | 窗框材料：隔热铝合金 玻璃材料： 6中透光Low-E+9A+6透明玻璃 窗传热系数： 2.6 窗遮阳系数： 0.4 |  |  |  |  |
|  |  |  | 单一立面 窗墙比Cm |  | 传热系数K [W/(m2·K)] |  | 综合太阳得热系数SHGC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 东、南、西向 | 北向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cm≤0.20 |  | ≤4.00 |  | ≤0.50 | ≤0.60 |  | 东向最不利立面综合SHGC=0.22 西向最不利立面综合SHGC=0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.20＜Cm≤0.40 |  | ≤3.60 |  | ≤0.40 | ≤0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cm＞0.40 |  | ≤3.40 |  | ≤0.40 | ≤0.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | K不限，SHGC不限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有效通风换气面积 | 不限 |  |  |  |  |  |  | 有机械通风 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非中空玻璃面积比 | 不限 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 气密性能 | 幕墙 | 不低于GB/T21086-2007规定的3级 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外窗 | 10层及以上建筑：不低于GB/T7106-2008规定的7级；10层以下建筑：不低于GB/T7106-2008规定的6级。 |  |  |  |  |  | 6级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 遮阳措施 | 幕墙 | 不限 |  |  |  |  |  | 外窗设水平、垂直、挡板固定遮阳 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外窗 | 不限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 供暖、通风与空调 | 负荷计算 | 施工图设计阶段必须进行逐项逐时的冷负荷计算（是否需明确只有一类工业需要提供） |  |  |  |  |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备 | 暖通空调系统性能参数符合GB55015-2021 3.2节要求 |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锅炉 | 锅炉的额定热效率应符合GB55015-2021第3.2.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电气 | 电能监测与计量 | 工业建筑用电分项计量应符合GB55015-2021第3.3.5条及GB50189－2015第6.4.3条 |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 照明功率密度值 | 应符合《建筑照明设计标准》GB50034及GB55015-2021第3.3.7条的有关规定 |  |  |  |  |  |  | 符合 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 其它 节能措施 | 规划、朝向 |  |  |  | 北向60度朝向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自然通风 |  |  |  | 自然通风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空调系统（包括室外空调机布置） |  |  |  | 多联机空调系统，合理布置在通风位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能监控 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电梯 |  |  |  | 电梯采用群控系统，并采用变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯采取人体感应、变频控制方式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 可再生能源利用 | 太阳能利用措施 |  |  |  | 光伏发电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他可再生能源利用措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 碳排放强度 | 设计建筑（工业建筑无要求） |  |  |  | —kgCO2/（㎡·a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  | 广东工业大学建筑规划设计院有限公司 |  |  |  |  |  |  | 节能专项设计人 |  | 建筑 | 温志宁 |  |  | 2023年 03 月 10 日 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暖通 | 何芷晴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气 | 黄嘉仪 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能专项校审人 |  | 建筑 | 陈浩强 |  |  | 2023年 03 月 10 日 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暖通 | 陈海清 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气 | 孙秀 |  |  |  |  |  |
| 节能审查意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 节能审查单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 节能专项审查人 |  | 建筑 |  |  |  |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暖通 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |

注：建筑节能专项设计人、审查人签名栏必须由实际工作人员签名，不得代签。