建筑能耗、碳排放及可再生能源分析报告

一、设计依据

1.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

3. 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012

4.《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020

5.《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 15-133-2018

6.《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

7.《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

8.《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

9.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151-2008

10.《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

11.《民用建筑能耗标准》GB/T 51161-2016

12.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019

13.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

14.《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762-2007

15.《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761-2020

16.《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455-2019

17.《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

18.《建筑采光设计标准》GB 50033-2013

19.《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

20.《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 20052-2020

21.《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010

22.《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012

23.《可再生能源建筑应用工程评价标准》GBT 50801-2013

24.《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ203-2010

25.《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

26.《建筑碳排放计算导则》（试行）（广东省住房和城乡建设局2021年12月发布）

25.《广东省建筑反射隔热涂料应用技术规程》DBJ 15-75-2010

26.国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件GB 19762-2007

二、工程概况

1.项目名称：  市教育局粤菜文化传播中心建设工程

2.建设地点：  广州市海珠区燕子岗路燕岗街33号

3.建筑功能：  工业厂房

4.项目用地面积：  5562.93  m2

5.项目建筑总面积： 6507.86  m2，其中地上： 6507.86  m2，地下：   0    m2

6.总平面图、建筑效果图

三、节能设计概况

1.总平面布局情况

（简述项目总体布局，工程楼栋数量构成、各栋单体建筑朝向等）

本项目为新建工业厂房，单体建筑为东西（北向59.8°）朝向。

2.围护结构节能技术措施及建筑热工性能指标

2.1 说明屋面节能设计情况（屋面形式、保温措施、参数要求）

顶层屋面为倒置式混凝土屋面，设置100mm（计算80mm）厚挤塑聚苯板外保温，五层局部屋面（屋顶花园）为正置式种植屋面，设置70厚挤塑聚苯板外保温，保温板导热系数为0.03W/(m.K)，燃烧等级为B1级。

2.2 说明外墙节能设计情况（外墙构造、墙材类型参数、保温措施类型、参数）

外墙为200mm厚加气混凝土砌块，外侧贴薄壁陶板，加气混凝土砌块导热系数为0.18 W/(m.K)，陶板导热系数为0.66 W/(m.K)，燃烧等级都为A级。

2.3 说明外窗节能设计情况（外窗构造、型材、玻璃、各朝向窗墙比）

东、西向外窗为隔热铝合金窗+中空玻璃(6mm中透光Low-E+9A+6透明玻璃)，东向窗墙比为0.32，西向窗墙比为0.24。

3.给水排水节能设计

3.1 简述用水水源、给水、排水系统设计情况，充分利用当地水源及排污处理系统，节约运行费用

用水水源：本工程共引入两路生活给水水源，水源1从建筑南侧校内市政给水环网接入1路DN100引入管，至用地红线范围内经过水表井后，供建筑首层及二层各系统用水及首层室外新建消防泵房用水，引入点供水压力0.20MPa；水源2从建筑南侧校内二次加压给水环网接入1路DN100引入管，至用地红线范围内经过水表井后，供建筑二层及以上各层各系统用水，引入点供水压力0.45MPa；本项目给水系统按建筑层数分区，首层及二层采用市政直接供水，三层及以上由校区内原有生活泵房统一加压供水管网供给。水质标准复核现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定。(景观用水水源不得采用市政自来水和地下井水)

生活给水系统：市政直供生活给水管道供水压力0.20Mpa，二次加压生活给水引入点加压供水压力0.45MPa，共分为2个区。

一区：一层至二层，由市政直供，满足最不利点卫生间器具的出水压力。

二区：三层至屋面层，由二次加压生活给水管供水，其中三层及四层经减压阀减压后出水，出水压力0.20MPa。

各分区用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置支管减压阀，但应满足给水配件最低工作压力的要求。

排水系统：室内生活污水和生活废水采用分流制，建筑首层室外设有两座钢筋混凝土化粪池，及两座钢筋混凝土隔油池，生活废水经管网收集后排至校内原有室外废水管网，厨房废水经隔油池处理达标后排至室外废水管网，生活污水经污水管网收集至化粪池处理后再排放至室外废水管网。

3.2 说明节水设施（卫生器具及配件，如龙头、水嘴、马桶、小便器、水池水箱溢流报警、用水点超压减压阀等）；

设置用水量远传计量系统，能分类、分级记录、统计分析各种用水情况；用水量远传计量系统可利用计量数据进行管网漏损自动检测、分析与整改；设置水质在线监测系统，监测生活用水、非传统水源、空调冷却水等水质指标，记录并保存水质监测结果，且能随时供用户查询。

给水系统充分利用市政压力供水。给水系统无超压出流现象，用水器具最低压力为0.10MPa，卫生器具用水点供水压力不大于0.20MPa全部采用节水型器具。卫生器具的用水效率等级需达到2级或以上要求。可选用以下节水器具：节水龙头：加气节水龙头、陶瓷阀芯水龙头、停水自动关闭水龙头等；坐便器：压力流防臭、压力流冲击式5L直排便器、3.5L／5L两挡节水型虹吸式排水坐便器、5L以下直排式节水型坐便器或感应式节水型坐便器；节水淋浴器：水温调节器、节水型淋浴喷嘴等；营业性公共浴室淋浴器采用恒温混合阀、脚踏开关等；公共卫生间洗手盆采用红外感应式龙头，蹲便器采用低水箱冲水阀蹲便器，小便器采用光电感应式冲洗阀。水嘴流量：0.1~0.125L/S。

所有水泵选用高效率、低噪音节能型水泵。水泵机组设置橡胶隔振垫或橡胶隔振器，水泵出吸各压力管道干管中设金属波纹管或柔性接头以降噪隔振。管道穿过楼板及墙体处，管道外壁与预留管洞之间采用弹性纤维材料填充密实，所有水泵需满足国家现行有关标准的节能评价值的要求。水池、水箱溢流水位均设报警装置，防止进水管阀门故障时，水池、水箱长时间溢流排水。

3.3 说明供水节能措施（充分利用市政供水压力、节能型供水设备的选用情况、用水分项计量）

本次项目充分利用市政供水压力，二层及以下均采用市政直供供水，三层及以上由二次加压生活给水管供水，各分区出水压力大于0.2MPa需经减压阀减压后出水，出水压力不大于0.2MPa。全部采用节水型器具，卫生器具的用户随效率等级需达到二级或以上要求。

3.4 雨水利用情况（透水地面、雨水回用系统）

本项目没有雨水回收系统，有透水地面，透水铺装面积1947.23平方米，透水铺装率90%，硬化地面室外可渗透地面率70%，下沉式绿地面积946.8平方米，下沉式绿地率81%。

4.电气照明节能设计

4.1 照明节能设计指标（主要房间、场所照度值、照明功率密度、眩光值、一般显色指数、照度均匀度）

| 房间与场所 | 照度（lx） |  |  | 照明功率密度 (W/㎡ ) |  | UGR眩光值 | Ra显色指数 | 照度均匀度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准值 |  | 设计值 | 现行值 | 设计值 |  |  |  |
| 配电间 | 200 | 197 |  | ≤6 | 5.12 | — | 80 | 0.6 |
| 电梯机房 | 100 | 97.5 |  | ≤3.5 | 2.57 | — | 80 | 0.6 |
| 消防水泵房 | 100 | 109 |  | ≤3.5 | 2.63 | — | 60 | 0.6 |

4.2 节能设备（灯具、变压器、疏散指示灯、室外路灯）

1. 选用高效节能灯具，照明光源一律采用LED节能光源。室内照度(lx)；统一眩光值(UGR)；一般显色指数(Ra)，均匀度(Uo)等指标满足《建筑照明设计标准》GB 50034第5.2~5条的规定

2. 变压器采用（SCB13）型低损耗、低噪声节能型干式变压器,满足《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 20052-2020中2级能效要求。季节性负荷、工艺负荷较大时，设置专用变压器并在负荷卸载时可以退出运行。

3. 所采用的全部灯具均应达到3C标准的要求，并满足当地消防部门的相关规定；

4.3 节能系统设置（停车库、公共走道、楼梯间等公共区域的照明控制方式、BAS系统、能耗监测）

本项目无停车库，楼梯间的照明采用声控。走廊、门厅等公共场所的照明根据使用条件和天然采光状况采取分区、分组控制措施；展区采用只能照明控制；除只有单光源的房间外，每个房间灯的开关数不宜少于2个。

对照明、动力分回路供电，在低压配电柜分别分项计量；所有计量表均具备数据远传功能；

电梯选用节能型电梯，采用变频启动；

5.通风与空调节能设计

5.1 节能型设备（空调系统类型及冷热源系统、机械通风产品的能效等）

空调系统为多联式空调系统。

5.2 自控设计（空调设备的集中监控、能量统计、运行控制、调节）

空调设备使用温控器、变频设计。

5.3 计量

无。

四、房间设计参数

1.室内房间设计参数

本项目设计建筑室内房间设计参数按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C取值。

表1 设计和参照室内计算参数汇总表

| 房间用途 | 空调热区（填是/否） | 累积面积(m2) | 室内温度(℃) |  | 相对湿度(% |  | 人员密度(m2/人) | 照明功率密度(W/m2) | 设备散热量(W/m2) | 新风量(m3/hp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 夏季 | 冬季 | 夏季 | 冬季 |  |  |  |  |
| 工业厂房 | 否 | 4576.24 | 28 | 16 | 60 | 40 | 10 | 6 | - | - |
| 管井 | 否 | 1271.8 |  |  |  |  |  |  | - | - |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计空调房间面积m2： |  | 4576.24 |  |  | 合计非空调房间面积m2： |  |  | 1271.8 |  |  |

2.运行时间表

本项目温度控制、人员在室率和电器、照明逐时使用率的时间表按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C取值。

表2 照明开关时间表（%）

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业厂房 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 管井 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

注：上行：工作日；下行：节假日

表3 人员逐时在室率表（%）

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业厂房 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 管井 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

注：上行：工作日；下行：节假日

表4 电器设备逐时使用率（%）

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业厂房 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 管井 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |

表5工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

供冷期：

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

五、能耗模拟分析报告

1.全年负荷计算结果

建筑负荷包括围护结构传热、太阳辐射传热、建筑内部散热、渗漏热损失、新风等产生的负荷。供暖、空调系统负荷在建筑热负荷基础上考虑建筑热惰性及系统余量而得出的负荷。本报告书中的系统负荷计算依据为暖通设计后确定的系统设备参数。建筑系统负荷计算结果如下表所示。

表5 系统负荷计算结果汇总

| 系统名称 | 面积 | 设计建筑(kWh) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 累计热负荷 | 累计冷负荷 |
| 空调系统1 | 4576.24 | - | 524054 |
| 空调系统2 |  |  |  |
| 空调系统3 |  |  |  |
| 汇总 | 4576.24 | - | 524054 |

2.空调供暖系统能耗

本项目采用（地方）典型气象年，按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021等规范要求进行建筑能耗分析，空调采暖系统能耗如下：

无供暖。

表6 建筑总能耗分析汇总

| 能耗类型 | 设计建筑 |  |
| --- | --- | --- |
| 供暖系统能耗 kWh | E1h | - |
| 空调系统能耗 kWh | E1c | - |
| 空调供暖系统总能耗 kWh | E1 | - |
| 单位面积全年能耗数据kWh/m2 | EB1/A | - |

3.照明系统能耗

本项目按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021等规范要求进行建筑能耗分析，照明系统能耗如下：

表7 照明能耗汇总

| 房间类型/个数 | 设计建筑 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 照明功率密度值(W/m2) | 房间使用面积(m2) |
| 工业厂房/72 | 6 | 6105 |
| 管井/71 | - | 168 |
| 照明系统总能耗(kWh) | 304821 |  |

4.生活热水系统能耗

本项目按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021等规范要求进行建筑能耗分析，生活热水系统能耗如下：

无生活热水。

表8 生活热水能耗汇总

| 类型 | 热水温度(℃) | 用水人数 | 用水定额(L·人 / d) | 年使用天数/小时 | 太阳能保证率 | 能耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活热水系统总能耗 |  |  |  |  |  |  |

5.电梯系统能耗

本项目按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021等规范要求进行建筑能耗分析，电梯系统能耗如下：

表9 电扶梯系统能耗汇总

| 名称 | 待机能量消耗（W） | 运行特定能量消耗mWh/( kg . m) | 数量（台） | 全年电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 直梯1 | 200 | 1.26 | 2 | 13281 |
| 直梯2 | 200 | 1.26 | 2 | 11108 |
| 自动扶梯1 | 200 | 1.26 | 2 | 6265 |
| 电扶梯系统总能耗 |  |  |  | 30654 |

6.建筑能耗分析结果

本项目按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021等规范要求进行建筑能耗分析，主要能耗主要包含供暖空调、照明、电梯、生活热水等，主要能源消耗量如下。

表10  设计建筑能耗汇总

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 82.00 |  |
|  | 耗热量 | 0.00 |  |
|  | 冷热合计 | 82.00 |  |
| 热回收 | 供冷 | 0.00 |  |
|  | 供暖 | 0.00 |  |
|  | 冷热合计 | 0.00 |  |
| 供冷电耗 (Ec) | 中央冷源 | 0.00 |  |
|  | 冷却水泵 | 0.00 |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.00 |  |
|  | 冷却塔 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 16.27 |  |
|  | 供冷合计 | 16.27 |  |
| 供暖电耗 (Eh) | 中央热源 | 0.00 |  |
|  | 供暖水泵 | 0.00 |  |
|  | 热源侧水泵 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 0.00 |  |
|  | 供暖合计 | 0.00 |  |
| 空调风机电耗 (Ef) | 新排风 | 1.34 |  |
|  | 风机盘管 | 0.00 |  |
|  | 多联机室内机 | 1.08 |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 |  |
|  | 风机合计 | 2.41 |  |
| 照明电耗 |  | 47.70 |  |
| 插座设备电耗 |  | 119.25 |  |
| 其他电耗(Eo) | 电梯 | 4.80 |  |
|  | 独立排风机 | 3.43 |  |
|  | 生活热水 | 0.00 | 扣减了太阳能热水 |
|  | 合计 | 8.22 |  |
| 可再生能源 (Er) | 光伏发电(Ep) | 1.48 |  |
|  | 风力发电(Ew) | 0.00 |  |
| 建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡) |  | 192.37 | E1=Ec+Eh+Ef+Eo-Er |

本项目的供暖空调、照明、电梯、生活热水等总能耗为kWh，每平米建筑能耗指标为kWh/m2。

六、建筑碳排放计算分析报告

1.建造阶段碳排放Cjz核算

1）建材生产阶段：

| 材料 | 单位 | 用量 | 拆除后回收比例 | 寿命(年) | 碳排放因子 (kgCO2e/单位) | 碳排放量 (tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | m3 | 3721.80 | 0 | 全生命周期 | 340 | 1265.412 |
| 钢筋 | t | 442.00 | 0.5 | 全生命周期 | 2340 | 517.140 |
| 型钢 | t | 70.46 | 0.5 | 全生命周期 | 2365 | 83.319 |
| 水泥 | t | 211.39 | 0 | 全生命周期 | 735 | 155.372 |
| 预拌砂浆 | t | 1012.13 | 0 | 全生命周期 | 370 | 374.488 |
| 砂 | m3 | 493.25 | 0 | 全生命周期 | 3 | 1.480 |
| 挤塑聚苯板 | m3 | 106.27 | 0 | 全生命周期 | 534 | 56.748 |
| 砌块 | m3 | 550.90 | 0 | 全生命周期 | 349 | 192.264 |
| 砖 | m3 | 480.44 | 0.5 | 全生命周期 | 336 | 80.714 |
| 隔热铝合金窗+中空玻璃(6中透光Low-E+9A+6透明玻璃) | m2 | 1548.20 | 0.5 | 全生命周期 | 129.5 | 100.246 |
| 单层金属外门 | m2 | 6.62 | 0.5 | 全生命周期 | 48.3 | 0.160 |
| 内门 | m2 | 202.14 | 0 | 全生命周期 | 48.3 | 9.763 |
| 陶瓷 | m2 | 6553.19 | 0 | 全生命周期 | 19.5 | 127.787 |
| 涂料 | t | 83.28 | 0 | 全生命周期 | 6550 | 545.484 |
| 电缆 | kg | 1101.81 | 0.5 | 全生命周期 | 94.1 | 51.840 |
| 管材 | kg | 9608.79 | 0 | 全生命周期 | 3.6 | 34.592 |
| 钢混预制楼板 | m3 | 19.22 | 0 | 全生命周期 | 688 | 13.223 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3610.032 |

2）建材运输阶段

| 材料 | 重量(t) | 运输距离 (km) | 寿命(年) | 碳排放因子 (kgCO2e/t·km) | 碳排放量 (tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | 8783.46 | 20 | 全生命周期 | 0.334 | 58.674 |
| 钢筋 | 442.00 | 20 | 全生命周期 | 0.334 | 2.953 |
| 型钢 | 70.46 | 20 | 全生命周期 | 0.334 | 0.471 |
| 水泥 | 211.39 | 20 | 全生命周期 | 0.334 | 1.412 |
| 预拌砂浆 | 1012.13 | 20 | 全生命周期 | 0.334 | 6.761 |
| 砂 | 789.20 | 20 | 全生命周期 | 0.334 | 5.272 |
| 挤塑聚苯板 | 3.40 | 20 | 全生命周期 | 0.334 | 0.023 |
| 砌块 | 550.90 | 20 | 全生命周期 | 0.334 | 3.680 |
| 砖 | 696.64 | 20 | 全生命周期 | 0.334 | 4.654 |
| 隔热铝合金窗+中空玻璃(6中透光Low-E+9A+6透明玻璃) | 30.96 | 20 | 全生命周期 | 0.334 | 0.207 |
| 单层金属外门 | 0.20 | 20 | 全生命周期 | 0.334 | 0.001 |
| 内门 | 6.06 | 20 | 全生命周期 | 0.334 | 0.040 |
| 陶瓷 | 196.60 | 20 | 全生命周期 | 0.334 | 1.313 |
| 涂料 | 83.28 | 20 | 全生命周期 | 0.334 | 0.556 |
| 电缆 | 1.10 | 20 | 全生命周期 | 0.334 | 0.007 |
| 管材 | 9.61 | 20 | 全生命周期 | 0.334 | 0.064 |
| 钢混预制楼板 | 48.05 | 20 | 全生命周期 | 0.334 | 0.321 |
| 合计 |  |  |  |  | 86.409 |

| 阶段 | 物化阶段（建材生产运输、建筑建造） | 建造占物化阶段比例 | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 建造阶段 | 3890.991 | 0.05 | 185.285 |
| 施工临时设施 | 碳排放占施工机械碳排放的比例：0.05 |  | 9.264 |
|  |  |  | 194.550 |

2.运行阶段碳排放Cm核算

| 电力 | 类别 | 耗电 (kWh/㎡) | 碳排放因子 (kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供冷 (Ec) | 中央冷源 | 0.00 | 0.581 | 3019.784 |
|  | 冷却水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 冷却塔 | 0.00 |  |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 813.31 |  |  |
|  | 供冷合计 | 813.31 |  |  |
| 供暖 (Eh) | 中央热源 | 0.00 | 0.581 | 0.000 |
|  | 供暖水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 热源侧水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 0.00 |  |  |
|  | 供暖合计 | 0.00 |  |  |
| 空调 风机(Ef) | 新排风 | 66.86 | 0.581 | 447.974 |
|  | 风机盘管 | 0.00 |  |  |
|  | 多联机室内机 | 53.79 |  |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 |  |  |
|  | 风机合计 | 120.65 |  |  |
| 照明 |  | 2384.91 | 0.581 | 8855.044 |
| 插座设备 |  | 5962.28 | 0.581 | 22137.608 |
| 其他(Eo) | 电梯 | 239.84 | 0.581 | 1526.691 |
|  | 排风机 | 171.34 |  |  |
|  | 生活热水(扣减了太阳能) | 0.00 |  |  |
|  | 合计 | 411.18 |  |  |
| 化石燃料 | 所属类别 | 耗热量(kWh/㎡) | 碳排放因子(tCO2/TJ) | 碳排放量(tCO2) |
| 无 | 供暖:：热源锅炉 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 无 | 供暖:：市政热力 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 无 | 生活热水(扣减了太阳能) | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 燃气 | 炊事 | -(m³/㎡) | 55.54 | - |
| 其他 | 所属类别 | 消耗量(kg) |  | 碳排放量(tCO2) |
| 制冷剂 | 供冷 | 0 |  | 0.000 |
| 可再生 | 类别 | 供电(kWh/㎡) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳减排量(tCO2) |
| 可再生能源(Er) | 光伏(Ep) | 73.91 | 0.581 | 274.438 |
|  | 风力(Ew) | 0.00 |  | 0.000 |
| 建筑运行碳排放合计 |  |  |  | 35712.684 |

3.拆除阶段碳排放Ccc核算

| 阶段 | 物化阶段（建材生产运输、建筑建造） | 拆除排放占物化阶段比例 | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 拆除阶段 | 3890.991 | 0.1 | 389.099 |

4.碳汇量Cp核算

本项目碳汇主要：；建筑使用寿命按50年进行估算，则整个建筑使用期碳汇量为*** t CO2。碳汇相关数据可参考广东省《建筑碳排放计算导则》（试行）附录3。

表11 项目碳汇量计算明细表

| 绿化位置 | 面积 （㎡） | 植物配置 | 碳汇因子 （kg /㎡） | 年度碳汇量Cp （t CO2） | 全使用期（50年）碳汇量（t CO2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 首层室外地面 | 864 | 草花花圃、自然野草、草坪、水生植物 | 0.5 | 0.43 | 21.6 |

5.计算结果汇总

5.1建筑年度运行净碳排放量

年度运行净碳排放量=Cm-Cp=***（t CO2）

5.2建筑全使用期各阶段碳排放量

表12 项目各阶段碳排放量明细表

| 阶段 | 分类 | 碳排放量 （t CO2） |
| --- | --- | --- |
| 建造阶段 | 施工Cjz | 194.55 |
| 运行阶段 | 运行Cm×50 | 35712.68 |
| 拆除阶段 | 拆除Ccc | 389.10 |
| / | 碳汇Cp×50 | -21.6 |

5.3总量和单位指标

表13 项目碳排放总量及单位指标表

| 名称 | 核算公式 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 建筑总体碳排放（TCEL） | Cjz+ Cm×50+Ccc- Cp×50 | 39971.17（t CO2） |
| 单位面积碳排放（ICEA） | TCEL/A | 6.255（t CO2/㎡） |
| 单位面积年度碳排放（ICEB） | （Cm – Cp）/A | 125（kg CO2/㎡） |

七、可再生能源利用分析报告

1.可再生能源利用方案

屋面安装光伏发电板，发电用于公共照明。

2.可再生能源设计

（光伏系统应明确安装位置、面积、装机容量、发电量、光伏板背板表面温度、室外温度、太阳辐射总量等；太阳能热水系统应明确辅助热源、供热水量、供热水温度等；太阳能供暖空调系统应明确供热量、供冷量、室外温度、代表性房间室内温度等。其他可再生能源利用形式也应根据设计特点简要说明设计方案。）

日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365

| 光伏板安装位置 | 面积(㎡) | 单位面积 发电参数 | 光伏系统效率 | 光伏电池性能 衰减修正系数 | 装机容量KWP | 全年供电 (kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋面 | 19.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 2.4 | 9447 |

3.应用情况分析

3.1由可再生能源供应生活热水比例

表14 可再生能源应用计算表

| 可再生能源应用计算表 |  |
| --- | --- |
| 总热水量 | - |
| 可再生能源热水量 | - |
| 其他能源热水量 | - |
| 可再生能源应用率（%） | - |

3.2由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例

表15 可再生能源应用计算表

| 可再生能源应用计算表 |  |
| --- | --- |
| 总冷量/总热量 | - |
| 可再生能源供冷/供热量 | - |
| 可再生能源应用率（%） | - |

3.3由可再生能源提供电量比例

表16 可再生能源应用计算表

| 可再生能源应用计算表 |  |
| --- | --- |
| 总耗电量 | 1231.92KWh |
| 可再生能源供电量 | 9.45KWh |
| 可再生能源应用率（%） | 0.76% |