## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室外消防水 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 568116.16
2 | 措施合计 | 21014.11
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 21014.11
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 63616.33 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 57248.42
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 6367.91
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 652746.60
5 | 增值税销项税额 | 58747.19 |  |  | －
6 | 总造价 | 711493.79
7 | 人工费 | 92920.67
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 711,493.79 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 568116.16
1 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.名称:自动喷淋水泵接合器 2.自带三阀：闸阀、安全阀、止回阀 3.型号、规格:SQS150-1.0 4.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 套 | 2 | 5808.57 |  | 11617.14
2 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1.名称:室内消火栓水泵接合器 2.自带三阀：闸阀、安全阀、止回阀 3.型号、规格:SQB100-1.0 4.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 套 | 2 | 4271.94 |  | 8543.88
3 | 031003002022 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 3 | 553.48 |  | 1660.44
4 | 031003002023 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 16 | 750.63 |  | 12010.08
5 | 031003002024 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 2 | 1272.8 |  | 2545.6
本页小计 | [8 empty] | 36377.14
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 031003002025 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 1 | 1405.63 |  | 1405.63
7 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消火栓 2.安装方式:按设计图纸 3.型号、规格:SS100/65-1.0 4.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 套 | 3 | 888.43 |  | 2665.29
8 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 |  | m | 164.89 | 145.92 |  | 24060.75
9 | 040501003002 | 铸铁管 | 1.名称:球墨铸铁管 2.规格:DN65 3.接口方式:承插式胶圈接口 4.管道检验及试验要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 3.59 | 143 |  | 513.37
10 | 040501003003 | 铸铁管 | 1.名称:球墨铸铁管 2.规格:DN100 3.接口方式:承插式胶圈接口 4.管道检验及试验要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 383.71 | 164.61 |  | 63162.5
11 | 040501003004 | 铸铁管 | 1.名称:球墨铸铁管 2.规格:DN150 3.接口方式:承插式胶圈接口 4.管道检验及试验要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 481.52 | 217.91 |  | 104928.02
12 | 031202008002 | 埋地管道防腐蚀 | 1.做法:冷底子油打底,三油两布 |  | m2 | 348.02 | 84.68 |  | 29470.33
13 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 1.混凝土强度等级:C15 2.做法：详图集02SS405-1 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | m3 | 8.27 | 1357.71 |  | 11228.26
本页小计 | [8 empty] | 237434.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 040101002005 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:综合考虑一二类土 2.挖土深度:综合考虑 |  | m3 | 542.96 | 8.9 |  | 4832.34
15 | 040305001007 | 垫层 | 1.材料品种、规格:MU10机砖 2.厚度:100mm |  | m3 | 66.52 | 594.8 |  | 39566.1
16 | 040103001008 | 回填方 | 1.密实度要求:90% 2.填方材料品种:中粗砂 |  | m3 | 57.88 | 285.3 |  | 16513.16
17 | 040103001009 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方材料品种:石屑粉填充 |  | m3 | 110.74 | 242.77 |  | 26884.35
18 | 040305001008 | 垫层 | 1.材料品种、规格:天然级配砂石垫层 2.厚度:200mm |  | m3 | 141.11 | 575.31 |  | 81181.99
19 | 040203007005 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:200mm |  | m2 | 759.24 | 163.83 |  | 124386.29
20 | 010103002009 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km |  | m3 | 14.86 | 63.3 |  | 940.64
措施项目
本页小计 | [8 empty] | 294304.87
合 计 | [8 empty] | 568116.16
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00016 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19.8 | 21014.11 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009003 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002003 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005003 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外消防水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001003 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008003 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000016 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 21014.11
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外消防水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 57248.42 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 6367.91
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 63616.33 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：室外消防水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 57248.42
合 计 |  |  |  | 57248.42 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外消防水 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 652746.6 | 9 |  | 58747.19
合 计 | [6 empty] | 58747.19
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13