## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防水池及泵房 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 663017.06
1.1 | 土石方工程 | 108778.84
1.2 | 砌筑工程 | 2375.27
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 249488.67
1.4 | 金属结构工程 | 2442.60
1.5 | 门窗工程 | 1157.71
1.6 | 屋面及防水工程 | 205870.15
1.7 | 楼地面装饰工程 | 23546.77
1.8 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 27800.30
1.9 | 天棚工程 | 34610.18
1.10 | 其他装饰 | 6946.57
2 | 措施合计 | 75270.66
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 36125.33
2.2 | 其他措施费 | 39145.33
3 | 其他项目 | 91716.07 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 80393.31
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 11322.76
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 830003.79
5 | 增值税销项税额 | 74700.34 |  |  | －
6 | 总造价 | 904704.13
7 | 人工费 | 142124.10
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 904,704.13 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 108778.84
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2米以内 |  | m3 | 693.56 | 5.8 |  | 4022.65
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2米以内 |  | m3 | 11.02 | 10.31 |  | 113.62
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:2:8灰土回填 |  | m3 | 268.23 | 225.45 |  | 60472.45
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:20km |  | m3 | 704.58 | 62.69 |  | 44170.12
|  | 砌筑工程 | [6 empty] | 2375.27
5 | 010401003001 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:普通混凝土小型砌块 2.墙体类型:200厚内墙 |  | m3 | 2.33 | 607.35 |  | 1415.13
6 | 010401003002 | 砌块墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:普通混凝土小型砌块 2.墙体类型:250厚内墙 |  | m3 | 1.6 | 600.09 |  | 960.14
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 | [6 empty] | 249488.67
7 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  | m3 | 34.43 | 669.95 |  | 23066.38
8 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P6 |  | m3 | 72.09 | 749.02 |  | 53996.85
9 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P6 |  | m3 | 1.6 | 878.56 |  | 1405.7
10 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P6 |  | m3 | 54.52 | 793.27 |  | 43249.08
11 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P6 |  | m3 | 29.72 | 764.87 |  | 22731.94
12 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P6 |  | m3 | 0.28 | 871.86 |  | 244.12
13 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1、5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2、60厚C15散水 3、60厚中砂垫层 4、素土夯 |  | m2 | 36.49 | 77.37 |  | 2823.23
14 | 010507007001 | 细石混凝土门槛 | 1、C20细石混凝土门槛200高 |  | m3 | 0.04
本页小计 | [8 empty] | 258671.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 010507007002 | 集水井 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.成品钢格栅820*820 |  | m3 | 4.19 | 913.57 |  | 3827.86
16 | 040201022001 | 排水沟 | 1、20厚1:2聚合物水泥防水砂浆,纵坡i=0.5% 2、15厚WSM20水泥砂浆保护层 3、2.0mm聚合物水泥防水涂料(Ⅱ型),四周沿墙上翻高500 4、15厚WSM20水泥砂浆找平 5、成品不锈钢格栅 |  | m | 6.25 | 209.99 |  | 1312.44
17 | 010513001001 | 楼梯 | 1.混凝土强度等级:C30 P6 2.混凝土种类:商品混凝土 |  | m3 | 1.25 | 864.14 |  | 1080.18
18 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:一级圆钢 箍筋 Φ10mm以内 |  | t | 0.112 | 7000.72 |  | 784.08
19 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10-25mm以内 |  | t | 15.715 | 5486.6 |  | 86221.92
20 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢Φ10mm以内 |  | t | 0.047 | 5886.38 |  | 276.66
21 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:三级螺纹钢 箍筋 Φ10mm以内 |  | t | 0.955 | 7249.33 |  | 6923.11
22 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 φ32以内 |  | 个 | 144 | 10.73 |  | 1545.12
|  | 金属结构工程 | [6 empty] | 2442.6
23 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件 |  | t | 0.022 | 11974.9 |  | 263.45
24 | 010516002002 | 铁爬梯 | 1、铁爬梯 |  | t | 0.01 | 6624.42 |  | 66.24
25 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1、不锈钢角钢70*70*3 |  | t | 0.013 | 11974.9 |  | 155.67
26 | 010516002004 | 预埋铁件 | 1、不锈钢角钢50*50*5 |  | t | 0.047 | 11974.9 |  | 562.82
27 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、16#钢丝网加强 |  | m2 | 29.21 | 20.35 |  | 594.42
28 | 010512008001 | 检修孔盖板 | 1、3厚不锈钢盖板900*1000 2、含制作安装 |  | 套 | 1 | 800 |  | 800
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 1157.71
29 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1021 2.含闭门器 |  | m2 | 2.1 | 551.29 |  | 1157.71
|  | 屋面及防水工程 | [6 empty] | 205870.15
本页小计 | [8 empty] | 105571.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1、300厚种植土(纳入保温隔热的节能计算)(作停车屋面时土表面嵌入70高塑料种草箅子或植草砖)。 2、200g/m2无纺布过滤层四周上翻高出种植面500。 3、10mm高HDPE膜壳连续型排水保护板。 4、最薄处40厚C20UEA补偿收缩细石砼找坡(内配冷拔直径4@150双向钢筋网,分隔缝处断开,纵横4~6米设10宽分格缝,聚氨脂防水膏填缝),i=2%。 5、0.4厚聚乙烯膜隔离层。 |  | m2 | 175.63 | 147.27 |  | 25865.03
31 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、4.0mm厚SBS耐根穿刺改性沥青防水卷材。 2、20厚聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆找平。 |  | m2 | 175.63 | 102.31 |  | 17968.71
32 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1、2.0mm厚非固化橡胶沥青防水涂料(固含量99%)。 2、20厚聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆(聚乙烯单束高强纤维12~19mm,1.0kg/m3)分两次找平。 |  | m2 | 175.63 | 102.26 |  | 17959.92
33 | 010903001001 | 墙面卷材防水（外墙） | 1、20厚聚合物水泥砂浆找平层 2、刷基层处理剂一道Ⅰ级(低):2.5mm厚 3、非固化橡胶沥青防水涂料+4.0厚SBS改性沥青防水卷材 4、1.2厚聚乙烯防排水保护板 |  | m2 | 163.45 | 238.55 |  | 38991
34 | 010903001002 | 墙面卷材防水（附加层） | 1、SBS改性沥清防水卷材附加层 |  | m2 | 29.21 | 60.92 |  | 1779.47
35 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1、部位：水泵房 2、2厚聚合物水泥基Ⅱ型防水涂料,四周反起至顶板底 |  | m2 | 96.03 | 66.61 |  | 6396.56
36 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1、20x30遇水膨胀橡胶止水条 2、外贴式止水带 |  | m | 58.42 | 121.65 |  | 7106.79
本页小计 | [8 empty] | 116067.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、部位：筏板基础底部 2、塑料薄膜隔离层Ⅰ级(低):2.5mm厚 3、非固化橡胶沥青防水涂料+1.5mm厚HDPE 4、自粘胶膜防水卷材刷基层处理剂一道20厚聚合物水泥砂浆找平 5、素土夯实 |  | m2 | 215.38 | 209.47 |  | 45115.65
38 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1、部位：消防水池、水泵房 2、聚合物水泥基Ⅱ型防水涂料≥3mm厚 3、20厚WPM20聚合物水泥砂浆找平 |  | m2 | 170.06 | 123.1 |  | 20934.39
39 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1、部位：消防水池 2、聚合物水泥基Ⅱ型防水涂料≥3mm厚 3、20厚WPM20聚合物水泥砂浆找平 |  | m2 | 150.2 | 158.14 |  | 23752.63
|  | 楼地面装饰工程 | [6 empty] | 23546.77
40 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、部位：水泵房 2、C25混凝土找坡(内配直径6钢筋网纵横双向@250)最薄处200厚,随打随抹光 |  | m2 | 29.45 | 151.54 |  | 4462.85
41 | 011101003002 | 楼地面 | 1、部位：消防水池 2、5厚水泥膏满贴白瓷片 3、15厚WPM20聚合物水泥砂浆 |  | m2 | 140.61 | 119.91 |  | 16860.55
42 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1、部位：楼梯间 2、300*300防滑砖 |  | m2 | 9.64 | 230.64 |  | 2223.37
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | [6 empty] | 27800.3
43 | 011201001001 | 块料面层 | 1、部位：消防水池 2、5厚水泥膏满贴白瓷片到顶 3、15厚WPM20聚合物水泥砂浆 |  | m2 | 150.2 | 140.92 |  | 21166.18
44 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1、部位：水泵房 2、20厚WSM20水泥砂浆找平 |  | m2 | 96.03 | 31.75 |  | 3048.95
45 | 011201001003 | 块料面层 | 1、部位：楼梯间 2、300*100外墙砖 |  | m2 | 30.96 | 115.8 |  | 3585.17
本页小计 | [8 empty] | 141149.74
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 天棚工程 | [6 empty] | 34610.18
46 | 011301001001 | 天棚 | 1、部位：消防水池、水泵房 2、20厚WPM20聚合物水泥砂浆找平 3、聚合物水泥基Ⅱ型防水涂料≥3mm厚 4、20厚WPM20聚合物水泥砂浆 |  | m2 | 192.34 | 174.49 |  | 33561.41
47 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1、部位：楼梯 2、20厚WPM20聚合物水泥砂浆找平 3、聚合物水泥基Ⅱ型防水涂料≥3mm厚 4、20厚WPM20聚合物水泥砂浆 |  | m2 | 6.45 | 162.6 |  | 1048.77
|  | 其他装饰 | [6 empty] | 6946.57
48 | 011503001001 | 楼梯栏杆 | 1.扶手材料种类、规格:100*40*3钢方通，深灰色氟碳漆喷涂 2.栏杆材料种类、规格:100*40*3钢方通、60*20*2钢方通、80*30*2钢方通，深灰色氟碳漆喷涂 |  | m | 5.69 | 317.34 |  | 1805.66
49 | 011503004001 | 靠墙扶手 | 1.扶手类型规格:100*40*3钢方通，深灰色氟碳漆喷涂 |  | m | 5.69 | 87.77 |  | 499.41
50 | 011503001002 | 栏杆 | 1.栏杆材料种类、规格:100*40*3钢方通、60*20钢方通、60*20*1.5钢方通、60*20*2钢方通，深灰色氟碳漆喷涂 |  | m | 8.71 | 326.7 |  | 2845.56
51 | 011107004001 | 室外台阶 | 1.做法参国标12J003-B4-2 |  | m2 | 3 | 217.25 |  | 651.75
52 | 011503001003 | 台阶栏杆 | 1.扶手材料种类、规格:100*40*3钢方通，深灰色氟碳漆喷涂 2.栏杆材料种类、规格:100*40*3钢方通、60*20*2钢方通、80*30*2钢方通，深灰色氟碳漆喷涂 |  | m | 3.7 | 309.24 |  | 1144.19
|  | 措施项目 | [6 empty] | 44537.46
53 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1、综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 |  | m2 | 163.23 | 12.92 |  | 2108.93
本页小计 | [8 empty] | 43665.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池及泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 1、里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m |  | m2 | 190 | 17.28 |  | 3283.2
55 | 011702001001 | 基础 | 1.基础垫层模板 |  | m2 | 14.46 | 30.45 |  | 440.31
56 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 |  | m2 | 14.13 | 60.59 |  | 856.14
57 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m |  | m2 | 55.97 | 73.1 |  | 4091.41
58 | 011702008001 | 细石混凝土门槛 | 1.细石混凝土门槛模板 |  | m2 | 0.5 | 55.01 |  | 27.51
59 | 011702009001 | 过梁 | 1.过梁模板 |  | m2 | 0.53 | 55.01 |  | 29.16
60 | 011702011001 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 |  | m2 | 418.28 | 49.71 |  | 20792.7
61 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m |  | m2 | 152.63 | 68.45 |  | 10447.52
62 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板 直形 |  | m2 | 12.93 | 190.3 |  | 2460.58
本页小计 | [8 empty] | 42428.53
合 计 | [8 empty] | 707554.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防水池及泵房 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00002 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 30733.2 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002002 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000002 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计 |  |  |  |  | 30733.2
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防水池及泵房 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 80393.31 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 11322.76
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 91716.07 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：消防水池及泵房 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 元 |  | 80393.31
合 计 |  |  |  | 80393.31 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：消防水池及泵房 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 830003.79 | 9 |  | 74700.34
合 计 | [6 empty] | 74700.34
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13