## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室内消防水 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 710452.32
1.1 | 消火栓给水系统 | 292355.51
1.2 | 喷淋系统 | 418096.81
2 | 措施合计 | 78686.70
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 66818.60
2.2 | 其他措施费 | 11868.10
3 | 其他项目 | 89725.30 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 71045.23
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 18680.07
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 878864.32
5 | 增值税销项税额 | 79097.79 |  |  | －
6 | 总造价 | 957962.11
7 | 人工费 | 178137.43
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 957,962.11 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 消火栓给水系统 | [6 empty] | 292355.51
1 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 |  | m | 35.93 | 72.09 |  | 2590.19
2 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 |  | m | 364.86 | 114.47 |  | 41765.52
3 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 |  | m | 14.77 | 147.66 |  | 2180.94
4 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接形式:沟槽式连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 |  | m | 10.05 | 215.92 |  | 2170
5 | 030807003001 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN100 4.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 3 | 508.17 |  | 1524.51
6 | 030807005001 | 安全泄压阀 | 1.名称:安全泄压阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 1 | 1673.94 |  | 1673.94
7 | 031003002009 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN100 4.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 7 | 632.24 |  | 4425.68
本页小计 | [8 empty] | 56330.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 031003002010 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:节能消声止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN100 4.型号:H7B41XT-25Q 5.连接形式:法兰连接 6.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 2 | 1411.24 |  | 2822.48
9 | 030807003002 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 4 | 379.26 |  | 1517.04
10 | 031003002011 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 4 | 756.24 |  | 3024.96
11 | 031003002012 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 5 | 2097.81 |  | 10489.05
12 | 031003002013 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN25 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 2 | 86.58 |  | 173.16
13 | 080902007002 | 流量计 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN100 3.类型:YQ98002-16Q 4.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 1 | 3380.17 |  | 3380.17
本页小计 | [8 empty] | 21406.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030807003003 | 活塞式气囊水锤吸纳器 | 1.名称:活塞式气囊水锤吸纳器 2.型号、规格:DN100 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 1 | 2976.79 |  | 2976.79
15 | 031003013003 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.型号、规格:Y-60T 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 3 | 363.94 |  | 1091.82
16 | 030807003004 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.型号、规格:DN150 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 1 | 604.07 |  | 604.07
17 | 031002003004 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 3 | 313.63 |  | 940.89
18 | 031002003005 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 2 | 378.26 |  | 756.52
19 | 031002003006 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN200 |  | 个 | 2 | 493.85 |  | 987.7
20 | 031006002001 | 消火栓稳压泵 | 1.名称:消火栓稳压泵 2.型号、规格:Q=1.5L/S,H=0.28MPA,N=1.5KW,一用一备;立式隔膜式气压罐SQL800X0.6,调节水容积150L,稳压泵启泵压力0.250MPA,稳压泵停泵压力0.310MPA,消防泵启泵压力0.420MPA 3.含控制箱及安装调试 4.减震装置形式:按设计图纸 5.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 套 | 2 | 15748.31 |  | 31496.62
本页小计 | [8 empty] | 38854.41
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030109001001 | 消火栓泵 | 1.名称:消火栓泵 2.型号:XBD消防恒压专用水泵，Q=20L/S H=0.65MPA N=18.5KW 3.含控制箱及安装调试 4.减振装置形式、数量:按设计图纸 5.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 2 | 20297.14 |  | 40594.28
22 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称:消防水箱 2.型号、规格:18m3 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 1 | 24954.92 |  | 24954.92
23 | 031006002002 | 消火栓系统稳压设备 | 1.名称:消火栓系统稳压设备 2.型号、规格:WBQS18-30 3.减震装置形式:按设计图纸 4.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 套 | 1 | 24005.5 |  | 24005.5
24 | 030901010001 | 试验消火栓 | 1.名称:试验消火栓（带压力表） 2.附件材质、规格:内配DN65消火栓一只、DN65x25m衬胶水龙带一根、φ19水枪一只,30m消防软管卷盘一套、DN6MM小水枪一支 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 套 | 1 | 1146.21 |  | 1146.21
25 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.名称:室内消火栓 2.型号、规格:1800X700X200 3.附件材质、规格:铝合金箱,箱内设有DN65MM消火栓一个；DN65MM衬胶水龙带 一条,长25米,喷嘴口径DN19MM水枪一支;消防转盘一套(DN25MM、软管卷盘胶管长30M、DN6MM小水枪一支) 4.其他:满足图纸及技术规范要求 |  | 套 | 48 | 1136.87 |  | 54569.76
本页小计 | [8 empty] | 145270.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
26 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.油漆品种、涂刷遍数:防锈漆二道,红色调和漆二道 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | m2 | 153.17 | 28.35 |  | 4342.37
27 | 031002001006 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 4.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | kg | 438.23 | 31.45 |  | 13782.33
28 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:消火栓系统调试 2.按消火栓启泵按钮数量 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 点 | 49 | 252.41 |  | 12368.09
|  | 喷淋系统 | [6 empty] | 418096.81
29 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 1335.52 | 43.23 |  | 57734.53
30 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 955.78 | 50.21 |  | 47989.71
31 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 167.1 | 61.2 |  | 10226.52
32 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 60.11 | 73 |  | 4388.03
本页小计 | [8 empty] | 150831.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.含管件及安装 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 33.9 | 72.09 |  | 2443.85
34 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN80 3.连接形式:沟槽式连接 4.含管件及安装 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 115.57 | 90.89 |  | 10504.16
35 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.含管件及安装 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 258.84 | 114.47 |  | 29629.41
36 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.名称:热浸镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.含管件及安装 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 209.08 | 147.19 |  | 30774.49
37 | 031001006010 | 塑料管 | 1.名称:塑料排水管 2.安装部位:室内 3.材质:PVC-U 4.型号、规格:de110 5.连接形式:承插粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 |  | m | 57.48 | 58.73 |  | 3375.8
38 | 030901007001 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.规格:Φ53 |  | 个 | 1 | 119.94 |  | 119.94
39 | 030901007002 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.规格:Φ62 |  | 个 | 1 | 139.74 |  | 139.74
40 | 030807003005 | Y型过滤器 | 1.名称:Y型过滤器 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN150 4.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 3 | 860.74 |  | 2582.22
本页小计 | [8 empty] | 79569.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
41 | 030807005002 | 安全泄压阀 | 1.名称:安全泄压阀 2.材质:球墨铸铁 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 1 | 2242.78 |  | 2242.78
42 | 031003002014 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN150 4.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 8 | 794.56 |  | 6356.48
43 | 031003002015 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:节能消声止回阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN150 4.型号:H7B41XT-16Q 5.连接形式:法兰连接 6.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 2 | 1651.33 |  | 3302.66
44 | 031003003001 | 截止阀 | 1.名称:截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 5 | 136.89 |  | 684.45
45 | 030807003006 | 可曲挠橡胶接头 | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 4 | 585.9 |  | 2343.6
46 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水装置 2.规格:DN25 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 组 | 2 | 329.74 |  | 659.48
本页小计 | [8 empty] | 15589.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
47 | 030901008002 | 末端试水装置 | 1.名称:末端试水阀 2.规格:DN25 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 3 | 77.02 |  | 231.06
48 | 030901004001 | 湿式报警阀 | 1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:DN150 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 组 | 2 | 1980.4 |  | 3960.8
49 | 030901006001 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 5 | 262.21 |  | 1311.05
50 | 031003002016 | 信号阀 | 1.名称:信号阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 9 | 902.52 |  | 8122.68
51 | 031003002017 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 4 | 1280.4 |  | 5121.6
52 | 031003002018 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN15 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 2 | 36.6 |  | 73.2
53 | 080902007003 | 流量计 | 1.名称:电磁流量计 2.规格:DN150 3.类型:YQ98002-16Q 4.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 1 | 3906.72 |  | 3906.72
本页小计 | [8 empty] | 22727.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
54 | 030807003007 | 活塞式气囊水锤吸纳器 | 1.名称:活塞式气囊水锤吸纳器 2.型号、规格:DN150 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 1 | 3597.94 |  | 3597.94
55 | 031003013004 | 压力表 | 1.名称:压力表 2.型号、规格:Y-60T 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 3 | 363.94 |  | 1091.82
56 | 030807003008 | 压力开关 | 1.名称:压力开关 2.型号、规格:DN150 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 1 | 604.07 |  | 604.07
57 | 030901003001 | 水喷淋喷头 | 1.名称:K80玻璃球闭式喷头 2.连接形式:螺纹连接 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 个 | 1638 | 29.66 |  | 48583.08
58 | 031002003007 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 1 | 313.63 |  | 313.63
59 | 031002003008 | 套管 | 1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 |  | 个 | 5 | 378.26 |  | 1891.3
60 | 031006002003 | 喷淋稳压泵 | 1.名称:喷淋稳压泵 2.型号、规格:Q=1.5L/S,H=0.23MPA,N=1.5KW,一用一备;立式隔膜式气压罐SQL800X0.6,调节水容积150L,稳压泵启泵压力0.200MPA,稳压泵停泵压力0.260MPA,消防泵启泵压力0.380MPA 3.含控制箱及安装调试 4.减震装置形式:按设计图纸 5.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 套 | 2 | 15526.31 |  | 31052.62
本页小计 | [8 empty] | 87134.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室内消防水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030109001002 | 喷淋泵 | 1.名称:喷淋泵 2.型号:XBD消防恒压专用水泵，Q=20L/S H=0.60MPA N=18.5KW 3.含控制箱及安装调试 4.减振装置形式、数量:按设计图纸 5.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 台 | 2 | 20297.14 |  | 40594.28
62 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.名称:管道刷油 2.油漆品种、涂刷遍数:防锈漆二道,银粉漆二道,再刷桔红色漆环,间距2m 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | m2 | 545.35 | 27.38 |  | 14931.68
63 | 031002001007 | 管道支架 | 1.名称:管道支架 2.材质:型钢 3.除锈、刷油:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 4.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | kg | 1119.65 | 31.48 |  | 35246.58
64 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:喷淋系统调试 2.按水流指示器数量 3.其他:包含完成该分部分项工程图纸要求及规范要求所有的工作内容 |  | 点 | 5 | 392.97 |  | 1964.85
|  | 措施项目 | [6 empty] | 11868.1
65 | 031302007008 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1 | 3230.85 |  | 3230.85
66 | 031301017008 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 8637.25 |  | 8637.25
本页小计 | [8 empty] | 104605.49
合 计 | [8 empty] | 722320.42
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内消防水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00014 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 66818.6 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010008 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011008 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF008 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008008 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002008 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF008 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009008 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF008 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室内消防水 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000014 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 66818.6
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室内消防水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 71045.23 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 18680.07
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 89725.30 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：室内消防水 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 71045.23
合 计 |  |  |  | 71045.23 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室内消防水 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 878864.32 | 9 |  | 79097.79
合 计 | [6 empty] | 79097.79
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13