## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：#11总箱式高压室变配电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 4455319.67
1.1 | 箱式变电站电气设备安装部分 | 3857177.24
1.2 | 通讯部分 | 598142.43
2 | 措施合计 | 72823.42
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 66670.03
2.2 | 其他措施费 | 6153.39
3 | 其他项目 | 464170.50 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 445531.97
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 18638.53
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 4992313.59
5 | 增值税销项税额 | 449308.22 |  |  | －
6 | 总造价 | 5441621.81
7 | 人工费 | 159241.16
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 5,441,621.81 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#11总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 箱式变电站电气设备安装部分 | [6 empty] | 3857177.24
|  | 高低压配电部分 | [6 empty] | 3719743.06
1 | 030404006014 | 箱式配电室 | 1.名称:#11总箱式高压室-箱式总高压室 2.规格:"5台KYN28-24型高压开关柜(其中3台断路器柜,1台高压计量柜,1台进线辅柜)、1台220V/20Ah高频开关直流屏" |  | 套 | 1 | 413515.55 |  | 413515.55
2 | 030404006015 | 箱式配电室 | 1.名称:#11总箱式高压室-箱式分高压室 2.规格:"5台KYN28-24型高压开关柜(其中4台断路器柜,1台进线辅柜)、1台220V/20Ah高频开关直流屏" |  | 套 | 1 | 452474.46 |  | 452474.46
3 | 030402018036 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:#11总箱式高压室-永九快速(信息四路)箱式变电站630KVA 2.型号:带高压开关柜 3.容量（kV·A):630 4.电压(kV):24kV 5.组合形式:24kV预装式,内装1台干式电力变压器SCB14-630，20.5±2X2.5%/0.4kVDyn11 Uk=4%、2台SF6全绝缘全密封高压开关柜、7台GGD型低压配电柜、1台低压无功补偿柜 |  | 台 | 1 | 521091.1 |  | 521091.1
本页小计 | [8 empty] | 1387081.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#11总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030402018037 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:#11总箱式高压室-永九快速(玉麟一路)箱式变电站630KVA 2.型号:带高压开关柜 3.容量（kV·A):630 4.电压(kV):24kV 5.组合形式:24kV预装式,内装1台干式电力变压器SCB14-630，20.5±2X2.5%/0.4kVDyn11 Uk=4%、2台SF6全绝缘全密封高压开关柜、7台GGD型低压配电柜、1台低压无功补偿柜 |  | 台 | 1 | 521091.1 |  | 521091.1
5 | 030402018038 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:#11总箱式高压室-信息二路(技术六路)箱式变电站400KVA 2.型号:带高压开关柜 3.容量（kV·A):400 4.电压(kV):24kV 5.组合形式:24kV预装式,内装1台干式电力变压器SCB14-400，20.5±2X2.5%/0.4kVDyn11 Uk=4%、2台SF6全绝缘全密封高压开关柜、7台GGD型低压配电柜、1台低压无功补偿柜 |  | 台 | 1 | 514843.31 |  | 514843.31
6 | 030408001059 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZCYJV22-18/24kV-3x70 mm2 3.电压等级(kV):20kv |  | m | 209.17 | 283.06 |  | 59207.66
7 | 030408001060 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZB1YJV22-18/24kV-3x70 mm2 3.电压等级(kV):20kv |  | m | 3889.55 | 296.44 |  | 1153018.2
8 | 030408006065 | 电力电缆头 | 1.名称:户内冷缩式电缆终端头 2.电压等级(kV):20kV 70mm2 (三相/套) |  | 套 | 5 | 2120.97 |  | 10604.85
本页小计 | [8 empty] | 2258765.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#11总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030408006066 | 电力电缆头 | 1.名称:户内冷缩式+户内肘型电缆终端头 2.材质、类型:肘型 3.电压等级(kV):20kV 70mm2 (三相/套) |  | 套 | 1 | 2707.69 |  | 2707.69
10 | 030408006067 | 电力电缆头 | 1.名称:户外冷缩式电缆中间头 2.电压等级(kV):20kV 70mm2(三相/套)(加防火防爆盒) |  | 套 | 8 | 6807.77 |  | 54462.16
11 | 030404031033 | 高压计量表 | 1.名称:高压计量表 2.规格:20KV,(CT变比:50/5、0.2S) |  | 套 | 1 | 16072.53 |  | 16072.53
12 | 030408001061 | 拆除现状电缆 | 1.名称:拆除现状电缆 2.规格:ZC-YJV22-18/24kV-3X70mm2 3.电压等级(kV):20kv |  | m | 40 | 4.41 |  | 176.4
13 | 030403006020 | 拆除现状封闭式母线 | 1.名称:拆除现状封闭式母线 2.规格:CMX6-1250A/4P IP65 |  | m | 15 | 31.87 |  | 478.05
|  | 配电房配套工程 | [6 empty] | 18361.98
14 | 030409001020 | 箱式变电站接地及接地装置 | 1.名称:箱式变电站接地及接地装置 2.材质:水平接地体和接地连线为φ16热镀锌圆钢、垂直接地极为热镀锌L50x50x5mm角钢,L=2.5m |  | 套 | 3 | 2288.76 |  | 6866.28
15 | 030409001021 | 箱式分高压室接地及接地装置 | 1.名称:箱式分高压室接地及接地装置 2.材质:水平接地体和接地连线为φ16热镀锌圆钢、垂直接地极为热镀锌L50x50x5mm角钢,L=2.5m 3.部位:#11总箱式高压室变配电工程 |  | 套 | 2 | 2288.76 |  | 4577.52
本页小计 | [8 empty] | 85340.63
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#11总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030411004039 | 电力电缆金属护套或屏蔽层接地 | 1.名称:电力电缆金属护套或屏蔽层接地 2.配线形式:在电缆终端处,接地连线为BV 1x6绝缘导线 3.规格:BV 1x6,每处2米 |  | 处 | 10 | 11.45 |  | 114.5
17 | 030411005017 | 接线箱 | 1.名称:箱式变工具箱400X600(不锈钢箱体) 2.安装形式:挂墙 |  | 个 | 5 | 663.33 |  | 3316.65
18 | 030901013017 | 灭火器 | 1.形式:放置式 2.规格、型号:灭火箱，玻璃钢箱体,内置2个手提式4kg ABC干粉灭火器 |  | 组 | 5 | 292.63 |  | 1463.15
19 | 030412004019 | 绝缘工具 | 1.名称:箱式变配套配置绝缘工具 2.规格:绝缘鞋、绝缘手套、高压试验笔、设备接地线、标示牌、10kV绝缘胶垫 |  | 套 | 5 | 356 |  | 1780
20 | 031202005011 | 防火涂料 | 1.涂刷(喷)品种:电缆刷防火涂料 |  | kg | 4 | 60.97 |  | 243.88
|  | 安健环类 | [6 empty] | 7590.57
本页小计 | [8 empty] | 6918.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#11总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030408011036 | 安健环(箱变类) | 1.名称:#11总箱式高压室变配电工程安健环(箱变类) 2.规格:1、箱变名称牌：反光铝板丝印(户外漆)/400×320mm 2、"门口一带严禁停放车辆、堆放杂物"禁止标志牌：反光铝板丝印(户外漆)/300×240mm 3、"未经许可 不得入内"禁止标志牌：反光铝板丝印(户外漆)/300×240mm 4、"止步 高压危险"警告标志牌：反光铝板丝印(户外漆)/300×240mm 5、"禁止烟火"禁止标志牌：反光铝板丝印/300×240mm 6、"注意通风"指令标志牌：反光铝板丝印/300×240mm 7、"灭火器"标志牌：反光铝板丝印/350×300mm 8、"禁止合闸 有人工作"警告标志牌：反光铝板丝印(底部带磁吸)/300×240mm 9、"禁止合闸 线路有人工作"警告标志牌：反光铝板丝印(底部带磁吸)/200×160mm 10、"母线带电 开关备用" 标志牌：反光铝板丝印(底部带磁吸)/200×160mm 11、"已送电"标志牌：反光铝板丝印(底部带磁吸)/200×80mm 12、电缆终端头标志牌：电缆标签牌(标签机)或反光铝板丝印/50×25mm 13、电气一次结线图板：有机玻璃板500*400 14、工具箱：600*400*145 15、变压器遮拦安全警示语标志牌：反光铝板丝印 16、合计184块标志牌 |  | 项 | 1 | 7246.45 |  | 7246.45
本页小计 | [8 empty] | 7246.45
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#11总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030408011037 | 安健环(电缆类) | 1.名称:安健环(电缆类) 2.规格:电缆走向牌 |  | 个 | 7 | 49.16 |  | 344.12
|  | 配电站供电系统调试 | [6 empty] | 111481.63
23 | 030414002043 | 送配电装置系统 | 1.名称:20kV高压成套配电柜调试 |  | 系统 | 10 | 3248.58 |  | 32485.8
24 | 030414002045 | 20kV站用变调试 | 1.名称:20kV站用箱变调试 2.电压等级(kV):1000KVA以下 |  | 座 | 3 | 6466.09 |  | 19398.27
25 | 030414011014 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 2.工作内容:接地电阻测试仪检查、校对、接线、电位探棒、电流探棒埋设、接地电阻测试 |  | 系统 | 6 | 1871.61 |  | 11229.66
26 | 030414015024 | 电缆试验 | 1.名称:20KV电缆振荡波试验 |  | 根 | 4 | 8872.83 |  | 35491.32
27 | 030414015025 | 电缆试验 | 1.名称:20KV电缆交流耐压试验 |  | 根 | 2 | 6438.29 |  | 12876.58
|  | 通讯部分 | [6 empty] | 598142.43
28 | 030404022011 | 控制器 | 1.名称:交流线路控制器(内置软件) 2.规格:每个出线一个 |  | 台 | 132 | 3034.4 |  | 400540.8
29 | 030904008021 | 模块(模块箱) | 1.名称:通讯模块(内置软件) 2.类型:每四个交流线路控制器一个 |  | 个 | 15 | 2281.46 |  | 34221.9
30 | 030904008022 | 模块(模块箱) | 1.名称:通讯模块(内置软件)带三遥 2.类型:每四个交流线路控制器一个 |  | 个 | 18 | 5490.9 |  | 98836.2
31 | 030501009021 | 路由器 | 1.名称:5G无线路由器 2.工作内容:技术及机具准备、开箱检查、清洁、定位安装、互联、接口检查、加电调试,安全策略设置、功能调试、单机测试 |  | 台 | 3 | 943.7 |  | 2831.1
32 | 030501009022 | SIM卡 | 1.名称:SIM卡 |  | 张 | 3 | 100 |  | 300
33 | 030411004040 | 配线 | 1.名称:485通讯线 |  | m | 300 | 5.48 |  | 1644
本页小计 | [8 empty] | 650199.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#11总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
34 | 030411004041 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:BVV2*1.5 |  | m | 300 | 4.11 |  | 1233
35 | 030501012011 | 交换机 | 1.名称:工业级16口交换机 2.功能:"外壳材质:金属;电源:100-240V,50HZ;交换容量:3.2Gbps;包转发率:2.38Mpps;网络标准:以太网;16口,百兆RJ45口;业务口防 雷:6kV;工作温度:0-45摄氏度;工作湿度:5%~95%。" |  | 台 | 3 | 2273.76 |  | 6821.28
36 | 030502001011 | 机柜、机架 | 1.名称:控制箱 2.规格:(内含交换机、无线路由器及配电模块)挂墙安装 箱体为304不锈钢材质,厚度为1.2mm;自带散热风扇;尺寸为400*500*250mm,宽x高x深 3.安装方式:挂墙安装 |  | 台 | 3 | 1312.45 |  | 3937.35
37 | 030402008011 | 互感器 | 1.名称:剩余电流互感器 2.规格:1000/1mA |  | 台 | 132 | 352.65 |  | 46549.8
38 | 030502005011 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 |  | m | 300 | 4.09 |  | 1227
|  | 措施项目 | [6 empty] | 6153.39
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 6153.39
39 | 031302007011 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
40 | 031301017011 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 6153.39 |  | 6153.39
本页小计 | [8 empty] | 65921.82
合 计 | [8 empty] | 4461473.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：#11总箱式高压室变配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00028 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 66670.03 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010011 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011011 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF011 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008011 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002011 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF011 | 交通干扰工程施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009011 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF011 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：#11总箱式高压室变配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000028 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 66670.03
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：#11总箱式高压室变配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 445531.97 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 18638.53
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 464170.50 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：#11总箱式高压室变配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 445531.97
合 计 |  |  |  | 445531.97 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：#11总箱式高压室变配电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 4992313.59 | 9 |  | 449308.22
合 计 | [6 empty] | 449308.22
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13