## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：#12总箱式高压室变配电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1994034.47
1.1 | 箱式变电站电气设备安装部分 | 1734747.89
1.2 | 通讯部分 | 259286.58
2 | 措施合计 | 42504.78
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 38909.66
2.2 | 其他措施费 | 3595.12
3 | 其他项目 | 210281.19 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 199403.45
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 10877.74
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2246820.44
5 | 增值税销项税额 | 202213.84 |  |  | －
6 | 总造价 | 2449034.28
7 | 人工费 | 93575.70
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,449,034.28 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#12总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 箱式变电站电气设备安装部分 | [6 empty] | 1734747.89
|  | 高低压配电部分 | [6 empty] | 1644428.11
1 | 030404006016 | 箱式配电室 | 1.名称:#12总箱式高压室-箱式高压室 2.规格:"12kV预装式,内装1台进线柜,1台计量柜,2台出线柜采用KYN28-12开关采用真空断路器,1台220V/16Ah高频开关直流屏" |  | 套 | 1 | 275408.13 |  | 275408.13
2 | 030402018039 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:#12总箱式高压室-福山第二革命公墓#1箱式变电站250KVA 2.型号:带高压开关柜 3.容量（kV·A):250 4.电压(kV):12kV 5.组合形式:"12kV预装式,内装1台干式电力变压器SCB14-250，10.5±2X2.5%/0.4kV Dyn11 Uk=4%、2台SF6全绝缘全密封高压开关柜、5台GGD型低压配电柜、1台低压无功补偿柜" |  | 台 | 1 | 346983.83 |  | 346983.83
3 | 030402018040 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:#12总箱式高压室-福山第二革命公墓#2箱式变电站 250KVA 2.型号:不带高压开关柜 3.容量（kV·A):250 4.电压(kV):12kV 5.组合形式:"12kV预装式,内装1台干式电力变压器SCB14-250，10.5±2X2.5%/0.4kV Dyn11 Uk=4%、5台GGD型低压配电柜、1台低压无功补偿柜" |  | 台 | 1 | 274505 |  | 274505
本页小计 | [8 empty] | 896896.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#12总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030402017025 | 高压成套配电柜 | 1.名称:#12总箱式高压室-新增D柜(开关房内) 2.型号:SF6全绝缘全密封高压开关柜 3.规格:柜体外形尺寸(宽mmX深mmX高mm)400X850X1450 4.母线配置方式:单母线 |  | 台 | 1 | 23769.02 |  | 23769.02
5 | 030408001062 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZCYJV22-8.7/15kV-3x70 mm2 3.电压等级(kV):10kv |  | m | 2926.39 | 226.79 |  | 663675.99
6 | 030408006068 | 电力电缆头 | 1.名称:户内冷缩式电缆终端头 2.电压等级(kV):10kV 70mm2 (三相/套) |  | 套 | 4 | 992.66 |  | 3970.64
7 | 030408006069 | 电力电缆头 | 1.名称:户内冷缩式+户内肘型电缆终端头 2.材质、类型:肘型 3.电压等级(kV):10kV 70mm2 (三相/套) |  | 套 | 2 | 2463.99 |  | 4927.98
8 | 030408006070 | 电力电缆头 | 1.名称:户外冷缩式电缆中间头 2.电压等级(kV):10kV 70mm2(三相/套)，需绕包防火胶带 |  | 套 | 6 | 2574.31 |  | 15445.86
9 | 030403006021 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:插接母线槽 2.规格:封闭式母线CMX6-500A/4P IP65 |  | m | 20 | 1307.84 |  | 26156.8
10 | 030403007052 | 母线连接器 | 1.名称:母线连接器 2.规格:500A/4P IP65 |  | 台 | 2 | 569.25 |  | 1138.5
11 | 030403007053 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:母线槽始端箱 2.容量(A):500A/4P IP65 |  | 台 | 2 | 2111.59 |  | 4223.18
12 | 030403007054 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:母线槽终端箱 2.容量(A):500A/4P IP65 |  | 台 | 2 | 2111.59 |  | 4223.18
|  | 配电房配套工程 | [6 empty] | 22113.65
本页小计 | [8 empty] | 747531.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#12总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 030409001022 | 箱式变电站接地及接地装置 | 1.名称:箱式变电站接地及接地装置 2.材质:水平接地体和接地连线为φ16热镀锌圆钢、垂直接地极为热镀锌L50x50x5mm角钢,L=2.5m |  | 套 | 3 | 2288.76 |  | 6866.28
14 | 030411004042 | 电力电缆金属护套或屏蔽层接地 | 1.名称:电力电缆金属护套或屏蔽层接地 2.配线形式:在电缆终端处,接地连线为BV 1x6绝缘导线 3.规格:BV 1x6,每处2米 |  | 处 | 12 | 11.45 |  | 137.4
15 | 030408006071 | 无源电子锁(低压室) | 1.名称:无源电子锁(低压室) |  | 个 | 6 | 1610.23 |  | 9661.38
16 | 030411005018 | 接线箱 | 1.名称:箱式变工具箱400X600(不锈钢箱体) 2.安装形式:挂墙 |  | 个 | 3 | 663.33 |  | 1989.99
17 | 030901013018 | 灭火器 | 1.形式:放置式 2.规格、型号:灭火箱，玻璃钢箱体,内置2个手提式4kg ABC干粉灭火器 |  | 组 | 3 | 292.63 |  | 877.89
18 | 030412004020 | 绝缘工具 | 1.名称:箱式变配套配置绝缘工具 2.规格:绝缘鞋、绝缘手套、高压试验笔、设备接地线、标示牌、10kV绝缘胶垫 |  | 套 | 3 | 356 |  | 1068
19 | 031202005012 | 防火涂料 | 1.涂刷(喷)品种:电缆刷防火涂料 |  | kg | 1.5 | 60.97 |  | 91.46
20 | 030408002003 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-KVVP2-22 6X2.5mm2 |  | m | 15 | 27.55 |  | 413.25
21 | 030408002004 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-KVVP2-22 8X2.5mm2 |  | m | 30 | 33.6 |  | 1008
|  | 安健环类 | [6 empty] | 5872.08
本页小计 | [8 empty] | 22113.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#12总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030408011038 | 安健环(箱变类) | 1.名称:#12总箱式高压室变配电工程安健环(箱变类) 2.规格:1、箱变名称牌：反光铝板丝印(户外漆)/400×320mm 2、"门口一带严禁停放车辆、堆放杂物"禁止标志牌：反光铝板丝印(户外漆)/300×240mm 3、"未经许可 不得入内"禁止标志牌：反光铝板丝印(户外漆)/300×240mm 4、"止步 高压危险"警告标志牌：反光铝板丝印(户外漆)/300×240mm 5、"禁止烟火"禁止标志牌：反光铝板丝印/300×240mm 6、"注意通风"指令标志牌：反光铝板丝印/300×240mm 7、"灭火器"标志牌：反光铝板丝印/350×300mm 8、"禁止合闸 有人工作"警告标志牌：反光铝板丝印(底部带磁吸)/300×240mm 9、"禁止合闸 线路有人工作"警告标志牌：反光铝板丝印(底部带磁吸)/200×160mm 10、"母线带电 开关备用" 标志牌：反光铝板丝印(底部带磁吸)/200×160mm 11、"已送电"标志牌：反光铝板丝印(底部带磁吸)/200×80mm 12、电缆终端头标志牌：电缆标签牌(标签机)或反光铝板丝印/50×25mm 13、电气一次结线图板：有机玻璃板500*400 14、工具箱：600*400*145 15、变压器遮拦安全警示语标志牌：反光铝板丝印 16、合计138块标志牌 |  | 项 | 1 | 4397.28 |  | 4397.28
本页小计 | [8 empty] | 4397.28
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#12总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030408011039 | 安健环(电缆类) | 1.名称:安健环(电缆类) 2.规格:电缆走向牌 |  | 个 | 30 | 49.16 |  | 1474.8
|  | 配电站供电系统调试 | [6 empty] | 62334.05
24 | 030414002046 | 送配电装置系统 | 1.名称:10kV高压成套配电柜调试 |  | 系统 | 5 | 3248.58 |  | 16242.9
25 | 030414002048 | 10kV站用变调试 | 1.名称:10kV站用箱变调试 2.电压等级(kV):250KVA |  | 座 | 2 | 4815.19 |  | 9630.38
26 | 030414008026 | 母线 | 1.名称:母线系统调试(10kV以下) |  | 段 | 2 | 2380.5 |  | 4761
27 | 030414008027 | 母线 | 1.名称:母线系统调试(0.4kV以下) |  | 段 | 2 | 669.03 |  | 1338.06
28 | 030414011015 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 2 | 1871.61 |  | 3743.22
29 | 030414015026 | 电缆试验 | 1.名称:10KV电缆震荡波试验 |  | 根 | 3 | 8872.83 |  | 26618.49
|  | 通讯部分 | [6 empty] | 259286.58
30 | 030404022012 | 控制器 | 1.名称:交流线路控制器(内置软件) 2.规格:每个出线一个 |  | 台 | 56 | 3034.4 |  | 169926.4
31 | 030904008023 | 模块(模块箱) | 1.名称:通讯模块(内置软件) 2.类型:每四个交流线路控制器一个 |  | 个 | 6 | 2281.46 |  | 13688.76
32 | 030904008024 | 模块(模块箱) | 1.名称:通讯模块(内置软件)带三遥 2.类型:每四个交流线路控制器一个 |  | 个 | 8 | 5490.9 |  | 43927.2
33 | 030501009023 | 路由器 | 1.名称:5G无线路由器 |  | 台 | 2 | 943.7 |  | 1887.4
34 | 030501009024 | SIM卡 | 1.名称:SIM卡 |  | 张 | 2 | 100 |  | 200
35 | 030411004043 | 配线 | 1.名称:485通讯线 |  | m | 200 | 5.48 |  | 1096
36 | 030411004044 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:BVV2*1.5 |  | m | 200 | 4.11 |  | 822
本页小计 | [8 empty] | 295356.61
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#12总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
37 | 030501012012 | 交换机 | 1.名称:工业级16口交换机 2.功能:"外壳材质:金属;电源:100-240V,50HZ;交换容量:3.2Gbps;包转发率:2.38Mpps;网络标准:以太网;16口,百兆RJ45口;业务口防 雷:6kV;工作温度:0-45摄氏度;工作湿度:5%~95%。" |  | 台 | 2 | 2273.76 |  | 4547.52
38 | 030502001012 | 机柜、机架 | 1.名称:控制箱 2.规格:(内含交换机、无线路由器及配电模块)挂墙安装 箱体为304不锈钢材质,厚度为1.2mm;自带散热风扇;尺寸为400*500*250mm,宽x高x深 3.安装方式:挂墙安装 |  | 台 | 2 | 1312.45 |  | 2624.9
39 | 030402008012 | 互感器 | 1.名称:剩余电流互感器 2.规格:1000/1mA |  | 台 | 56 | 352.65 |  | 19748.4
40 | 030502005012 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 |  | m | 200 | 4.09 |  | 818
|  | 措施项目 | [6 empty] | 3595.12
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 3595.12
41 | 031302007012 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
42 | 031301017012 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 3595.12 |  | 3595.12
本页小计 | [8 empty] | 31333.94
合 计 | [8 empty] | 1997629.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：#12总箱式高压室变配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00029 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 38909.66 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010012 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011012 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF012 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008012 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002012 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF012 | 交通干扰工程施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009012 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF012 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：#12总箱式高压室变配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000029 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 38909.66
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：#12总箱式高压室变配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 199403.45 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 10877.74
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 210281.19 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：#12总箱式高压室变配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 199403.45
合 计 |  |  |  | 199403.45 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：#12总箱式高压室变配电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2246820.44 | 9 |  | 202213.84
合 计 | [6 empty] | 202213.84
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13