## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：#14九龙大道一标#6箱式变1×630kVA变配电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 514738.78
1.1 | 箱式变电站电气设备安装部分 | 311934.36
1.2 | 通讯部分 | 199380.81
1.3 | 拆除部分 | 3423.61
2 | 措施合计 | 20681.56
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 18838.16
2.2 | 其他措施费 | 1843.40
3 | 其他项目 | 56740.35 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 51473.88
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 5266.47
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 592160.69
5 | 增值税销项税额 | 53294.46 |  |  | －
6 | 总造价 | 645455.15
7 | 人工费 | 47844.97
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 645,455.15 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#14九龙大道一标#6箱式变1×630kVA变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 箱式变电站电气设备安装部分 | [6 empty] | 311934.36
|  | 高低压配电部分 | [6 empty] | 247630.01
1 | 030402018042 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:安装箱式变电站630KVA 2.组合形式:24kV预装式,内装1台干式电力变压器SCB13-630(本期接)20.5±2×2.5%/0.4kVDyn11 Uk=4%、4台SF6全绝缘全密封高压开关柜(改造)、7台GGD型低压配电柜(改造)、1台低压无功补偿柜 3.箱式变电站利用原有，只含安装费用 |  | 台 | 1 | 5611.45 |  | 5611.45
2 | 030402008017 | 互感器 | 1.名称:更换电压互感器 2.型号:20KV 3.规格:(20/0.1)kV 0.2级(容量>30VA) |  | 台 | 2 | 2484.06 |  | 4968.12
3 | 030402008018 | 互感器 | 1.名称:更换高压电流互感器 2.型号:20KV 3.规格:30/5 0.2S级 |  | 台 | 2 | 2262.82 |  | 4525.64
4 | 030402008019 | 更换电流计量 | 1.名称:更换电流计量 2.型号:20KV 3.规格:630kVA/18.2A |  | 台 | 1 | 16253.97 |  | 16253.97
5 | 030402009001 | 高压熔断器 | 1.名称:更换高压熔断器 2.规格:(熔座24kV)熔芯24kV/2A |  | 组 | 3 | 425.15 |  | 1275.45
6 | 030402009002 | 高压熔断器 | 1.名称:更换高压熔断器 2.规格:(熔座24kV)熔芯24kV/31.5A |  | 组 | 3 | 701.26 |  | 2103.78
7 | 030402010001 | 避雷器 | 1.名称:更换高压避雷器 2.型号:20KV 3.规格:HY5WZ-26/66 |  | 组 | 3 | 498.34 |  | 1495.02
8 | 030402009003 | 更换带电指示器 | 1.名称:更换带电指示器 2.规格:GSNMG-1(2)-24 |  | 组 | 3 | 796.84 |  | 2390.52
本页小计 | [8 empty] | 38623.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#14九龙大道一标#6箱式变1×630kVA变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030408001085 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZCYJV22-18/24kV-3x70 mm2 3.电压等级(kV):20kv |  | m | 640.49 | 283.06 |  | 181297.1
10 | 030408006097 | 电力电缆头 | 1.名称:户内冷缩式电缆终端头 2.电压等级(kV):20kV 70mm2 (三相/套) |  | 套 | 1 | 2120.97 |  | 2120.97
11 | 030408006098 | 电力电缆头 | 1.名称:户内冷缩式+户内肘型电缆终端头 2.材质、类型:肘型 3.电压等级(kV):20kV 70mm2 (三相/套) |  | 套 | 1 | 2707.69 |  | 2707.69
12 | 030408006099 | 电力电缆头 | 1.名称:户外冷缩式电缆中间头 2.电压等级(kV):20kV 70mm2(三相/套)(加防火防爆盒) |  | 套 | 1 | 6807.77 |  | 6807.77
13 | 030404031047 | 高压计量表 | 1.名称:高压计量表 2.规格:20KV,(CT变比:50/5、0.2S) |  | 套 | 1 | 16072.53 |  | 16072.53
|  | 配电房配套工程 | [6 empty] | 4830.69
14 | 030408006100 | 无源电子锁(低压室) | 1.名称:无源电子锁(低压室) |  | 个 | 3 | 1610.23 |  | 4830.69
|  | 低压连接部分 | [6 empty] | 39123.36
15 | 030408001086 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-(1*50)mm2 3.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 120 | 44.34 |  | 5320.8
16 | 030408001087 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-4*(1*35)mm2 3.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 480 | 32.02 |  | 15369.6
本页小计 | [8 empty] | 234527.15
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#14九龙大道一标#6箱式变1×630kVA变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 030408001088 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-4*(1*10)mm2 3.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 120 | 11.65 |  | 1398
18 | 030408006102 | 电力电缆头 | 1.名称:1kv以下铜芯电缆终端头 2.规格:(截面mm2以下) 35 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):0.6/1kV |  | 个 | 32 | 166.34 |  | 5322.88
19 | 030408006103 | 电力电缆头 | 1.名称:1kv以下铜芯电缆终端头 2.规格:(截面mm2以下) 70 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):0.6/1kV |  | 个 | 8 | 215.93 |  | 1727.44
20 | 030408006105 | 电力电缆头 | 1.名称:1kv以下铜芯电缆中间头 2.规格:(截面mm2以下) 35 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):0.6/1kV |  | 个 | 32 | 234.61 |  | 7507.52
21 | 030408006106 | 电力电缆头 | 1.名称:1kv以下铜芯电缆中间头 2.规格:(截面mm2以下) 70 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):0.6/1kV |  | 个 | 8 | 309.64 |  | 2477.12
|  | 安健环类 | [6 empty] | 3139.77
本页小计 | [8 empty] | 18432.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#14九龙大道一标#6箱式变1×630kVA变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030408011045 | 安健环(箱变类) | 1.名称:#14九龙大道一标#6箱式变1×630kVA变配电工程安健环(箱变类) 2.规格:1、箱变名称牌：反光铝板丝印(户外漆)/400×320mm 2、"门口一带严禁停放车辆、堆放杂物"禁止标志牌：反光铝板丝印(户外漆)/300×240mm 3、"未经许可 不得入内"禁止标志牌：反光铝板丝印(户外漆)/300×240mm 4、"止步 高压危险"警告标志牌：反光铝板丝印(户外漆)/300×240mm 5、"禁止烟火"禁止标志牌：反光铝板丝印/300×240mm 6、"注意通风"指令标志牌：反光铝板丝印/300×240mm 7、"灭火器"标志牌：反光铝板丝印/350×300mm 8、"禁止合闸 有人工作"警告标志牌：反光铝板丝印(底部带磁吸)/300×240mm 9、"禁止合闸 线路有人工作"警告标志牌：反光铝板丝印(底部带磁吸)/200×160mm 10、"母线带电 开关备用" 标志牌：反光铝板丝印(底部带磁吸)/200×160mm 11、"已送电"标志牌：反光铝板丝印(底部带磁吸)/200×80mm 12、电缆终端头标志牌：电缆标签牌(标签机)或反光铝板丝印/50×25mm 13、电气一次结线图板：有机玻璃板500*400 14、工具箱：600*400*145 15、变压器遮拦安全警示语标志牌：反光铝板丝印 16、合计67块标志牌 |  | 项 | 1 | 2156.57 |  | 2156.57
本页小计 | [8 empty] | 2156.57
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#14九龙大道一标#6箱式变1×630kVA变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
23 | 030408011046 | 安健环(电缆类) | 1.名称:安健环(电缆类) 2.规格:电缆走向牌 |  | 个 | 20 | 49.16 |  | 983.2
|  | 配电站供电系统调试 | [6 empty] | 17210.53
24 | 030414002063 | 20kV站用变调试 | 1.名称:20kV站用变调试 2.电压等级(kV):630KVA以下 |  | 座 | 1 | 6466.09 |  | 6466.09
25 | 030414011020 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1 | 1871.61 |  | 1871.61
26 | 030414015031 | 电缆试验 | 1.名称:20KV电缆振荡波试验 |  | 根 | 1 | 8872.83 |  | 8872.83
|  | 通讯部分 | [6 empty] | 199380.81
27 | 030404022017 | 控制器 | 1.名称:交流线路控制器(内置软件) 2.规格:每个出线一个 |  | 台 | 44 | 3034.4 |  | 133513.6
28 | 030904008033 | 模块(模块箱) | 1.名称:通讯模块(内置软件) 2.类型:每四个交流线路控制器一个 |  | 个 | 5 | 2281.46 |  | 11407.3
29 | 030904008034 | 模块(模块箱) | 1.名称:通讯模块(内置软件)带三遥 2.类型:每四个交流线路控制器一个 |  | 个 | 6 | 5490.9 |  | 32945.4
30 | 030501009033 | 路由器 | 1.名称:5G无线路由器 |  | 台 | 1 | 943.7 |  | 943.7
31 | 030501009034 | SIM卡 | 1.名称:SIM卡 |  | 张 | 1 | 100 |  | 100
32 | 030411004054 | 配线 | 1.名称:485通讯线 |  | m | 100 | 5.48 |  | 548
33 | 030411004055 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:BVV2*1.5 |  | m | 100 | 4.11 |  | 411
34 | 030501012017 | 交换机 | 1.名称:工业级16口交换机 2.功能:"外壳材质:金属;电源:100-240V,50HZ;交换容量:3.2Gbps;包转发率:2.38Mpps;网络标准:以太网;16口,百兆RJ45口;业务口防 雷:6kV;工作温度:0-45摄氏度;工作湿度:5%~95%。" |  | 台 | 1 | 2273.76 |  | 2273.76
本页小计 | [8 empty] | 200336.49
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#14九龙大道一标#6箱式变1×630kVA变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030502001017 | 机柜、机架 | 1.名称:控制箱 2.规格:(内含交换机、无线路由器及配电模块)挂墙安装 箱体为304不锈钢材质,厚度为1.2mm;自带散热风扇;尺寸为400*500*250mm,宽x高x深 3.安装方式:挂墙安装 |  | 台 | 1 | 1312.45 |  | 1312.45
36 | 030402008020 | 互感器 | 1.名称:剩余电流互感器 2.规格:1000/1mA |  | 台 | 44 | 352.65 |  | 15516.6
37 | 030502005017 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 |  | m | 100 | 4.09 |  | 409
|  | 拆除部分 | [6 empty] | 3423.61
38 | 030402018043 | 拆除箱式变电站 | 1.名称:拆除箱式变电站630KVA 2.组合形式:24kV预装式,内装1台干式电力变压器SCB13-630(本期接)20.5±2×2.5%/0.4kVDyn11 Uk=4%、4台SF6全绝缘全密封高压开关柜(改造)、7台GGD型低压配电柜(改造)、1台低压无功补偿柜 3.箱式变电站利用原有，只含安装费用 |  | 台 | 1 | 1280.34 |  | 1280.34
39 | 030408001089 | 电力电缆 | 1.名称:拆除原有高压电缆(含电缆终端) 2.规格:ZC-YJV22-18/24kV-3x70 mm2 3.电压等级(kV):20kv |  | m | 50 | 4.41 |  | 220.5
40 | 030408011047 | 安健环(电房类) | 1.名称:拆除变电站安健环设施 2.规格:系统图、标示牌、警示牌等 |  | 项 | 1 | 107.8 |  | 107.8
41 | 030409001024 | 接地极 | 1.名称:拆除变电站接地及接地装置 2.材质:水平接地体和接地连线为φ16热镀锌圆钢、垂直接地极为热镀锌L50x50x5mm角钢,L=2.5m |  | 根 | 1 | 103.85 |  | 103.85
本页小计 | [8 empty] | 18950.54
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#14九龙大道一标#6箱式变1×630kVA变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030904011004 | 拆除路灯监控终端WJ3005型 | 1.规格:拆除路灯监控终端WJ3005型 |  | 台 | 1 | 342.02 |  | 342.02
43 | 030408001090 | 电力电缆 | 1.名称:拆除原有低压电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-5*10mm2 |  | m | 2 | 16.21 |  | 32.42
44 | 030408001091 | 电力电缆 | 1.名称:拆除原有低压电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-5*35mm2 3.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 8 | 31.06 |  | 248.48
45 | 030408001092 | 电力电缆 | 1.名称:拆除原有低压电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-5*50mm2 3.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 2 | 44.1 |  | 88.2
46 | 030408001093 | 拆除电气设备,材料及建筑等相关附件运输至业主指定地点运输费 | 1.名称:拆除电气设备,材料及建筑等相关附件运输至业主指定地点运输费 2.运距:15km |  | 项 | 1 | 1000 |  | 1000
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1843.4
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 1843.4
47 | 031302007015 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
48 | 031301017015 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 1843.4 |  | 1843.4
本页小计 | [8 empty] | 3554.52
合 计 | [8 empty] | 516582.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：#14九龙大道一标#6箱式变1×630kVA变配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00032 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 18838.16 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010015 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011015 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF015 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008015 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002015 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF015 | 交通干扰工程施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009015 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF015 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：#14九龙大道一标#6箱式变1×630kVA变配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000032 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 18838.16
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：#14九龙大道一标#6箱式变1×630kVA变配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 51473.88 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 5266.47
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 56740.35 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：#14九龙大道一标#6箱式变1×630kVA变配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 51473.88
合 计 |  |  |  | 51473.88 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：#14九龙大道一标#6箱式变1×630kVA变配电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 592160.69 | 9 |  | 53294.46
合 计 | [6 empty] | 53294.46
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13