## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：#1总高压室变配电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 2287768.90
1.1 | 配电站部分 | 860718.31
1.2 | 箱式变电站电气设备安装部分 | 1019292.73
1.3 | 通讯部分 | 397802.62
1.4 | 拆除部分 | 9955.24
2 | 措施合计 | 53637.24
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 49025.56
2.2 | 其他措施费 | 4611.68
3 | 其他项目 | 242482.67 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 228776.89
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 13705.78
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 2583888.81
5 | 增值税销项税额 | 232549.99 |  |  | －
6 | 总造价 | 2816438.80
7 | 人工费 | 120263.24
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 2,816,438.80 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#1总高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 配电站部分 | [6 empty] | 860718.31
|  | 高低压配电部分 | [6 empty] | 773626.03
1 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1.名称:#1总高压室-高压进线柜AH1 2.型号:KYN-24kV 3.规格:柜体外形尺寸(宽mmX深mmX高mm)1000X1800X2600 4.母线配置方式:单母线 |  | 台 | 1 | 111970.79 |  | 111970.79
2 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1.名称:#1总高压室-高压计量柜AH2 2.型号:KYN-24kV 3.规格:柜体外形尺寸(宽mmX深mmX高mm)1000X1800X2600 4.母线配置方式:单母线 |  | 台 | 1 | 37103.36 |  | 37103.36
3 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1.名称:#1总高压室-高压出线柜AH3 2.型号:KYN-24kV 3.规格:柜体外形尺寸(宽mmX深mmX高mm)1000X1800X2600 4.母线配置方式:单母线 |  | 台 | 1 | 76389.37 |  | 76389.37
4 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1.名称:#1总高压室-高压出线柜AH4 2.型号:KYN-24kV 3.规格:柜体外形尺寸(宽mmX深mmX高mm)1000X1800X2600 4.母线配置方式:单母线 |  | 台 | 1 | 76389.37 |  | 76389.37
5 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器(带外壳) 2.型号:SCB14-630kVA 3.容量（kV·A):630kVA，20.5±P2X2.5%/0.4kV，Dyn11,Uk=4% |  | 台 | 1 | 129466.7 |  | 129466.7
6 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:#1总高压室-低压受电柜1DP 2.型号:GGD 3.规格:开关柜尺寸(WXDXH) (mm)：800X800X2000 |  | 台 | 1 | 47100.93 |  | 47100.93
本页小计 | [8 empty] | 478420.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#1总高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030404009001 | 低压电容器柜 | 1.名称:#1总高压室-低压电容器柜2DP 2.型号:GGD 3.规格:开关柜尺寸(WXDXH) (mm)：800X800X2000 |  | 台 | 1 | 19386.8 |  | 19386.8
8 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:#1总高压室-低压出线柜3DP 2.型号:GGD 3.规格:开关柜尺寸(WXDXH) (mm)：600X800X2000 |  | 台 | 1 | 37838.99 |  | 37838.99
9 | 030404004003 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:#1总高压室-低压出线柜4DP 2.型号:GGD 3.规格:开关柜尺寸(WXDXH) (mm)：600X800X2000 |  | 台 | 1 | 37593.85 |  | 37593.85
10 | 030404004004 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:#1总高压室-低压出线柜5DP 2.型号:GGD 3.规格:开关柜尺寸(WXDXH) (mm)：600X800X2000 |  | 台 | 1 | 30488.54 |  | 30488.54
11 | 030404004005 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:#1总高压室-低压出线柜6DP 2.型号:GGD 3.规格:开关柜尺寸(WXDXH) (mm)：600X800X2000 |  | 台 | 1 | 29401.82 |  | 29401.82
12 | 030404004006 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:#1总高压室-低压出线柜7DP 2.型号:GGD 3.规格:开关柜尺寸(WXDXH) (mm)：600X800X2000 |  | 台 | 1 | 29401.82 |  | 29401.82
13 | 030404004007 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:#1总高压室-低压出线柜8DP 2.型号:GGD 3.规格:开关柜尺寸(WXDXH) (mm)：600X800X2000 |  | 台 | 1 | 29401.82 |  | 29401.82
14 | 030404013001 | 直流馈电屏 | 1.名称:直流屏 2.型号:20Ah/DC220V 3.规格:柜体外形尺寸(宽mmX深mmX高mm)800X600X2200 |  | 台 | 1 | 18067.95 |  | 18067.95
本页小计 | [8 empty] | 231581.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#1总高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZCYJV22-18/24kV-3x70 mm2 3.电压等级(kV):20kv |  | m | 46.3 | 283.06 |  | 13105.68
16 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:户内冷缩式电缆终端头 2.电压等级(kV):20kV 70mm2 (三相/套) |  | 套 | 4 | 2120.97 |  | 8483.88
17 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:插接母线槽 2.规格:CCX6-1250A/4P |  | m | 6.14 | 3021.9 |  | 18554.47
18 | 030403007001 | 母线连接器 | 1.名称:母线连接器 2.规格:1250A/4P |  | 台 | 3 | 1127.12 |  | 3381.36
19 | 030403007002 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:母线槽始端箱 2.容量(A):1250A/4P |  | 台 | 1 | 2013 |  | 2013
20 | 030403007003 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:母线槽终端箱 2.容量(A):1250A/4P |  | 台 | 1 | 2013 |  | 2013
21 | 030404031001 | 高压计量表 | 1.名称:高压计量表 2.规格:20KV,(CT变比:50/5、0.2S) |  | 套 | 1 | 16072.53 |  | 16072.53
|  | 配电房配套工程 | [6 empty] | 19019.6
22 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称:工具箱 2.规格:400X600(不锈钢箱体) 3.安装形式:挂墙 |  | 个 | 1 | 663.33 |  | 663.33
23 | 030404017001 | 环境监控箱 | 1.名称:环境监控箱 2.规格:配控制器、温湿度传感器等 |  | 台 | 3 | 1771.45 |  | 5314.35
24 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:单管日光灯(单支) 2.规格:220V36W |  | 套 | 15 | 81.43 |  | 1221.45
25 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:双头应急灯 2.规格:220V 2X10W 3.安装形式:壁装 |  | 套 | 4 | 168.8 |  | 675.2
26 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1.名称:红外线灯 2.规格:220V 250W |  | 套 | 4 | 99.71 |  | 398.84
27 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BVV2.5mm2 4.配线线制:2线制 |  | m | 100 | 3.56 |  | 356
本页小计 | [8 empty] | 72253.09
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#1总高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:ZR-BVV-450/750V 1X6mm2 |  | m | 50 | 5.91 |  | 295.5
29 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PVC线管 2.材质:塑料 3.规格:DN25 4.配置形式:明配 |  | m | 50 | 19.4 |  | 970
30 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇16"(轴流型) 2.安装方式:壁装 |  | 台 | 6 | 406.84 |  | 2441.04
31 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:放置式 2.规格、型号:手提式灭火器ABC干粉 2X4kg |  | 组 | 8 | 99.56 |  | 796.48
32 | 030404036001 | 防鼠挡板8毫米硬塑板 | 1.名称:防鼠挡板8毫米硬塑板 2.规格:1800X500mm |  | 个 | 4 | 476.54 |  | 1906.16
33 | 030412004002 | 绝缘工具 | 1.名称:绝缘工具 2.规格:绝缘鞋、绝缘手套、高压试验笔、设备接地线、标示牌、10kV绝缘胶垫 |  | 套 | 1 | 356 |  | 356
34 | 030409001001 | 接地极 | 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢垂直地极L50X5,L=2.5m |  | 根 | 1 | 96.97 |  | 96.97
35 | 030409002001 | 接地母线 | 1.名称:户外圆钢水平地极 2.材质:φ16热镀锌圆钢 |  | m | 29.92 | 71.37 |  | 2135.39
36 | 030409002002 | 接地母线 | 1.名称:户外圆钢引出线 2.材质:φ16热镀锌圆钢,L=1.5m |  | m | 9 | 71.37 |  | 642.33
37 | 030409004001 | 均压环 | 1.名称:房内明装接地线 2.材质:40X5mm 热镀锌扁铁 |  | m | 37.36 | 20.09 |  | 750.56
|  | 低压连接部分 | [6 empty] | 17615.76
38 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-(1*50)mm2 3.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 60 | 44.34 |  | 2660.4
39 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-(1*35)mm2 3.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 264 | 32.02 |  | 8453.28
本页小计 | [8 empty] | 21504.11
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#1总高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
40 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-1*10)mm2 3.电压等级(kV):0.6/1kV |  | m | 240 | 11.65 |  | 2796
41 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:1kv以下铜芯电缆终端头 2.规格:(截面mm2以下) 35 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):0.6/1kV |  | 个 | 4 | 166.34 |  | 665.36
42 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:1kv以下铜芯电缆终端头 2.规格:(截面mm2以下) 70 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):0.6/1kV |  | 个 | 4 | 215.93 |  | 863.72
43 | 030408006006 | 电力电缆头 | 1.名称:1kv以下铜芯电缆中间头 2.规格:(截面mm2以下) 35 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):0.6/1kV |  | 个 | 4 | 234.61 |  | 938.44
44 | 030408006007 | 电力电缆头 | 1.名称:1kv以下铜芯电缆中间头 2.规格:(截面mm2以下) 70 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):0.6/1kV |  | 个 | 4 | 309.64 |  | 1238.56
|  | 安健环类 | [6 empty] | 4712.64
本页小计 | [8 empty] | 6502.08
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#1总高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030408011001 | 安健环(电房类) | 1.名称:#1总高压室变配电工程安健环(电房类) 2.规格:1、电房门名称牌：反光铝板丝印(户外漆)/400×320mm 2、"门口一带严禁停放车辆、堆放杂物"禁止标志牌：反光铝板丝印(户外漆)/300×240mm 3、"未经许可 不得入内"禁止标志牌：反光铝板丝印(户外漆)/300×240mm 4、"止步 高压危险"警告标志牌：反光铝板丝印(户外漆)/300×240mm 5、"禁止烟火"禁止标志牌：反光铝板丝印/300×240mm 6、"注意通风"指令标志牌：反光铝板丝印/300×240mm 7、"紧急出口"标志牌：反光铝板丝印/350×300mm 8、"灭火器"标志牌：反光铝板丝印/350×300mm 9、"临时接地线固定接地端" 标志牌：反光铝板丝印/A50mm(等边三角形) 10、"不同电源 禁止合闸" 警告标志牌：反光铝板丝印(底部带磁吸)/300×240mm 11、"禁止合闸 有人工作"警告标志牌：有反光铝板丝印(底部带磁吸)/300×240mm 12、"禁止合闸 线路有人工作"警告标志牌：反光铝板丝印(底部带磁吸)/200×160mm 13、"母线带电 开关备用" 标志牌：反光铝板丝印(底部带磁吸)/200×160mm 14、"已送电"标志牌：反光铝板丝印(底部带磁吸)/200×80mm 15、电柜面板操作指示标志牌：采用光面贴纸标签机打印 |  | 项 | 1 | 4417.68 |  | 4417.68
本页小计 | [8 empty] | 4417.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#1总高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
制作 16、电缆终端头标志牌：电缆标签牌(标签机)或反光铝板丝印/50×25mm 17、合计96块标志版及12m2电柜面板牌
46 | 030408011002 | 安健环(电缆类) | 1.名称:安健环(电缆类) 2.规格:电缆本体挂牌 3.工作内容:准备、安装防护盒及保护套、定位、去尘、编号、量高度、钉粘号牌 |  | 个 | 3 | 49.16 |  | 147.48
47 | 030408011003 | 安健环(电缆类) | 1.名称:安健环(电缆类) 2.规格:电缆走向牌 |  | 个 | 3 | 49.16 |  | 147.48
|  | 配电站供电系统调试 | [6 empty] | 45744.28
48 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:20kV高压成套配电柜调试 |  | 系统 | 4 | 3248.58 |  | 12994.32
49 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:0.4kV低压成套配电柜调试 |  | 系统 | 8 | 988.14 |  | 7905.12
50 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.名称:干式变压器系统调试 2.容量(kV.A):630KVA |  | 系统 | 1 | 3008.43 |  | 3008.43
51 | 030414002003 | 20kV站用变调试 | 1.名称:20kV站用变调试 2.工作内容:成套箱型变配电装置内所有回路设备的单体及分系统的调试、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验 |  | 项 | 1 | 6466.09 |  | 6466.09
52 | 030414002004 | 送配电装置系统 | 1.名称:直流屏调试 2.电压等级(kV):500V以下 |  | 系统 | 1 | 1024.6 |  | 1024.6
53 | 030414008001 | 母线 | 1.名称:母线系统调试(20kV以下) |  | 段 | 1 | 2380.5 |  | 2380.5
54 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1 | 1871.61 |  | 1871.61
55 | 030414015001 | 电缆试验 | 1.名称:20KV电缆震荡波试验 |  | 根 | 1 | 8872.83 |  | 8872.83
56 | 030414003001 | "五防"系统调试 变电站、配电室 | 1.名称:"五防"系统调试 变电站、配电室 |  | 台 | 1 | 1220.78 |  | 1220.78
|  | 箱式变电站电气设备安装部分 | [6 empty] | 1019292.73
本页小计 | [8 empty] | 46039.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#1总高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 高低压配电部分 | [6 empty] | 961340.34
57 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 | 1.名称:#1总高压室-改革大道(红卫北一路)箱式变电站630KVA 2.型号:带高压开关柜 3.容量（kV·A):630 4.电压(kV):24kV 5.组合形式:24kV预装式,内装1台干式电力变压器SCB14-630，20.5±P2X2.5%/0.4kV Dyn11 Uk=4%、2台SF6全绝缘全密封高压开关柜、7台GGD型低压配电柜、1台低压无功补偿柜 |  | 台 | 1 | 521091.1 |  | 521091.1
58 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.规格:ZCYJV22-18/24kV-3x70 mm2 3.电压等级(kV):20kv |  | m | 1338 | 283.06 |  | 378734.28
59 | 030408006008 | 电力电缆头 | 1.名称:户内冷缩式+户内肘型电缆终端头 2.材质、类型:肘型 3.电压等级(kV):20kV 70mm2 (三相/套) |  | 套 | 1 | 2707.69 |  | 2707.69
60 | 030408006009 | 电力电缆头 | 1.名称:户内冷缩式电缆终端头 2.电压等级(kV):20kV 70mm2 (三相/套) |  | 套 | 1 | 2120.97 |  | 2120.97
61 | 030408006010 | 电力电缆头 | 1.名称:户外冷缩式电缆中间头 2.电压等级(kV):20kV 70mm2(三相/套)(加防火防爆盒) |  | 套 | 2 | 6807.77 |  | 13615.54
62 | 030403006002 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:插接母线槽 2.规格:CMX6-1250A/4P IP65 |  | m | 10 | 3311.36 |  | 33113.6
63 | 030403007004 | 母线连接器 | 1.名称:母线连接器 2.规格:1250A/4P IP65 |  | 台 | 5 | 1127.12 |  | 5635.6
64 | 030403007005 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:母线槽始端箱 2.容量(A):1250A/4P IP65 |  | 台 | 1 | 2160.78 |  | 2160.78
本页小计 | [8 empty] | 959179.56
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#1总高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 030403007006 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:母线槽终端箱 2.容量(A):1250A/4P IP65 |  | 台 | 1 | 2160.78 |  | 2160.78
|  | 配电房配套工程 | [6 empty] | 11569.66
66 | 030408002001 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-KVVP2-22 6X2.5mm2 |  | m | 15 | 27.55 |  | 413.25
67 | 030408002002 | 控制电缆 | 1.名称:控制电缆 2.规格:ZR-KVVP2-22 8X2.5mm2 |  | m | 30 | 33.6 |  | 1008
68 | 030409001002 | 箱式变电站接地及接地装置 | 1.名称:箱式变电站接地及接地装置 2.材质:水平接地体和接地连线为φ16热镀锌圆钢、垂直接地极为热镀锌L50x50x5mm角钢,L=2.5m |  | 套 | 1 | 2288.76 |  | 2288.76
69 | 030411004003 | 电力电缆金属护套或屏蔽层接地 | 1.名称:电力电缆金属护套或屏蔽层接地 2.配线形式:在电缆终端处,接地连线为BV 1x6绝缘导线 3.规格:BV 1x6,每处2米 |  | 处 | 4 | 11.45 |  | 45.8
70 | 030408006011 | 无源电子锁(低压室) | 1.名称:无源电子锁(低压室) |  | 个 | 4 | 1610.23 |  | 6440.92
71 | 030411005002 | 接线箱 | 1.名称:箱式变工具箱400X600(不锈钢箱体) 2.安装形式:挂墙 |  | 个 | 1 | 663.33 |  | 663.33
72 | 030901013002 | 灭火器 | 1.形式:放置式 2.规格、型号:灭火箱，玻璃钢箱体,内置2个手提式4kg ABC干粉灭火器 |  | 组 | 1 | 292.63 |  | 292.63
73 | 030412004003 | 绝缘工具 | 1.名称:箱式变配套配置绝缘工具 2.规格:绝缘鞋、绝缘手套、高压试验笔、设备接地线、标示牌、10kV绝缘胶垫 |  | 套 | 1 | 356 |  | 356
74 | 031202005001 | 防火涂料 | 1.涂刷(喷)品种:电缆刷防火涂料 |  | kg | 1 | 60.97 |  | 60.97
|  | 安健环类 | [6 empty] | 2273.67
本页小计 | [8 empty] | 13730.44
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#1总高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
75 | 030408011004 | 安健环(箱变类) | 1.名称:安健环(箱变类) 2.规格:1、箱变名称牌：反光铝板丝印(户外漆)/400×320mm 2、"门口一带严禁停放车辆、堆放杂物"禁止标志牌：反光铝板丝印(户外漆)/300×240mm 3、"未经许可 不得入内"禁止标志牌：反光铝板丝印(户外漆)/300×240mm 4、"止步 高压危险"警告标志牌：反光铝板丝印(户外漆)/300×240mm 5、"禁止烟火"禁止标志牌：反光铝板丝印/300×240mm 6、"注意通风"指令标志牌：反光铝板丝印/300×240mm 7、"灭火器"标志牌：反光铝板丝印/350×300mm 8、"禁止合闸 有人工作"警告标志牌：反光铝板丝印(底部带磁吸)/300×240mm 9、"禁止合闸 线路有人工作"警告标志牌：反光铝板丝印(底部带磁吸)/200×160mm 10、"母线带电 开关备用" 标志牌：反光铝板丝印(底部带磁吸)/200×160mm 11、"已送电"标志牌：反光铝板丝印(底部带磁吸)/200×80mm 12、电缆终端头标志牌：电缆标签牌(标签机)或反光铝板丝印/50×25mm 13、电气一次结线图板：有机玻璃板500*400 14、工具箱：600*400*145 15、变压器遮拦安全警示语标志牌：反光铝板丝印 16、合计51块 |  | 项 | 1 | 1782.07 |  | 1782.07
76 | 030408011005 | 安健环(电缆类) | 1.名称:安健环(电缆类) 2.规格:电缆走向牌 |  | 个 | 10 | 49.16 |  | 491.6
本页小计 | [8 empty] | 2273.67
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#1总高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 配电站供电系统调试 | [6 empty] | 44109.06
77 | 030414002005 | 送配电装置系统 | 1.名称:20kV高压成套配电柜调试 2.工作内容:自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试 |  | 系统 | 2 | 3248.58 |  | 6497.16
78 | 030414002006 | 送配电装置系统 | 1.名称:0.4kV低压成套配电柜调试 2.工作内容:自动开关或断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表、电力电缆等一、二次回路系统的调试 |  | 系统 | 8 | 988.14 |  | 7905.12
79 | 030414001002 | 电力变压器系统 | 1.名称:干式变压器系统调试 2.容量(kV.A):630KVA 3.工作内容:变压器、断路器、互感器、隔离开关、风冷及油循环冷却系统电气装置、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验 |  | 系统 | 1 | 3008.43 |  | 3008.43
80 | 030414002007 | 20kV站用变调试 | 1.名称:20kV站用变调试 2.电压等级(kV):1000KVA以下 3.工作内容:成套箱型变配电装置内所有回路设备的单体及分系统的调试、常规保护装置等一、二次回路的调试及空投试验 |  | 项 | 1 | 6466.09 |  | 6466.09
81 | 030414008002 | 母线 | 1.名称:母线系统调试(20kV以下) |  | 段 | 1 | 2380.5 |  | 2380.5
82 | 030414008003 | 母线 | 1.名称:母线系统调试(0.4kV以下) |  | 段 | 1 | 669.03 |  | 669.03
83 | 030414011002 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1 | 1871.61 |  | 1871.61
84 | 030414015002 | 电缆试验 | 1.名称:20KV电缆震荡波试验 |  | 根 | 1 | 8872.83 |  | 8872.83
85 | 030414015003 | 电缆试验 | 1.名称:20KV电缆交流耐压试验 |  | 根 | 1 | 6438.29 |  | 6438.29
|  | 通讯部分 | [6 empty] | 397802.62
本页小计 | [8 empty] | 44109.06
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#1总高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
86 | 030404022001 | 控制器 | 1.名称:交流线路控制器(内置软件) 2.规格:每个出线一个 |  | 台 | 88 | 3034.4 |  | 267027.2
87 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:通讯模块(内置软件) 2.类型:每四个交流线路控制器一个 |  | 个 | 10 | 2281.46 |  | 22814.6
88 | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1.名称:通讯模块(内置软件)带三遥 2.类型:每四个交流线路控制器一个 |  | 个 | 12 | 5490.9 |  | 65890.8
89 | 030501009001 | 路由器 | 1.名称:5G无线路由器 |  | 台 | 2 | 943.7 |  | 1887.4
90 | 030501009002 | SIM卡 | 1.名称:SIM卡 |  | 张 | 2 | 100 |  | 200
91 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:485通讯线 |  | m | 100 | 5.48 |  | 548
92 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:BVV2*1.5 |  | m | 100 | 4.11 |  | 411
93 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称:工业级16口交换机 2.功能:"外壳材质:金属;电源:100-240V,50HZ;交换容量:3.2Gbps;包转发率:2.38Mpps;网络标准:以太网;16口,百兆RJ45口;业务口防 雷:6kV;工作温度:0-45摄氏度;工作湿度:5%~95%。" |  | 台 | 2 | 2273.76 |  | 4547.52
94 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:控制箱 2.规格:(内含交换机、无线路由器及配电模块)挂墙安装 箱体为304不锈钢材质,厚度为1.2mm;自带散热风扇;尺寸为400*500*250mm,宽x高x深 3.安装方式:挂墙安装 |  | 台 | 2 | 1312.45 |  | 2624.9
95 | 030402008001 | 互感器 | 1.名称:剩余电流互感器 2.规格:1000/1mA |  | 台 | 88 | 352.65 |  | 31033.2
96 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网线 |  | m | 200 | 4.09 |  | 818
|  | 拆除部分 | [6 empty] | 9955.24
97 | 030402017006 | 高压成套配电柜 | 1.名称:拆除原有高压柜XGN15-12 |  | 台 | 4 | 473.87 |  | 1895.48
本页小计 | [8 empty] | 399698.1
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#1总高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
98 | 030404004008 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:拆除原有低压柜GGD |  | 台 | 8 | 240.95 |  | 1927.6
99 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:拆除单管日光灯36W |  | 套 | 15 | 9.02 |  | 135.3
100 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:拆除防潮灯220V 250W |  | 套 | 3 | 9.02 |  | 27.06
101 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称:拆除环境控制箱310X230X145mm |  | 台 | 2 | 45.59 |  | 91.18
102 | 030901013003 | 灭火器 | 1.形式:拆除灭火器干粉ABC(手提式) |  | 组 | 4 | 1.18 |  | 4.72
103 | 030408011006 | 拆除高/低压一次结线图板 | 1.名称:拆除高/低压一次结线图板 |  | 项 | 2 | 1.06 |  | 2.12
104 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.防护材料种类:拆除高压绝缘地胶板 |  | m2 | 30 | 14.84 |  | 445.2
105 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:拆除PVC线管25 |  | m | 50 | 4.74 |  | 237
106 | 030401002002 | 干式变压器 | 1.名称:拆除原有干式变压器(带护栏外壳) 2.型号:SC9-400kVA 3.容量（kV·A):SC9-400kVA，10.5±P2X2.5%/0.4kV，Dyn11,Uk=4% |  | 台 | 1 | 620.56 |  | 620.56
107 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:拆除原有高压电缆(含电缆终端) 2.规格:ZC-YJV22-8.7/15kV-3x70 mm2 3.电压等级(kV):20kv |  | m | 45 | 4.41 |  | 198.45
108 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:拆除原有低压电缆(含电缆终端) 2.规格:YJV-0.6/1kV-4x300 mm2 3.电压等级(kV):20kv |  | m | 20 | 18.2 |  | 364
109 | 030408011007 | 安健环(电房类) | 1.名称:拆除变电站安健环设施 2.规格:系统图、标示牌、警示牌等 |  | 项 | 1 | 107.8 |  | 107.8
本页小计 | [8 empty] | 4160.99
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#1总高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
110 | 030409001003 | 接地极 | 1.名称:拆除变电站接地及接地装置 2.材质:水平接地体和接地连线为φ16热镀锌圆钢、垂直接地极为热镀锌L50x50x5mm角钢,L=2.5m |  | 根 | 1 | 103.85 |  | 103.85
111 | 030904011001 | 拆除路灯监控终端WJ3005型 | 1.规格:拆除路灯监控终端WJ3005型 |  | 台 | 1 | 342.02 |  | 342.02
112 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:拆除排气扇 2.规格:低噪音轴流风机 16寸 |  | 台 | 4 | 28.71 |  | 114.84
113 | 030404036002 | 防鼠挡板8毫米硬塑板 | 1.名称:拆除防鼠档板8毫米硬塑板 |  | 个 | 2 | 14.55 |  | 29.1
114 | 030411005003 | 接线箱 | 1.名称:拆除工具箱 2.规格:600X400X145mm |  | 个 | 2 | 57.57 |  | 115.14
115 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:拆除配线 2.配线形式:管内穿线 3.规格:BVV2*1.5 |  | m | 100 | 0.38 |  | 38
116 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:拆除应急灯 |  | 套 | 3 | 11.42 |  | 34.26
117 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:拆除低压电源箱 |  | 台 | 1 | 84.62 |  | 84.62
118 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:拆除原有低压电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-4*(1*10)mm 2 3.每回路长度1m |  | m | 2 | 1.62 |  | 3.24
119 | 030408001009 | 电力电缆 | 1.名称:拆除原有低压电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-4*(1*35)mm 2 3.电压等级(kV):0.6/1kV 4.每回路长度1m |  | m | 8 | 3.11 |  | 24.88
120 | 030408001010 | 电力电缆 | 1.名称:拆除原有低压电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-4*(1*50)mm 2 3.电压等级(kV):0.6/1kV 4.每回路长度1m |  | m | 2 | 4.41 |  | 8.82
本页小计 | [8 empty] | 898.77
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#1总高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
121 | 030408001011 | 拆除电气设备,材料及建筑等相关附件运输至业主指定地点运输费 | 1.名称:拆除电气设备,材料及建筑等相关附件运输至业主指定地点运输费 2.部位:#1总高压室变配电工程 3.运距:15km |  | 项 | 1 | 3000 |  | 3000
|  | 措施项目 | [6 empty] | 4611.68
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 4611.68
122 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
123 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 4611.68 |  | 4611.68
本页小计 | [8 empty] | 7611.68
合 计 | [8 empty] | 2292380.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：#1总高压室变配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00018 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 49025.56 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：#1总高压室变配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000018 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 49025.56
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：#1总高压室变配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 228776.89 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 13705.78
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 242482.67 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：#1总高压室变配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 228776.89
合 计 |  |  |  | 228776.89 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：#1总高压室变配电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 2583888.81 | 9 |  | 232549.99
合 计 | [6 empty] | 232549.99
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13