## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：#1总箱式高压室变配电工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 146671.44
1.1 | 20KV箱式变基础A型（6400*2200） | 53486.69
1.2 | 路面破除修复 | 2810.27
1.3 | 电力管沟工程 | 88719.47
1.4 | 电缆标志桩/标志牌 | 1655.01
2 | 措施合计 | 47570.29
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 37583.75
2.2 | 其他措施费 | 9986.54
3 | 其他项目 | 16737.01 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 14667.14
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2069.87
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 210978.74
5 | 增值税销项税额 | 18988.09 |  |  | －
6 | 总造价 | 229966.83
7 | 人工费 | 39155.44
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 229,966.83 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#1总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 20KV箱式变基础A型（6400*2200） | [6 empty] | 53486.69
1 | 010501006001 | 20KV箱式变基础A型（6400*2200） | 1、名称:箱式变基础 2、混凝土强度等级:防水混凝土C30 3、挖土方 4、回填石屑 5、C15混凝土垫层100mm 6、成品通风钢网1000*300mm 7、混凝土墙体浇捣，钢筋布置 8、300PVC管、内填满石屑 9、砖砌台阶、砖砌基础 10、砼预制块240X300X1000、不锈钢框20X20X1.0、￠130通风孔内封不锈钢网8X8 11、外露砖砌抹1：2防水砂浆,厚度30mm 12、箱式变电站围栏9400mm*5200mm*2500mm 13、其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 座 | 1 | 49276.13 |  | 49276.13
2 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料的品种:土方 2.运距:15KM 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 102 | 41.28 |  | 4210.56
|  | 路面破除修复 | [6 empty] | 2810.27
|  | 绿化带修复 | [6 empty] | 2810.27
3 | 040103001001 | 回填种植土 | 1.填方材料品种:种植土 2.密实度:按规范要求 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 18.38 | 56.41 |  | 1036.82
4 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.填方材料品种:绿化带修复（台湾草） 2.人工养护3个月 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 52.5 | 33.78 |  | 1773.45
|  | 电力管沟工程 | [6 empty] | 88719.47
本页小计 | [8 empty] | 56296.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#1总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 7097.91
5 | 040101003001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2米内 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 32.22 | 8.57 |  | 276.13
6 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2米内 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 54.86 | 8.57 |  | 470.15
7 | 040103001002 | 回填石屑 | 1.填方材料品种:石屑 2.密实度:按规范要求 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 11.58 | 238.08 |  | 2756.97
8 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料的品种:土方 2.运距:15KM 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 87.08 | 41.28 |  | 3594.66
|  | 电缆保护管 | [6 empty] | 20446.5
9 | 030408003001 | 电缆保护管（1层2列） | 1.位置：行人道、绿化道 2.名称: 20kV，2孔电力排管 3.规格:2孔HDPE200，壁厚：8mm 4.基础:石屑垫层，管道接口400宽C20混凝土包封，回填石屑 5.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 50 | 408.93 |  | 20446.5
|  | 电缆排管井 | [6 empty] | 61175.06
|  | 拆除原有管井 | [6 empty] | 5541.55
10 | 041001009001 | 拆除原有电缆沟检查井 | 1.拆除原有电缆沟检查井 2.据图根据实际情况拆除 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 座 | 2 | 2667.39 |  | 5334.78
11 | 040103002003 | 余方弃置 | 1.外运的品种:石方 2.运距:15KM 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 3.1 | 66.7 |  | 206.77
|  | 新建及改造电缆排管井 | [6 empty] | 55633.51
本页小计 | [8 empty] | 33085.96
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#1总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040504002001 | 1层2列电缆排管三通井 | 1.垫层、基础材质及厚度:砼垫层 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:13*1150×300×150预制承重装饰一体盖板(行人) 4.井盖、井圈材质及规格:按设计要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 3 | 14845.05 |  | 44535.15
13 | 040504002002 | 改造中间井 | 1材质及厚度:钢筋混凝土压条、过梁 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.盖板材质、规格:8*1150×300×150预制承重装饰一体盖板(行人) 4.井盖、井圈材质及规格:按设计要求 5.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件及国家相关规范 |  | 座 | 2 | 5549.18 |  | 11098.36
|  | 电缆标志桩/标志牌 | [6 empty] | 1655.01
14 | 040101003002 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2米内 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 0.29 | 8.58 |  | 2.49
15 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料的品种:土方 2.运距:15KM 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 0.29 | 41.28 |  | 11.97
16 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.名称:独立基础 2.混凝土强度等级：C20 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m3 | 0.26 | 726.35 |  | 188.85
17 | 031103029001 | 电缆标志桩 | 1.电缆标志桩 2.100*100*400，C25预料混凝土制作,桩面的符号及文字凹入5mm,涂红上漆 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | 个 | 10 | 145.17 |  | 1451.7
|  | 措施项目 | [6 empty] | 41878.15
本页小计 | [8 empty] | 57288.52
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：#1总箱式高压室变配电工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| 1 | 绿色施工安全防护措施费 | [6 empty] | 31891.61
18 | 粤050401008001 | 临时活动式围蔽(A6)及6个月内维护 | 1.部位：箱式高压室、箱式变 2.临时活动式围蔽 3.围蔽工期60天 4.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 97.76 | 313.12 |  | 30610.61
19 | 040205012001 | 铁马围蔽 | 1.部位：电缆保护管沟 2.铁马围蔽 3.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m | 100 | 12.81 |  | 1281
| 2 | 措施其他项目 | [6 empty] | 9986.54
20 | 041102002001 | 基础模板 | 1.基础模板 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 4.8 | 55.51 |  | 266.45
21 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.垫层模板 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 5.74 | 40.25 |  | 231.04
22 | 041102034001 | 底板模板 | 1.底板模板 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 14.47 | 56.08 |  | 811.48
23 | 041102035001 | 侧壁模板 | 1.侧壁模板 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 115.6 | 64.99 |  | 7512.84
24 | 041102013001 | 过梁模板 | 1.过梁模板 2.其他:按设计图纸、技术需求书及施工规范要求综合考虑 |  | m2 | 16.89 | 68.96 |  | 1164.73
本页小计 | [8 empty] | 41878.15
合 计 | [8 empty] | 188549.59
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：#1总箱式高压室变配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 | 5692.14 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：#1总箱式高压室变配电工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 5692.14
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：#1总箱式高压室变配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 14667.14 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 2069.87
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 16737.01 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：#1总箱式高压室变配电工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 14667.14
合 计 |  |  |  | 14667.14 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：#1总箱式高压室变配电工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 210978.74 | 9 |  | 18988.09
合 计 | [6 empty] | 18988.09
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13