## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：C1(规划)中控设备房-暖通工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 排风
1.2 | 送风系统
1.3 | 冷媒、冷凝管部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
排风
1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤320mm 4.板材厚度:0.5mm 5.支架:减振支吊架（型钢综合） 6.支架除锈、防腐:除锈后涂防锈漆两遍,调和漆一遍 |  | m2 | 5.08
2 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:320*120 |  | 个 | 1
3 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:下排风百叶风口 2.规格:300*300 |  | 个 | 2
4 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.名称:离心风机 2.型号:PF-01 3.规格:风量：700m3/h，功率：0.37kw，静压：180pa噪音：63dB,重量:79KG 4.含设备支架、支架除锈刷漆、减震措施等 5.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 1
5 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:天花式排气扇 2.型号:HQ-01 3.规格:风量：200m3/h，功率：18w，噪音:38dB(A) |  | 台 | 6
6 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称:通风管道保温 2.绝热材料品种:按设计要求 3.绝热厚度:28mm |  | m3 | 0.14
7 | 030413003001 | 打洞(孔) | 1.名称:梁下开洞 2.规格:φ150 |  | 个 | 4
8 | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:风管漏光试验、漏风试验 |  | m2 | 0.25
排风合计
送风系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤320mm 4.板材厚度:0.5mm 5.支架:减振支吊架（型钢综合） 6.支架除锈、防腐:除锈后涂防锈漆两遍,调和漆一遍 |  | m2 | 0.13
10 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:300*300 |  | 个 | 1
11 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:送风百叶风口 2.规格:300*300 |  | 个 | 2
12 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:分体空调 2.型号:1HP 3.参数:制冷量2.2KW,功率1KW/220v,噪音:<45dB(A) 4.含设备支架、支架除锈刷漆等 5.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 2
13 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:分体空调 2.型号:2HP 3.参数:制冷量5KW,功率1.5KW/220v,噪音:<45dB(A) 4.含设备支架、支架除锈刷漆等 5.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 4
14 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称:分体空调 2.型号:3HP 3.参数:制冷量7.2KW,功率2.2KW/220v,噪音:<45dB(A) 4.含设备支架、支架除锈刷漆等 5.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称:精密空调 2.型号:JMKT-01~02 3.参数:室内机:风量:4200m3/h,制冷量:13kW,显冷量:11.96kW;机外余压:200Pa,功率:4.3kW,噪音:45dB,温度范围及精度:18-25°C±1°C,湿度范围及精度:50-70%±5%-10%,加湿量:2.5kg/h,电加热功率:4.8KW最大输入功率9.8KW,最电流22A,内机尺寸(宽x高x深mm):800x1880x760,室外机:风机形式轴流风机,室外机尺寸(宽x高x深mm):904x1332x414,重量65KG,整机运行环境温度(°C)-20~+45 4.含设备支架、支架除锈刷漆等 5.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 2
16 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.名称:通风管道保温 2.绝热材料品种:按设计要求 3.绝热厚度:28mm |  | m3 | 2.07
送风系统合计
冷媒、冷凝管部分
17 | 031001004001 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格:φ19.1 |  | m | 52.12
18 | 031001004002 | 铜管 | 1.名称:冷媒管 2.材质:去磷无缝紫铜管 3.规格:φ9.5 |  | m | 52.12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:镀锌钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 28.79
20 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.规格:镀锌钢管 DN20 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 3.03
21 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:管道支架制安 2.管架形式:综合考虑 3.防腐、刷漆:除锈后涂防锈漆两遍,调和漆一遍 |  | kg | 84.96
22 | 031208002003 | 管道绝热 | 1.名称:管道绝热 2.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑保温材料保温 3.绝热厚度:δ=15mm |  | m3 | 0.06
23 | 031208002004 | 管道绝热 | 1.名称:管道绝热 2.绝热材料品种:难燃B1级发泡橡塑保温材料 3.绝热厚度:δ=20mm |  | m3 | 0.24
24 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种、涂刷遍数:樟丹防锈漆两遍、红色调和漆两遍 |  | m2 | 3.66
25 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称:通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1
冷媒、冷凝管部分合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
26 | 031302007006 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
27 | 031301017006 | 脚手架搭拆费 | 1.名称:脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-暖通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00007 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010006 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011006 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF006 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008006 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002006 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF006 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009006 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF006 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-暖通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000007 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：C1(规划)中控设备房-暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 5481.76 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：C1(规划)中控设备房-暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 5481.76
合 计 |  |  |  | 5481.76 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：C1(规划)中控设备房-暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C1(规划)中控设备房-暖通工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 精密空调JMKT-01~02 室内机:风量:4200m3/h,制冷量:13kW,显冷量:11.96kW;机外余压:200Pa,功率:4.3kW | 台 | 2
2 | 分体式室内空调器2HP 制冷量5kw 功率1.5kw/220v 制冷量5kw 功率1.5kw/220v | 台 | 4
3 | 分体式室内空调器3HP 制冷量7.2KW,功率2.2KW/220v,噪音:<45dB(A) 制冷量5kw 功率1.5kw/220v | 台 | 3
4 | 难燃B1级光面柔性发泡橡塑 28mm | m3 | 2.5415
5 | 分体式室内空调器1HP制冷量2.2KW,功率1KW/220v,噪音:<45dB(A) 制冷量5kw 功率1.5kw/220v | 台 | 2
6 | 去磷无缝紫铜管φ19.1 | m | 53.423
7 | 离心风机700m3/h，功率：0.37kw，静压：180pa噪音：63dB,重量:79KG | 台 | 1
8 | 天花式排气扇 风量：200m3/h，功率：18w，噪音:38dB(A) | 台 | 6
9 | 去磷无缝紫铜管φ9.5 | m | 53.423
10 | 镀锌钢管 DN25 | m | 29.232
11 | 型钢 | kg | 89.208
12 | 减震器 | 个 | 12
13 | 难燃B1级发泡橡塑保温材料δ=20mm | m3 | 0.252
14 | 型钢 | kg | 41.5688
15 | 镀锌钢板φ=0.5 | m2 | 5.9289
16 | 空调凝结水镀锌钢管螺纹管件 DN25 | 个 | 20.4768
17 | 送风百叶风口300*300 | 个 | 2
18 | 70℃防火阀300*300 | 个 | 1
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C1(规划)中控设备房-暖通工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
19 | 70℃电动防火阀320*120 | 个 | 1
20 | 下排风百叶风口300*300 | 个 | 2
21 | 难燃B1级发泡橡塑保温材料保温δ=15mm | m3 | 0.063
22 | 镀锌钢管 DN20 | m | 3.0027
23 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.7715
24 | 金属膨胀螺栓 M12 | 十套 | 8.8
25 | 角钢 综合 | kg | 21.0589
26 | 其他材料费 | 元 | 43.478
27 | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | kg | 5.704
28 | 棉纱 | kg | 2.6124
29 | 氧气 | m3 | 5.3441
30 | 膨胀螺栓 综合 | kg | 3.6023
31 | 膨胀螺栓 M12×100 | 十套 | 2.1574
32 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 2.0642
33 | 乙炔气 | kg | 1.8524
34 | 扁钢 综合 | kg | 4.3202
35 | 六角螺栓 综合 | kg | 3.6061
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21