## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-消防水工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 消防水室内部分
1.2 | 消防水室外部分
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消防水室内部分
消火栓工程
1 | 030901010003 | 室内消火栓 | 1.安装方式:薄型单栓带消防卷盘消防栓箱 2.型号、规格:1000*700*200 3.附件材质、规格:配DN65mm消火栓一只,φ65衬胶水龙带一条，长25m，φ19mm消防水枪一支，消防软管卷盘配置内φ19mm的消防软管，长30m，直径6mm的消防水枪 4.具体做法详见图集15S202,P15 |  | 套 | 22
2 | 030901010004 | 室内消火栓 | 1.安装方式:薄型单栓带消防卷盘消防栓箱 2.型号、规格:1000*700*200 3.附件材质、规格:配DN65mm消火栓一只,φ65衬胶水龙带一条，长25m，φ19mm消防水枪一支，消防软管卷盘配置内φ19mm的消防软管，长30m，直径6mm的消防水枪 4.具体做法详见图集15S202,P15 |  | 套 | 1
3 | 030901013004 | 灭火器 | 1.形式:手提式灭火器 2.规格、型号:磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 3.置于灭火器箱体内 |  | 具 | 50
4 | 030901002013 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓水 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 4.连接形式:螺纹连接 |  | m | 1.32
5 | 030901002014 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓水 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 4.连接形式:卡箍连接 |  | m | 293.39
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030901002015 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓水 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 4.连接形式:卡箍连接 |  | m | 31.68
7 | 030901002016 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓水 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 4.连接形式:卡箍连接 |  | m | 368.91
8 | 030901002017 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓水 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN200 4.连接形式:卡箍连接 |  | m | 54.23
9 | 031201001005 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种、涂刷遍数:樟丹防锈漆两遍、红色调和漆两遍 |  | m2 | 301.78
10 | 031002001009 | 管道支架 | 1.材质:管道支架制安 2.管架形式:综合考虑 3.防腐、刷漆:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 |  | kg | 258.82
11 | 031003001049 | 消声止回阀 | 1.材质:消声止回阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4
12 | 031003001050 | 止回阀 | 1.材质:止回阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
13 | 031003001051 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 11
14 | 031003001052 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
15 | 031003001053 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀(带截止阀） 2.规格:DN25 |  | 个 | 3
16 | 031003008007 | 除污器(过滤器) | 1.材质:Y型过滤器 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
17 | 031003010012 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 |  | 个 | 4
18 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:流量开关 2.规格:DN100 |  | 台 | 1
19 | 031003013010 | 压力表 | 1.名称:压力表 |  | 个 | 3
20 | 030804001010 | 低压碳钢管件 | 1.类型:同心异径管 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 8
21 | 030109001005 | 离心式泵 | 1.名称:消火栓稳压泵 2.型号:XW(L)-1.5-20-ADL 3.规格:Q=1.5L/s,H=20m,N=1.1kw |  | 台 | 2
22 | 031006015002 | 水箱 | 1.材质、类型:消防水箱 2.型号、规格:18m3 3.含智能远传磁翻板液位计、、DN100液位计、DN100放空管、DN100通气管、不锈钢防虫网罩、浮球阀等附件 4.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | 台 | 1
23 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1.名称:消防水泵接合器 2.安装部位:地上 3.型号、规格:DN150 |  | 套 | 6
24 | 031002003036 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.规格:DN200 |  | 个 | 1
25 | 031002003037 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.规格:DN100 |  | 个 | 1
26 | 031002003038 | 套管 | 1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.规格:DN125 |  | 个 | 2
27 | 031002003039 | 套管 | 1.名称、类型:柔性防水套管 2.套管规格:DN125 |  | 个 | 1
28 | 030905002003 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓系统调试 |  | 点 | 21
消火栓工程合计
气体灭火
29 | 030902009004 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置 2.规格:每瓶药剂量103kg |  | 套 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030902009005 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置 2.规格:每瓶药剂量138kg |  | 套 | 2
31 | 030902009006 | 无管网气体灭火装置 | 1.类型:柜式七氟丙烷灭火装置 2.规格:每瓶药剂量172kg |  | 套 | 1
32 | 030902007004 | 贮存装置 | 1.名称：泄压口 2.规格：0.013m2 |  | 套 | 1
33 | 030902007005 | 贮存装置 | 1.名称：泄压口 2.规格：0.014m2 |  | 套 | 1
34 | 030902007006 | 贮存装置 | 1.名称：泄压口 2.规格：0.018m2 |  | 套 | 1
35 | 030902007007 | 贮存装置 | 1.名称：泄压口 2.规格：0.035m2 |  | 套 | 1
36 | 030902007008 | 贮存装置 | 1.名称：泄压口 2.规格：0.055m2 |  | 套 | 1
37 | 030905004004 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:气体灭火系统装置调试 2.气体试喷:贮存容器 容积155L以内 |  | 点 | 5
38 | 030905004005 | 气体灭火系统装置调试 | 1.试验容器规格:气体灭火系统装置调试 2.气体试喷:贮存容器 容积270L以内 |  | 点 | 1
气体灭火合计
喷淋工程
39 | 030901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.名称:68°玻璃球闭式喷头 2.安装位置:无吊顶部位 3.材质、型号、规格: DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 616
40 | 030901001015 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 1088.06
41 | 030901001016 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 460.58
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030901001017 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 235.99
43 | 030901001018 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | m | 170.54
44 | 030901001019 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接 |  | m | 94.44
45 | 030901001020 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:卡箍连接 |  | m | 49.43
46 | 030901001021 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋水 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 4.连接形式:卡箍连接 |  | m | 186.03
47 | 030901001022 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:喷淋水 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 4.连接形式:卡箍连接 |  | m | 157.5
48 | 031201001006 | 管道刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种、涂刷遍数:樟丹防锈漆两遍、红色调和漆两遍 |  | m2 | 422.5
49 | 030901007002 | 减压孔板 | 1.名称:减压孔板 2.规格:孔板直径81.66mm |  | 个 | 3
50 | 030901008003 | 末端试水装置 | 1.规格:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:含1个截止阀，1个压力表 |  | 组 | 3
51 | 031003002005 | 信号阀 | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 031003002006 | 信号阀 | 1.类型:信号阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
53 | 031003003019 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 7
54 | 031003003020 | 止回阀 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 2
55 | 031003001054 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀(带截止阀） 2.规格:DN25 |  | 个 | 1
56 | 031003008008 | 除污器(过滤器) | 1.材质:Y型过滤器 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 1
57 | 031003010013 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN100 |  | 个 | 1
58 | 031003003021 | 流量开关 | 1.名称:流量开关 2.规格、压力等级:DN100 |  | 个 | 1
59 | 030901006006 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1
60 | 030901006007 | 水流指示器 | 1.名称:水流指示器 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2
61 | 031003013011 | 压力表 | 1.名称:压力表 |  | 个 | 2
62 | 031002001010 | 管道支架 | 1.材质:管道支架制安 2.管架形式:综合考虑 3.防腐、刷漆:除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道 |  | kg | 1214.85
63 | 030109001006 | 离心式泵 | 1.名称:消火栓稳压泵 2.型号:XW(L)-1.5-20-ADL 3.规格:Q=1.5L/s,H=20m,N=1.1kw |  | 台 | 2
64 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1.名称:喷淋水泵接合器 2.安装部位:地上 3.型号、规格:DN150 |  | 套 | 6
65 | 030905002004 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:水灭火控制装置调试 |  | 点 | 3
喷淋工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消防水室内部分合计
消防水室外部分
消火栓工程
66 | 030901002018 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓水 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 4.连接形式:卡箍连接 |  | m | 368.91
67 | 030901002019 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:消火栓水 3.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN200 4.连接形式:卡箍连接 |  | m | 54.23
68 | 031201001007 | 管道刷油 | 1.名称:埋地管道刷油 2.油漆品种、涂刷遍数:环氧煤沥青涂料四油三布加强级防腐 3.厚度:不小于0.4mm |  | m2 | 225.3
69 | 031003001055 | 闸阀 | 1.类型:闸阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 10
70 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | m3 | 224.05
71 | 040103001001 | 回填方 | 1.填方材料品种:原土 2.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | m3 | 215.83
72 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:余土 2.运距:综合考虑 3.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | m3 | 8.22
消火栓工程合计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-消防水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
消防水室外部分合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
73 | 031302007021 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
74 | 031301017022 | 脚手架搭拆费 | 1.名称:脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-消防水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00028 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010022 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011022 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF022 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008022 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002022 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF022 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009022 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF022 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-消防水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000028 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 35189.29 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 35189.29
合 计 |  |  |  | 35189.29 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-消防水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-消防水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 型钢 | kg | 1547.3535
2 | 钢板 | kg | 23.9
3 | 醇酸调和漆 | kg | 143.4074
4 | 灰色调和漆 | kg | 22.1051
5 | 煤焦油沥清漆 L01-17 | kg | 109.2705
6 | 醇酸防锈漆 | kg | 200.6256
7 | 樟丹防锈漆 | kg | 31.0944
8 | 同心异径管DN100 | 个 | 8
9 | 玻璃布 | m2 | 574.515
10 | 焊接钢管 | kg | 28.67
11 | 热镀锌钢管 DN65 | m | 297.7909
12 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN65 | m | 95.8566
13 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN80 | m | 50.1715
14 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN100 | m | 220.9757
15 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN150 | m | 904.2732
16 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN200 | m | 109.5446
17 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN25 | m | 1093.5003
18 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN32 | m | 462.8829
19 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN40 | m | 237.17
20 | 内外壁热浸镀锌钢管 DN50 | m | 171.3927
21 | 室内镀锌钢管管件 DN50 | 个 | 137.7963
22 | 室内镀锌钢管管件 DN40 | 个 | 203.1874
23 | 室内镀锌钢管管件 DN25 | 个 | 641.9554
24 | 室内镀锌钢管管件 DN32 | 个 | 316.4185
25 | 沟槽管件 DN200 | 套 | 18.2034
26 | 卡箍连接件(含胶圈) DN200 | 套 | 36.4068
27 | 沟槽管件 DN150 | 套 | 169.1619
28 | 卡箍连接件(含胶圈) | 套 | 338.4041
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-消防水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
DN150
29 | 沟槽管件 DN100 | 套 | 78.7675
30 | 沟槽管件 DN65 | 套 | 166.0417
31 | 沟槽管件 DN80 | 套 | 21.1625
32 | Y型过滤器 DN100 | 个 | 2
33 | 可曲挠橡胶接头 DN100 | 个 | 5
34 | 卡箍连接件(含胶圈) DN100 | 套 | 157.6503
35 | 卡箍连接件(含胶圈) DN65 | 套 | 319.6079
36 | 卡箍连接件(含胶圈) DN80 | 套 | 35.7937
37 | 闸阀 DN50 | 个 | 1.01
38 | 消声止回阀 DN100 | 个 | 4
39 | 止回阀 DN100 | 个 | 1
40 | 闸阀 DN100 | 个 | 11
41 | 自动排气阀(带截止阀） DN25 | 个 | 4.04
42 | 闸阀 DN150 | 个 | 10
43 | 信号阀 DN150 | 个 | 2
44 | 闸阀 DN100 | 个 | 7
45 | 流量开关 DN100 | 个 | 1
46 | 信号阀 DN100 | 个 | 1
47 | 止回阀 DN100 | 个 | 2
48 | 截止阀 DN25 | 个 | 6.06
49 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 7
50 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 14
51 | 钢板平焊法兰 DN100 | 副 | 13
52 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 6
53 | 钢板平焊法兰 DN80 | 副 | 3
54 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 2
55 | 钢板平焊法兰 DN150 | 副 | 10
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-消防水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
56 | 不锈钢法兰 DN150 | 副 | 2
57 | 灭火器MF/ABC5 | 个 | 50
58 | 柜式七氟丙烷灭火装置 103kg | 套 | 5
59 | 柜式七氟丙烷灭火装置 172kg | 套 | 1
60 | 薄型单栓带消防卷盘消防栓箱 1000*700*200 | 套 | 23
61 | 消防水泵接合器 DN150 | 套 | 6
62 | 喷淋水泵接合器 DN150 | 套 | 6
63 | 灭火器放置箱 | 个 | 25
64 | 水流指示器 DN150 | 个 | 2
65 | 水流指示器 DN100 | 个 | 1
66 | 喷头 68°玻璃球闭式 DN25 | 个 | 622.16
67 | 减压孔板81.66mm | 个 | 3
68 | 压力表 | 块 | 3
69 | 压力仪表 | 台 | 5
70 | 压力表阀门 QZ-2 黄铜 M10-φ6 | 个 | 3
71 | 取源部件 | 套 | 5
72 | 流量开关 DN100 | 个 | 1
73 | 消防水箱 18m3 | 台 | 1
74 | 消火栓加压泵 Q=1.5L/s,H=20m,N=1.1kw | 台 | 4
75 | 石油沥青 10# | kg | 1453.185
76 | 氮气 | m3 | 600
77 | 试验容器 155L | 个 | 0.25
78 | 水 | m3 | 400.4798
79 | 镀锌外接头 DN25 | 个 | 622.16
80 | 钢板 12~20 | kg | 245.67
81 | 其他材料费 | 元 | 1056.311
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-消防水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
82 | 氮气 | m3 | 200
83 | 试验容器 270L | 个 | 0.05
84 | 滑石粉 | kg | 653.37
85 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 53.1769
86 | 压力表 0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 7.6476
87 | 镀锌六角螺栓 2个垫圈 M20×85~100 | 十套 | 29.664
88 | 溶剂汽油 | kg | 77.3916
89 | 泄压口 0.055m2 | 套 | 1
90 | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | kg | 83.0542
91 | 棉纱 | kg | 39.2313
92 | 聚氯乙烯薄膜 | m2 | 281.625
93 | 泄压口 0.035m2 | 套 | 1
94 | 膨胀螺栓 综合 | kg | 41.6017
95 | 六角螺栓 综合 | kg | 49.9427
96 | 氧气 | m3 | 52.5906
97 | 六角螺栓 M20×85~100 | 十套 | 19.776
98 | 六角螺栓 M16×65~80 | 十套 | 39.552
99 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 19.587
100 | 乙炔气 | kg | 17.5307
101 | 泄压口 0.018m2 | 套 | 1
102 | 机油 综合 | kg | 23.9845
103 | 煤油 | kg | 37.7547
104 | 耐油橡胶板 3~6 | kg | 19.65
105 | 泄压口 0.014m2 | 套 | 1
106 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 23.54
107 | 冲击钻头 φ10~20 | 个 | 15.9303
108 | 泄压口 0.013m2 | 套 | 1
109 | 水 | m3 | 25.877
110 | 白布 | kg | 42.1297
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地上工程-消防水工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
111 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | kg | 219.88
112 | 平垫铁 Q195~Q235 1# | kg | 16.256
113 | 碎石 20 | m3 | 0.432
114 | 中砂 | m3 | 0.38
115 | 耐油橡胶板 3~6 | kg | 13.2
116 | 厌氧胶 325# 200g | 瓶 | 1.6
117 | 厚漆 | kg | 9.02
118 | 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 | kg | 15.0549
119 | 镀锌丝堵 DN25(堵头) | 个 | 61.6
120 | 钢板 12~20 | kg | 16.049
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21