## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-暖通工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 防排烟
1.2 | 排风
1.3 | 送风
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
防排烟
1 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:450mm＜长边长≤1000mm 4.板材厚度:1.0mm 5.支架:减振支吊架（型钢综合） 6.支架除锈、防腐:除锈后涂防锈漆两遍,调和漆一遍 |  | m2 | 459.49
2 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:排烟镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:1000mm＜长边长≤1250mm 4.板材厚度:1.2mm 5.支架:减振支吊架（型钢综合） 6.支架除锈、防腐:除锈后涂防锈漆两遍,调和漆一遍 |  | m2 | 299.53
3 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤2000mm 4.板材厚度:φ=1.2mm |  | m2 | 250.46
4 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃电动防火阀 2.规格:400*1250 |  | 个 | 1
5 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格:630*1000 |  | 个 | 1
6 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:排烟防火阀 2.规格:2000*320 |  | 个 | 3
7 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层排风排烟百叶风口 2.规格:600*200 |  | 个 | 46
8 | 030703021001 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:2400*2400*800mm |  | 个 | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.名称:排风兼消防排烟箱式离心风机(坐装) 2.型号:PY/PF-D1-01 3.规格:风量31050m3/h,静压600Pa,功率11KW,噪音:71dB(A),重量448KG 4.含软接头、设备支架、支架除锈刷漆、减震措施等 5.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 2
10 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1.名称:排风兼消防排烟箱式离心风机(坐装) 2.型号:PY/PF-D1-02 3.规格:风量31050m3/h,静压520Pa,功率11KW,噪音:71dB(A),重量448KG 4.含设备支架、支架除锈刷漆、减震措施等 5.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 1
11 | 030108001004 | 离心式通风机 | 1.名称:排风兼消防排烟箱式离心风机(坐装) 2.型号:PY/PF-D1-03 3.规格:风量37800m3/h,静压590Pa,功率15KW,噪音:73dB(A),重量456KG 4.含设备支架、支架除锈刷漆、减震措施等 5.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 1
12 | 030904001005 | 点型探测器 | 1.名称:一氧化碳气体探测器 2.规格:距地1.5m |  | 个 | 6
13 | 030404033002 | 风扇 | 1.名称:壁式排气扇 2.规格:风量200m³/h 功率23w |  | 台 | 7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 031208002005 | 管道绝热 | 1.名称:通风管道保温 2.绝热材料品种:按设计要求 3.绝热厚度:28mm |  | m3 | 28.27
15 | 030704002002 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:风管漏光试验、漏风试验 |  | m2 | 201.9
防排烟合计
排风
16 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤320mm 4.板材厚度:0.5mm 5.支架:减振支吊架（型钢综合） 6.支架除锈、防腐:除锈后涂防锈漆两遍,调和漆一遍 |  | m2 | 3.63
17 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:320mm＜长边长≤450mm 4.板材厚度:0.6mm 5.支架:减振支吊架（型钢综合） 6.支架除锈、防腐:除锈后涂防锈漆两遍,调和漆一遍 |  | m2 | 37.88
18 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:450mm＜长边长≤1000mm 4.板材厚度:0.75mm 5.支架:减振支吊架（型钢综合） 6.支架除锈、防腐:除锈后涂防锈漆两遍,调和漆一遍 |  | m2 | 25.84
19 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.型号:400*250 |  | 个 | 1
20 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.型号:400*400 |  | 个 | 1
21 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:120*120 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:120*120 |  | 个 | 1
23 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*250 |  | 个 | 1
24 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*250 |  | 个 | 1
25 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格:400*1250 |  | 个 | 1
26 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:120*120 |  | 个 | 1
27 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层排风百叶风口 2.规格:1200*400 |  | 个 | 3
28 | 030108001005 | 离心式通风机 | 1.名称:发电机房排风机 2.型号:PF-D1-01 3.规格:风量:3300m3/h,功率:0.75KW,静压:261Pa,噪音:≤58 dB 4.含设备支架、支架除锈刷漆、减震措施等 5.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 1
29 | 030108001006 | 离心式通风机 | 1.名称:平时兼事后排风机(防爆） 2.型号:PF-D1-02 3.规格:风量:300m3/h,静压:270Pa,功率:0.02KW,噪声:50dB(A) 4.含设备支架、支架除锈刷漆、减震措施等 5.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
30 | 030108001007 | 离心式通风机 | 1.名称:平时通风风机 2.型号:PF-D1-04 3.规格:风量2810m3/h,静压250Pa,功率0.55KW,噪音:54dB(A),重量65KG 4.含设备支架、支架除锈刷漆、减震措施等 5.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 1
31 | 030108001008 | 离心式通风机 | 1.名称:平时通风风机 2.型号:PF-D1-03 3.规格:风量5450m3/h,静压250Pa,功率0.75KW,噪音:55dB(A),重量98KG 4.含设备支架、支架除锈刷漆、减震措施等 5.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 1
32 | 031208002006 | 管道绝热 | 1.名称:通风管道保温 2.绝热材料品种:按设计要求 3.绝热厚度:28mm |  | m3 | 1.89
33 | 030704002003 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:风管漏光试验、漏风试验 |  | m2 | 3.37
排风合计
送风
34 | 030702001009 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤320mm 4.板材厚度:0.5mm 5.支架:减振支吊架（型钢综合） 6.支架除锈、防腐:除锈后涂防锈漆两遍,调和漆一遍 |  | m2 | 3.05
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030702001010 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:320mm＜长边长≤450mm 4.板材厚度:0.6mm 5.支架:减振支吊架（型钢综合） 6.支架除锈、防腐:除锈后涂防锈漆两遍,调和漆一遍 |  | m2 | 9.23
36 | 030702001011 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:450mm＜长边长≤1000mm 4.板材厚度:0.75mm 5.支架:减振支吊架（型钢综合） 6.支架除锈、防腐:除锈后涂防锈漆两遍,调和漆一遍 |  | m2 | 42.98
37 | 030702001012 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:1000mm＜长边长≤1250mm 4.板材厚度:1.0mm 5.支架:减振支吊架（型钢综合） 6.支架除锈、防腐:除锈后涂防锈漆两遍,调和漆一遍 |  | m2 | 11.2
38 | 030702001013 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:1500mm＜长边长≤2000mm 4.板材厚度:1.2mm 5.支架:减振支吊架（型钢综合） 6.支架除锈、防腐:除锈后涂防锈漆两遍,调和漆一遍 |  | m2 | 20.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 030702001014 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.规格:φ500 4.板材厚度:0.75mm 5.支架:减振支吊架（型钢综合） 6.支架除锈、防腐:除锈后涂防锈漆两遍,调和漆一遍 |  | m2 | 5.85
40 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:120*120 |  | 个 | 2
41 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管止回阀 2.规格:φ500 |  | 个 | 2
42 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:φ500 |  | 个 | 2
43 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1250*630 |  | 个 | 1
44 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*320 |  | 个 | 1
45 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:2000*320 |  | 个 | 1
46 | 030703001019 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*800 |  | 个 | 1
47 | 030703001020 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*400 |  | 个 | 3
48 | 030703001021 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*200 |  | 个 | 2
49 | 030703001022 | 碳钢阀门 | 1.名称:余压阀 2.规格:400*200 |  | 个 | 2
50 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层送风百叶风口 2.规格:1800*1800 |  | 个 | 1
51 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层送风百叶风口 2.规格:1200*300 |  | 个 | 1
52 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层送风百叶风口 2.规格:1200*400 |  | 个 | 1
53 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:送风百叶风口 2.规格:2800*1100 |  | 个 | 1
54 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:送风百叶风口 2.规格:200*200 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:送风百叶风口 2.规格:1600*400 |  | 个 | 1
56 | 030703007012 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶 2.规格:1200*600 |  | 个 | 2
57 | 030703021002 | 静压箱 | 1.名称:静压箱 2.规格:2400*2400*800mm |  | 个 | 1
58 | 030108001009 | 离心式通风机 | 1.名称:平时通风风机 2.型号:SF-D1-02 3.规格:风量6610m3/h,静压250Pa,功率1.1KW,噪音:56dB(A),重量98KG 4.含设备支架、支架除锈刷漆、减震措施等 5.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 1
59 | 030108001010 | 离心式通风机 | 1.名称:发电机房送风机 2.型号:SF-D1-01 3.规格:风量:34000m3/h,功率:11 KW,静压:350 Pa,噪音:75 dB 4.含设备支架、支架除锈刷漆、减震措施等 5.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 1
60 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:消防加压轴流送风机(坐地) 2.型号:JY-D1-01 3.规格:风量12000m3/h，静压250pa 功率3kw 重量158kg 4.安装方式:坐地安装 5.含设备支架、支架除锈刷漆、减震措施等 6.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称:消防加压轴流送风机(吊装) 2.型号:JY-D1-01~02 3.规格:风量12000m3/h，静压250pa 功率3kw 重量158kg 4.安装方式:吊装 5.含设备支架、支架除锈刷漆、减震措施等 6.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 1
62 | 031208002007 | 管道绝热 | 1.名称:通风管道保温 2.绝热材料品种:按设计要求 3.绝热厚度:28mm |  | m3 | 1.89
63 | 030704002004 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:风管漏光试验、漏风试验 |  | m2 | 4.98
送风合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
64 | 031302007013 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
65 | 031301017013 | 脚手架搭拆费 | 1.名称:脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-暖通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00018 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010013 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011013 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF013 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008013 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002013 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF013 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009013 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF013 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-暖通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000018 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 19954.45 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 19954.45
合 计 |  |  |  | 19954.45 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-暖通工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 难燃B1级光面柔性发泡橡塑 28mm | m3 | 36.8575
2 | 镀锌钢板φ=1.0 | m2 | 535.6452
3 | 排风兼消防排烟箱式离心式排风机PY/PF-D1-01 风量31050m3/h,静压600Pa,功率11KW,噪音:71dB(A),重量448KG | 台 | 2
4 | 镀锌钢板φ=1.2 | m2 | 364.2624
5 | 镀锌钢板φ=1.5 | m2 | 285.0235
6 | 发电机房送风机 风量:34000m3/h,功率:11 KW,静压:350 Pa,噪音:75 dB | 台 | 1
7 | 排风兼消防排烟箱式离心风机PY/PF-D1-03 风量37800m3/h,静压590Pa,功率15KW,噪音:73dB(A),重量456KG | 台 | 1
8 | 排风兼消防排烟箱式离心风机PY/PF-D1-02 风量31050m3/h,静压520Pa,功率11KW,噪音:71dB(A),重量448KG | 台 | 1
9 | 静压箱2400*2400*800 | 个 | 3
10 | 平时通风风机 风量5450m3/h,静压250Pa,功率0.75KW,噪音:55dB(A),重量98KG | 台 | 1
11 | 平时通风风机 风量2810m3/h,静压250Pa,功率0.55KW,噪音:54dB(A),重量65KG | 台 | 1
12 | 静压箱2400*2400*800 | 个 | 1
13 | 发电机房排风机 风量:3300m3/h,功率:0.75 KW,静压:261Pa,噪音:≤58 dB | 台 | 1
14 | 平时通风风机风量 | 台 | 1
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-暖通工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
6610m³/h 静压250pa 功率1.1kw
15 | 排烟防火阀2000*320 | 个 | 3
16 | 镀锌钢板φ=0.75 | m2 | 84.9744
17 | 消防加压轴流式送风机 风量12000m³/h。静压250pa 功率3kw 重量158kg JY-D1-01 | 台 | 1
18 | 消防加压轴流式送风机 风量12000m³/h。静压250pa 功率3kw 重量158kg JY-D1-02 | 台 | 1
19 | 单层排风排烟百叶风口600*200 | 个 | 46
20 | 醇酸防锈漆 | kg | 96.7403
21 | 镀锌钢板φ=0.6 | m2 | 53.6111
22 | 减震器 | 个 | 48
23 | 平时兼事后排风机 风量:300m3/h,静压:270Pa,功率:0.02KW,噪声:50dB(A) | 台 | 1
24 | 送风百叶风口2800*1100 | 个 | 1
25 | 单层送风百叶风口1800*1800 | 个 | 1
26 | 型钢 | kg | 201.1006
27 | 壁式排气扇 | 台 | 7
28 | 280℃防火阀630*1000 | 个 | 1
29 | 风管止回阀 φ500 | 个 | 2
30 | 70℃防火阀1250*630 | 个 | 1
31 | 280℃防火阀400*1250 | 个 | 1
32 | 单层排风百叶风口1200*400 | 个 | 3
33 | 送风百叶风口1200*600 | 个 | 2
34 | 70℃防火阀800*800 | 个 | 1
35 | 70℃防火阀2000*320 | 个 | 1
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-暖通工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
36 | 酚醛调合漆 | kg | 35.1318
37 | 70℃防火阀500*400 | 个 | 3
38 | 一氧化碳探测器 | 个(对) | 6
39 | 余压阀400*200 | 个 | 2
40 | 风管止回阀 400*400 | 个 | 1
41 | 70℃防火阀 φ500 | 个 | 2
42 | 送风百叶风口1600*400 | 个 | 1
43 | 风管止回阀 400*250 | 个 | 1
44 | 单层送风百叶风口1200*400 | 个 | 1
45 | 镀锌钢板φ=0.5 | m2 | 7.6018
46 | 单层送风百叶风口1200*300 | 个 | 1
47 | 70℃防火阀400*200 | 个 | 2
48 | 280℃电动防火阀400*200 | 个 | 1
49 | 70℃防火阀400*320 | 个 | 1
50 | 70℃防火阀500*250 | 个 | 1
51 | 70℃防火阀120*120 | 个 | 3
52 | 70℃防火阀400*250 | 个 | 1
53 | 专用粘胶带 | m | 96.15
54 | 角钢 综合 | kg | 2861.1763
55 | 角钢 综合 | kg | 1617.4048
56 | 扁钢 综合 | kg | 159.5165
57 | 其他材料费 | 元 | 772.3594
58 | 六角螺栓 M8×75 | 十套 | 347.1813
59 | 热轧圆盘条 φ10以内 | kg | 109.0629
60 | 铸铁垫板 | kg | 127.5
61 | 六角螺栓 M8×75 | 十套 | 197.5807
62 | 热轧圆盘条 φ10以内 | kg | 68.464
63 | 扁钢 综合 | kg | 51.4629
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C2(规划)活动中心地下室工程-暖通工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
64 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 41.8684
65 | 圆钢 φ10~14 | kg | 50.1387
66 | 溶剂汽油 | kg | 29.8014
67 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 26.907
68 | 氧气 | m3 | 22.7159
69 | 乙炔气 | kg | 8.0478
70 | 橡胶板 综合 | kg | 26.93
71 | 铆钉 综合 | kg | 15.8534
72 | 氧气 | m3 | 17.7025
73 | 乙炔气 | kg | 6.2661
74 | 膨胀螺栓 M12×100 | 十套 | 6.7523
75 | 难燃B1级PEF自粘板 | m2 | 7.6735
76 | 难燃B1级PEF自粘板 | m2 | 7.4663
77 | 膨胀螺栓 M12 | 十套 | 8.9587
78 | 铆钉 综合 | kg | 10.1088
79 | 膨胀螺栓 M12 | 十套 | 6.8924
80 | 六角螺栓 M8×75以内 | 十套 | 41.6
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21