## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：C4(规划)设备用房-暖通工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 送风
1.2 | 排风
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
送风
1 | 030702001024 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:320mm＜长边长≤450mm 4.板材厚度:0.6mm 5.支架:减振支吊架（型钢综合） 6.支架除锈、防腐:除锈后涂防锈漆两遍,调和漆一遍 |  | m2 | 0.37
2 | 030702001025 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:450mm＜长边长≤1000mm 4.板材厚度:0.75mm 5.支架:减振支吊架（型钢综合） 6.支架除锈、防腐:除锈后涂防锈漆两遍,调和漆一遍 |  | m2 | 0.71
3 | 030703001033 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:600*600 |  | 个 | 3
4 | 030703001034 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*800 |  | 个 | 1
5 | 030703007017 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:侧送风百叶风口 2.规格:400*600 |  | 个 | 3
6 | 030703007018 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:侧送风百叶风口 2.规格:800*600 |  | 个 | 1
7 | 031208002010 | 管道绝热 | 1.名称:通风管道保温 2.绝热材料品种:按设计要求 3.绝热厚度:28mm |  | m3 | 0.03
送风合计
排风
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030108001016 | 离心式通风机 | 1.名称:柜式离心风机 2.型号:PF-01 3.规格:风量6270m3/h,静压240pa,电机功率:1.5KW/380V,噪音:58dB(A),效率:≥52% 4.支架:减振支吊架（型钢综合） 5.支架除锈、防腐:除锈后涂防锈漆两遍,调和漆一遍 6.含减震措施 |  | 台 | 1
9 | 030108001017 | 离心式通风机 | 1.名称:柜式离心风机 2.型号:PF-02 3.规格:风量:2730m3/h,静压:150Pa,电机功率:0.55KW/380V,噪音:57dB(A),效率:≥52% 4.含设备支架、支架除锈刷漆、减震措施等 5.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 1
10 | 030108001018 | 离心式通风机 | 1.名称:柜式离心风机 2.型号:PF-03 3.规格:风量:1320m3/h,静压:200Pa,电机功率:0.55KW/380V,噪音:57dB(A),效率:≥52% 4.含设备支架、支架除锈刷漆、减震措施等 5.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030108001019 | 离心式通风机 | 1.名称:柜式离心风机 2.型号:PF-04 3.规格:风量:11340m3/h,静压:388Pa,电机功率:5.5KW/380V,噪音:64dB(A),效率:≥58%,Ws:0.262 4.含设备支架、支架除锈刷漆、减震措施等 5.其他要求:详见设计图纸，满足图纸及相关技术规范要求，包括但不限于上述为完成该分项工程所发生的其他费用 |  | 台 | 1
12 | 030702001026 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤320mm 4.板材厚度:0.5mm 5.支架:减振支吊架（型钢综合） 6.支架除锈、防腐:除锈后涂防锈漆两遍,调和漆一遍 |  | m2 | 13.57
13 | 030702001027 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:320mm＜长边长≤450mm 4.板材厚度:0.6mm 5.支架:减振支吊架（型钢综合） 6.支架除锈、防腐:除锈后涂防锈漆两遍,调和漆一遍 |  | m2 | 27.38
14 | 030702001028 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:450mm＜长边长≤1000mm 4.板材厚度:0.75mm 5.支架:减振支吊架（型钢综合） 6.支架除锈、防腐:除锈后涂防锈漆两遍,调和漆一遍 |  | m2 | 10.29
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 030702001029 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1250mm 板材厚度:φ=1.2mm |  | m2 | 9.98
16 | 031208002011 | 管道绝热 | 1.名称:通风管道保温 2.绝热材料品种:按设计要求 3.绝热厚度:28mm |  | m3 | 1.71
17 | 030703001035 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:400*250 |  | 个 | 1
18 | 030703001036 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:250*200 |  | 个 | 2
19 | 030703001037 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃电动防火阀 2.规格:800*250 |  | 个 | 1
20 | 030703007019 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:200*600 |  | 个 | 4
21 | 030703007020 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:400*800 |  | 个 | 2
22 | 030703007021 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶风口 2.规格:600*600 |  | 个 | 4
23 | 030703007022 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层排风百叶风口 2.规格:1500*500 |  | 个 | 2
24 | 030704002007 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.名称:风管漏光试验、漏风试验 |  | m2 | 3.06
排风合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
25 | 031302007034 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
26 | 031301017036 | 脚手架搭拆费 | 1.名称:脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-暖通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00045 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010036 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011036 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF036 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008036 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002036 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF036 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009036 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF036 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-暖通工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000045 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：C4(规划)设备用房-暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 1972.12 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：C4(规划)设备用房-暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 1972.12
合 计 |  |  |  | 1972.12 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C4(规划)设备用房-暖通工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 热轧圆盘条 φ10以内 | kg | 9.9624
2 | 扁钢 综合 | kg | 34.9131
3 | 角钢 综合 | kg | 230.2009
4 | 橡胶板 综合 | kg | 2.96
5 | 棉纱 | kg | 0.7435
6 | 铆钉 综合 | kg | 1.7111
7 | 六角螺栓 M10×20~50 | 十套 | 8
8 | 六角螺栓 M2~5×4~20 | 十套 | 18.48
9 | 六角螺栓 M6×75 | 十套 | 22.9333
10 | 六角螺栓 M8×75 | 十套 | 49.4987
11 | 膨胀螺栓 M12 | 十套 | 0.9905
12 | 膨胀螺栓 M12×100 | 十套 | 2.327
13 | 六角螺母 综合 | kg | 0.3355
14 | 垫圈 综合 | kg | 0.0284
15 | 尼龙砂轮片 φ100×16×3 | 片 | 0.0229
16 | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.3043
17 | 铁砂布 0~2# | 张 | 10.496
18 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 8.7466
19 | 钢丝刷子 | 把 | 0.0682
20 | 厚漆 | kg | 0.0036
21 | 清油 | kg | 0.0011
22 | 煤油 | kg | 1.5
23 | 溶剂汽油 | kg | 1.4784
24 | 机油 综合 | kg | 0.0545
25 | 黄甘油 | kg | 0.8
26 | 氧气 | m3 | 3.1466
27 | 乙炔气 | kg | 1.0806
28 | 胶粘剂 保温材料专用 | kg | 0.3411
29 | 难燃B1级PEF自粘板 | m2 | 1.4499
30 | 铸铁垫板 | kg | 20.8
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C4(规划)设备用房-暖通工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
31 | 水 | m3 | 0.0025
32 | 其他材料费 | 元 | 65.5851
33 | 材料费调整 | 元 | -0.0226
34 | 型钢 | kg | 12.5945
35 | 镀锌钢板φ=0.6 | m2 | 31.5795
36 | 镀锌钢板φ=0.75 | m2 | 12.518
37 | 镀锌钢板φ=0.5 | m2 | 15.4427
38 | 镀锌钢板φ=1.0 | m2 | 11.3572
39 | 酚醛调合漆 | kg | 1.2865
40 | 醇酸调和漆 | kg | 0.533
41 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.7995
42 | 专用粘胶带 | m | 5.22
43 | 难燃B1级光面柔性发泡橡塑 28mm | m3 | 2.001
44 | 单层百叶风口200*600 | 个 | 4
45 | 侧送风百叶风口400*600 | 个 | 3
46 | 侧送风百叶风口800*600 | 个 | 1
47 | 单层百叶风口400*800 | 个 | 2
48 | 单层百叶风口600*600 | 个 | 4
49 | 单层排风百叶风口1500*500 | 个 | 2
50 | 70℃电动防火阀250*200 | 个 | 2
51 | 70℃防火阀800*800 | 个 | 1
52 | 70℃防火阀600*600 | 个 | 3
53 | 70℃电动防火阀400*250 | 个 | 1
54 | 70℃电动防火阀800*250 | 个 | 1
55 | 柜式离心风机 风量:11340m3/h,静压:388Pa,电机功率:5.5KW/380V,噪音:64dB(A),效率:≥58%,Ws:0.262 | 台 | 1
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C4(规划)设备用房-暖通工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
56 | 柜式离心风机 风量6270m3/h,静压240pa,电机功率:1.5KW/380V,噪音:58dB(A),效率:≥52% | 台 | 1
57 | 柜式离心风机 风量:2730m3/h,静压:150Pa,电机功率:0.55KW/380V,噪音:57dB(A),效率:≥52% | 台 | 1
58 | 柜式离心风机 风量:1320m3/h,静压:200Pa,电机功率:0.55KW/380V,噪音:57dB(A),效率:≥52% | 台 | 2
59 | 减震器 | 个 | 20
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21