## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：C4(规划)设备用房-电气工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 配电
1.2 | 照明
1.3 | 应急照明
1.4 | 防雷
1.5 | 高低压配电工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标题)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
配电
1 | 030404017073 | 配电箱 | 1.名称:变配电房配电箱 2.型号:C4*DFAT 3.规格:JXF7060，600*700*160mm，含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
2 | 030404017074 | 配电箱 | 1.名称:排风机配电箱 2.规格:JXF5040，400*500*160mm，含箱体内元器件 3.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
3 | 030404017075 | 配电箱 | 1.名称:垃圾站配电箱 2.型号:C4*LJZAP 3.规格:30位箱，350*490*130mm，含箱体内元器件 4.安装方式:暗装 |  | 台 | 1
4 | 030404017076 | 配电箱 | 1.名称:C4应急照明配电箱 2.型号:C4*ALE 3.规格:含箱体内元器件 4.安装方式:明装 |  | 台 | 1
5 | 030408001053 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJY-5*16mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 15.73
6 | 030411004061 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:ZR-BV-2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 168.12
7 | 030411004062 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:NH-BV-2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 293.26
8 | 030411004063 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:ZR-BV-4mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 1033.2
9 | 030502005013 | 双绞线缆 | 1.名称:多芯软导线 2.规格:NH-RVS-6*1.0mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 112.48
10 | 030411001078 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 348.37
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
11 | 030411001079 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:SC32 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 56.48
12 | 030411001080 | 配管 | 1.名称:电缆保护管 2.材质、规格:SC50 3.配置形式:埋地敷设 |  | m | 13.07
13 | 030411002024 | 线槽 | 1.名称:金属线槽 2.规格:100*50mm 3.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 24.76
14 | 030413001008 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:综合考虑 3.含防腐刷漆 |  | kg | 26.39
15 | 031002003050 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.套管规格:DN200 |  | 个 | 18
16 | 030404035010 | 插座 | 1.名称:二三孔安全插座 2.规格:250V，10A 3.安装方式:墙上离地0.3m暗装 |  | 个 | 15
17 | 030404035011 | 插座 | 1.名称:二三孔防水安全插座 2.规格:250V，10A 3.安装方式:墙上离地1.5m暗装 |  | 个 | 6
18 | 030404035012 | 插座 | 1.名称:三孔空调插座 2.规格:250V，16A 3.安装方式:墙上离地3m暗装 |  | 个 | 6
19 | 030904003013 | 按钮 | 1.名称:风机就地控制按钮 2.安装方式:随设备配套 |  | 个 | 8
20 | 030411006037 | 接线盒 | 1.名称:普通接线盒 2.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 35
21 | 030408006018 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:截面16mm2以下 |  | 个 | 2
配电合计
照明
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 030412005014 | 荧光灯 | 1.名称:防尘高效节能单管LED灯管 2.规格:18W(LED,1750lm) 3.安装形式:墙上离地2.8m暗装 |  | 套 | 17
23 | 030412005015 | 荧光灯 | 1.名称:防尘高效节能双管LED灯管 2.规格:2*18W(LED,1750lm) 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 8
24 | 030412001008 | 普通灯具 | 1.名称:防水防潮吸顶灯 2.规格:18W(LED,1750lm) 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 9
25 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:防水防尘高效节能工矿灯 2.规格:1*50W 3.安装形式:吸顶安装 |  | 套 | 18
26 | 040801029001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控暗开关 2.规格:250V，16A 3.安装方式:墙上离地1.3m暗装 |  | 个 | 1
27 | 030404035013 | 插座 | 1.名称:二三孔防水安全插座 2.规格:250V，10A 3.安装方式:墙上离地1.5m暗装 |  | 个 | 1
28 | 030404035014 | 插座 | 1.名称:三孔空调插座 2.规格:250V，16A 3.安装方式:墙上离地3m暗装 |  | 个 | 2
29 | 040801029002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控暗开关 2.规格:250V，16A 3.安装方式:墙上离地1.3m暗装 |  | 个 | 9
30 | 040801029003 | 照明开关 | 1.名称:双联双控暗开关 2.规格:250V，16A 3.安装方式:墙上离地1.3m暗装 |  | 个 | 2
31 | 040801029004 | 照明开关 | 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:250V，16A 3.安装方式:墙上离地1.3m暗装 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 030411006038 | 接线盒 | 1.名称:普通接线盒 2.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 70
33 | 030411006039 | 接线盒 | 1.名称:开关插座接线盒 2.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 14
34 | 030411004064 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.规格:ZR-BV-2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 809.47
35 | 030411001081 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 263.79
照明合计
应急照明
36 | 030412004021 | 装饰灯 | 1.名称:安全出口消防应急标志灯 2.规格:中型标志灯,1W,36V 3.安装形式:按设计要求 |  | 套 | 5
37 | 030412004022 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.规格:中型标志灯,1W,36V 3.安装形式:按设计要求 |  | 套 | 4
38 | 030412002002 | 工厂灯 | 1.名称:消防应急照明灯 2.规格:3W，36V 3.安装形式:吸顶安装/距地2.5m安装 |  | 套 | 21
39 | 030411006040 | 接线盒 | 1.名称:普通接线盒 2.安装形式:综合考虑 |  | 个 | 30
40 | 030411004065 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.规格:NH-RVS-2*2.5mm2 3.敷设方式:综合考虑 4.具体做法及要求详见设计图纸及规范要求 |  | m | 203.22
41 | 030411001082 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质、规格:SC20 3.配置形式:综合考虑 4.含凿槽、沟槽修补 |  | m | 200.82
应急照明合计
防雷
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
42 | 030409008009 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:总等电位端子箱 2.外设保护罩 3.安装方式:底边距室内地面0.3m 4.做法见标准图集15D502,P11~13 |  | 台 | 1
43 | 030409008010 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:辅助等电位端子箱 2.外设保护罩 3.安装方式:底边距室内地面0.3m 4.做法见标准图集15D502,P11~13 |  | 台 | 4
44 | 030409004003 | 均压环 | 1.名称:接地线 2.安装形式:利用基础地梁或底板内两主钢筋(≥φ16) |  | m | 217.72
45 | 030409003004 | 避雷引下线 | 1.名称:接闪引下线 2.安装形式:利用钢筋混凝土柱内的竖向主筋 |  | m | 47.28
46 | 030409005004 | 避雷网 | 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌圆钢 3.规格:≥φ20 4.安装形式:明装 |  | m | 112.39
47 | 030409008011 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:预留电阻检测点 2.材质:镀锌钢板 3.规格:150*60*6mm 4.安装方式:距地0.5m，暗敷在外墙内 |  | 块 | 4
48 | 030409008012 | 等电位端子箱、测试板 | 1.名称:设备接地端子 2.安装形式:在地板面高度利用钢筋焊出热镀锌扁钢40X4 |  | 块 | 4
49 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:接闪杆 2.材质:φ20热镀锌圆钢 3.规格:针长0.6m |  | 根 | 5
50 | 030414011004 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 |  | 系统 | 1
防雷合计
高低压配电工程
低压配电系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 030404004019 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:进线柜（C4) 2.型号:GCS 3.编号:1AA1 4.规格:1000×1000×2200mm，含箱体内元器件 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 |  | 台 | 1
52 | 030404004020 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:补偿柜（C4) 2.型号:GCS 3.编号:1AA2、1AA3 4.规格:800×1000×2200mm，含箱体内元器件 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 |  | 台 | 2
53 | 030404004021 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:出线柜（C4) 2.型号:GCS 3.编号:1AA4 4.规格:600x1000x2200mm，含箱体内元器件 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 |  | 台 | 1
54 | 030404004022 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:出线柜（C4) 2.型号:GCS 3.编号:1AA5 4.规格:600x1000x2200mm，含箱体内元器件 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 |  | 台 | 1
55 | 030404004023 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:出线柜（C4) 2.型号:GCS 3.编号:1AA6 4.规格:600x1000x2200mm，含箱体内元器件 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
56 | 030404004024 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:市电-发电自动转换柜（C4) 2.型号:GCS 3.编号:1F1 4.规格:1000×1000×2200mm，含箱体内元器件 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 |  | 台 | 1
57 | 030404004025 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:出线柜（C4) 2.型号:GCS 3.编号:1F2 4.规格:600x1000x2200mm，含箱体内元器件 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 |  | 台 | 1
58 | 030408001054 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*150mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 100
59 | 030408001055 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*185mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 100
60 | 030408001056 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV-4*400mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 100
61 | 030403007004 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:母线终端箱 2.容量(A):1000A |  | 台 | 2
62 | 030403007005 | 始端箱、分线箱 | 1.名称:母线终端箱 2.容量(A):2000A |  | 台 | 2
63 | 030403006007 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:封闭防火母线槽 2.容量(A):1000A/5P |  | m | 11.53
64 | 030403006008 | 低压封闭式插接母线槽 | 1.名称:封闭防火母线槽 2.容量(A):2000A/5P |  | m | 11.87
65 | 031002003051 | 套管 | 1.名称、类型:刚性防水套管 2.套管规格:DN200 |  | 个 | 24
66 | 040504002005 | 混凝土井 | 1.名称:室外强电小型三通型电缆井 2.规格:2mx1.7mx1.9m 3.详见图集做法《07SD101-8》第43~44页 |  | 座 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
低压配电系统合计
高压配电系统
67 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1.名称:出线柜（C4) 2.型号:KYN28A-12 3.编号:G1 4.规格:800×1500×2300mm，含箱体内元器件 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 |  | 台 | 1
68 | 030402017005 | 高压成套配电柜 | 1.名称:进线柜（C4) 2.型号:KYN28A-12 3.编号:G2 4.规格:800×1500×2300mm，含箱体内元器件 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 |  | 台 | 1
69 | 030402017006 | 高压成套配电柜 | 1.名称:1TM、2TM变压器出线柜（C4) 2.型号:KYN28A-12 3.编号:G3、G4 4.规格:800×1500×2300mm，含箱体内元器件 5.基础型钢形式、规格:10#槽钢 |  | 台 | 2
70 | 030401002002 | 干式变压器 | 1.名称:干式变压器 2.型号、容量（kV·A):SCB15-1250kVA |  | 台 | 1
71 | 030414001002 | 电力变压器系统 | 1.名称:干式变压器系统调试 2.容量(kV.A):2000KV*A以下 |  | 系统 | 1
72 | 030408001057 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:ZR-YJV22-8.7/15kV-3×120mm2 3.敷设方式:综合考虑 |  | m | 30
73 | 030408006019 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:3×120mm2，8.7/15kV 3.材质、类型:冷缩式铜芯电缆头 4.电压等级(kV):10kV |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-电气工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
74 | 030414015003 | 电缆试验 | 1.名称:电缆交流耐压试验 2.电压等级(kV):10KV |  | 次 | 2
75 | 030414015004 | 电缆试验 | 1.名称:电缆泄漏试验 2.电压等级(kV):10KV |  | 次 | 2
76 | 030414002005 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):10KV以下 |  | 系统 | 2
高压配电系统合计
高低压配电工程合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
77 | 031302007029 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
78 | 031301017031 | 脚手架搭拆费 | 1.名称:脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00040 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010031 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011031 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF031 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008031 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002031 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF031 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009031 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF031 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000040 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：C4(规划)设备用房-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 53489.46 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：C4(规划)设备用房-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 53489.46
合 计 |  |  |  | 53489.46 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：C4(规划)设备用房-电气工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C4(规划)设备用房-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
1 | 干式变压器 SCB15-1250kVA | 台 | 1
2 | 1TM、2TM变压器出线柜 G3、G4（C4) | 台 | 2
3 | 电力电缆ZR-YJV-4*400mm2 | m | 101
4 | 防火母线槽2000A，5P | m | 11.87
5 | 出线柜 G1（C4) | 台 | 1
6 | 电力电缆ZR-YJV-4*185mm2 | m | 101
7 | 电力电缆ZR-YJV-4*150mm2 | m | 101
8 | 进线柜 1AA1（C4) | 台 | 1
9 | 防火母线槽1000A，5P | m | 11.53
10 | 补偿柜 1AA2、1AA3（C4) | 台 | 2
11 | 进线柜 G2（C4) | 台 | 1
12 | 出线柜 1AA4（C4) | 台 | 1
13 | 市电-发电自动转换柜 1F1（C4) | 台 | 1
14 | 出线柜 1AA6（C4) | 台 | 1
15 | 出线柜 1AA5（C4) | 台 | 1
16 | 出线柜 1F2（C4) | 台 | 1
17 | 电力电缆ZR-YJV22-8.7/15kV-3*120mm2 | m | 30.3
18 | 配电箱C4*DFAT | 台 | 1
19 | 配电箱C4*LJZAP | 台 | 1
20 | 绝缘电线 ZR-BV-4mm2 | m | 1115.856
21 | 电线管 SC20 | m | 586.1586
22 | 消防应急照明灯3W，36V | 套 | 21.21
23 | 排风机配电箱（C4) | 台 | 1
24 | 防水防尘高效节能工矿灯1*50W | 套 | 18.18
25 | 母线终端箱 2000A，5P | 台 | 2
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C4(规划)设备用房-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
26 | 配电箱C4*ALE | 台 | 1
27 | 热镀锌圆钢≥φ20 | m | 118.0095
28 | 绝缘电线 ZR-BV-2.5mm2 | m | 1075.349
29 | 电力电缆头3*120mm2，8.7/15kV | 套 | 4.04
30 | 母线终端箱 1000A，5P | 台 | 2
31 | 10#槽钢 | m | 29.4
32 | 电线管 SC20 | m | 251.2108
33 | 多芯软导线NH-RVS-2*2.5mm2 | m | 219.4776
34 | 焊接钢管 | kg | 227.04
35 | 电力电缆ZR-YJY-5*16mm2 | m | 15.8873
36 | 钢板 | kg | 197.76
37 | 多芯软导线NH-RVS-6*1.0mm2 | m | 121.4784
38 | 防尘高效节能单管LED灯管18W(LED，1750lm) | 套 | 17.17
39 | 防尘高效节能双管LED灯管2*18W(LED，1750lm) | 套 | 8.08
40 | 焊接钢管 | kg | 170.28
41 | 钢板 | kg | 148.32
42 | 绝缘电线 NH-BV-2.5mm2 | m | 322.586
43 | 金属线槽 100*50mm | m | 25.5028
44 | 电线管 SC32 | m | 58.1744
45 | 防水防潮吸顶灯18W(LED，1750lm) | 套 | 9.09
46 | 安全出口消防应急标志灯1W，36V | 套 | 5.05
47 | 接线盒 | 个 | 151.98
48 | 疏散出口指示灯1W，36V,36V | 套 | 4.04
49 | 风机就地控制按钮 | 个 | 8
50 | 电缆保护管SC50 | m | 13.4621
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C4(规划)设备用房-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
51 | 二三孔安全插座250V，10A | 个 | 15.3
52 | 二三孔防水安全插座250V，10A | 个 | 6.12
53 | 角钢 | kg | 19.7925
54 | φ20热镀锌圆钢 | 根 | 5.15
55 | 双联单控暗开关 250V,16A | 个 | 9.18
56 | 辅助等电位端子箱 | 台 | 4
57 | 空调插座250V，16A | 个 | 6.12
58 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 10.0684
59 | 其他材料费 | 元 | 1070.1298
60 | 螺纹钢筋 φ10~25 | t | 0.2164
61 | 油麻丝 | kg | 81.984
62 | 砂轮片 综合 | 片 | 54.776
63 | 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 | m3 | 1.3009
64 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 | m | 201.8588
65 | 铜带 综合 | m | 30
66 | 中砂 | m3 | 1.8259
67 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 61.899
68 | 氧气 | m3 | 55.2005
69 | 汽油 综合 | kg | 27.5175
70 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 0.5217
71 | 乙炔气 | kg | 18.3021
72 | 镀锌地线夹 20 | 套 | 669.8956
73 | 扁钢 综合 | kg | 47.04
74 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | kg | 399.84
75 | 镀锌电线管接头 20×1.5 | 个 | 209.3423
76 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘 | m | 8.1896
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：C4(规划)设备用房-电气工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 （元） |  | 投标单价 （元） |  | 发承包人 确认单价 (元) | 备注
软导线 BVR-35mm2
77 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 34.6326
78 | 锡基钎料 | kg | 3.6971
79 | 封铅 含铅65% 含锡35% | kg | 7.2236
80 | 镀锌扁钢支架 40×3 | kg | 31.4692
81 | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | kg | 29.4637
82 | 电缆敷设牵引头 综合 | 只 | 0.3894
83 | 塑料胀管 D6~8 | 十套 | 206.4778
84 | 铜接线端子 DT-35mm2 | 个 | 27.1208
85 | 镀锌热轧圆盘条 φ10以内 | kg | 29.2099
86 | 木螺钉 M4×65 | 十套 | 172.5433
87 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 | m | 68.1682
88 | 镀锌锁紧螺母 DN20×3 | 十套 | 30.0375
89 | 棉纱 | kg | 9.6541
90 | 塑料异型管 D2.5~5 | m | 48
91 | 焊锡膏 | kg | 2.1116
92 | 镀锌电线管卡子 20 | 个 | 820.622
93 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 14.0557
94 | 铜接线端子 DT-2.5mm2 | 个 | 61.915
95 | 水 | m3 | 13.8759
96 | 酚醛调和漆 | kg | 5.2342
97 | 圆钢 φ10以内 | kg | 11.508
98 | 厚漆 | kg | 5.2786
99 | 钢垫板 1~2 | kg | 10.4
100 | 铜芯橡皮绝缘电线 3×2.5mm2 | m | 10.689
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21