中山大学附属第一医院数据中心

及配套建设工程

技术规格说明书

第一部分

总则

| 业主： | 中山大学附属第一医院 |
| --- | --- |
| 顾问： | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 |
| 日期： | 2022年11月 |

中山大学附属第一医院数据中心

及配套建设工程

技术规格说明书

目录

第一部分

1. 技术规格说明书范围	1

2. 词意定义与缩写	1

3. 规则条例及标准	1

4. 当地环境条件	3

5. 供电条件	5

6. 工地现场条件勘察	5

7. 工作协调及配合	5

8. 定位	6

9. 物料的存储及保管	6

10. 图纸	9

11. 设备及材料	13

12. 送审及审批	20

13. 工程进度计划表	21

14. 施工组织方案	22

15. 施工安全专项方案	22

16. 竣工证书	24

17. 品质保证	25

18. 竣工前系统之使用	27

19. 缺陷处理	27

20. 操作和维修保养手册	28

21. 文件及图纸送审及提交	30

22. 图纸和设备编号	31

23. 电磁兼容	31

24. 保修期	33

技术规格说明书范围

关于本项目的智能化系统的供应、安装、调试、操作及维修等技术要求，均于本技术规格说明书及有关议标图纸内详细说明，并提出符合本合同要求的各项细则。为能妥善完成本合同内各项工程事项，承包单位须按规格要求提供一切所需的施工及管理人员、工具、材料、物料、运输、测检、设备、储存、各施工所需证件、图纸、临时施工措施、保证工地安全、调试及负责申请并获得政府相关主管部门批文等事宜。

词意定义与缩写

下列的词意定义均适用于本技术规格说明书。

- “技术说明或技术规格”：-即指本技术规格说明书。

- “图纸或附图”：-即指与本技术规格说明书有关的图纸。

- “合同或合约”：-即指本合同文件。

- “供给”或 “提供”：-指供应、安装、联接、调试以至完成指定的工作以达至安全和正确的运作。但技术规格说明书内另有规定者除外。

- “安装”：-指制造、装配、联接至完成包括有关组件的测试和系统调试。

- “供应”：-指购买所需设备包括有关组件并运送到工地的安装位置。

- “类似”或 “相等”：指材料质量、重量、体积、设计和功能均相等的指定产品。

- “承包单位”或“弱电承包单位”：-指智能化承包单位。

- “土建承包单位"或 “总承包单位”：-即指土建承包单位。

- “业主”或 “发包方”：-即指中山大学附属第一医院。

- “建筑师/工程师”：-指业主代表或业主指定的代表业主方的监理、设计单位。

规则条例及标准

  - 所有设备、材料的供应和施工工艺，必须符合下列各机关、部门所颁布的最新的法定职责、条例、规范、规格、标准、施工准则和业务条例：

所有中国中央和工程所在地的当地政府机关及部门，包括但不仅限于以下所列的单位：

- 消防局

- 规划局

- 环境保护局

- 卫健委

- 自来水公司

- 燃气公司

- 节约用水办公室

- 中国电信/中国移动/中国联通

- 供电局

- 劳动局

- 邮政局

- 广播电视局

- 无线电管理委员会

- 气象局

- 公安局技防办

- 技术监督局

- 应急管理局

- 市抗震局

- 工程所在地建设工程质量监督站

- 广电局

- 建委

所有中国中央和当地所订定规范，规程和准则，以及国际认可的规范和标准，包括以下但不仅限于以下所列：

（若以下所列规范已存有更新或修正时，须以招标时最新的修正版本为依据，并确认完全符合）

- 民用建筑电气设计标准 GB51348-2019

- 智能建筑设计标准 GB50314-2015

- 全国医院信息化建设标准与规范（试行） 2018

- 《全国医疗卫生服务体系规划纲要》（2015—2020年）

- 综合布线系统工程设计规范 GB50311-2016

- 用户电话交换系统工程设计规范 GB/T50622-2010

- 网络电视工程技术规范 GB/T51252-2017

- 有线电视网络工程设计标准 GB/T 50200-2018

- 安全防范工程技术规范 GB50348-2018

- 视频安防监控系统工程技术规范 GB50395-2007

- 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB50198-2011

- 出入口控制系统工程设计规范 GB50396-2007

- 入侵报警系统工程设计规范 GB50394-2007

- 厅堂扩声系统设计规范 GB50371-2006

- 公共广播系统工程技术规范 GB50526-2010

- 电子会议系统工程设计规范 GB50799-2012

- 建筑设备监控系统工程技术规范 JGJ／T334-2014

- 数据中心设计规范 GB50174-2017

- 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50343-2012

- 建筑物防雷设计规范 GB50057-2010

- 建筑抗震设计规范(2016年版) GB50011-2010

- 民用建筑节能条例（2008 年国务院 530 号令）

- 公共建筑节能设计标准 GB50189-2015

- 公共建筑节能设计标准 广东省实施细则 DBJ15-51-2007

- 供配电系统设计规范 GB50052-2009

- 低压配电设计规范 GB50054-2011

- 20kV 及以下变电所设计规范 GB50053-2013

- 其他适用于本合约的有关国家规范和规程

  - 当上述标准或当地政府及有关部门的特别要求，在技术要求上与本技术规格说明书所规定的发生抵触时，或技术规格说明书与图纸上的标注或要求有矛盾时，或技术规格说明书内有关章节的要求有相互矛盾时，承包单位必须向业主或其指定代表，建筑师或工程师反映，至于应遵从哪个准则，将由业主或其指定代表决定，而有关最终决定不构成任何造价变更。

  - 当上述标准或当地政府及有关部门的特别要求，在技术要求上与本技术规格说明书所规定的发生抵触时，或技术规格说明书和图纸上所标注或要求有互相矛盾时，或技术规格说明书内有关章节的要求有互相矛盾时，承包单位必须向业主或其指定代表包括建筑师或工程师反映，至于应遵从那个准则，将由业主或其指定代表决定，而有关最终决定不构成任何造价变更。在一般情况下，承包单位按下列优先程序处理﹕

    - 当地政府的条例，指令和规范

    - 招标图纸

    - 技术规格书第一部分

    - 技术规格书第二部分

    - 技术规格书第三部分

    - 技术规格书第四部分

    - 技术规格书第五部分

  - 承包单位所提供的有关设备和所建议的系统深化设计必须获得当地消防局、自来水公司、通讯公司、燃气公司、卫健委、供电局、环保局、劳动局、节约用水办公室或其它有关部门及设计院的书面认可。

当地环境条件

4.1      在设计、制造、装配、检验和调试本技术规格说明书内所要求的仪器和设备时，必须考虑有关工程所在地的气候情况，及以下所列气象资料供参考﹕

4.1.1    温度

夏季： 	极端温度（干球）

38.1 度摄氏

(‘极端’指记录所得的最高温度)

最热月份的平均温度（干球） 	  30.7度摄氏

夏季通风温度（干球） 	      31.8度摄氏

冬季： 	极端温度（干球）

0度摄氏

(‘极端’指记录所得的最低温度)

4.1.2     雨量

降雨强度 	每小时 188 毫米

4.1.3     平均风速

冬季                        	1.7米/秒

夏季                        	1.7米/秒

4.1.4     地震

基本烈度（中国标准） 	7 度

4.1.5     相对湿度

最热月份平均值              	84.1%

最冷月份平均值              	72%

4.2      设备规格及设计所需符合的环境条件

4.2.1  	除本技术规格说明书特别注明外，所有设备包括电气设备和机械配件都应能于下列的环境条件下进行测试工作及正常操作。

夏季                          	40度摄氏（干球温度）

冬季                          	-4度摄氏（干球温度）

相对湿度                      	99%

4.2.2  	按本技术规格说明书要求，部份设备需在更恶劣的环境条件下作正常性运作，

而所有设备有可能需要在较高温度和湿度的恶劣环境条件下作短暂性的操作。

4.2.3  	按当地环保局及《声环境质量标准》GB3096-2008 中 2 类标准的要求及项目之声学顾问（如有）提出之要求。所有设备必须为低噪声和高效率型，及并须符合下列噪声管制要求。(以上所提出之要求不一致时，按其中较严格的执行)

白天                              不大于60分贝

夜间                              不大于50分贝

机房内                            不大于75分贝

井道                              不大于55分贝

4.3     	抗震保护

抗震设防烈度为6度及6度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。故承包单位应根据有关要求及标准对其负责的设备提供适当的抗震保护。

供电条件

5.1      除本技术规格说明书另有说明外，所有电气设备及安装应按下列的电压操作：

电压：                	380伏供三相

设备： 	              220伏供单相设备

频率：               	50 赫兹

5.2      除上述所说明外，所有电气设备亦须适合下列操作条件：

380V三相供电电压偏差： 	+7%~ -7%

220V单相供电电压偏差： 	+7%~ -10%

频率波动：                 ±2%正常数值

工地现场条件勘察

6.1      当工地现场的土建工作已陆续展开时，为配合有关机电系统的安装，在建筑方面已预留部份设施，包括各机电用房的安排、墙体及楼板孔洞、管道之预留、或设备基础等。上述预留的设施因未经机电承包单位协调，其大小、数量或位置未必完善，智能化承包单位议标前宜作一实地考察，将需要加添或修改之工作提出并包括在标价内，否则日后一切所需之土建改动及对工程进度引致之延续的损失，需由承包单位负责。

6.2      在收到正式中标通告书及图纸后之二十一天内，承包单位须以书面确认并提供会对建筑结构的形体和强度有影响的有关资料，包括设备进出的吊装孔洞要求，供建筑师/工程师审核。

6.3      在实际施工进行前，承包单位须以书面确认有关预留的设施可满足本合约范围内施工的要求。如有需要，承包单位须提供打凿土建的资料给予工程师批准。

工作协调及配合

7.1      在招标图纸及合同规范上之管线及设备布置之安排，用意是表示一般布置要求及基本设计要求，实际承包单位需协调所有设备并与其它承包单位协调，作出最合理之安排。

7.2      如因工地环境，承包单位对系统作出部份修改，这些细节须向业主代表申请批准。整个系统之供应及安装等应完全得到业主代表之认可。

7.3      承包单位应向总承包单位取得最新之技术资料、细节、其它承包单位工作的布置图与及最新之建筑及结构图纸，经完全协调后，在其深化施工图上按照实际要求将设备布置及安装恰当。

7.4      承包单位应向总承包单位提供技术资料，细节及其系统设备布置图纸，并与总承包单位及其它承包单位合作和协调，使工程能适当和顺利地完成。

7.5      承包单位应负责及承担所有因其未经或不恰当地与总承包单位和其它承包单位之协调及合作而引致之错误及工期进度之延误之损失，并包括将装备拆下及重新安装之费用。

定位

8.1      承包单位应负责将其系统所有设备安装在正确和合适的位置、标高、空间和准线上，并提供一切所需之仪器、装备和人员以确保定位之准确性。在施工期之任何时间内，如发觉其设备所装置的位置、标高、尺寸或准线错误，承包单位应负责修改及承担一切有关之费用。

8.2      虽然建筑的定位、墨线及标高等由建筑师/工程师负责测定，但并非豁免承包单位之责任，承包单位仍须负责核查所有有关装备之安装定位，并保留一切定位基准记号。

8.3      承包单位应负责工地上其装置位置之测量及核查，并在工地上标示其建筑工作要求。

8.4      承包单位要负责所有因其深化施工图及工地标示其建筑工作要求之错漏而引致总承包单位需作出额外工作之费用。

8.5      承包单位应确保其系统装备能完全配合和放置在预留的位置上，并留有充裕之空间作为将来维修及保养之用。若承包单位的工作未能达至上述需求，应负责按业主/工程师要求修改并承担一切有关费用。

物料的存储及保管

9.1      承包单位应充分了解施工现场其物料及其摆放位置。总承包单位会根据其工作进度安排空间供承包单位摆放物料。承包单位应跟从这一进度和安排，计划其设备及物料运抵现场。

9.2      除非得到建筑师/工程师之书面指示，所有贮存于施工现场以外的物料、设备，其费用均由承包单位负责。

9.3      贮放于现场之设备及物料均应跟从制造商建议之贮藏方法，并且保证不违反质量保证书所规定之贮藏方法。金属管道不宜摆放于露天，除非建筑师/工

程师认为管道的摆放方式可以避免由于天气原因发生之侵蚀。

9.4      工程分期付款内之设备及物料，其存放均应便于建筑师/工程师及物料质量师的检查。

9.5      对运抵工地之钢管，应采用被认可之保护涂层保护，并采取适当措施使之不会生锈。

9.6      不允许将其它管道或物料摆放于内衬保温层的管道内。管道的摆放应跟从下述之原则﹕摆放于最低层之管道不可与地面直接接触，分层堆放之窝接管

道，其承接口端应逐层调换位置摆放，堆放高度不得超过二米或不得超过七层(取最小高度者)。

9.7      在施工现场，对由于不适当之存放而引起的设备损坏，承包单位有责任立即更换损坏的设备及材料，以跟从施工进度，而费用由承包单位负责。

9.8 	PVC(聚氯乙烯)，及其它塑料管道及管件应摆放于避免阳光直射的地方，并且采用适当方法架空，避免其与地面接触。

9.9      在总承包单位未完成其建筑工程前，承包单位应采取充分之措施保护安装好的设备及未安装之设备及物料，免受恶劣天气及其它因素的破坏。

9.10     工作于室内之电气设备及包含电气组件之设备应存放于防潮的空间内。

9.11     工作于室内的设备应存放于防风雨的空间内。

9.12     当设备由几个部份构成时，组件应分开包装并在包装上清楚标明组件名称及制造厂家。无论是否进口部件，均应提供原厂出厂证的合格文件的资料。

9.13     对于设备之外表面，特别是影响美观之外表面，应特别留意加以保护。

9.14     在运输过程及贮存于施工现场的设备，对设备的传热面应加以特别包装以保护之。

9.15     在阀门之端口、管道、管道之两端应用适当之方法掩盖以防止其它污物的进入。为防止法兰表面的损伤，对法兰应特别加以维护。

9.16 	对设备及物料的易于生锈之表面在施工期间应加以保护，直至安装完毕或涂以防锈漆为止。

9.17 	在施工现场组装完成之设备，应跟从制造商的指示，加以妥善保护。承包单位应遵从制造商的指示去做，并将结果提交建筑师/工程师。

9.18 	低碳钢管道应涂一层保护漆运往施工现场，而所有之低碳钢支架、吊架亦应刷上一层防锈漆。

9.19 	焊接之管道，应在焊接后打磨光滑焊缝、清洁焊缝，并在四小时内在焊缝两边 250mm 的范围内涂以防锈漆。

9.20 		如镀锌管道在生锈或遭破坏，应用含锌漆油刷两道。

9.21 	物料或设备之保护漆/膜如有损坏，则应彻底清洁所有之锈垢、油污及表面之腐蚀物，并涂以新的保护漆/膜。

9.22 	物料遭侵蚀、破坏或设备之外表面遭破坏，承包单位应负责更换这些物料及设备，费用亦由承包单位负责。

9.23 		当对物料及设备之油漆方法未加说明时，承包单位对物料和设备之油漆须满

足以下要求﹕

- 所有金属制造部份须有足够抗锈、抗腐能力。

- 所有框架、支架、吊架等同低碳钢制品，首先要彻底清洁去除所有之锈  斑、油污等，再涂一层防锈膜然后以金属漆过底，跟着刷两遍调合漆，以符合 BS381C 或有关国家标准之要求，颜色由建筑师/工程师确定。

- 电镀之部件应选用镀铬或镀磷(选其中较适宜者)，不允许镀锌或镀镉。

9.24 		 设备出厂后，设备表面之损坏应跟从如下方法尽快修补好﹕

- 金属表面之破坏处，应先清洗破损处至底层金属，并用含锌油漆打底或用建筑师/工程师认可之油漆。

- 设备表面破损处，应清洗破损处至底层金属，并用设备之油漆程序及油漆加以修补。

  - 承包单位应时刻保持其安装工料至合理清洁之程度，并且应尽快清除施工现场之不必要废料。

  - 施工结束时，承包单位应清除一切暂时的遮盖、外壳、并应清除所有之污迹、标记等，达至建筑师/工程师认可交接之程序。

图纸

10.1 		招标图纸

10.1.1 	招标时连同招标文件所发的有关图纸(招标图或设计单位的施工图)其作用只供承包单位于招标时作为一般指引及在中标后制作其设备和深化施工图的依据，承包单位需负起本机电系统的深化设计、深化施工图制作、供货、安装、调试、验收以及申请并获得批文等的责任。如因承包单位所编制的深化施工图与议标图有所偏差而导致额外费用，所有责任须由承包单位承担。

10.1.2 	图纸所示的为基本的设计原理，并同时提供一个已考虑各设备装配相互关系的可行的设备安置，以便承包单位在进行其深化设计及深化施工图制作时作为参照和依据。

10.1.3 	承包单位须对有关系统设备展开详尽的设计工作，包括编制所需的深化施工图以及设计计算、详尽的注释和说明等，并需满足有关规范要求。

10.2 		承包单位的深化设计和图纸送审

10.2.1 	概述

在收到正式中标通知书之日起，承包单位须立即编制深化设计以及图纸编绘和送审的计划表，首版深化设计图纸需于一个月内提交建筑师/工程师审核。

承包单位须在整个工程的每个阶段按工作进度呈交有关的资料作审核。同时确保所有呈交的资料包括一切计算数据、建议方案、所需的文件及资料等均能按时按序及按规格要求送审以便获得批核施工。由于批核上述送审材料件需时间，承包单位须预留足够时间供批核及作修改重审。如承包单位未能按照所定计划和工程进度提交所需的资料而导致工期拖延，一切损失及责任须由承包单位负责。

10.2.2 	标准的遵从

承包单位必须呈交与本合同范围有关的资料包括所有材料、装置和设备的完整资料如产品技术资料说明书、装配指引、详图和证明文件等供审核。若有关设备或材料注明须符合中国国家有关规范或标准，或其它认可组织/机构如国际标准、英国标准（BS）、美国国家标准协会（ANSI）、美国保险商研究所（UL）、国际电气技术委员会（IEC）、欧盟（EN）和英国工程技术学会（IET）等所制定的标准时，在呈审时须同时附上有关符合该标准的证明文件作存案。而有关证明文件及试验报告，必须由一认可的检定机构签发，其内容须详细列明有关测试文件，证明经审定符合所需的标准要求。有关数据和资料均须采用公制（S.I.）单位。

10.2.3 		深化设计和施工图纸

- 承包单位必须按工程进度或按建筑师/工程师的要求呈交本承包合同范围有关系统的深化设计和施工图，供建筑师/工程师、设计院和有关部门审批。深化设计的单位需获得业主/工程师的认可的有关图纸内容须包括平面、立面和剖面图。除显示所有有关设备、管道、电气线路、控制装置和附属配件的布置安排外，还需显示各附件的位置、施工土建配合要求、与其它机电承包合同的分界面和一切施工所需的大样详图。深化施工图深度必须达到工程师审批的标准要求，送审图纸须向当地有关单位分别送审。深化施工阶段图纸的各专业人员必须常驻工地，直到工程师认为深化施工图纸送审工作已经完成。

- 有关图纸经各审批单位初步批阅后，承包单位需综合有关意见加以修改，然后再安排送审，直至图纸获批准为止。图纸获批核后，再分送业主、设计单位、测量师、工地等单位作为施工记录和验收之用。同时，并需以电脑软件档案（不低于AutoCad 2012）储放在光盘（CD ROM）上送交各单位。承送单位及图纸、光盘数量详见本部分“文件及图纸送审及提交”。

- 深化施工图经批核后，承包单位须向负责绘制综合设施施工图的承包单位（本项目是机电承包单位）送上图纸及光盘各一份以作绘制综合设备施工图之用，并与该承包单位合作和协调设备管道的走向和标高，同时须在合理要求下配合并听从该承包单位的决定。

- 在施工过程中，不论是否因协调需要、或接业主指令、或接工程师发出的洽商，承包单位必须每60 天对施工图作一总修改，并综合该段期间的所有修改，加以反映在新施工图上，然后以光盘及图纸向各单位送呈以作施工参照及纪录。

- 如在上述期间内无任何修改，则以书面知会各单位可按上次送呈图纸作为依据。

- 所有图纸均需有正式的图签并应标明本项目、本工程合同及有关图纸的名称、图号、最新修改号及修改内容、日期和图示比例。于呈交系统示意图的同时，亦应提供必要的辅助资料以描述各设备的功能和操作。有关图纸审批的精神，图纸送审一般只作原则性批核，须待有关

图纸所示系统经过正式检测完满后，才作为最终批核。

- 送审的图纸及光盘软件的规格及比例须按下列要求提交：

- 图纸                     图纸型号       比例

要求土建配合图              A0         1：100

平面布置图                  A0         1：100

机房大样图

（平面及剖面） 	             A1    	1：20 – 1:50

系统流程及示意图 	         A1 	        无

装置大样图 	                A1    	1：10 – 1:50

综合管线图                 A0 	      1：50

土建留洞图                 A0 	      1：50

- 图纸编码

- 光盘软件

绘图软件不低于AutoCad 2012 (或按建筑师/工程师要求)

综合管线图，土建留洞图中不同专业管线及留洞应用不同颜色表示。

注：所有平面及剖面等电子文件皆须带有外部引用图纸及档案编码。

- 任何图纸的全部或某部份不获批准时，承包单位应按各审批单位的意见对图纸进行修改,修改后需重新送审，直至该图纸获得批准为止。批准后，本承包单位应按照本部分 “文件及图纸送审及提交”要求提交规定数量的批准图纸，分发各有关单位参照及记录之用。

- 除了上述施工安装图纸以外，所有有关拟选用的设备、装置、材料以及附件亦应提交审批，为了便于识别，每一项产品送审时，应最少包括以下资料：

      - 承包合同的名称和编号

      - 承包单位的名字

      - 图纸及/或技术规格说明书内有关章节的对照依据

      - 送审件的说明和清单

为了简化和便于处理，同类型的设备、装置、材料应同时送审。而每个送审件只能包括一种型号的产品或设备。

- 每一项设计或图纸送审时，内容应包括：

      - 图号和最新之修正编号

      - 图纸名称

      - 送审日期

      - 修正编号及在修改部份加上记号

      - 有关最后修正的简要说明。

- 承包单位的设计、图纸、装置或设置经批核后并不表示可解除或减轻承包单位对本合同应履行的任何责任和义务。承包单位仍须保证在本合同范围内所包括的一切工作均达到所需的要求。

- 承包单位的设计和图纸送审应展示但不限于下列的基本要求及在本技术规格说明书内的其它章节中提出的一些特殊的要求：

          - 有关拟建议选用的主要装置和设备、选用该些设备的原因及证明、功率、尺寸、性能表现、表面处理、维修保养和进行换件、安装方法等。

          - 各装置的联接装配示意图，以及与其它机电系统设备之间的配合要求。

          - 所有要求土建配合的资料，包括墙体及楼板预留孔洞、套管、预埋管道、镶嵌槽坑、设备基座等的位置和尺寸、设备荷载及运行负荷等。

          - 主要设备的运送路线及有关土建配合要求。

          - 主要设备的电荷要求。

          - 敷设电缆的要求。

          - 固定于建筑结构上的设备及装置安装大样。

          - 所有供维修及保养的检查口/门的位置和尺寸。

          - 有关敷设在钢筋混凝土楼板内的预埋电线管。

- 有关各类图纸送审及经批核后所需提交的图纸数量，均应按本部分

“文件及图纸送审及提交”所规定的要求提供。

- 承包单位必须给予建筑师及其它审批单位足够时间以审查图纸，因此承包单位须确保图纸能配合工程进度准时呈交，一般所需的审批时间如下：

初次呈交予建筑师或其它审批单位审阅          二星期

继后再呈交予建筑师或其它审批单位重审       一星期

呈交予建筑师作正式批准                     一星期

- 为避免与其它专业的安装发生矛盾或为使有关的工作正确地进行，本承包单位须按建筑师或负责绘制机电综合施工图的单位所发的指示对有关安排作适当的调整而不能额外收取任何费用。

- 承包单位须按批准图纸施工并需检查及复核其它专业的施工图以核实安装所需的空间。

- 无论在任何情况和位置，机电安装均须保持最大的使用空间和净空高度，一旦发觉有关净空高度或空间不足够时，须在施工前通知建筑师/ 工程师。

10.3 		竣工图纸

    - 所有竣工记录图纸必须于保修期开始六星期内呈交。承包单位应于施工期间按实际安装情况，逐步对有关施工图进行修改，最后将施工图作总体修正提交。所有图纸资料及编号均需详列于一份统一的图纸目录上，此目录将纳入操作和维修保养手册内。竣工图的深度必须达到当地标准要求。

    - 竣工图需采用电脑绘制，并应符合国内有关制图标准。所有图例亦应严格遵照有关国内标准的规定。除获得建筑师/工程师同意外，所有图纸须采用 A0、

A1、A2、A3 或 A4 的标准规格。

    - 竣工图除展示出所有的设备和装置外，并应包括全部电缆/线管/管道等的敷设安排和全部继电器、接触器和其它开关装置的接点分析图表，及清楚说明每一主要设备接触器及其它部件的操作程序的图表。任何对设备和装置的运转、操作、保养或对日后系统的加改有用的一切资料，无论是否曾在施工图上表示过的，都应加以标注。控制器、装备或任何部件的有关参考号码或字母，以及设备和装置铭牌上列示的字母和号数等均应加以综合摘引。

    - 所有系统示意竣工图及控制线路竣工图应个别用铝制框架装挂于相应机房墙壁上。框架的具体要求须提交建筑师/工程师作审核决定。

    - 除上述各项外，承包单位并需提交全部竣工图纸的电脑软件档案并采用光盘

（CD ROM）储放。呈送单位及图纸、光盘数量详见本部分“文件及图纸送

审及提交”。

10.3.6 承包单位须注意如竣工图及操作与维修手册未按要求准时提交或未达批核水平时，有关于合约中扣下的款项将不会批付。有关要求已详述于本规格说明书内，承包单位须严格遵从。

设备及材料

11.1 		质量保证

11.1.1 	资格证明

若合约中供应的设备装置及任何有关的安装条件或要求需要获得中国法定机构批准时，承包单位须负责申领所有有关的批准及许可证/牌照。所有用于申领批准的费用（例如测试费、手续费、牌照费等等）须包含在本合约中。如不能获得有关批准时，承包单位不能因此要求延长时间或附加费用。除获特别批准外，承包单位在本合同中所提供的所有材料和设备，其设计须为认可的，并须由具有5 年或以上生产同类型产品经验的制造商提供。承包单位须提交有关制造商的资质证明文件。

11.1.2 	所有设备及物料均不允许含有超过可接受程度的有害物质，工程必须满足当时环境保护的有关要求。

11.1.3 	承包单位须编制设备及材料送审计划表，并按业主/建筑师/工程师的要求提供产品样板。

11.1.4 	适用的规范、标准和当地条例

- 本技术规格说明书内所列的有关规范和标准指于签订合同时所颁布的最新修订版本。

- 若技术规格说明书内对某些要求未有列明标准，则有关的细节、材料、设备和工艺要求应遵照相关的国内或国际标准，取较高者为依据。

- 另一方面，其它国际标准如国际电气技术委员会（IEC）、美国材料试验协会（ASTM）、美国电机设备制造业协会（NEMA）、日本工业标准（JIS）、中国国家标准（GB）、欧盟（EN）、英国标准（BS）及其它国家的标准等，如其标准内容能与本规格说明书内所要求的标准相符时，则有关标准亦可接受作为设备的制造依据。若所建议的标准与本技术规格说明书所规定的标准之间存在差异，应在设备定货前提出并提交建筑师/工程师批准。

- 所有机电装置的施工应遵照当地的法规或条例等进行。倘若当地法规或条例对系统的设计，材料或设备的选型产生影响时，虽然本技术说明书或许没有特别指明，但所提供的系统、材料或设备必须符合有关条例的要求。

- 倘若上述各技术要求之间互相出现矛盾或发生抵触时，则应按下列次序先后作优先考虑处理，并以较高者为依据。

      - 当地政府的条例，指令和规范；

      - 各政府机关及部门的条例和守则；

      - 本技术规格说明书和图纸；

      - 其它认可的标准。

  - 获取批准

承包单位需负责向当地有关政府部门、机构和管理当局取得本合约内有关装置所需的批准书。一切有关费用需包括在报价内。若因有关装置所有未能获

得应有的批准书而引致工期延误，一切损失费用均由承包单位负责。

  - 设备的制造及种类

    - 本合同文件应提供给投标单位进行招标并提供其所建议设备及安装方法，同时也能保证有关设备能完全符合基本要求和建筑及策划发展的要求，并能配合建筑结构方面为本系统所作的安排。

    - 在任何情况下，若业主认为所呈报的招标文件其内容违反合约的基本要求和精神，或企图修改合约文件的条款、工程范围或其它要求时，业主保留拒绝接受该类投标的权利。

    - 承包单位于选择设备的制造和种类时，应确保提供适当的保养、维修和更换方面的措施，并确保不会造成延误而导致对业主造成不便或损失。

    - 所有选用的设备及材料不可含有石棉或石棉产品物质。

11.4 		保证

    - 承包单位需保证整套机电系统之安装及运作均达到有关部门之要求。

    - 承包单位须保证其所提供的设备或配件，无论是从本技术说明书内选择或由

承包单位自行选择，均能按要求在任何工作环境下正常操作。

    - 除本技术规格说明书另有说明外，保修期是自获得业主颁发的竣工证书之日

起计两年为止。（具体以商务合同要求为准）

    - 承包单位如认为本技术规格说明或图纸中的要求或说明，对其所保证或所负的责任并不适用或不一致，必须于投标时提出。

    - 任何制造商的产品保证在完工日仍然生效者，该等保证的属权将自动转归业主所拥有，有关制造商保证下续有的权利和责任亦转归业主所有。

    - 若在本合约保修期满后发现系统上潜在缺陷，而经建筑师/工程师认为是由于承包单位的工料和施工方法不符合本规格说明书和图纸或有关标准，规范及条例的要求而导致者，承包单位须负全责免费更换或修正，而不能以保修期满、维修保养证书已签发、发包方已接收安装、工料或施工方案已获批准等理由为借口推诿，否则业主有权扣留剩余质保金(每日1%之总质保金)作为罚金，直至问题获得圆满解决为止。

11.5 		设备的更改

    - 在本合同签订后，承包单位原则上将不被允许使用非投标时所建议的设备或材料。若在特殊情况下，承包单位需更改某产品，则须以书面提交合理解释及证明文件，以及建议设备或材料的制造商。重新建议的设备或材料制造商，必须于本招标文件的可接受生产商清单内挑选，并同时获得建筑师/工程师的书面批准方可使用，该设备及材料必须达到本技术规格说明书的要求。此外，额外费用或合约上的责任应由本承包单位完全负责。

    - 承包单位须明白到更改合同上承诺的材料及设备通常会导致延迟审批时间，因建筑师/工程师需对有关更改作出额外的审批。承包单位需对有关的延误负全部责任，业主在此问题上所作出的决定为最终决定。

    - 若业主接受承包单位采用与投标时不同的材料及设备，因此而导致的有关改动包括建筑和结构的改动或对本身和其它承包单位产生的影响而带来的一切额外费用均由承包单位承担。

    - 若设备的更改会导致建筑物需要显著改动，建筑师原则上不会接受。若建筑师/工程师接受，所有有关的建筑改动及对其它承包单位造成影响而带来的一切额外费用等，均由承包单位承担。

    - 如获批准的改动与原招标图纸上所示或所说明的管道、电缆、导管和设备的数量及排列有差距，承包单位需提供有关管道、结构支架、保温材料、控制器、电动机、启动器、电缆和导管和其它所需附加材料及附件，并须承担所有增加的费用。

11.6 		拒绝不适合的材料

    - 业主/建筑师/工程师有权拒绝接受任何不符合本技术规格说明书要求的设备，材料和工艺，并同时有权命令承包单位将不符合要求的设备、材料和安装拆

除和更换，因此而导致工期延误及一切有关费用均由承包单位负责。

    - 工料是否符合规格说明书的要求，以按业主的裁判为最后决定及约束。本合

同的真谛精神及原意，是要求整个工程按合同要求圆满地完成。

    - 不合规格而被拒绝的材料或安装，不能构成逾时完工的原因或借口。

11.7 	工件的包装和保护

    - 所有运送到工地的设备和材料均应保持完好的状态，并应有适当的包装和保护以避免在运送过程中、恶劣的气候或其它情况下造成损毁。同时，在实际情况许可下，设备和材料在进行施工前亦应存放于包装箱内，或用防护罩加以保护。

    - 所有于运送过程中或于工地上受损毁的设备或材料，将被拒绝接受，承包单

位必须无偿更换。因更换设备或材料需要求延长工期将不获接纳。

    - 在工地现场可供存放物料的场地极有为限，因此承包单位对大型设备的付运必须事先有详细的计划和安排，并提出切实可行的运送方案。临时贮存场地原则上不提供。

11.8 		对设备的责任拥有权

    - 在本工程进行期间承包单位须对任何材料、设备的破损和遗失等负责。

    - 在本合约范围内所提供的一切材料、设备一经送抵工地后，其拥有权归业主所有。

    - 在未得建筑师/工程师的书面批准前，任何材料、设备皆不得移离工地。

11.9 		装置的大小及设备运送通道

    - 所提供的装置和设置的大小尺寸应能适合于所指定的安装空间，并须考虑提供足够的维修及保养通道。承包单位应负责与总承包单位协调所需检修门的位置及要求。

    - 承包单位应呈交所提供设备的施工图和具体尺寸要求。若所提供的设备其尺寸与图纸所标不符，因此而引起的一切改动和费用开支由承包单位负责。承包单位应负责把全部材料运送到安装现场，对于大型重要设备的运送方案，应以图纸表示，并事先呈交建筑师/工程师审查。

11.10 	样品审批

    - 承包单位须于获得合约后或签定中标通知书后的两个星期内，提交一份具体的样品清单给建筑师/工程师审批。清单内应包括设备及材料的名称、制造商名称、产地、型号、预计呈交及最后审批的日期等。承包单位应清楚了解，此清单获批准接受后，如建筑师/工程师认为有必要时，仍可要求承包单位继续补充清单以外的样品。

    - 送审的样品需采用木板挂列提交，样品板应按照业主指定的统一模式制造。

样品板应包括：

- 所有在本工程上所用小于 300 立方毫米的材料和附件

- 所有有关的安装工艺样品。

- 所有影响及涉及建筑外观的材料和附件。

有关材料及工艺的样品须先获得建筑师/工程师的书面批准才可施工。

    - 承包单位须将获批准的样品板（一式两份）运送至工地，一份保留在工地现场的样品房内，一份保留在业主办事处，作为日后对所用材料和工艺的核对和验收标准。所有不符合上述样品的材料或工艺要求将被拒绝接受，承包单位需将其更换，并且不能因此增加合约价格和作为拖期的理由。

11.10.4 在每一个样品上应附有中文说明标签，清楚标注有关承包单位名称、合约名称、制造商名称产地及将应用的系统等资料。

11.10.5 每件样品本身须印有但不限于下列之资料：

- 制造商名称

- 产品型号

- 符合之标准

11.10.6 此外，按技术规格说明书的要求，承包单位须提供足够的材料样品作试验之用。若有需要时将进行破坏性的样品试验。而此等样品和试验所需的有关费用应包括在本合约价格内。

11.11 	材料和工艺

    - 承包单位须于获得合约后或签定中标通知书后的两个星期内，提交一份详尽的材料和设备清单给建筑师/工程师审批。清单内应包括材料和设备的名称、制造标准、预计呈交及最后审批的日期等。承包单位应清楚了解，在此清单获批准接受后，如建筑师/工程师认为有必要时，仍可要求承包单位继续补充清单以外的材料和设备。

    - 除呈交材料及设备外，承包单位须根据工程进度的安排，按业主要求在指定位置先进行样板安装。如样板安装因工艺或任何原因未能获得建筑师/工程师接受，本承包单位须进行拆除、整改、重新安装等工作，直至获业主接受，

而有关的返工费用应由承包单位负责，并不得作为拖期的理由。

    - 除了本技术规格说明书有特殊说明外，本合约范围内所使用的所有设备，材料和物品均为全新和标准的产品，并且具有适合的等级标准。此外，本技术规格说明书内所提及的任何设备、材料、制品或专利制品的商品名称、制造商或产品说明，其作用主要是设立质量标准的依据而不应理解为指定采用任何商品或限制商品竞争。

    - 同类型的设备和材料应采用同一制造商的产品。

    - 除特别说明外，自行生产或本地制造的设备须获业主/建筑师/工程师批准方可采用。

    - 同类型的设备装置的零部件及其组成零件应能互相调换。备用零件应该使用与原机零件同样的材料，并且适配于设备装置的同类部件。若使用需经机械加工的零件，有关机械加工要求及允许偏差应以图纸说明并连同指示手册提交建筑师/工程师批准方可采用。

    - 所有转动的部件须在正常运转速度和最大负载情况下，都能达到静、动力学精确平衡要求，并不应产生显著的震动和声响。若震动和声响超出可接受标准，承包单位需提供隔声器和消声器或根据业主指示更换设备以满足噪声管制要求，有关费用由承包单位承担。

    - 所有受尘埃影响而会出现磨损或损坏的零部件，均需完全设于防尘保护罩内。

    - 在实际可行情况下，应避免不同带电性金属互相接触，若无法避免时，须选用电化学位差不超过 250 毫伏的不同金属材料。若此条件不能达到，则其中一种金属或该两种金属的接触面应加以电镀处理，以减少两者之间的电位差，或采用措施把不同金属绝缘。

    - 本合同范围内的全部施工应由熟练的专业技师进行，并应遵照本说明书所述的工艺要求施工。建筑师/工程师有权要求承包单位提交各专业技师的资历作审批。

    - 所有组件的安排均应达到方便维修保养及更换的原则。

11.12 	工地装配

    - 承包单位必须在整个装配期间，提供有经验的员工，负责装配监管。

    - 承包单位必须确保所有焊接点是由有资格的焊工用正确的装置进行。使用焊接设备时须提供充足的防风和防潮保护，并须在工作范围的 2 米以内放置手提灭火器。灭火器在现场需有专人负责，以做到即时灭火，若工程师有要求时，重要的焊接处必须经过非破坏性测试，并把结果记录。所有焊工的有效合格证书必须在开工前呈交建筑师/工程师/结构工程师批准，若焊工不能出

示该证书必须立即离开工地，而所引起的延误由承包单位负责。

    - 承包单位必须负责采购、运送和安装起重机、滑轮、系牢物、及其它装配所需要的工具或服务。所使用的起重机及滑轮等工具必须符合安全要求并须在使用前呈交建筑师/工程师批准。

11.13 	噪声控制

11.13.1 	承包单位须提交一详尽噪声控制保证方案供审批以说明如何实施噪声控制以达到技术规格说明书及 ISO 8041对噪声控制的要求。噪声控制保证方案须包括但不限于下列各项：

- 对工地土建施工情况进行检查以决定所采取隔震措施的程度和适当位置。

- 对某些施工图已提供消声及减震措施仍然无法达到噪声控制要求的地方，提供设计及建议解决方法。如建议需对原措施作出改动，需把建议连同设计数据提交审批，以证明整个系统能达到噪声控制要求。待建议获得审批后，方可进行施工。

- 对所有固定声源应作出考虑及安排，使所量度得的声量较有关规定低 5 分贝。此外所有系统同时运作的总声量包括设备重新起动的声响、突发性声响及经结构传递的声响等均符合有关规定要求。

11.13.2 	进行系统试运行时，应同时于室内及室外进行声量的量度工作。提交测量报告以证明所采取的消声和减震措施均可接受。报告应包括环保局的批核证明。

量度噪声的方法应按有关规定要求进行。

11.13.3 	若所安装的系统或消声和减震措施未能达到环保局或本技术规格说明书的要求，承包单位需对系统或消声和减震措施进行整改工作以达至符合要求为止，有关费用由承包单位负责。

11.14 	安全设施

    - 临时安全设施

承包单位须与总包签订安全协议，还应按安全协议要求交付安全保证金，并完全遵守有关协议内容。在施工期间，承包单位须对其安装的任何转动机件提供足够的临时安全设施。同时若承包单位的工作地方位于总承包单位所负责的范围外时，所有会对工作人员及其它人员构成危险的地台/墙壁孔洞都须提供足够的安全保护设施。

    - 永久性的安全设施

承包单位应对其安装的任何转动或摆动的机件，如电动机驱动轴等，提供防护网或可移动的防护围杆。有关安全装置的设计和制造，应符合当地的安全

条例，还必须满足机电验收要求及消防验收要求。

送审及审批

12.1 	承包单位所需要提交业主/建筑师/工程师审批的所有文件，包括图纸、设备材料、技术资料及工地指令，承包单位需预留不少于 15 个工作日给业主/建筑师/工程师作审批，需重审的文件，承包单位需须留不少于 10 个工作日给业主/建筑师/工程师作审批。

12.2 	承包单位所提交送审的文件，经评审后，会列明有关要求及意见，并且标明以下审批状况。

“状况 A” — 没有意见或反对。如达到审批 “状况A”，承包单位需提交最终版的文件并标上或盖上 “施工用” 给于业主。

“状况 B” — 接收所提交的文件图纸，但承包单位要跟从有关意见作修改。承包单位需修改有关文件/图纸及再送审作下一步审批。

“状况 C” — 不接收所提交的文件/图纸，承包单位需修改及再提交审批。所有提交的文件/图纸如在 “状况 C”，有关的工作，制造或材料都不能开始工作或订购。

12.3 	业主/业主代表的审批有以下的限制

12.3.1	对有关承包单位所提交的样本或材料或施工方法需根据本技术规格说明书的要求，不应解释为业主/业主代表所表示对材料的使用或工作的执行的满意程度。承包单位需要对使用的适当材料及方法负上责任。

12.3.2 	有关本技术规格说明书所提及或承包单位所建议的图纸或设计文件或方案，只是对设计概念及在合约文件内的设计资料以及在后期指令的响应。

12.3.3 	“审批”的条款只是方便认别，承包单位需意识到任何审批也不能解除合约文件所列明承包单位的责任及职责，任何附加的文件，图纸或送审的文件而获得审批 “状况 A”，承包单位不应假设为审查已符合合约的文件或图纸，承包单位仍然保留有关责任去确保工作是根据合约文件或图纸，技术规格说明书及后期的指令的要求完成。

承包单位不可因为提交合约所需的不完整及不正确的资料而引致延迟，加速，指令的取消或任何其它需重新提交的数据而索偿。

工程进度计划表

13.1 	承包单位须在呈投交标书时提交一简单的施工程序和进度计划表，而在正式书面获知中标后两星期内再呈交予建筑师/工程师一份详尽的工作进度计划表作审批。

13.2 	承包单位的工作进度计划应与总承包单位的工作进度计划协调，并须配合总承包合同分期进行的工作进度要求。进度计划表应把各项工序的计划反映并应包括以下内容：

- 管理人员进驻工地；

- 所有设计图纸、样品和设备送审预算，以及施工方案的送审；

- 送有关政府部门审批的施工图纸和设备；

- 设备的订购；

- 设备的生产制造；

- 设备从原产地运送至工地；

- 设备的安装方法、程序以及各细项工序所耗用的时间；

- 测试和验收；

- 移交。

  - 由承包单位所提交并经总承包及各方面接受的进度计划表将纳入于本工程的总进度表内。承包单位须按照有关进度计划表进行施工。

  - 承包单位应按指示立刻展开工作，并应持高度合作及积极态度以配合总进度计划表的工作安排。承包单位应注意工作效率和速度的重要性，并必须紧密地配合总承包单位所订下的工作进度计划。

  - 总进度计划表的安排并不保证承包单位能按所定进度连续不断地进行施工，假若因按实际施工情况而需对有关总进度计划表作出修改时，承包单位须予以配合及不能为此而作出任何的索偿。

  - 承包单位应在任何阶段与总承包单位及其它承包单位合作。同时，在施工过程中应不断按实际情况考虑其它承包单位或专业承包单位的需要而对施工计划作出修订并可以配合实际施工进度。

  - 有关工地的建筑活动中，承包单位须负责联络及协调其它承包单位。这些责任包括交换和获得所有适用的数据、标准及资料等以便有效及迅速地执行工作。

  - 承包单位必须参与所有由建筑师/工程师或总承包单位主持的工程例会及任何联络会议。

  - 承包单位须预备有关资料包括图纸呈交公用事业机构及/中国法定机构批准。送审图纸须以中文书写。若因缺乏与上述机构沟通，导致返工的费用及工期延期的责任由承包单位负责。

  - 承包单位须负责联络所有相关的公共事业机构及中国法定机构，以获得有关

的批准或牌照许可证，使合约内的机电系统能按时投入服务。

  - 承包单位在设备订货时，必须要求设备供应单位作出如下书面承诺，应同意在保修期结束前，对业主要求作维修保养的设备提供日夜二十四小时随传随到的紧急维修服务。

  - 承包单位不能因为上述项目，而减轻监察工厂进度或减少承包单位在合约中的责任。

施工组织方案

14.1 	承包单位于获得本合同后或获得通知中标后两星期内应提交工地组织纲要作审批。

14.2 	承包单位工程操作上之组织架构应严谨编制，并由合格、富有经验的各专业人员分工领导，以求达到最佳之协调及施工效果。工地组织纲要须包括各职位之长驻工地主管人员。有关的主管人员名单及履历，需呈交建筑师/工程师评审及认可。

施工安全专项方案

15.1 	健康安全及保证

15.1.1 	承包单位须负责有关施工地点的安全以避免引起相关的损失，这包括一切工作人员，其下承包单位及其员工，公众人士及所有直接或间接与施工地点有关人士等。

15.1.2 	按有关法例要求，承包单位须负责提交报告，发出通知及信息给政府部门。

15.1.3 	承包单位须确保其下承包单位施工地点的所有职级员工须遵守政府部门的安全守则，合约文件的要求及承包单位的健康安全计划文件。

15.1.4 	在本技术规格说明书中有关的健康安全守则将同时应用于承包单位及其下承包单位的所有职级员工。

15.1.5 	承包单位须确保与受聘于其下的承包单位所签合约及附件中已注明适当及充足的健康安全指引以便执行。

15.1.6 	承包单位须确保已审核其下承包单位所提供的安全标准，才可加进合约之中，并须确保所聘用的承包单位已拥有最高标准。

15.2 	有关法例及标准

- 承包单位须符合所有现有及将来的制造，并符合由政府有关部门所确认的安全指引及条例。

- 除特别注明于本技术规格说明书内，亦需符合国际标准。

15.3 		承包单位的安全及健康手册

15.3.1 	一般

- 于开工日计起 60 天内，承包单位须向工程师提交一份安全及健康手册及安全及健康计划书以供审阅。

- 承包单位须提供安全及健康手册、安全及健康计划书、风险评估及方法指引的复印本给其下承包单位。

15.3.2 	安全及健康手册

承包单位的安全及健康手册和计划书须包含执行时的相关程序，并须不少于

每 12 个月重新审阅一次及更新，以便反映及符合工程的变更。

15.3.3 	安全计划

- 承包单位须制定及执行一套完全符合本项目的实际情况，本技术规格说明书及有关规范，条例，设计等规定的安全计划书。

- 此安全计划书须包括一份由承包单位的法人(或最高负责人)发出的公司政策条约，公开声明将对有关的安全、健康、及避免损失作为合约内容特别关注的一环，并对此承担合约须负上的责任。

15.3.4 	风险评估

- 承包单位须制定详尽的风险评估包含安全、健康及避免损失等方面的工作。

- 有关风险评估须由一位独立有资质的第三方或认可工程师代表执行，并须于执行日计起的 45 天内或经工程师确认的日期内将报告提交给工程师审批。

- 此份报告文件须列明详细的隐藏危险会对安全、健康及损失造成威胁，并要求作出改善方案及执行的政策以降低或消除此等风险。

- 所有风险评估中的发现，必须列明于承包单位的安全计划书，安全程序及执行法条文内。

15.4 	承包单位的安全措施安排

15.4.1 	工作协调

- 承包单位须确保整个工程能有计划地进行，而有关一组的工人所执行的工序不会影响另一组工人的安全，例如搭棚工人在电缆桥架上工作等。

- 每天须进行工作会议，以便统筹及安排工作。如有需要，并须发出工作准许证。

15.4.2 	安全检查

- 承包单位须请较高级别的专职安全工作的驻工地人员参加由监理工程师/承包商组织的每周、每月例行的工地安全检查。

- 例行安全检查后，须提交一份报告，当中包括建议所需执行措施及行动，及有关发现的问题及漏洞。此份报告将作为审核之用及于将来检讨会上用作讨论相关安全、健康及避免损失。

- 工程师须准备一份例行安全检查的项目清单以供承包单位跟进检查。

- 检查项目清单须明确指定安全，健康及避免损失所要求达到的标准，以便检查人员在整个检查过程里将实际的情况与准备作对照比较，并作出改进建议。

- 当完成项目检查清单后，须保存作记录，以便日后提交给工程师核实。

- 须制定评级标准，对有关检查项目评级，等级由非常好，好，可接受，较差，不能接受。

- 当某检查项目被评为 “可接受” 以下级别，则须要提交有效改善方案，并即时执行。并于 7 至 10 天后作进一步检查，评定最新情况。

- 承包单位须告知工程师有关每月例行检查的日期，工程师将委派其代表监督整个例行检查。

竣工证书

16.1 		由业主/建筑师/工程师所签发的竣工证书是表示系统通过验收测试，可交付业主使用，但承包单位仍须向各有关政府部门完成送审、安排调试、检验及

申请所需的系统运行许可证，方才完成承包单位在本合约的责任。

16.2 	承包单位需负责所有根据本技术规格说明书中列明的国内/外规范要求对安装的系统进行审批、调试和检验等工作所需的费用。

品质保证

17.1 	一般要求，承包单位需要建立，实行及维持质量管理记录系统，而该质量系统于整个施工过程需要有效运作，承包单位的质量管理系统需要符合及达到最新版本之国家标准， 并与承包单位日常运作配合。承包单位有责任呈交质量管理纪录与工程师审阅。

17.1.1 	承包单位之质量纪录需要包括以下所提及部份，但亦不只限于以下﹕

- 质量手册

- 项目质量计划

- 质量步骤，工作指示及标准表格(如合约定明则按合约要求)

- 制定质量计划

- 检验及测试计划

17.1.2 	承包单位需要计划，实行及纪录所有质量及保证及质量控制措施以保证工作根据合约质量系统文件要求，而以上之计划及纪录需经过工程师审阅，并且工程师没作任何反对意见方可执行。

17.1.3 	质量审核将由工程师或其代表执行，以保证承包单位维持及执行质量管理系

统及达致质量管理系统之要求。

17.2 		呈交质量系统文件

    - 质量管理系统文件需要纪录所有承包单位，承包单位及其供应商，设计顾问等的一切活动。

    - 于工作展开三十天内承包单位需要呈交以下文件与工程师审阅。

- 质量控制手册

- 项目质量计划

- 质量步骤，工作指示及标准表格(如合约定明则按合约要求)

- 制定质量计划

- 检验及测试计划

17.2.4 	承包单位有责任要求工程师于合约期内审阅及更新质量管理计划，以配合工程之要求及开展，如有任何更改更新承包单位需要尽快呈交工程师审阅。

17.3 		项目质量管理计划

项目质量管理计划由承包单位之质量管理系统设定而不限于﹕

- 承包单位管理人员组织合伙人或合资单位的业绩，承包单位之人员组织，以显示每一分包之技术及管理以致每一单位之人员结构及分工。

- 聘请质量经理。

- 每一个管理及技术人员在设计及工地监察之分工责任及权力。

- 在合约上所采用的整体管理系统文件的层次及架构，及须显示那类文件由承包单位那一位主要成员负责。

- 有关变更，增加工作指示及要求之标准表格。

- 依合约要求之标准表格目录。

17.4 		质量控制步骤工作指示及标准表格

- 所有质量步骤工作及标准表格，为纪录及证实相关之质量保证工作，而以上文件亦需要满足 ISO9001 及合约要求。

- 审批及更新质量系统文件以确保其连续性，合适性及效率。

- 所有永久或临时工作，由承包单位或其它顾问提供设计，均需要由独立工程师审批。

- 图纸管理于办公室，工地办公室，包括文件存放、审批及更新维护及传阅。

- 项目文件管理包括注册，更新，目录，存档，维护，储存及传阅。

- 有效监察及控制分包工作进度，呈交文件及工作质量。

- 监察呈交及再呈交予工程师审核。

- 监察，订货，物料设备之运送。

- 工作质量管理。

- 在任何时间对承包单位及承包单位作出审核。

- 根据合约要求建立及维护记录。

17.5 		检查及测试计划

- 所有调试需要提供调试计划。

- 承包单位需要按合约准备及维持检查及测试计划书包括呈交审阅情况，以备工程师审阅。

- 每一测试需要满足以下要求，但不限于﹕

a) 测试范围及计划。

b) 测试程序及计划。

      - 测试认证人员之责任。

      - 测试人员责任。

      - 检查及测试方法或所参考有关的检查及测试标准。

      - 检查频率。

      - 采用的测试标准。

      - 检测标准及检测内容

      - 检查或测试的记录的归档及存储位置。

17.6 	不符合规格通知

    - 在发出竣工证书或有关部份前，承包单位所采用或建议采用或维修任何项目而不符合合约要求，承包单位须提交有关建议及详细资料给工程师审批。

    - 如工程师发出不合规格报告或相关通知承包单位，其工作不能满足合约要求，承包单位需要于十四天内开展调查工作并采取补救措施，而该措施亦需由工程师审批，防止不合格项目再次发生。

    - 承包单位需要保存不合规格纪录，及显示其状况，以备工程师随时要求审阅。

17.7 	品质纪录

承包单位需要确保所有质量纪录能作为执行质量管理系统之证据，而该纪录保证有系统地存档，维护更新及储存。

竣工前系统之使用

18.1 	承包单位在末获得业主的书面同意前，不可使用任何已安装好的设备。

18.2 	如任何设备或有关配件在合约的施工期内使用，所有可损耗/消耗性的配件或材料，包括电灯泡及荧光灯等需在竣工前不少于 7 天更换全新的有关设备。

缺陷处理

有缺陷的手工/工作承包单位应根据合约有关文件严格地处理。

承包单位应更换有缺陷的手工/工作，物料，设备或根据合约文件内的有关工作。会考虑承包单位提交的其它处理或修补建议，如建议能把缺陷修补及达到合约文件的标准。不能因有关建议而对承包单位解除对合约文件内的所有责任。

19.1 	因结霜或恶劣天气而损害

承包单位不能因结霜或恶劣天气影响导致设备或物料损害而不进行施工，进行施工时应采取可靠的保护措施，并且此措施应事前取得业主同时，如有关

设备或物料因结霜或受恶劣天气而损坏，一切费用由承包单位负责。

操作和维修保养手册

20.1 		概说

- 承包单位须于工地测试和试运行进行前一个月，使业主及有关人员事前熟悉所安装设备和系统。手册内应包括竣工图、控制程序、操作和维修的程序。如一些资料因有关工程尚未完成而需以临时插页暂代外，初稿格式安排应与日后正式手册的编排相同。

- 此外，于呈交手册草稿前一个月，承包单位应先将手册的编排大纲内容的初稿呈交建筑师/工程师作审核。

- 经批核的正式手册必须于缺陷保修期开始后的六个星期内备妥及呈交。

手册内所有资料应以中文编印。手册内的说明书应是原厂印制，影印本将不被接纳。

- 每一系统应独立成册，以减少每册的厚度，不同的内容或章节应以塑胶制索引标签分隔并附有清楚的目录指示，以便使用者翻查参考。

- 手册应采用纸质优厚的 A4 标准规格的纸张编印，内文和插图资料必须清晰。为便于使用及能经得起在日常维修的工作环境下多次反复翻阅而不易受破损，手册应配上坚硬的封面、书背和书脊，并以胶质塑料或其它耐磨损的材料作保护。为避免手册内页于使用于时散失或容易被抽离，手册的订装方法宜采用不易拆除的锁钉和钉装环方式，并同时确保手册于使用时平躺打开。不应采用弹性底垫钉装方法。手册内须附有一定数量的空白附页以便维修保养人员作为工作笔记之用。在书背内页亦需配置一个图袋以作日后放置增添的图纸之用。

- 所有图表应绘划在附有座标方格的图纸上，而任何互有关连的图表，应在相关图纸上各附参照标记。

- 设备的操作控制采用“控制示意图”以清楚而简单的形式来表示，并以“控制连接图”方式表示装置内部各部件及电线的位置、安排和联接的资料。所有的控制图须包括或另提供详细的图例说明，以识别各部件和接点的位置并标注其特别功能、特征和用途，例如额定电流量、线圈电压、调节定位参数等。

- 如在不同的控制示意图上表示设备内部之间的联接时，在相关的图纸上须各附相互参照的标记，并同时需清楚表示相互联接部份的电缆资料包括电缆的尺寸。

- 在设备布置图上所注的标记须与有关的示意图上所标注的互相吻合，使所有的设备装置的位置和功能容易识别。

- 手册须同时附有本项目的“竣工图”目录，并按所属系统分列于有关系统的章节内。如某一图纸同时适用于多个系统时，则需在每个有关系统章节内同时列出。

- 在最终版本的手册内应包括在设计和施工图送审期间所提交及审批的有关文件，为减省翻查旧档案的时间，在编写有关文件时，应采用与手册相同的格式以便可成为手册的一部份。至于个别系统设备和装置，亦可以利用由厂家提供的技术数据和指南，经索引编排后成为手册的一部份，但其内容和格式必须符合本技术规格说明书的要求，有关资料的钉装应与手册相同。

- 所需提交的手册数量，须按照本部分“文件及图纸送审及提交”所规定的要求提供。同时，承包单位应呈交手册的电子文档，电子文档除

包括上述所有图纸及技术资料外，还应编制详尽清晰的目录以便检查。

- 手册须附有全套调试报告。

- 手册须附有各设备联络人之电话。

- 手册须包括设备之建议定期维修时间表及其步骤。

20.2 		内容

本节需包括手册的主旨并简要说明手册的内容和章节。

20.2.1 	系统说明

本节至少应包括以下内容：

- 分别详尽介绍每个独立系统如何调节、控制、监察和调校。

- 介绍各系统的主要装置和部件的大小规格功能。

- 提供每个系统的可调节部件和保护装置的最初设定参数。应预留一定的空位以便加插系统调试后的最终设定。

- 系统设备的正常运作程序和在不正常情况下维持部份部件运作的应变程序。

20.2.2 	技术说明本节应包括所有设备和部件的技术资料和功能的说明，其格式应参照本技术说明书，内容包括：

- 所有系统和设备的技术资料介绍，包括每块电路板的电路图，以及所有电子组件的布置图。

- 管道和接线图。

- 所有专利设备需附有原厂所发的制造图纸，如有需要须同时提供部件剖析图以显示各部件的位置。

- 设备表：列出生产制造厂商、型号、系列编号、经调试运行后所核定的设定参数。

- 提供所有设备的产品说明书、签证书以及性能指标表等资料。

20.2.3 	维修保养

本节应包括所有装置的运作和维修保养程序说明。而内容须至少包括以下的资料：

- 所有系统的检查手册。

- 所有系统的运作手册。

- 更换装置部件的程序、要求和更换率。

- 从整个系统以至电路版的维修保养指示和说明、调校程序和寻找故障的指示和说明。

- 进行系统操作和维修保养的程序和需特别注意的事项。

- 零备件贮存和目录编册系统。

- 系统的故障寻找程序。

- 零备件表。

20.2.4	 安全保险

本节至少应包括以下内容：

- 各类设备的正确操作程序。

- 对各项系统操作时可能发生的危险事故所应作的预防、应变和保护措施说明。

  - 电气事故的防护措施；

  - 机械事故的防护措施；

  - 火灾和爆炸事故的防护措施；

  - 化学事故的防护措施；

  - 在使用或处理燃料和化学物时出现事故的防护措施；

  - 急救及意外报告；

    - 供应厂商指南

本节应列出每一种设备、材料和附件的供应厂商和代理商的名单，包括通讯地址、电话、图文传真号码及电邮地址。

    - 零备件表本节应列出提供予业主的所有零备件和维修保养所用工具的清单。

    - 任何装置或控制系统采用电脑软件时，须提供专用使用手册并应包括以下内容。

- 目录表打印本；

- 流程表、数据流程图和程序说明；

- 故障诊断软件和工具的使用说明；

- 程序设计和系统使用手册；

- 应用原资料软件、专用工具和通用软件，以便业主能改动或改善软件。

文件及图纸送审及提交

数量/比例

21.1		 施工图

- 提交作审批/再审批 	 	 			8 份

- 审批合格后提交作分送用 	 		8 份

21.2 		施工图的比例

- 要求土建配合图  	 	 			1：100

- 布置图 	 	 	 	 				1：100

- 机房装置大样图  	 			 	1：20 ~ 1:50

- （平面及剖面）

- 系统示意图 	 	 					 无

- 装置大样图 	 	 	 				1：10 ~ 1:50

21.3		 技术说明书、计算及规格

- 提交作审批/再审批 	 	 			8 份

- 审批合格后提交作分送用 		 	8 份

21.4 		测验、试运转的步骤和测试报告的形式

- 提交作审批/再审批 	 			 	8 份

- 审批合格后提交作分送用 		 	8 份

21.5 		竣工图

- 提交作审批/再审批 	 	 			8 份

- 审批合格后提交作分送用 	 		8 份

21.6 		操作及维修保养手册

- 提交初稿作审批  	 	 			8 份

（在竣工日前三个月）

- 审批合格后提交作分送用 	 		8 份

（在竣工日之前）

21.7 		其它工程进度表/物料表及其它有关文件等

1) 定期(最少每月)按进度提交 	 		8 份

备注：

因应工程协调需要或有关政府部门要求而额外需要的图纸/文件，未有计算在上述的数目内，本承包单位仍需负责提供上述额外的图纸/文件包括所需费用。

图纸和设备编号

本工程所有的机电系统的施工图、综合图、大样图和设备的编号和电脑图的编码须有序安排，并按有关专业分类，务求做到每一张图纸及设备都能够容易寻找。

电磁兼容

- 电磁兼容定义的设备或系统于其本身的电磁环境下正常运作，设备或系统没有产生对其它设备或系统不能兼容的电磁干扰。

- 合约内可能引致电磁干扰的设备包括以下但不限于此﹕灯具、配备马达运作之设备、低压配电屏及配电网，以及以下相类似设备但不限于

﹕显示器、电脑及通讯系统。

- 承包单位所提供的设备应符合以下对电磁兼容之要求﹕

  - 中国对电磁兼容之规定

  - 由工程师审批。

- 电磁兼容的相关标准如下，但不限于此﹕

  - GB 10436-1989 作业场所微波辐射卫生标准

  - GB/T 17624.1-1998 电磁兼容 综述电磁兼容基本术语和定义的应用与解释

  - GB/T 17626.1-2006 电磁兼容 试验和测量技术 抗扰度试验 总论

  - GB/T 17626.2-2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验  e) GB/T 17626.3-2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

  - GB/T 17626.4-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

  - GB/T 17626.5-2017 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

  - GB/T 17626.6-2017 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度

  - GB/T 17626.7-2008 电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则

  - GB/T 17626.8-2006 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

  - GB/T 17626.9-2011 电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验  l) GB/T 17626.10-2017 电磁兼容 试验和测量技术 阻尼振荡磁场抗扰度试验

- GB/T 17626.11-2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

- GB/T 17626.12-2013 电磁兼容 试验和测量技术 振荡波抗扰度试验  o) GB/T 17799.1-2017 电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验

- GB 755-2008 旋转电机 定额和性能

- GB/T 6829-2017 剩余电流动作保护电器（RCD）的一般要求

- GB 16787-1997 30MHz～1GHz 声音和电视信号的电缆分配系统辐射测量方法和限值

- GB/T 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备 第 1 部分：总则

- GB/T 14598.26-2015 量度继电器和保护装置 第 26 部分：电磁兼容要求

- GB 16916.1-2014 家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第 1 部分：一般规则

- GB 16917.1-2014 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器（RCCB）第 1 部分：一般规则

- GB 17625.1-2012 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输

入电流≤16A）

- GB 17625.2-2007 电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A 且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制。

- GB 17743-2007 电气照明和类似设备的无线电骚扰特性限值和测量方法

- 承包单位应提供电磁兼容之质量及管理计划书，内容应详细说明电磁兼容设定理论、控制及运作及需呈交予工程师审批以显示该呈交能符合技术规格说明书要求。计划书内应明确一名负责或联系人作为联络，负责有关电磁兼容之事宜。

- 承包单位需要注意电磁兼容之要求，于保修期内对系统或设备之任何更改不应减免被干扰度，或增加放射干扰度，所有电磁兼容之更改均需以画面记录。

- 承包单位提供的所有设备之电磁波均经过测试及认证，并能达到工程师之满意及最低要求。

- 承包单位应确保合约范围内设备产生之电磁干扰，不会对敏感电子设备产生不良影响。

- 带马达运作之设备例如水泵，其干扰电压及电功率应符合 GB 755-

2008 旋转电机 定额和性能。

- 承包单位应与其它承包单位合作并交换电磁兼容及有关设备性能特点之资料。

- 承包单位应呈交设计文件，测试报告/认证给工程师审批。

- 如果测试文件未能满足要求，承包单位需安排工程师于测试中作见证，以显示该设备或系统能够满足相关要求。

- 任何因承包单位之改动而导致之难以维修，设备间互相干扰，管道路线问题及劣质的施工，承包单位应呈交及提供补救措施。所有因此而产生的费用由承包单位负责。

- 图纸只为示意性质，承包单位需要提供一套全面及可行之设计图纸予工程师审批。

保修期

- 保修期应为由业主/建筑师/工程师所发实际竣工证书上所示的竣工日期之后六十个月(各系统重要的设备，需提供厂家5年或以上质保承诺函，具体内容请查阅下表)。在保修期内承包单位对各系统设备提供免费的保修服务，包括为进行日常例行保修工作提供所需的劳务及物料。同时无论在任何时间派遣技师作二十四小时随叫随到紧急维修服务。并提交保养报告予业主作参考。保修计划需于上述期间提交业主/建筑师/ 工程师审批。（具体以商务合同条款为准）

- 各系统需厂家出具质保函的内容

| 序号 | 所属系统 | 五年质保的产品内容 | 质保时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 | 面板、模块、跳线、配线架、理线架、光纤配线架、耦合器、光纤跳线 | 25年 |
| 2 | 信息引导及发布系统 | 网络液晶一体机、视频拼接控制器、拼接屏、系统软件平台 | 5年 |
| 3 | 院区标准时钟系统 | 指针钟、单面温湿度日历子钟、双面数字子钟、GPS中心母钟、NTP时间服务器、综合时码扩展箱、时码扩展箱、系统软件平台 | 5年 |
| 4 | 候诊呼叫信号系统 | 诊室门口液晶终端、诊室门口显示器、集中叫号显示屏、LCD拼接屏、视频矩阵、功放、系统软件平台 | 5年 |
| 5 | 会议系统 | 话筒、音柱、天花扬声器、功放、数字音频处理器、中控主机、平板电脑、无线AP、视频矩阵、高清云台摄像机、时序电源、升降显示屏、LED屏、视频处理器、调音台、交换机系统软件平台 | 5年 |
| 6 | 机房工程 | 精密空调、分体空调、新风机、排风机、配电柜、UPS主机、电池、动环系统（包括动环系统各子平台）微模块机柜、 | 5年 |
| 7 | 通用设备 | 服务器、工作站 | 5年 |

- 于保修期满，所有系统包括过滤器等须予清洗，清洁程度如同全新一样。（具体以商务合同条款为准）