中山大学附属第一医院数据中心

及配套建设工程

技术规格说明书

第二部分

工程范围与分工界面

| 业主： | 中山大学附属第一医院 |
| --- | --- |
| 顾问： | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 |
| 日期： | 2022年11月 |

中山大学附属第一医院数据中心

及配套建设工程

技术规格说明书

目录

第二部分

1. 一般要求	1

2. 与其它单位 / 政府部门的相关工作	5

3. 特别要求	13

4. 承包单位的设计呈报	15

5. 备用件及工具	16

6. 人员的培训	17

附件一 	 与电梯施工单位详细界面	1

附件二 工程界面图	2

一般要求

1.1 		项目简介

1.2 		工程范围

本工程范围及界面描述，与商务招标文件要求互为补充，如有冲突，以本招标文件要求为准。

1.2.1 	应包括为实现智能化系统正确运行所必须的全部材料及设备，这不仅包括己指明的设备及装置，也包括全部的用于完善施工和关于正常操作测试和运转的各项的必须组件，以及为了安装这些组件的劳务费用，而不论是否在合同文件中详细列明。承包单位须按照合约图纸所示和智能化系统技术规格说明书内所列出的要求，提供智能化系统的设计、呈交深化施工图审批、呈交材料设备样本供工程师审批、呈交施工及运输方案、并包括订购、制造、申报海关和办妥所有海关手续、提供保险、运送工地、拆卸、储存、协调、安装、安全保护、测试、试运转和维修等各项工作要求，直至正式移交给业主使用。并包括完工时呈交操作及维修手册、竣工图纸及提供对业主技术人员的培训。

1.2.2 	承包单位对技术规格说明书或招标图纸的任何细则、尺寸或材料提出改动建议，可以将建议提出于技术规格说明书内，或招标图纸的空白部份。设备材料尺寸与招标文件要求的尺寸有差别时，于交回投标书时提出。招标图纸只表示要求的细节和尺寸，但是对于尺寸或细节的准确性，承包单位必须在招标阶段进行核实，以不影响机电房尺寸、建筑景观、结构的完整或整体工程的安全，提出修改建议，但所有增加的费用须由承包单位承担。承包单位还需在施工的过程中进行监察，确保工程的合理性及满足招标文件的要求。

1.2.3 	工作过程中若任何与建筑相关并须向有关政府部门申请豁免时，承包单位须负责提交所有需要的资料及承担一切有关费用于标价内。

1.2.4 	承包单位必须与其它承包单位协调，并尽早提交所有需要总承包单位及市政部门、空调、供配电、给排水、消防、电梯、水景、景观照明、幕墙、精装修、医院专用系统单位等承包单位进行协调的工作资料，时间不能超过总承包单位在有关部分进行施工开始前一个月，或按施工进度要求提出的合理时间。所有线槽、孔洞、管井、供电、通风、通道及其它资料，应能在工程开展时及时预留或建造。

1.2.5 	于工地现场的土建工作已陆续展开时，为配合有关机电系统的安装，总承包单位在建筑方面己预留部份设施，包括各机电用房及地下室的机电系统管线墙体套管及楼板孔洞预留等，并包括当智能化承包单位仍未进场时，协助及提供一切有关结构洞预留及套管预埋设施。因未经相关机电分包单位协调，所以预留设施其大小、数量或位置未必完善；本承包单位议标前宜作一实地考察，将需要添加或修改之工作提出并包括在标价内，否则日后一切所需之土建改动，需由承包单位负责。

1.2.6 	承包单位报价须考虑采取一切必要措施及设备，保证某一区域智能化系统设

备的更换及检修时，不影响其它区域智能化系统及设备的正常运行。

1.2.7 	按招标图纸及本技术规格说明书提供的设备及材料，应包括所有进口税、增

值税等相关之税项及费用于标价内。

1.2.8 	承包单位需配合提供第三方检测所需的设备及材料（如防静电地板、电线电缆等），费用包含于标价内。

1.2.9 	竣工验收前，承包单位需委托有资质的第三方对智能化系统进行整体检测，并提供工程检测报告，所需费用包含于标价内。

1.2.10 	竣工验收时所有用于申领批准的第三方检测（如无委会的检测测试等）的费用，包含于标价内。

1.2.11 		相关服务

1.2.11.1 	本承包单位应提供完整的智能化系统供配电装置，包括线槽、线管、由主电源开关分支到各智能化系统的相关设备。供配电专业将提供双回路电源至消防/安保控制室、网络机房配电箱，配电箱之后之一切供配电工作包括 UPS及配电箱等均包括在本次合约范围内。

1.2.11.2	 智能化主线槽及其他所有智能化系统所需要之线槽、线管等均由承包单位提供。

1.2.11.3 	为保证电子设备免受雷电浪涌过电压的破坏，承包单位应根据有关要求及标准对其智能化设备加装多级防雷保护装置。

1.2.11.4 提供所有智能化系统线槽、线管（线缆）的油漆（标签）、保护工作。

1.2.11.5	 承包单位所建议和提供之系统设计和有关设备必须获得当地供电局、公安局、气象局、广电局、无线电管理委员会及其它有关部门的书面认可。

1.2.11.6 	如国家标准、规范没有明文要求，或在各系统的技术规格说明书或图纸上未作特别标注或说明的，承包单位如未事先书面提出，则均被认为承包单位已完全接受且由此所产生的全部费用已包括在合约总价内。

1.2.11.7 	承包单位应根据有关地震区域的要求及标准对其负责的安装做出适当的抗震保护。

1.2.11.8 	承包单位须提供本系统所有输出面板、插座面板、各设备箱的铭牌名牌及制作样本供相关方审核。

1.2.11.9 	无论图纸和规范中有无明确表示，承包单位均应提供一切必需的设计材料及人工完成全部工作，且应确保所提供的系统符合相关国家标准、规范。

1.2.11.10 承包单位除了必须遵照本技术规格说明书的要求以外，同时还必须满足国家有关法律、法规、规范和条例或当地政府及有关部门的特别要求。

1.2.11.11 承包单位需要针对本项目实际情况，针对智能化系统的安装、调试编制专项施工组织方案及未来设备检修或更换的专项方案，并在获得业主 / 建筑师审核同意后实施。

1.2.11.12 承包单位需主动与相关承包单位（土建、机电等）协调，就涉及到双方接口事宜（如冷水机组、智能照明系统等），确定清晰、明确的接口工作范围、接口测试内容、测试完成时间及相关责任，从而确保大楼智能化管理平台系统顺利开通。

1.2.11.13 承包单位需根据业主方需求，配合样板间优先完成。

1.2.11.14 承包单位提供的工作站需为同品牌同型号且显示器、鼠标、键盘外观一致。

1.2.11.15 承包单位所提供的软件系统平台的界面样式及风格等设置，需提前报审并获得业主确认后方可安装使用。

1.2.11.16 为符合安保之管理需求，安防监控系统的录像上墙显示方案需获得业主同意。

1.2.11.17 承包单位所提供的门禁读卡器的颜色，消防安防控制室及网络机房内操作台、监控墙、静电地板、天花的颜色，需征得业主方确认后方可安装使用。

1.2.11.18 承包单位需针对智能化管理平台接入的各个系统提交详细的接口规格书及最终的接口测试报告供业主方审核。

1.2.11.19 承包单位需提供所有设备和材料的技术资料、样本或模型供业主方审核。

1.2.11.20 承包单位专业负责人的工作简历须在回标时提交业主、建筑师及工程师，审批通过后才可开展工作。施工过程中，如有需要，业主有权利要求更换，承包单位不得提出异议。

1.2.11.21 承包单位需根据招标要求提供系统所需的备件、系统操作及维修手册。

1.2.11.22 承包单位需根据项目整体进度准时提交系统调试报告等。

1.2.11.23 智能化承包单位需根据合约要求提供针对性的业主方培训方案，并应在培训前提交完整的培训计划、培训内容供业主方审核。

1.2.11.25 承包单位需根据合约要求提供相应的维修及保养工作，维修时所需的工具及易损耗之配件均由承包单位负责。

1.2.11.26 承包单位需根据项目总体计划制定针对本系统详细的工程实施进度计划，该进度计划需书面提交业主方批准。

1.2.11.27 承包单位在施工阶段、竣工验收前所产生的垃圾、废料应及时清理并搬运至指定地点。

1.2.11.28 空调主机群控系统及其深化设计、群控系统所用传感器的供应及安装，均由

本承包单位负责。

与其它单位 / 政府部门的相关工作

与各有关政府部门及公用事业机构协调及合作

2.1.1 	概述

本承包单位须负责与各有关政府部门、设计院及公共事业机构进行协调及合作。

2.1.2 	提供相应资料

智能化承包单位须提供系统有关资料，供各有关政府部门及设计院作审批之用，资料至少应包括图纸、样品、产品说明等。承包单位须注意，若所有须送审的资料未能达到有关部门的要求而需重新送审所产生的工期延误及费用损失均由本承包单位负责。

工作过程中若任何与建筑相关并须向有关政府部门申请豁免时，承包单位须负责提交所有需要的资料及费用。

2.1.3 	相关责任赔偿

如因与有关政府部门及公用事业机构缺乏协调和合作而导致已安装的设备或系统需作更改或拆除，承包单位应承担所有有关的费用和因此而导致工期延误的责任，业主方保留对此作出相应索赔的权利。

2.1.4 	向各有关部门申请并获取一切所需许可及审批，包括施工图和设备送审、施工许可证等。提供足够及需要的文件、图纸等。去获取有关当地市/国家政府机关所需的合格证书及合格文件如报装、报建、报完工验收及竣工资料等。

2.1.5 	提供一切所需图纸和资料予本项目之机电总协调承包单位，并与其协调，统

一进行综合机电设备施工图和综合要求土建配合图的制作。

2.1.6 	本承包单位需提供本项目内所需要的电话/网络/有线电视电缆桥架、线槽、

线管及套管。

招标的范围

- 本次招标内容包括以下系统：信息引导及发布系统（设备及系统平台）、院区标准时钟系统（设备及系统平台）、候诊呼叫系统（设备及系统平台）、会议系统、机房工程，具体的工作内容以清单内容为准。

各专业间的界面划分

2.3.1 智能化招标范围界面划分

| 序号 | 系统 | 智能化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其他1 | 本工程 | 其他2 |
| 1 | 综合布线系统 | - 负责整个系统设备（含线管线缆）的提供、安装、调试及试运行工作。（包括连接交换机的网络跳线、光纤跳线的理线、扎线、接线等工作，以及配合交换机安装及调试工作） - 医学综合楼使用IPTV系统，信号源接入由运营商完成，信息源后的内容（包括机房）由智能化完成。 - 包括数字视频安防监控系统的单口设备网监控信息插座、网线，以及相关的钢管等内容划归至该系统。 |  |  |
| 2 | 计算机网络 |  |  | 1、负责整个系统设备的提供、安装、调试及试运行工作。 |
| 3 | 多媒体会议系统 |  | 1、负责整个系统设备（含线管线缆）的提供、安装、调试及试运行工作。 |  |
| 4 | 候诊呼叫系统 | 1、负责由弱电间机柜至信息插座的线路线缆的敷设，含两端网络跳线。（包括连接交换机的网络跳线、光纤跳线的理线、扎线、接线等工作） 2、负责呼叫部分的管线的敷设及设备的安装调试（功放、喇叭、话筒）。 | 1、负责整个系统设备（除功放、喇叭、话筒外）的提供、安装、调试及试运行工作。 |  |
| 5 | 信息发布系统 | 1、负责由弱电间机柜至信息插座的线路线缆的敷设，含两端网络跳线。（包括连接交换机的网络跳线、光纤跳线的理线、扎线、接线等工作） | 1、负责整个系统设备的提供、安装、调试及试运行工作。 |  |
| 6 | 标准时钟系统 | 1、负责各子钟设备间的连网线缆及管槽的敷设。 | 1、负责整个系统设备的提供、安装、调试及试运行工作。 |  |
| 7 | 护理呼叫系统 | - 负责整个系统设备（含线管线缆）的提供、安装、调试及试运行工作。 - 包括出入口控制系统的人脸识终端、可视对讲门口主机、分机。 |  |  |
| 8 | 建筑设备控制系统 | - 负责整个系统设备（含线管线缆）的提供、安装、调试及试运行工作。 - 空调群控系统（冷水、热水、风冷热泵）控制由机电专业完成，智能化系统通过接口接入。 - 包括数字视频安防监控系统的48路磁盘阵列、6T硬盘、10T硬盘。 - 包括出入口控制系统的RVVP-6*0.75MM2、RVV-3*1.5MM2，DN20的钢管。 |  |  |
| 9 | 风机盘管节能联网系统 | 1、负责整个系统设备（含线管线缆）的提供、安装、调试及试运行工作。 |  |  |
| 10 | 建筑能耗系统 | - 负责整个系统设备（含线管线缆）的提供、安装、调试及试运行工作。（包括接入原医院平台的扩容、对接、调试等费用） - 远传水表、冷量表、电表由机电专业提供，并满足智能化的协议要求，智能化专业负责布线组网，读取水表、冷量表数据；电表部分由电气专业自成系统，通过接口的方式接入智能化能耗管理系统，水表、冷量表由智能化专业提供采集器，并敷设管线，接入现有的后勤管理平台。 |  |  |
| 11 | 数字视频安防监控 | - 负责整个系统设备（含线管线缆）的提供、安装、调试及试运行工作。 - 还需预留其他楼栋的接入，实现全院的系统整合。 - 该系统的单口设备网监控信息插座、网线以及相关的钢管由划分至综合布线系统。 - 48路磁盘阵列、6T硬盘、10T硬盘划分至建筑设备控制系统。 |  |  |
| 12 | 出入口控制系统 | - 负责整个系统设备（含线管线缆）的提供、安装、调试及试运行工作。 - 采用原一卡系统平台，为接入医院现一卡通系统平台，相应门禁系统应采用同一品牌产品，与原医院系统无缝对接。 - 该系统的RVVP-6*0.75MM2、RVV-3*1.5MM2，DN20的钢管划分至建筑设备控制系统。 - 该系统的人脸识别终端、可视对讲门口机主、分机划分至护理呼叫信号系统。 |  |  |
| 13 | 入侵报警系统 | - 1、负责整个系统设备（含线管线缆）的提供、安装、调试及试运行工作。 2、还需预留其他楼栋的接入，实现全院的系统整合。 |  |  |
| 15 | 公共广播系统 | 1、负责整个系统设备（含线管线缆）的提供、安装、调试及试运行工作。 |  |  |
| 15 | 可视化物联网系统 | 1、负责由弱电间机柜至信息插座的线路线缆的敷设，含两端网络跳线。（包括连接交换机的网络跳线、光纤跳线的理线、扎线、接线等工作） |  | 1、负责整个系统设备的提供、安装、调试及试运行工作。 2、负责可视化物联网基站至物联网扩展盒的线路线缆的敷设。 |
| 16 | 物联协同运营平台 |  |  | 1、负责整个系统设备的提供、安装、调试及试运行工作。 |
| 17 | 机房工程 |  | 1、负责机房内机房装饰、电气工程、暖通空调、综合布线工程、环境监控、机柜系统（含线管线缆）的提供、安装、调试及试运行工作。 2、负责机房至弱电间配电箱的电力电缆、管槽的敷设。 |  |
| 18 | 室外工程 | 1、负责由8层数据中心至全院其他各楼栋的光纤敷设（含综合楼内、院区的线管线槽、光纤配线架、机柜及相关配件）。 2、不含室外手井、预埋管道及土方开挖回填。 3、含全院其他各楼栋的光纤配线架及相关配件。 |  |  |
| 19 | 电梯五方对讲系统 | 1、负责由电梯机房至电梯控制室的线路线缆管槽的敷设。 |  |  |
| 20 | 超融合服务器 |  |  | 1、负责整个系统设备的提供、安装、调试及试运行工作。 |

2.3.2 	机房工程界面划分

| 项目系统 | 施工内容 | 弱电承包单位 | 总承包单位 | 精装承包单位 | 消防承包单位 | 本项目承包单位 | 运营商单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一层安防控制室 | 弱电机柜、操作台、座椅、接地所需线管、线缆、配件。 | √ | * |  |  | * |  |  |
|  | 机房内接地网、接地铜排及系统所需线管、线缆、配件。 | * |  |  |  | √ |  |  |
|  | 动力上口配电所需线管、线缆、配件等一切主辅材料。 | * | √ |  |  | * |  |  |
|  | 下口配电所需配电箱、线管、线缆、配件等一切主辅材料。 | √ |  | * |  | * |  |  |
|  | 安防控制中心内的空调、新风、装饰、照明、静电地板、接地等。 | * | √ |  |  | * |  |  |
|  | 地上地下弱电间内的空调、及装修。 | * | √ |  |  | * |  |  |
|  | 地上地下弱电间内预留插座。 | * | √ |  |  |  |  |  |
|  | 安防控制中心内的消防报警等。 | * |  |  | √ |  |  |  |
|  | UPS 主机、电池柜、旁路开关、免维护电池，系统所需线管、线缆、配件等一切主辅材。 | * |  |  |  | √ |  |  |
|  | UPS 下口配电系统、下口配电箱，系统所需线管、线缆、配件等一切主辅材。 | * |  |  |  | √ |  |  |
|  | 弱电间UPS 配电箱及下口配电系统（只含机柜）；安防控制配电箱及下口配电； | * |  |  |  | √ |  |  |
|  | UPS 上口配电系统、上口配电箱，系统所需线管、线缆、配件等一切主辅材。 | * | √ |  |  | * |  |  |
| 汇聚机房 | 装饰装修、静电地板、灯具、精密空调系统、UPS配电系统、环境监测系统（含机房安防、报警、门禁等）、机房内综合布线系统、接地铜排及系统所需线管、线缆、配件。 | * | * |  | * | √ |  |  |
|  | 火灾自动报警系统、气体灭火系统、泄压口安装等 |  | * |  | √ | * |  |  |
|  | 动力上口配电连接母排 |  | √ |  |  | * |  |  |
|  | 下口配电箱/柜 |  | * |  |  | √ |  |  |
|  | 精密空调上下水接口 |  | * |  |  | √ |  |  |
|  | 精密空调上水管、冷凝水下水管 |  | * |  |  | √ |  |  |
|  | 动力环境系统（含机房安防、报警、门禁等） |  | * |  | * | √ |  |  |
|  | 运营商进线 | * |  |  |  | * | √ |  |
|  | 大楼信息化系统进线、标示及信息设备安装等 | √ |  |  |  | * |  |  |
| 数据中心 | 装饰装修、静电地板、灯具、防火门、冷通道设备、精密空调系统、UPS配电系统、环境监测系统（含机房安防、报警、门禁等）、机房内综合布线系统、显示设备、操作台、座椅、接地铜排及系统所需线管、线缆、配件。 |  | * |  | * | √ |  |  |
|  | 火灾自动报警系统、气体灭火系统、泄压口安装等 |  | * |  | √ | * |  |  |
|  | 动力上口配电连接母排 |  | √ |  |  | * |  |  |
|  | 下口配电箱/柜 |  | * |  |  | √ |  |  |
|  | 精密空调上下水接口 |  | * |  |  | √ |  |  |
|  | 精密空调上水管、冷凝水下水管 |  | * |  |  | √ |  |  |
|  | 动力环境系统（含机房安防、报警、门禁等） |  | * |  | * | √ |  |  |
|  | 信息中心新风、排风系统，含主机、风管、风口、防火阀等 |  | * |  |  | √ |  |  |
|  | UPS电池室灾后清空系统（8-12次），含主机、风管、垂直风口、防火阀等 |  | * |  | √ | * |  |  |
|  | 运营商进线 | * |  |  |  | * | √ |  |
|  | 大楼信息化系统进线、标示及信息设备安装等 | √ |  |  |  | * |  |  |
| 注：√代表主建单位，*代表配合单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.3 	运营商的界面

电信接入机房由土建单位负责建设和预留，配电由强电专业单位负责。各电信运营商的外线引入、配线架安装、设备安装调试、外线防雷等由各运营商负责。各运营商机房连接到综合布线总机柜的管、线、槽由运营商负责，智能化单位预留机柜的相关接入空间及点位。

特别要求

3.1 		承包单位在回标前，必须到工地及查阅所有现存记录图纸及文件，承包单位必须完全明白理解工地现场情况、工程范围、施工程度要求等并把所需费用包括在标价内。

3.2 	承包单位必须深入了解工地情况，所有日后因为承包单位对工地情况欠缺了解而引致的一切后果，一律由承包单位负责。

3.3 		承包单位必须在施工 / 完工时正确地覆盖所有导管、线槽管以防止外物进入。

承包单位的设计呈报

概述

在工程进行的各阶段及随着工作的进度，本承包单位须呈报其设计、建议的装置和设备作审批。承包单位必须确保其所有设计及图纸包括全部所需的资料、建议、文件和资料在准确及合理的时间内呈交给工程师审阅，以确保能获得批准而进行施工。由于图纸、资料、文件和资料需时核对，承包单位须预算足够时间供审核以及需修改错误和再呈交审核之用，如承包单位未能按照所定计划和工程进度提交所需的资料而导致工期拖延，一切之损失及责任须由承包单位负责，有关送审件须以中文说明。

承包单位提供不少于以下之深化计算书、设计及机房平面布置图供业主、工程

师、顾问及建设单位批核。计算的标准是基于 IEE, BS，中国国家标准或其它工程师认可的标准手册：

- BAS 系统控制逻辑流程图；

- 智能化系统（包括电缆、电线、控制线、放大器、分配器等）之损耗压降及信号衰减计算；

- UPS 容量计算。

- 深化设计的机房平面布置图（应根据现场及机房的实际情况，充分考

虑散热、后期维护等因素进行设计）。

备用件及工具

承包单位须安排及准备必要/充足的零备件和替换材料，以便保修期开始前立刻交付业主。用以保证设备系统能在不影响其性能和稳定性下圆满地连续运作。

5.1 		零备件

除本技术规格说明书其它章节所要求外，承包单位须提供必要/充足的零备件。

5.2 	除提供上述要求的零备件外，本承包单位另须提供一份由承包单位建议的零备件及工具表，详细列出各项零备件及工具的数量和价格，并列明其一般的更换率，以供业主决定是否购买清单内的全部或部份零备件。清单必须附有供应商和代理人的姓名。承包单位须预早提交以上的零备件及工具表供业主/工程师考虑，以便承包单位安排将所需零备件/工具于保修期开始前送抵工地。

5.3 		所有零配件及特别工具应与系统设备同期制造，并通过测试、调校、适当地

包装和标示，并由本承包单位负责运送到工地。

5.4 		所有用作维修保养所需的特别工具和仪器需由承包单位提供，安放在机房的

适当位置，以便操作，维修和紧急服务。

人员的培训

6.1 	承包单位须提供所需的培训设施和课程，以确保业主的工程人员能对承包单位所提供的系统和设备装置的日常运作、故障和例行维护、事故的处理和解决措施等有全面性的认识和了解。

6.2 	承包单位须编制一套详尽的培训计划，列出每项课程的大纲、培训导师资料及培训所需时间，提交建筑师/工程师审核。同时，承包单位应按每项课程提出接受培训的学员应具备的资历要求，使有关培训能收到预期的效果。

6.3 	承包单位委派资深导师进行每项培训工作，培训需以普通话作讲授。所有导师的资历须先提交建筑师/工程师作审核认可。

6.4 	培训应在系统试运行期间进行，承包单位培训内容包含但不限于智能化各子系统设备的基本结构性能、工作原理及操作程序、设备的安装测试、系统的操作、日常维护和常见问题处理。

6.5 	培训计划需包含现场培训。承包单位应安排工程师对如何进行零件的拆装，如何排除故障等进行指导和演示，并对接受培训的学员进行实际操作培训。

6.6 	承包单位应向受训学员提供并解释有关设计资料、文件、图纸等，以及与各系统相关的产品使用说明书、工艺操作说明书及维修保养说明书，以便使学员对整套系统的各个方面都能熟练掌握。

6.7 	承包单位经业主同意可以利用安装、测试和交工试转的装置和设备对业主的工程人员进行培训。然而承包单位不得使用本合同内须提供的备用零部件进行培训。承包单位应提供足够的材料、设备、样本、模型、设备内部透视资料的复印本、幻灯、影片以及其它种种需要的培训教材文件，以便进行培训工作。培训课程完成后，有关装备和教材将为业主所有，以便日后业主自行对其它员工进行辅助性培训之用。所有教材文件须以中文说明。

6.8 	上述培训所需的费用应包括在承包单位的合同价内。然而培训时产生的额外开支如受训学员的住宿和交通费之类，则不需包括在合同价内。具体以合同商务条款要求为准。

- 附件一 	 与电梯施工单位详细界面

| 序号 | 施工类别 | 施工细节及其技术要求 | 负责实施的单位（对象） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总包单位 | 智能化安装单位 | 电梯安装单位 |
| 1 | 扶梯安全防护装置 | 包含各扶梯口防护栏杆、防爬装置的设置 | √ |  |  |
| 2 | 扶梯各层周边的土建回填、装饰修口 | 保持与扶梯周边装修风格的整体性 | √ |  |  |
| 3 | 扶梯周边装饰及管线 | 扶梯下方三边的包底天花、侧面包板、照明、烟感 、喷淋等 | √ |  |  |
| 4 | 电梯弱电系统 | 负责各电梯机房到监控（消防）中心或层间弱电线路敷设，电梯弱电系统包括含有电梯的五方对讲系统、电脑式监视系统、视频监控系统、消防反馈、迫降系统等。特别说明：其中的五方对讲系统线路需附属到门诊楼T层电梯维保值班室 |  | √ |  |
| 5 | 扶梯弱电系统 | 负责各扶梯上梯头到监控（消防）中心的弱电线路敷设，扶梯弱电系统包含有电脑式监视系统 |  | √ |  |
| 6 | 电梯的设备安装调试 | 详见业主的技术需求书 |  |  | √ |
| 7 | 扶梯的设备安装调试 | 详见业主的技术需求书 |  |  | √ |
| 8 | 电梯轿厢的内饰 | 包含轿厢的空调、天花、地板等，详见业主的技术需求书 |  |  | √ |

附件二 工程界面图