中山大学附属第一医院数据中心

及配套建设工程

技术规格说明书

| 业主： | 中山大学附属第一医院 |
| --- | --- |
| 顾问： | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 |
| 日期： | 2022年11月 |

第四部分

技术要求

中山大学附属第一医院数据中心

及配套建设工程

技术规格说明书

目录

第四部分

总则	1

1 信息引导及发布系统（设备及系统平台）	5

2 候诊呼叫信号系统（设备及系统平台）	13

3 院区标准化时钟系统（设备及系统平台）	20

4 会议系统	24

5 机房工程	40

6 服务器、工作站等通用设备	116

附件1：智慧后勤对新建大楼建设需求	120

附件2：信息网络布线要求	140

附件3：中山大学附属第一医院应用系统安全评审指南	152

附件4：信息、智能化相关系统软件开发交付要求	164

附件5：中山大学附属第一医院与生产、经销单位物资购销廉洁协议书	185

附件6：保密协议	187

附件7：中国质量认证中心认证技术规范（CQC 1325-2018）	190

总则

随着信息技术应用的深化和集中化，数据中心已经成为业务持续保障和信息安全的核心。在国外，基于云计算的区域大数据医疗平台已拥有一定基础，而国内还处于探索阶段，并出现了一批医学服务机构，但均未形成规模，所开展的业务具有片段不完整性和信息传递的滞后性，主要原因在于技术瓶颈所致。在医疗资源和社会资源不可能在短时间内满足需求情况下，利用信息化手段的支持全面缓解这一矛盾有着紧迫性，本项目符合战略性新型产业发展的重点方向，支持着新一代技术产业加快建设云计算的研发和示范应用。

目前，从数字化医院建设到区域卫生信息化建设，以及居民健康档案、电子病历的建立，这些都是当前区域医疗卫生信息化建设的市场趋势与主要驱动力。从长远看，以区域为突破点，建设基于云计算的医疗信息数据中心，进而实现医疗信息资源集中规划和管理，将是信息化支持医学科研目标全面达成的基本途径。

1、项目背景

中山大学附属第一医院目前现有信息系统的中心机房共三个，分别位于门诊大楼1楼（弱电中心30平方米）、曾宪梓楼9楼（120平方米）和手术科大楼3楼（100平方米），目前各机房设备已满载，无扩容余地，其中作为核心机房的曾宪梓9楼信息数据中心机房更因大楼天面开裂多次发生渗水事故，导致服务器宕机，该机房也受面积及楼层承重问题，无法增加备用精密空调和UPS不间断电源，存有较大的系统运作安全隐患，一旦出现设备故障，全院主要业务系统将全面停止工作，影响面较大。医院远程医疗中心于2011年建成并投入使用，由于用地有限等原因，一直未能开展大规模、常态化的远程医疗工作。

根据医院未来5-10年发展规划和目前机房现状，需要整合建设新的计算机信息网络机房，含机房供、配电系统（包括机房内的主设备用电、辅助设备用电）、防雷接地、UPS系统、机房新风系统、机房空调系统、机房综合布线、环境监控（漏水检测系统、温湿度探测、烟雾探测、配电柜、空调、UPS）、机房消防报警及灭火系统、机柜及KVM系统等几部分，用于分别放置医院日常业务的服务器、存储和网络控制设备等。功能区间分为：设备区域和辅助区域；设备区域含：互联网DMZ区域、核心设备区域（一）、核心设备区域（二）、核心网络和安全设备区域、UPS配电间、主控机房、气瓶间。

医学综合楼信息数据中心建成后，将在全面优化医疗服务软环境的同时，提升医院信息数据质量和扩大信息网络服务能力，在此基础上，建立医院网络全面覆盖的医学信息系统平台及大数据应用，面向医院管理、临床和患者提供有力的信息平台支撑。

医院信息中心搬迁整合后，将建设成为医院临床业务和管理大数据中心，在全面优化医院信息化基础建设的同时，提升医院信息数据质量和扩大信息网络服务能力，在此基础上，建立医院网络全面覆盖的医学信息系统平台及大数据应用，面向医院管理、临床和患者提供有力的信息平台支撑。

- 建设内容

本项目建设内容包括以下几个内容：信息引导及发布系统（设备及系统平台）、

候诊呼叫信号系统（设备及系统平台）、院区标准化时钟系统（设备及系统平台）、会议系统、机房工程（包括装饰装修、电气系统（含供配电、UPS、防雷接地）、精密空调系统、微模块系统、综合布线系统、门禁安防系统、动环监控系统、新风系统）

3、各系统总体要求：

1）综合楼的智能化专业内各新建子系统须无条件与医院原有的系统对接，需兼容原系统功能，各系统需支持全院的升级，需支持后期医院平台数据迁移及整合等内容，若系统管理接入授权需收费，则新建系统管理授权需包含全院已有点位和综合楼新建及可能扩建的点位。

2）投标单位须保证所采用的系统品牌无条件开放数据接口，与医院原有的系统对接，并且承担对接系统所需要的费用（包括但不限于第三方的对接、改造和授权等所需费用，涉及第三方相关费用由中标方与第三方自行协调）

3）各系统涉及外观、软件样式等内容，需与医院确认。软件功能及界面应参考原有医院系统的操作界面，确保软件界面与原系统一致以满足院方使用的习惯性。中标单位需移交所有软、硬件设备的账号及密码。

4）网络设备的系统（包括无线网络），除满足综合楼网络规划的需求，还需考虑医院原有各楼宇的网络接入，以及规划建设的临床研究大楼项目的接入需求。

5）本项目时钟系统提供标准时间源，各智能化子系统需与标准时间同步。

6）投标单位所选用品牌的系统功能需满足附件3 《中山大学附属第一医院应用系统安全评审指南》以及附件4《信息、智能化相关系统软件开发交付要求》。

7）投标单位在项目实施的过程中应满足附件5《中山大学附属第一医院与生产、经销单位物资购销廉洁协议书》及附件6《保密协议》的要求。

4、工程质量标准要求

严格按甲方提供的施工图进行施工，按照设计文件和有关技术标准、规范和合同规定施工，验收标准按国家颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）执行，必须达到新竣工备案制的合格标准。参照国家有关智能化建设规范行业标准要求，符合现行验收标准验收合格。符合国家智能化规范的优良工程。信息数据机房应符合《数据中心设计规范》GB50174-2017最新版本内B级机房以及《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》里的要求，应满足《中国质量认证中心认证技术规范》CQC1325-2018的要求。承包单位负责本机房B级机房认证（中国质量认证中心颁发）证书申请，并取得相关证书作为验收资料提交。

5、其他要求

本建筑智能化工程使用的所有线缆的防火满足规范GB51348-2019《民用电气设计标准》的要求，重要公共建筑要求使用燃烧性能为B1级（B1级为 GB31247-2014规定的燃烧性能等级）。各系统所选用线缆的规格参数详见附录当中的主要设备材料表。所有室内敷设的线槽/管必须为金属材质，根据各建筑物内的室内装饰情况选择合适的敷设方式。

各系统的部件和材料应符合制造商提供的规格书给定值的电压、电流、温度、应力或任何其他条件。所有设备均应具有短路保护，包括电源内部的保护。当由于电源系统切换、线路故障或地电位升高引起电压幅度和相位变化时，设备不致受到损坏且保持正常性能。

所有电缆应接至端子排。所有端子排、电缆、接线及设备应采用业主认可的标签标识，标签采用永久性不沾水、不退色标签。

考虑到不同产品的差异性，本次招标要求的设备种类及数量包含但不限于本用户需求书之列之设备清单。对于已列明的设备，原则上须包含；对于未列明但实现本工程所有功能所必需的设备应该在报价清单中详细列出并读入总报价，同时在差异表中列明数量、单价、竞价并说明原因。如果是实现系统功能必需的设备和必需增加的数量，但投标人没有在投标清单列出，将视为漏项。中标后业主有权要求中标人无偿补足。

本招标技术需求文件提出的是最低限度的技术要求和指标，投标人应考虑此基准，按文件的要求进行详细的系统设备配置。所选用、配置的系统设备参数不得低于本技术文件提出的技术要求。投标人提供详细的设备选型依据，计算依据以及详细的技术参数，便于后期维护。

竣工图纸资料中注明要求提供设计部分软件系统的密码及相应的授权许可，便于后期维护。

投标人应结合施工图纸来阅读本招标文件，以明确各智能化系统的架构及配置要求。

投标单位应充分了解、深刻领会本项目的设计思路、技术要求、工程界面，确保本智能化工程各系统的完整性。

注：本需求书智能化各系统及产品按业主方的需求、规划，同时兼容本院其它大楼原有智能化系统实施。投标人在进行投标时，应考虑与原医院各系统的对接，满足系统的整体的完整性，实现系统间的无缝对接。其中技术需求书、工程量清单、施工图纸之间如有冲突，以技术需求书为准。

工程质量保修五年含装修，所有设备原厂质保5年，其中，机房模块化冷通道、精密空调、UPS和新风机要原厂五年上门维保服务，含配件、耗材保养和更换。

- 信息引导及发布系统（设备及系统平台）

  - 概述

    - 系统将运用本项目中的智能化设备专网网络系统及综合布线系统作为系统主干，把医院内的数字显示屏连接显示屏信息发布系统的主机和储存设备，并将不同的显示内容显示于不同位置的显示屏上。

    - 系统各控制播放终端（一体机及信息查询机）在服务器上登记特定的 IP 地址，使多媒体内容可直接传送至任一的显示器。

    - 系统主要由等候区的宣教显示屏、专家介绍屏，电梯厅的智能终端组成。

    - 系统包括以下设备：

- 信息发布系统应用服务器（使用超融合服务器，由其他标段提供）

- 控制管理软件 (包括主控软件及客户端软件)

- 编辑控制电脑

- 智能终端

- 显示屏/信息查询机

    - 系统应进行模块化设计，便于日后系统拓展及整合。同时实行统一管理，以保证各模块配合顺畅。

    - 系统从交换机至末端信息发布机一体机的管线由其他标段提供，本项目负责系统设备的供货、安装、调试。

    - 系统须支持远程浏览器登陆，对各终端进行任务管理及内容管理等。

    - 当网络发生故障或中断时，除需提取互联网资料外，各显示屏末端须能在离线模式下运行而不会中断。

    - 本系统需可远程控制播放器及显示端电源开关，以方便用户管理。

  - 工作范围

    - 承包单位须提供至少两套显示屏图像用户界面(GUI)模板供业主参考，并须根据业主意见对图像用户界面进行二次开发，并最终提供一个业主满意的用户界面。针对互动显示屏，承包单位还须提供显示器界面树型图，同时用户可自定义显示屏图像用户界面。

    - 承包单位须根据业主要求对互动电子指南的信息显示模块（包括主页及各分页信息），用户输入模块（包括手写或键盘输入）等进行编辑，并须最终获得业主同意。

    - 承包单位须建立管理工作站，并保证所有日常工作均可以在工作站中进行。系统亦须支持其中包括控制终端管理，任务管理，内容管理等。

    - 承包单位须现场视察及覆实显示屏之尺寸及安装位置，并负责有关制造及安装的所有细节，包括系统软件、相关配电及布线。

    - 承包单位须在指定位置提供并安装显示器，并能根据现场环境提供不同的安装支架进行安装；而显示器则需支持相应的显示，包括宽屏显示及竖屏显示等。

    - 承包单位须保证系统在控制系统停止运作或网络中断情况下，所有内容仍能自行按照既定时间和播放列表播放。

    - 承包单位须根据显示屏安装的现场环境，为显示屏提供及安转防尘防潮罩以保证显示屏的正常运作。

    - 图纸上所示的点位及安装方式仅供参考。具体网络液晶一体机的摆放位置及安装方式须由承包单位与精装单位协调，并协调相关安装孔洞预留。

    - 本承包单位须负责在有关工程施工前复核由其它承包单位为配合本承包合同工程所提供的各项设施和配备是否齐全和适用，并负起相关责任，包括但不限于以下事项：

- 显示屏通风条件

- 显示屏防潮防尘条件

- 网络液晶一体机电源插座

- 综合布线点位及相关管线预埋

    - 承包单位须提供系统保修期内的软件系统免费升级。

  - 系统描述

    - 信息发布系统需采用B/S结构，各控制播放终端（宣教一体机、信息查询一体机）在服务器上登记特定的 IP 地址，使多媒体内容可直接传送至任一的终端一体机设备。支持灵活的编排和发布节目，预览播放画面，监控节目及播放状态，定时远程开关机管理维护，定时或紧急插入发布节目或内容等。

    - 为方便医院系统维护，排队叫号系统与信息发布系统须支持在同一平台进行管理，软件后台支持一键切换。各终端显示内容（信息发布和排队叫号）也须支持互相切换，实现一屏多用。

    - 系统服务器作为对多媒体信息发布的播出内容、系统设备、系统软件进行监控与管理的中枢，将被设置于8层数据中心内。

    - 在8 层数据中心的办公区域设置一套3*2的拼接电视墙，展示信息中心的数据。

    - 便捷工作界面供操作人员对影音材料进行设计，编排，预览和发布。当中至少包括以下功能：

- 显示模板编辑

- 多媒体排程

    - 一般显示器与信息查询机的解码器将网络数据转化为相应显示终端所能支持的播放格式,并能存储预设的多媒体文件。

    - 前端点位设置：

- 每层电梯厅均需设置32寸液晶一体机，具体点位以平面图为准。

- 每个等候区相应配置55寸液晶一体机，具体点位以平面图为准。

- 三~六层病人电梯的后侧墙面，安装显示屏的位置，设置为两台一组，一共三组信息点（6个），三组信息点位的位置，平均分配。每台显示屏采用55寸的屏幕，一共为3组。

- 每层手扶梯旁设置一台电子导航终端。

- 等候区根据需求配置相应的医疗自助终端机，病房层的病人电梯厅均配置3台医疗自助终端，具体点位以平面图为准。

- 以上信息点仅预留末端点位，设备暂不配置，具体根据科室的要求配置相应的设备。其中6层产科（3台）及9层超声科室（3台）的55寸信息屏，需配置相应的设备。

  - 系统性能及功能要求

    - 系统须支持以下系统控制管理功能：

- 控制系统应为操作人员提供人性化的使用界面，使所有的编排工作能够通过鼠标和键盘的操作完成

- 系统终端须支持自动同步时钟服务器时间，以确保节目表执行的时间准确性

- 为保证系统稳定性，以及及时高效的售后服务，系统软、硬件（网络液晶一体机）需为同一厂家；

- 系统的控制系统须实现分组管理，对同一组的终端作统一设置。同时，系统亦需支持对所有或单个显示终端的设置。

- 系统须支持通过浏览器方式查看任一终端的运作状态，并实时查看某一终端的节目实际页面，进行实时截屏监控

- 控制系统权限设置，系统须定时从中央主机透过网络与各个末端解码器同步信息/修改单干，周期时间不可超过 30 分钟

- 支持多种播出方式：自动播出、定时播出、即时插播、多时段播出等。即时插播，将插播的内容设定完成，立即派送到指定的单个或多个客户端，系统将插播节目规划及多媒体内容下载到各个指定的客户端，并纪录传送结果；客户端成功接收后立即播放插播节目，插播节目结束后恢复执行原来的节目表。（提供软件功能截图证明）

- 为方便医院统一管理，本次所招安卓硬件，需支持与医院原多媒体医疗导引系统软件适配，支持实现远程管理，如: 远程定时开关机，开关屏，远程更换播放内容，远程调节音量，远程截屏，远程升级等等相关功能;

    - 一体机需支持不限于以下功能：

- 当显示屏处于空闲或无任务列表载入状态超过一定时间，须可以自动进入屏幕保护模式

- 显示器需支持横及竖的摆放方法，并确保播放内容的形式无误

- 支持远程控制显示屏电源开关

- 控制播放终端与服务器实时联系，以获取最新任务列表安排以及下载最新播放文件

- 当控制播放终端与主服务器之间的网络发生故障，控制播放终端需能够继续按照当前任务列表继续播放

    - 系统须满足以下播放功能：

- 系统的播放列表须支持手动及自动生成，可按日、周、月指定播放计划。需支持播放列表的预览

- 系统能为每个上传到文件库的文件自动设定文件索引号码。用户可通过上传时间、类别、索引号码、关键字、文件格式等方式对文件库中的文件进行检索

- 在各控制播放终端中存储的播放任务列表或媒体文件可通过控制系统进行手动删除，也能够在闲置指定时间后自动删除

- 系统须支持节目的排程、预览、审核、分配及发布

- 在系统进行任务编排时，节目的开始时间、结束时间、播放方式、播放次数、播放节目数及播放顺序都必须可自定义

- 以可视化编辑及制作播放列表，并通过服务器端发送给终端

- 支持循环、定时、插播等节目播放模式

- 支持紧急的信息插播，包括文字、视频

- 支持实时信息的自动发布及更新，包括天气信息等

- 对系统的用户及用户组、发布点及发布组、多级管理等功能进行权限的设置，以方便系统的管理及维护。（提供软件功能截图证明）

    - 系统须支持以下文件传输的功能：

- 可通过网络传送节目文件到显示终端，并实现单个或多个终端作传输

- 需支持立即传输、定时传输、周期传输及计划传输

- 在文件传输时，系统须支持节目名称、播放终端 IP、传输方向、开始时间、结束时间及传输状态的查看，并支持自动断点续传

- 当文件由主服务器发送到各控制播放终端时，若该文件已经存有相同的文件，则不会重新下载

- 系统须支持节目下载时间设定，实现节目源的即时传输或周期传输。

    - 系统须支持以下系统控制管理功能：

- 控制系统应为操作人员提供人性化的使用界面，使所有的编排工作能够通过鼠标和键盘的操作完成

- 系统终端须支持自动同步时钟服务器时间，以确保节目表执行的时间准确性

- 系统的控制系统须实现分组管理，对同一组的终端作统一设置。同时，系统亦需支持对所有或单个显示终端的设置。

- 系统须支持通过 WEB 方式查看任一终端的运作状态，并实时查看某一终端的节目实际页面，进行实时截屏监控

- 系统须支持远端设置，当终端出现异常时，系统可远程重启终端

- 系统须支持通过网络进行软件升级

- 系统须支持系统重要信息(包括用户登陆、系统变更、节目发布时间等)的记录，并可以 EXCEL 形式导出

- 控制系统权限设置

- 支持对接现医院平台接口。

- 支持审核发布功能。

    - 显示器须支持不限于以下功能：

- 须支持在同一显示器上划分多个独立显示区域，并且提供不少于

- 2种不同的排版设计。显示器须能显示统一信息，也能显示独立信息

- 当显示屏处于空闲或无任务列表载入状态超过一定时间，须可以自动进入屏幕保护模式

- 显示器需支持横及竖的摆放方法，并确保播放内容的形式无误

    - 高清解码器须支持不限于以下功能：

- 支持远程控制显示屏电源开关

- 控制播放终端与服务器实时联系，以获取最新任务列表安排以及下载最新播放文件

- 当控制播放终端与主服务器之间的网络发生故障，控制播放终端需能够继续按照当前任务列表继续播放

    - 系统兼容性

- 对于静态媒体文件，系统应能兼容 BMP、JPG、JPEG、GIF、TIFF、PNG

- 对于动态媒体文件，系统应能兼容 Flash(SWF 格式)、GIF、HTML、WORD(能实现自动翻页显示)及 PPT(须保持文件原有动画样式)、PDF、EXCEL。

- 对于音/视频文件，系统应能兼容 MPEG1、MPEG2、MPEG4、MP3 、 AVI 、 WMV 、 RMVB 、 ASF 、 WAV 、WMVAAC ，QuickTime、RA、DIVX、MKV 等

- 对于网络文件，系统应能兼容 HTML 格式文件。

    - 系统安全性

- 系统各功能模块应能防止各类网络攻击，保证系统运作安全，媒体文件在发布过程中不被复制和改变

- 文件传输须支持端对端的信息安全加密

- 系统能对管理工作站以及各控制播放终端实现用户权限设定

  - 设备规格要求

    - 32英寸网络液晶一体机技术要求

- 尺寸： 32英寸，

- CPU：A64，不低于四核 ARM Cortex A53，1.3GHZ ，GPU：不低于2核Mali400 ，内存：不低于1GB，外存储：不低于eMMC 8GB

- 屏显比例：16：9，支持1080P，

- 亮度：不低于350cd/m²，

- 系统：不低于Android 6.0

- 数据接口：USB2.0*2 、TFcard*1

- 音频格式需支持：MP3/WMA/AAC，

- 高清视频格式需支持：RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4，

- 图片格式需支持：JPEG/BMP/PNG

- 内置RTC时钟，支持全天多时段定时开关机

    - 55寸网络液晶一体机技术要求

- 尺寸： 55英寸，

- CPU：不低于Dual-core A73 and dual-core A53，GPU：不低于Quad-core MaliG51，内存：不低于2GB，外存储：不低于eMMC 8G，

- 屏显比例：16：9，分辨率：不低于3840*2160

- 系统：不低于Android 8.0

- 亮度：不低于350cd/m²，

- 视频接口：HDMI IN，

- 音频接口：Ear Out，

- 数据接口：USB3.0*2/SD卡，

- 通信接口：10/100Mbps，

- 音频格式需支持：MP3/WMA/AAC/OGG，

- 高清视频格式需支持：RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM/VOB/MP4，

- 图片格式需支持：JPEG/BMP/PNG.

- 内置RTC时钟，支持全天多时段定时开关机

  - 系统测试检验

    - 检测和验收的范围根据设计要求确定。

    - 系统检验应符合现行标准《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）、《智能建筑工程施工规范》（GB50606-2010）、《信息查询自动终端通用规范》（SJ_T 11381-2008）等标准规范以及当地相关部门的要求。

- 候诊呼叫信号系统（设备及系统平台）

  - 概述

    - 本项目应用于门诊候诊区、抽血区、放射科、超声科、层间收费处、药房等区域，以电子排队叫号方式，解决患者就诊流程无序、就医环境杂等问题，帮助护士智能分流、引导患者有序就诊。

    - 投标单位须保证所采用的系统品牌无条件开放数据接口，支持接入原医院的候诊呼叫平台，且硬件设备满足医院的协议、接口、加密等要求，并且承担对接所需要的设备费、服务费。放射、超声等检查科室为独立系统，需按原医院的系统配置，接回原来的系统。

    - 系统应进行模块化设计，便于日后系统拓展及整合。同时实行统一管理，以保证各模块配合顺畅。

    - 本系统与其他专业系统协调配合，以达到整体协调无障碍运行。

    - 系统从交换机至末端的管线、长高清跳线以及部分设备（天花喇叭、功放、话筒）以及由其他标段提供，本项目负责系统设备的供货、安装、调试。

    - 本系统主要设备须包括,但不限于下列项目:

- 服务器（使用超融合服务器，由其他标段提供）及工作站

- 呼叫器

- 网络液晶一体机

    - 所有的候诊呼叫显示屏的数量，需以业主使用科室确认所需的数量为准。

  - 工作范围

    - 承包单位须负责深化设计、供应、安装、接线、试验和试运转一套候诊呼叫信号系统。

  - 系统描述

    - 候诊呼叫信号系统需与医院的HIS系统对接，无需再单独取号，患者的挂号单就是号票，从HIS系统读取到病人的挂号数据后，根据病人挂号时所挂的科室或者专家名称，进入排队系统中相对应的队列排队。

    - 分诊系统的分诊台软件模块安装在每一台护士站电脑上，用来管理、统计、监控对应科室所有诊室的患者就诊及排队情况。

    - 为方便医院系统维护，排队叫号与信息发布系统支持在同一平台进行管理，软件后台支持一键切换。各终端显示内容（信息发布和排队叫）也须支持相互切换，实现一屏多用。

    - 9层超声科室候诊大厅使用视频矩阵，将信号分配至各信息屏，其中电梯后的信息屏，竖向拼接，每两个一组，采用两路的拼接控制器。同时整个超声科室门口机使用WINDOWS一体机，使用原科室软件。

    - 相关检查的放射科室使用原叫号系统，使用视频分配器，将信号分配置末端点位，末端设备使用普通的显示屏，不需带操作系统。

    - 系统需兼容LED单双基色屏、全彩屏并入系统管理。

    - 前端点位设置

- 每个诊室、检查室、治疗室等配置1块32寸液晶终端，最终点位以平面图为准。

- 每个护士站均配置一套分诊排队叫号系统。

- 触摸屏取号机根据需求相应设置，具体位置以平面图为准。取号机仅预留信息点位，设备由业主配置。

  - 系统性能及功能要求

    - 检索查询：可实时按医生或专科查看当天或某一时段内就诊情况，包括诊区内当天各候诊队列的候诊人数、已就诊人数，医生工作时长等信息。

    - 队列监控：可实时查看各个队列的排队情况，包括：等候队列、已就诊队列、专家号队列、普通号队列、过号队列等，便于为患者咨询。

    - 复诊处理：病人做完医技检查或其它项目后，可回到门诊处签到再次进入队列功能，同时可根据需求设置复诊插队策略，如：优先插队、间隔插队。

    - 选医生：如果患者需要选医生不需要重新挂号，可以把要选择的医生告诉护士，护士将患者安排在指定的医生队列当中。

    - 绿色通道：主要是针对特殊病人、老年人、残疾人等需照顾的，可实现优先就诊操作。

    - 过号处理：医生呼叫未应诊的患者回来就诊时，由护士将患者重新加入到队列当中。分诊护士可以对其进行优先、延后和删除等操作。

    - 手工录入：对于特殊患者，例如挂错号免费就诊患者，可通过护士分诊台软件将此患者信息手工录入至叫号系统，进行排队。

    - 重新取号：对于检查科室需要二次排队的情况，可通过护士分诊台进行报到，打印排队小票。

    - 医生排班：在诊区分诊台下的所有医生，可经分诊台软件对其坐诊时间进行排班，也可支持HIS医生排班表导入。

    - 在患者不具备检查条件时，护士工作站软件可设置为挂起状态，待具备检查条件时，方可呼叫。

    - 文本语音发布：通过分诊台软件，护士可手工录入或导入文本信息，并指定诊区信息屏进行语音播放。

    - 院内预约：系统需支持预约功能，可按照未来某一天某个时段对患者进行预约，有效分散患者就诊时间；具备预约时段管理，时段跨度可根据采购人情况进行调整；具备预约人数管理，要求时段内预约人数峰值可以自由设定；具备预警功能，当时段内预约人数临近或超出设定峰值，系统要有提醒功能，通过警示色或者拒绝预约等方式提示。

    - 辅助决策：系统需支持门诊辅助决策功能，系统支持收集与门诊医疗服务有关的数据资料，并进行整理和分析，反映门诊医疗服务的数量和质量，为加强门诊科学管理提供依据的活动，根据院内门诊数据，通过分类和统计，以图表形式呈现，以数据内容支撑院内门诊的决策。

    - 新冠预检：根据我院实际使用需求，分诊台软件需增加新冠预分诊功能，跟满意度系统做接口，展示调查结果。

    - 优先级别：根据我院实际使用需求，系统需满足排队叫号的7个级别的排队优先顺序，且可根据不同科室的需求，自定义设置个优先级别患者的插队规则；

    - 复诊（返诊）处理：根据我院实际使用需求，对于检后患者看诊情况，只能在分诊台由工作人员判断符合条件，才能报道；系统需按照当次班源，且与初诊医生为同一个医生；

    - 过号处理：根据我院实际使用需求，系统需支持自动判断该患者是否首次过号，如果是首次过号将直接安排在门口等候患者的后面排队等候。第二次及以上的过号患者，需到分诊台由护士人工报道，且可根据不同科室需求，设置不同的过号惩罚；

    - 统计模块：根据我院实际使用需求，系统需具备患者平均就诊时长、平均候诊时长的统计，且可提供一套符合院方实际使用需求的算法，比如迟到报道患者、提前报道患者。

    - 虚拟叫号器内嵌：根据实际使用需求，医生端虚拟叫号器需支持内嵌到现有的医生工作站，满足医生的使用需求，且包含一切对接所需费用。

    - 可开放叫号器功能接口，允许第三方系统调用。

    - 需提供具有无版权争议的健康宣教视频不少于100部，覆盖不少于25个科室，每部时长约3-6分钟，包括但不限于病症、病因、诊断、预防等内容。

    - 需支持呼救功能；

    - 系统需具备与微信公众号对接能力，系统应具备扫一扫二维码查询排队进度功能，应具备患者主动查询排队信息功能；应具备叫号预备推送功能，让用户提前准备的功能。

    - 投标人需提供智能化、视频化的门诊健康教育功能，可实现通过本次招标中的任意终端设备，提供门诊患者健康教育视频服务功能，支持患者移动端设备如手机访问及使用，可访问云端服务器实现宣教内容的交互式点播查看。系统可单独运行或与医院互联网医院系统进行对接后供患者使用。系统后台的操作内容主要包括：视频编辑、视频管理、分类管理、科室管理、播放量统计等相关功能。

    - 系统需支持由护士操作为患者做批量报到的功能。

    - 需满足医院对于多媒体医疗导引系统平台的定制化需求，可进行软件二次开发。

    - 为方便医院统一管理，本次所招安卓硬件，需支持与医院原多媒体医疗导引系统软件适配，支持实现远程管理，如: 远程定时开关机，开关屏，远程更换播放内容，远程调节音量，远程截屏，远程升级等等相关功能;

  - 设备规格要求

    - 32英寸网络液晶一体机技术要求

- 尺寸：约32英寸，

- CPU：A64，不低于ARM Cortex A53，1.5GHZ ，GPU：不低于4核Mali400 ，内存：不低于1GB，外存储：不低于eMMC 8GB，

- 屏显比例：16：9，支持1080P

- 亮度：不低于350cd/m²，

- 系统：不低于Android 6.0

- 数据接口：USB2.0*2 、TFcard*1

- 通信接口：10/100Mbps，

- 音频格式需支持：MP3/WMA/AAC，

- 高清视频格式需支持：RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4，

- 图片格式需支持：JPEG/BMP/PNG

- 内置RTC时钟，支持全天多时段定时开关机

    - 32英寸网络液晶一体机技术要求（超声科门诊使用）

- 尺寸：约32英寸，

- CPU：酷睿I5，8G内存，240G固态硬盘

- 屏显比例：16：9，支持1080P

- 亮度：不低于350cd/m²，

- 通信接口：10/100Mbps，

- 音频格式需支持：MP3/WMA/AAC，

- 高清视频格式需支持：RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4，

- 图片格式需支持：JPEG/BMP/PNG

- WINDOWS操作系统

- 内置音箱

    - 集中叫号显示屏技术要求

- 尺寸：55英寸，

- 安装：壁挂或吊挂，

- CPU：不低于Dual-core A73 and dual-core A53，GPU：不低于Quad-core MaliG51，内存：不低于2GB，外存储：不低于eMMC 8G，

- 系统：不低于Android8.0

- 屏显比例：16：9，分辨率：不低于3840*2160，

- 亮度：不低于350 cd/m²，

- 视频接口：HDMI IN，

- 音频接口：Ear Out，

- 数据接口：USB3.0*2/SD卡，

- 通信接口：10/100Mbps，

- 须支持音频格式：MP3/WMA/AAC/OGG，

- 须支持高清视频格式:RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM/VOB/MP4，

- 须支持图片格式：JPEG/BMP/PNG

- 内置RTC时钟，支持全天多时段定时开关机

    - 显示屏技术要求（地下室放射科室使用）

- 尺寸：32英寸，

- 安装：壁挂或吊挂，

- 屏显比例：16：9，分辨率：不低于1920*1080，

- 屏幕刷新率：60Hz

- 对比度： 3000：1

- 亮度：不低于250 cd/m²，

- 视频接口：HDMI IN，

- 内置音箱

    - 显示屏技术要求

- 55“DID LED，

- 分辨率：1920x1080，

- 对比度：3500:1，

- 亮度：500cd/㎡，

- 全功能接口，

- 最大功耗：150W，

- 使用寿命：60000小时，

- 单元尺寸1223(W)×693(H)mm，窄边，拼缝3.5mm，

    - 高清矩阵技术要求（超声科使用）

- 电源：110VAC～240VAC，50/60Hz,自适应电源。

- 信号输入：不小于4路HDMI 4K高清输入

- 信号输出：不小于4路HDMI 4K高清输出

- 控制方式：前面板按键，红外遥控器

    - 2路拼接器（超声科使用）

- 电源：110VAC～240VAC，50/60Hz,自适应电源。

- 信号输入：1路HDMI 4K高清输入

- 信号输出：2路HDMI 4K高清输出

- 将1路输入信号，在2个大屏上进行拼接，合成完整画面。

    - HDMI分配器技术要求（地下室放射科室使用）

- 电源：110VAC～240VAC，50/60Hz,自适应电源。

- 信号输入：1路HDMI 4K高清输入

- 信号输出：8路HDMI 4K高清输出；4路HDMI 4K高清输出（按需配置）

  - 系统测试检验

    - 检测结果符合设计要求。

    - 系统检验应符合现行标准《智能建筑工程施工规范》（GB50606-2010）、《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）等标准规范以及当地相关部门的要求。

- 院区标准化时钟系统（设备及系统平台）

  - 概述

    - 本系统主要为全医院提供统一的准确时间，包括为整个医院的医技系统、办公系统、机电系统、智能化系统及其控制管理等提供标准的时间源。

    - 系统应进行模块化设计，便于日后系统拓展及整合。同时实行统一管理，以保证各模块配合顺畅。

    - 本系统与其他专业系统协调配合，以达到整体协调无障碍运行。

    - 系统的安装与所有布线须符合相关的安全规范。

    - 本系统主要设备须包括,但不限于下列项目:

- 时间服务器

- 中心母钟系统

- 子钟

  - 工作范围

    - 承包单位须负责深化设计、供应、安装、接线、试验和试运转一套院区标准化时钟系统。

  - 系统描述

    - 院区标准化时钟系统母钟采用双机热备份形式，通过GPS天线、北斗天线接收标准时钟信息，并通过网络与各个子钟的时间进行同步，各子钟使用网络的架构，通过综合布线预留线缆，接入交换机。

    - 母钟在脱离天线信号，以及子钟在脱离母钟信号的情况下，均可长时间无误差独立运行；在信号恢复后可以自动进行校时。

    - 系统须带通用接口，支持医院内各子系统接入。

    - 前端点位设置

- 医护办公通道

- 无显示时间信息的大厅

- 值班室

- 会议室、示教室、宣教室

- 病区护士站

- 其他人员流动并需用统一时间的空间

  - 设备规格要求

    - 指针钟技术要求

- 单面时分指针；

- 自身计时精度：±0.05秒/天；

- 力矩：大于800克/厘米；

- 平均无故障时间：≥8万小时。

- 接口类型：10BaseT/100BaseT以太网接口/RJ45

- 电源：AC220V

    - 单面温湿度日历子钟

- 单面年月日星期、时分秒、温湿度显示；汉字为平光管显示；全面屏；

- LED显示单元发光强度：≥200cd/m2

- 对比度≥10：1；

- LED显示屏可视视角≥±65º；

- LED显示屏MTBF≥10万小时；

- 独立计时精度：≤±0.05秒/天；

- 同步精度：≤1-5mS；

- 七段数码管显示，每段亮度均匀、全静态、无闪烁；

- 子钟平均无故障时间（MTBF）：≥8万小时

- 寿命：＞20年。

- 接口类型：10BaseT/100BaseT以太网接口/RJ45

- 电源：AC220V

    - 双面数字子钟

- 双面时分显示；全面屏；

- LED显示单元发光强度：≥200cd/m2

- 对比度≥10：1；

- LED显示屏可视视角≥±65º；

- LED显示屏MTBF≥10万小时；；

- 独立计时精度：≤±0.05秒/天；

- 同步精度：≤1-5mS；

- 七段数码管显示，每段亮度均匀、全静态、无闪烁；

- 子钟平均无故障时间（MTBF）：≥8万小时

- 寿命：＞20年。

- 接口类型：10BaseT/100BaseT以太网接口/RJ45

- 电源：AC220V

    - GPS中心母钟

- 双备份，主备自动切换；面板年月日时分秒显示；

- 自动接收GPS（北斗）提供的标准时间信号

- 标准计时精度：≤± 1S/年

- 自身计时精度：≤±0.001S/天

- 同步误差：≤1~5ms

- MTBF：≥8万小时

- 电源:AC220V

    - NTP时间服务器

- LCD触摸液晶屏显示;

- NTP请求量：≥8000次/秒;

- 支持心跳检测和绑定功能

- 输入信号:RS422

- 输出信号：10BaseT/100BaseT以太网接口/RJ45

- 同步误差≤2MS

- 电源：AC220V

    - 网络接口箱

- 输出接口：1个RJ45，16个标准RS422/485接口

- 接口：TIA/EIA-422-A标准，兼容EIA/TIA RS232C和RS485标准，协议为串行码透明协议；

- MTBF≥8万小时

- 通信速率：9600bps；

- 电源：AC220V

    - GPS标准时间接收单元

- 跟踪卫星：≥6颗卫星同时跟踪

- 频率稳定度：10-12~10-9；

- 同步误差：≤50ns；

- 信号传输距离：≤1200米；

- 天线：具备防尘、防水、防腐、避雷

- 接口方式：标准RS422/RS485接口；

- 供电电源：AC220V

  - 系统测试检验

    - 检测结果符合设计要求。

    - 系统检验应符合现行标准《智能建筑工程施工规范》（GB50606-2010）、《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）等标准规范以及当地相关部门的要求。

- 会议系统

  - 概述

    - 本项目会议室将须是一个集视频、语音、数据为一体的多媒体会议应用系统；建成后的会议系统将满足院方日常会议讨论、远程示教和学术报告等应用的需要。

    - 系统支持多种平台信息实现所有文字、图像、音频、控制等信息的安全共享、互联交互，满足应急/远程会诊、学术报告及手术示教等场景的应用需求。

    - 系统应进行模块化设计，便于日后系统拓展及整合。同时实行统一管理，以保证各模块配合顺畅。

    - 本系统与其他专业系统协调配合，以达到整体协调无障碍运行。

    - 系统的安装与所有布线须符合相关的安全规范。

    - 本项目会议系统包括:

- 8层信息中心会议室1间

- 22层会议室1间

  - 工作范围

    - 承包单位须负责深化设计、供应、安装、接线、试验和试运转一套会议系统。

    - 承包单位须与其他专业系统之功能协调配合以确保本系统总体功能之完善. 承包单位须提供包括所有电线管、电桥架、支管、支线软管及其配件、系统布线等在内的供应及安装，并应能保证所预留的电线管符合本系统 布线的要求。

    - 承包单位须核实所有预留设备，如预留孔洞、设备电源及预埋地筒等，是否符合本合约的施工要求及在有关土建施工时按要求正确预留。如不符合，承包单位应按本合约要求整改，相关费用含在本合约内。在施工时，承包单位应在预留孔洞位置提供及安装永久固定套管。

  - 系统性能及功能要求

    - 显示系统：亮度调节智能化，为达到正确的色彩调配，有必要根据工作环境的亮度来调整显示亮度，使用图像在强环境光下明亮清晰，在暗环境光下绚丽柔和，另外高亮度长时间会眼睛带了疲劳，在系统中配置了256级亮度调节功能，将显示屏亮度从0CD/M2~1000CD/M2,主显示系统采用前维护显示屏。

    - 发言扩声系统：音箱采用一对一定阻传输方式，音箱与功放阻抗匹配，采用全频宽频音箱，还原出最佳的音质效果。预置多组出厂会场效果和工作模式，现场调试可下载直接使用，无需进行复杂调试；发言系统要求无需布线，可适应会场布局的实时变更。内置高性能双CPU处理器，超强的处理能力。

    - 集中管理系统：通过高清视频矩阵、数字音频处理、音视频录播、远程视频会议、数字功放、智能中控、时序电源等多功能为一体。

  - 8层信息中心会议室配置

    - 发言采集系统：采用2只无线手持话筒及8只无线会议鹅颈话筒。

    - 音频扩声系统：音源通过1台调音台和1台数字音频处理器处理后输出至功放及音箱。扩声采用2只全频音柱作为主音箱，配置合适的功率放大器。

    - 视频会议系统：远程视频终端由甲方自备。同时配置2只高清云台摄像机，可用于远程视频会议。

    - 视频显示系统：主墙设置LED屏，桌面配置8套升降显示一体机（含电脑、键鼠）。

  - 培训室(22层)配置

    - 发言采集系统：采用2只无线手持话筒及4只无线会议鹅颈话筒。

    - 音频扩声系统：音源通过1台调音台和1台数字音频处理器处理后输出至功放及音箱。扩声采用2只全频音柱作为主音箱，另外配合6只吸顶天花扬声器做补音处理，配置合适的功率放大器。

    - 视频会议系统：远程视频终端由甲方自备。同时配置2只高清云台摄像机，可用于远程视频会议。

    - 视频显示系统：主墙设置1套高清小间距LED显示屏，支持单画面、多画面显示、支持信号拼接、漫游、叠加，含无线投屏功能。

  - 设备规格要求

    - 无线会议鹅颈话筒技术要求

含：一台四通道接收机，四只无线会议鹅颈话筒

四通道无线接收机参数要求：

1. 四通道接收信号，每通道支持100信道可选；

2. 支持UHF频段传输信号；

3. 每通道可以独立调节音量；

4. 可达100米使用距离；

5. 音频和数据采用32bit加密传输和独立ID码，有效防止串音和干扰；

6. 频率范围：UHF 600MHz-700MHz；

7. 调制方式：DQPSK

8. 信噪比：>105dB

9. 失真度：<0.5%@1KHz

10. 频率响应：30Hz-20KHz

会议话筒参数要求：

1. 频率范围为600-700MHz；

2. 使用AA1.5V×2电池供电，可持续工作6小时；

3. 话筒耗电量：130mA

4. 发射功率：10mW

5. 动态范围：>100dB

6. 类型：心形电容会议咪头

7. 频率响应：30Hz-20KHz

8.鹅颈话筒需配置短麦头

    - 无线手持话筒技术要求

含：一台双通道接收机，两只无线手持话筒

双通道无线接收机参数要求：

1. 两通道接收信号，每通道支持100信道可选；

2. 支持UHF频段传输信号；

3. 每通道可以独立调节音量；

4. 可达100米使用距离；

5. 音频和数据采用32bit加密传输和独立ID码，有效防止串音和干扰；

6. 频率范围：UHF 600MHz-700MHz；

7. 调制方式：DQPSK

8. 信噪比：>105dB

9. 失真度：<0.5%@1KHz

10. 频率响应：30Hz-20KHz

手持话筒参数要求：

1. 频率范围为600-700MHz；

2. 使用AA1.5V×2电池供电，可持续工作6小时；

3. 话筒耗电量：130mA

4. 发射功率：10mW

5. 动态范围：>100dB

6. 类型：动圈式

7. 频率响应：30Hz-20KHz

    - 鹅颈会议话筒(含底座)技术要求

1.48V幻像电源;

2.超心型指向;

3.抗手机、RF射频干扰设计；

4.频率范围≥45Hz-16KHz;

5.灵敏感度≤-38dB;

6.输出阻抗≥2KΩ;

7.动态范围≥110dB;

8.拾音距离≥20cm;（鹅颈话筒需配置短麦头）

    - 全频音柱技术要求

- 类型：线性全频音柱；

- 单元不小于3"×8；

- 持续功率不小于200W；

- 定阻：8Ω；

- 频率响应不低于160Hz-20kHz(-10dB)；

- 灵敏度不低于90dB；

- 最大声压级不小于120dB；

- 指向性不小于110°×20°；

    - 吸顶天花扬声器技术要求

      - 不小于6寸吸顶天花扬声器；

      - 持续功率不小于50W；

      - 定阻：16Ω；

      - 频率响应不低于80Hz-20kHz(-10dB)；

      - 灵敏度不低于88dB；

      - 最大声压级不小于110dB；

      - 指向性不小于120°×120°；

    - 两通道数字功率放大器技术要求

      - 采用ClassD技术,转换效率可达90%以上;

      - 自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能;

      - 功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏;

      - 后板配备双通道、单通道、桥接输出转换;

      - 平衡输入接口,SPEAKON输出;

      - 功放开关电源带有单独的冷却系统;

      - 散热风扇采用先进的无级变速电路控制;

      - 额定功率:2×350W/8欧,2×550W/4欧;桥接:1×1000W/8欧;

      - 频率响应:20Hz-20kHz(±3dB);

      - 总谐波失真(THD):≤0.05%；

      - 输入灵敏度可选:38dB,35dB,32dB,29dB;

      - 输入阻抗:10kΩ(电子平衡式);

      - 信噪比:≥80dB;

      - 阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500;

    - 四通道数字功率放大器技术要求

      - 采用ClassD技术,转换效率可达90%以上;

      - 自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能;

      - 功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏;

      - 后板配备双通道、单通道、桥接输出转换;

      - 平衡输入接口,SPEAKON输出;

      - 功放开关电源带有单独的冷却系统;

      - 散热风扇采用先进的无级变速电路控制;

      - 额定功率:4×350W/8欧,4×550W/4欧;桥接:2×1000W/8欧;

      - 频率响应:20Hz-20kHz(±3dB);

      - 总谐波失真(THD):≤0.05%；

      - 输入灵敏度可选:38dB,35dB,32dB,29dB;

      - 输入阻抗:10kΩ(电子平衡式);

      - 信噪比:≥80dB;

      - 阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500;

    - 数字音频处理器技术要求

      - 不少于12路输入、12路输出平衡接口;

      - 支持浏览器方式获取设备控制软件、控制代码等相关资料；

      - 采用工业级嵌入式架构;

      - 支持自动混音功能AM，可对多只话筒分组管理，NOMA功能，可根据设定的开启MIC数量，算法自动控制允许输出的话筒数量；

      - 输入每通道功能:前级放大器、扩展器、压缩器、5段动态均衡器、延时器;

      - 输出每通道功能:8段动态均衡器、高低通滤波器、限幅器;

      - 每个通道可自定义设定推子的最大值和最小值；

      - 支持不少于4个独立的自适应反馈消除AFC;

      - 支持不少于2个独立的自适应回声消除AEC，自适应噪声消除ANC；

      - 支持GPIO可编程控制接口;

      - 内置自动摄像跟踪功能,可直接控制摄像头;

      - 具有RS-232、RS-485、POE外部面板控制接口;

      - 支持跨网段控制；

      - 支持一个软件可同时管理系统中的多台设备；

      - 支持不少于50组场景预设，可设置预设的调用模式淡入淡出或非静音;

      - 频率响应：20Hz-20kHz(±0.2dB)；

      - 总谐波失真+噪声：＜0.005% @1kHz；

      - 输入共模抑制：>70dB；

      - 动态范围（20Hz～20kHz@0dB增益):>110dB；

      - 通道隔离度@1kHz:>100dB；

    - 中控主机技术要求

- 通讯协议 双向CAN、RF、Ethernet、WIFI；

- 总线支持 2路，支持110台周边设备；

- 网络控制协议 支持TCP、UDP，自定义客户端或服务端；

- 串口数量 8路；

- 串口模式 全双向RS-232、RS-485、DMX512；

- 红外控制端口 8路，支持全频段载波红外调制信号发送；

- 数字I/O端口 8路，具备消抖处理；

- 触点端口 4路，支持30V/1A DC、125V/0.5A AC负载；

- 红外学习模块 内置

    - 平板电脑技术要求

- 10.8英寸；

- 平板电脑4GB+128GB

- WIFI

    - 无线AP技术要求

- 网络标准 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2

- 最高传输速率 900M

- 频率范围 双频（2.4GHz，5GHz）

- 天线类型 内置双频全向天线

- PoE供电：满足802.3af/at以太网供电标准

    - 视频矩阵技术要求

- 支持16路通道输入，16路通道输出（8层使用16进16出，22层使用12进8出）

- 模块化设计，支持HDMI、DVI、VGA、CVBS、YPBPR、SDI、HDBaseT信号输入与输出板卡

- 具有倍频倍线功能，对图像信号进行缩放、倍频增强显示，输出分辨率调整

- 最高分辨率支持4K 4:4:4 60Hz，支持HDCP

- 支持无缝切换

- 控制方式灵活，具有触摸屏操作，RS232控制功能，TCP/IP控制功能

- 支持中控控制，WEB控制与上位机软件控制

- 支持32组场景保存与调用功能

- 支持EDID学习功能

- 7*24小时不间断工作

    - 网络型时序电源技术要求

1.总功率≥6000W;

2.可控制万用插座电源≥8个;

3.可级联数量≥16台,RJ45级联方式;

4.电源通道开启模式≥3种,

6.每个电源插座可单独控制;

7.每通道开启或关闭时,可单独设置延时时间;

8.带RS232双向中控接口;

9.支持TCP/UDP网络控制;

10.支持定时功能,8个定时器个数≥8个;

11.自带液晶显示屏,支持中英文操作;

    - 高清云台摄像机技术要求

- 工业广播级ISP，1/2.8英寸 5MP图像传感器，输出高清通透图像。

- 不低于20x倍光学变倍和12x电子变倍，大于60度广角。

3.支持H.264和H.265编码

4.IP, HDMI, 3G-SDI接口同时输出图像画面

5.支持WDR宽动态、背光补偿，白平衡调整，3D降噪功能

6.支持POE，一条CAT5/6线传输图像，支持控制和供电、带遥控功能。

7.高精度的电机定位，

8.不少于128个预置位

9.标准的串口Visca和IP Visca, Pelco-P/D 控制协议.

10.支持图像翻转功能：可正装、倒装

    - 升降显示器

      - 液晶屏尺寸不小于15.6寸，背面可定制公司logo；

      - 分辨率支持1080P，支持10点触控；

      - 屏幕采用高分辨率全视角IPSA规液晶屏，可视角度打到178度；

      - 屏幕升降静音设计，噪声小于20分贝；

      - 可以一键切换HDMI信号和VGA信号输入；

      - 可以控制外部连接电脑的开关机；

      - 支持HDMI和VAG输入信号，自动识别；

      - 支持RS232和RS485控制；

      - 具备220V电源环通口；

      - 配置主机，性能要求

- 著名品牌计算机（含正版操作系统软件）

- CPU：I Intel Core i7   或以上。

- 内存：≥32G DDR3  或以上。

- 硬盘：256G固态+1T SATA 硬盘或以上。

- 显示器：22”液晶宽屏显示器，分辨率不低于 1680X1050。网络：10/100M 以太网卡。

- 其它：无线键盘鼠标 1 套，8 速或以上 DVD-RW，至少 2 个 RS-232 串行口和 1 个并行口。

- 操作系统：Windows 10（专业版）或以上

主机配置视频采集卡，参数如下：

带1路HDMI输入；

带1路USB3.0接口；

带1路音频信号输入，1路音频信号输出；

配带采集软件；

    - 高清小间距LED（8层会议室）技术要求

- 显示尺寸(宽×高)≥ 3840 mm×2080  mm;

- 屏幕分辨率(宽×高)≥3072*1664  像素点;

- 像素间距≤1.25mm;

- 整机亮度均匀性≥98%；整机色度均匀性≥96%；

- 对比度≥6000：1；

- 像素中心距相对偏差≤2%；

- LED像素失控率≤1/1000000；

- 噪音测试≤25dB(A)（20cm）;≤5dB(A) （200cm）；

- LED灯板PCB板材料防火等级满足V-0级；

- 采用直接贴合自然散热技术、无风扇设计；

- 设备有任何硬件问题，能在不拆装箱体的基础上，支持全前维护

- 无风扇设计,内置静音电源;

- 发送盒：

- HDMI/DVI 视频输入；

- HDMI 音频输入/外部音频输入；

- 六路网口输出，单台最大带载230万点

- 支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit；

- 普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960；

- 高位阶视频源带载能力：1440×900；

- 7.18bit 灰阶处理与显示；

- 可级联多台进行统一控制；

- 支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4；

- 标准 1u 机箱设计，独立供电；

- 同步处理技术，独有的同步处理技术，可以解决显示屏因拼接带载而带来的撕裂问题

- 具备自动备份功能---让系统不担心信号中断问题，现场使用更稳定

- 设备具有接地和连接保护措施、设备耐腐蚀、具有一次电路过流保护和接地故障保护

- 设备所采取的器具插座、电源软线、交流电源软线均通过3C认证

- 视频处理器：

- 不少于4路HDMI信号输入，4路HDMI信号输出。

- 产品为 FPGA 纯硬件架构，没有内置任何操作系统，防止计算机出现蓝屏、死机等及设备运行不稳定问题。

- 控制板卡支持 RS232串口和网络TCP/IP控制

- 支持集中采集DVI、HDMI 信号；支持DVI信号输出

- 单口根据带载情况支持，2图层、4图层显示；

- 设备可实现任意一路画面的任意比例缩放、漫游、跨屏、叠加、开窗。

- 支持整面多行拼接屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位的现象。

- 具备7x24 小时长时间连续开机工作的能力。

- 支持场景保存及快速调用，适应于不同的应用场景。

- 图像信号无压缩、无失真实时传输，保证图像质量无损耗。

- 支持画面拼接。

    - 高清小间距LED（22层会议室）技术要求

1. 显示尺寸(宽×高)≥3840  mm× 2400 mm;;

2. 屏幕分辨率(宽×高)≥2496*1560;

3. 像素间距＜1.54mm;

4. 整机亮度均匀性≥98%；整机色度均匀性≥96%；

5. 对比度≥6000：1；

6. 像素中心距相对偏差≤2%；

7. LED像素失控率≤1/1000000；

8. 噪音测试≤25dB(A)（20cm）;≤5dB(A) （200cm）；

9. LED灯板PCB板材料防火等级满足V-0级；

10.采用直接贴合自然散热技术、无风扇设计；

11.设备有任何硬件问题，能在不拆装箱体的基础上，支持全前维护

12.无风扇设计,内置静音电源;

13.发送盒：

- HDMI/DVI 视频输入；

- HDMI 音频输入/外部音频输入；

- 六路网口输出，单台最大带载230万点

- 支持高位阶视频输入，12bit/10bit/8bit；

- 普通视频源带载能力：1920×1200，2048×1152，2560×960；

- 高位阶视频源带载能力：1440×900；

- 7.18bit 灰阶处理与显示；

- 可级联多台进行统一控制；

- 支持视频格式：RGB，YCrCb4:2:2，YCrCb4:4:4；

- 标准 1u 机箱设计，独立供电；

- 同步处理技术，独有的同步处理技术，可以解决显示屏因拼接带载而带来的撕裂问题

- 具备自动备份功能---让系统不担心信号中断问题，现场使用更稳定

- 设备具有接地和连接保护措施、设备耐腐蚀、具有一次电路过流保护和接地故障保护

- 绝缘材料未使用石棉或者吸湿性材料用于绝缘，同时通过在30℃,95%R.H的环境下经过,48h的湿热处理

18.视频处理器：

- 不少于4路HDMI信号输入，4路HDMI信号输出。

- 产品为 FPGA 纯硬件架构，没有内置任何操作系统，防止计算机出现蓝屏、死机等及设备运行不稳定问题。

- 控制板卡支持 RS232串口和网络TCP/IP控制

- 支持集中采集DVI、HDMI 信号；支持DVI信号输出

- 单口根据带载情况支持，2图层、4图层显示；

- 设备可实现任意一路画面的任意比例缩放、漫游、跨屏、叠加、开窗。

- 支持整面多行拼接屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位的现象。

- 具备7x24 小时长时间连续开机工作的能力。

- 支持场景保存及快速调用，适应于不同的应用场景。

- 图像信号无压缩、无失真实时传输，保证图像质量无损耗。

- 支持画面拼接。

    - 调音台技术要求

- 单声道输入通道：8路；

- 立体声输入通道：2组（4路单声道）；

- 单声道插入通道：8路；

- 单声道话筒接口幻像电源：+48V；

- 输出通道：一组立体声主输出、两路编组输出、两组辅助输出、一组立体声监听输出、一组CD/TAPE输出、USB声卡播放输出、蓝牙播放输出；频率响应：20Hz~20KHz ±0.5dB；

    - 会议室用24口接入交换机

- 交换容量≥330Gbps

- 转发性能≥51Mpps

- 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口

- 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；

- 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；

- 最大堆叠台数>=9台；

- 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；

- 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP

- 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2

- 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF

- 支持IPv6静态路由、RIPng

- 支持远程镜像、支持流镜像、支持端口镜像

- 支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能

- 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；

- 支持Smartlink，收敛时间≤50ms；

- 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL；

- 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换

- 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2

    - 会议室用16口接入交换机

- 交换容量≥330Gbps

- 转发性能≥30Mpps

- 16个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，4个千兆SFP口

- 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；

- 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；

- 最大堆叠台数>=9台；

- 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；

- 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP

- 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2

- 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF

- 支持IPv6静态路由、RIPng

- 支持远程镜像、支持流镜像、支持端口镜像

- 支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能

- 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；

- 支持Smartlink，收敛时间≤50ms；

- 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL；

- 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换

- 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2

    - 会议室用8口接入交换机

- 交换容量≥330Gbps

- 转发性能≥27Mpps

- 8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，2个千兆SFP口

- 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；

- 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；

- 最大堆叠台数>=9台；

- 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；

- 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP

- 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2

- 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF

- 支持IPv6静态路由、RIPng

- 支持远程镜像、支持流镜像、支持端口镜像

- 支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能

- 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；

- 支持Smartlink，收敛时间≤50ms；

- 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL；

- 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换

- 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2

  - 系统测试检验

    - 检测结果符合设计要求。

    - 系统检验应符合现行标准《智能建筑工程施工规范》（GB50606-2010）、《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）等标准规范以及当地相关部门的要求。

- 机房工程

  - 系统要求

    - 机房应不受行人、观众、环境噪音、强电磁场和有害气体的干扰。机房设备布置合理美观，同时要便于操作和维修。机房装饰要朴实大方，不求奢华， 讲求实用，广泛采用新技术、新材料，新工艺，满足防火阻燃、防静电、防尘等要求。

    - 为确保机房内系统设备的正常运行，并给运行人员提供良好的工作环境，机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度、供电电源的质量、接地、电磁兼容和振动等项的技术要求外，还必须满足在机房中工作人员对照度、新风含量、风速、噪声等要求。

    - 新信息数据机房符合《数据中心设计规范》GB50174-2017最新版本内B级机房以及《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》里的要求，应满足《中国质量认证中心认证技术规范》CQC1325-2018（详见附件7）的要求。数据机房的供配电，UPS和柴发，并且是按照标准的模块化机房规范建设，提供有效的冷热风道隔离和空调设备冗余配置。机房所有的设备线路标签进行逐一排查，并且更换为标准的机打标签。机房、消防除符合《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》三甲医院机房、消防设施设置规范，气体灭火装置与烟感探测器自动联动，机房门口和机房内各通道设有声光报警设备。新机房建设还应符合国家标准《数据中心能效限定值和能效等级》（GB 40879—2021）。

    - 本章节的机房工程包括以下机房：

- 首层汇聚机房

- 8层数据中心

    - 承包单位须供应及安装防静电活动地板(架空地板)，此地板主要提供于以下机房：

- 首层汇聚机房

- 8层数据中心

    - 为确保新建信息数据机房满足《中国质量认证中心认证技术规范》CQC1325-2018的B级机房的认证要求，尽可能降低因设备选型不当导致机房测评无法通过B级认证的隐患，投标人需慎重考虑本项目信息数据机房建设所需的精密空调和UPS核心设备的选型。投标人需提供与投标设备的同品牌具有近三年内取得过中国质量认证中心颁发的B级或以上机房认证的应用案例相关资料（需加盖公章）。”

  - 工作范围

    - 本承包单位须根据本技术规格说明书及图纸的要求，负责本项目的机房装修、机房供配电（含UPS）、机柜及气流遏制系统、机房综合布线、机房空调、机房环境监控等系统设备与材料的供应安装调试及其运输、包装、现场仓储等及其运输、包装、现场仓储。

    - 本承包单位须负责提供深化设计﹑供应﹑安装﹑测试及试运行机房内操作台及监控墙。

    - 本承包单位须负责提供深化设计﹑供应及安装机房内电源桥架﹑弱电桥架﹑ 光纤桥架及机柜（包括机柜接地）。承包单位须供应机房综合图。

    - 本承包单位须负责供应及安装承重架供机房机柜、UPS 及电池。

    - 所有机房内设备、架空地板及线缆回路与接地母排的联结由本承包单位负责提供。

    - 凡未列入本技术说明书或图中，但又是本系统运转所必须的任何设备(包括但不限于坡道﹑坡道扶手等)、材料，也应在合约工程内予以提供，不可追加额外费用。

    - 承包单位在议标前须研究工地的实际条件及收视环境以了解影响系统设计及设备选择之各种因素及需具有施工上岗证。

    - 技术培训（应含操作手册、培训的人数、时间）和系统正式移交后的技术服务和支持。竣工图及竣工资料。上述工作配套的附件、工具、备品备件、资料的提供。

    - 中标单位负责本机房B级机房认证（中国质量认证中心颁发）证书申请，并取得相关证书作为验收资料提交。

    - 施工单位需对防水、防尘、防鼠害等按规范要求做好相关处理。

  - 系统描述

- 项目目标

本项目包括装饰装修、电气系统（含供配电、UPS、防雷接地）、精密空调系统、微模块系统、综合布线系统、门禁安防系统、动环监控系统、新风系统、灾后清空系统（不在本包范围内）、气体灭火系统（不在本包范围内）、消防报警系统（不在本包范围内）等子系统，由中标人负责实施完成项目目标的设备、软件和材料供货，以及安装调试、第三方检测认证、运行维护培训、设备保修、B级机房认证证书申请等服务。包括以下主要子项：

（一）装修装饰

机房各分区顶面做好防尘、防水和保温措施，需吊顶；地面做好防尘、防水、防静电、保温处理，地面架空铺设防静电地板。各分区之间采用防火玻璃进行隔断，隔墙做好保温和屏蔽措施，砖墙墙面采用彩钢板饰面。机房装修装饰材料要达到A级机房防火要求。

具体详见“5.3.3.1 装饰装修系统”中“机房装修”和《招标图纸》中“装饰装修图”。

（二）供配电

本项目以独立的380V/220V、50Hz、TN-S（三相五线）电源系统，由总配电室放射式为机房区域设备供电。

机柜负载由市电、移动发电车发电机供电接至ATS切换柜（不包含在本次范围内）。机房各区域布设区域配电列头柜（箱），机房机柜由配电列头柜供电，有关区域设市电和UPS电源插座。

大楼低压配电室设置一级防雷（不包含本次范围内），空调配电ATS切换柜设置二级防雷（不包含本次范围内）, 空调动力柜、UPS输出配电柜设置三级防雷，区域配电列头柜设置四级防雷。

机房共用大楼接地系统，机房内布设等电位地网，机房内所有设备的金属外壳和金属线管、龙骨、彩钢板等金属部件都必须接等电位地网。

具体详见“5.3.3.2 电气系统”中“机房配电“和《招标图纸》中“供配电图”。

（三）精密空调

精密空调设计需满足各分区的制冷要求，各区域采用N+1冗余备份方式配置风冷式精密空调，室外机放置在设备转换层，主机房温湿度控制要求达到国家B级机房标准。

具体详见“5.3.3.3 暖通系统”中“空调及通风”和《招标图纸》中“空调及通风图”。

（四）微模块

机柜用于存放网络设备和服务器设备，承载能力和空间要满足要求。为达到节能环保目的，机房区域共采购8套冷通道系统，其中主机房（一）4套，主机房（二）4套，网络DMZ区域1套，网络设备和安全区域1套。

具体详见“5.3.3.5 微模块冷通道系统”和《招标图纸》中“机柜图”。

（五）综合布线

机房各区域布设区域布线列头柜，列头柜至各模块机柜通过光纤预端接连接。各区列头柜通过光纤连接到汇聚机房汇聚列头柜。

具体详见《招标图纸》。

（六）门禁安全

机房作为重要场所，为确保其安全，防范不法分子的闯入和破坏，需采取可靠有效的安全预防措施。机房安全防范系统主要由视频安防监控（含显示系统）、入侵报警、出入口控制三个独立子系统组成，各子系统均需要提供标准的SNMP服务、OPC服务接口，实现综合智能监控系统的统一管理，互为联动。各子系统的历史保存时间应满足要求，其中视频安防监控系统不少于180天，入侵报警和出入口控制系统不少于一年。

具体详见《招标图纸》。

（七）动环监控

动环监控实现对信息机房机房内设备和环境进行24小时实时监控，包括对配电、UPS、精密空调、温湿度、漏水、通风、排风、消防、出入口控制、视频安防、入侵报警等集中监控管理，提供声音、图像、短信及固话等报警功能，集成为统一管控平台，并实现移动终端APP管控，实现大屏展示。并具备日志记载及相关报表功能，监控日志的保存时间不少于一年。通过综合智能监控系统实现消防系统和安全防范各子系统间联动控制功能, 联动功能实现为基于监控系统软件实现。综合智能监控系统要接入招标人现行信息机房机房综合智能监控平台和第三方平台，实现统一联网监控管理，并实现移动终端APP管控和大屏展示。

具体详见“5.3.3.6 机房环境监控”和《招标图纸》。

- 标准及规范

必须达到以下现行国家现行的有关规范、标准，行业及地方的标准定等一切有关规范的要求，如下述标准及规范要求与标书要求有出入，则以较严格者为准。

| 序号 | 规范名称 | 规范编号 |
| --- | --- | --- |
| 综合标准、规范 |  |  |
| 1 | 《数据中心设计规范》 | GB 50174-2017 |
| 2 | 《信息机房基础设施施工及验收规范》 | GB 50462-2015 |
| 4 | 《建筑设计防火规范》 | GB 50016-2014（2018版） |
| 5 | 《计算机场地安全要求》 | GBT 9361-2011 |
| 6 | 《计算机场地通用规范》 | GBT 2887-2011 |
| 7 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB 50300-2013 |
| 8 | 《声环境质量标准》 | GB 3096-2012 |
| 9 | 《智能建筑设计标准》 | GB 50314-2015 |
| 10 | 《智能建筑工程质量验收规范》 | GB 50339-2016 |
| 11 | 《公共建筑节能设计标准》 | GBT 50189-2015 |
| 12 | 《建筑工程抗震设防分类标准》 | GB 50223-2008 |
| 13 | 《建筑抗震设计规范》 | GB50011-2010(2016版) |
| 14 | 《建筑抗震鉴定标准》 | GB 50023-2009 |
| 15 | 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 | GBT 7106-2019 |
| 16 | 《数据中心能效限定值和能效等级》 | GB 40879—2021 |
| 建筑与结构主要标准、规范 |  |  |
| 1 | 《建筑内部装修设计防火规范》 | GB 50222-2017 |
| 2 | 《建筑机电工程抗震设计规范》 | GB 50981-2014 |
| 3 | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》 | GB 50210-2018 |
| 4 | 《建筑地面工程施工质量验收规范》 | GB 50209-2019 |
| 5 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB 50300-2019 |
| 6 | 《建筑内部装修防火施工及验收规范》 | GB 50354-2018 |
| 7 | 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 | GB 8624-2018 |
| 8 | 《屋面工程技术规范》 | GB 50345-2019 |
| 9 | 《屋面工程质量验收规范》 | GB 50207-2019 |
| 10 | 《钢结构设计标准》 | GB 50017-2017 |
| 11 | 《建筑采光设计标准》 | GB 50033-2013 |
| 12 | 《防静电工程施工与质量验收规范明) 》 | GB 50944-2013 |
| 13 | 《混凝土结构加固设计规范》 | GB 50367-2016 |
| 14 | 《防火门》 | GB 12955-2015 |
| 15 | 《防火封堵材料》 | GB 23864-2009 |
| 16 | 《建筑用安全玻璃 第1部分：防火玻璃》 | GB 15763.1-2009 |
| 17 | 《电缆防火涂料》 | GB 28374-2012 |
| 18 | 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 | GB 50877-2014 |
| 19 | 《防静电活动地板通用规范》 | GBT 36340-2018 |
| 电气技术主要标准、规范 |  |  |
| 1 | 《20KV及以下变电所设计规范》 | GB 50053-2017 |
| 2 | 《低压配电设计规范》 | GB 50054-2019 |
| 3 | 《供配电系统设计规范》 | GB 50052-2018 |
| 4 | 《建筑照明设计标准》 | GB 50034-2013 |
| 5 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 | GB 50303-2015 |
| 6 | 《建筑物防雷装置检测技术规范》 | GBT 21431-2015 |
| 7 | 《电力设施抗震设计规范》 | GB 50260-2013 |
| 8 | 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 | GB 50343-2019 |
| 9 | 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 | GB 50058-2014 |
| 10 | 《重要电力用户供电电源及自备应急电源配置技术规范》 | GBT 29328-2018 |
| 11 | 《建筑物防雷设计规范》 | GB 50057-2019 |
| 12 | 《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第1部分：用途、定额和性能》 | GBT 2820.1-2009 |
| 13 | 《电力工程电缆设计标准》 | GB 50217-2018 |
| 14 | 《民用建筑电气设计标准》 | GB51348-2019 |
| 15 | 《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》 | GB 50168-2018 |
| 16 | 《建筑电气照明装置施工与验收规范》 | GB 50617-2011 |
| 17 | 《外壳防护等级（IP代码）》 | GBT 4208-2017 |
| 18 | 《电缆及光缆燃烧性能分级》 | GB 31247-2014 |
| 19 | 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》 | GB 50172-2012 |
| 20 | 《消防应急照明和疏散指示系统》 | GB 17945-2018 |
| 电磁屏蔽和兼容 |  |  |
| 1 | 《电磁屏蔽材料术语》 | GBT 26667-2011 |
| 2 | 《电磁屏蔽室工程技术规范》 | GBT 50719-2011 |
| 3 | 《电磁屏蔽室工程施工及质量验收规范》 | GBT 51103-2015 |
| 4 | 《电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法》 | GBT 12190-2006 |
| 空气调节主要标准、规范 |  |  |
| 1 | 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》 | GB 50019-2015 |
| 2 | 《建筑节能工程施工质量验收标准(含条文说明完整版) 》 | GB 50411-2019 |
| 3 | 《通风与空调工程施工质量验收规范》 | GB 50243-2016 |
| 4 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》 | GB 51251-2017 |
| 5 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 | GB 50736-2012 |
| 网络与布线、智能化系统主要标准、规范 |  |  |
| 1 | 《智能建筑设计标准》 | GB 50314-2019 |
| 2 | 《综合布线系统工程设计规范》 | GB 50311-2016 |
| 3 | 《综合布线系统工程验收规范》 | GBT 50312-2016 |
| 4 | 《安全防范工程技术标准》 | GB 50348-2018 |
| 5 | 《视频安防监控系统工程设计规范》 | GB 50395-2016 |
| 6 | 《入侵报警系统工程设计规范》 | GB 50394-2018 |
| 7 | 《公共广播系统工程技术规范》 | GB 50526-2016 |
| 8 | 《安全防范系统验收规则》 | GA 308-2001 |
| 给排水主要标准、规范 |  |  |
| 1 | 《室外给水设计标准》 | GB 50013-2018 |
| 2 | 《室外排水设计规范》 | GB 50014-2006（2016年版） |
| 3 | 《建筑给水排水设计规范》 | GB 50015-2003（ 09年版） |
| 4 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 | GB 50242-2002 |
| 5 | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 | GB 50268-2008 |
| 消防主要标准、规范 |  |  |
| 1 | 《气体灭火系统设计规范》 | GB 50370-2018 |
| 2 | 《气体灭火系统施工及验收规范》 | GB 50263-2017 |
| 3 | 《气体灭火系统及部件》 | GB 25972-2010 |
| 4 | 《火灾自动报警系统设计规范》 | GB 50116-2019 |
| 5 | 《火灾自动报警系统施工及验收规范》 | GB 50166-2019 |
| 6 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》 | GB 50974-2018 |
| 7 | 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 | GB 51309-2018 |
| 8 | 《消防控制室通用技术要求》 | GB 25506-2016 |
| 9 | 《惰性气体灭火剂》 | GB 20128-2006 |
| 10 | 《防火门监控器》 | GB 29364-2012 |
| 11 | 《消防安全标志设置要求》 | GB 15630-2015 |
| 12 | 《建筑灭火器配置设计规范》 | GB 50140-2019 |

其它相关现行国家和广州市地方设计规范、规程和标准；如国家已发布最新相关标准规范，以最新标准规范为准。

- 系统的技术要求

- 装饰装修系统

1、工程概述

本项目装饰装修工程主要是对信息机房机房及相关辅助区域进行装修施工，范围包括墙面、吊顶、地面、门窗等工程。

机房装饰装修宗旨：既要与现代化的机房设备相匹配，又能通过精良、独特的设计构思，真正体现“现代、高雅、美观、适用”的整体形象。

机房室内装潢设计应遵循的原则：要体现出作为重要信息汇集地的室内装潢特点；在充分考虑计算机系统、通讯、空调、UPS等设备的安全性、可靠性、先进性的前提下，达到高雅、大方、简朴的风格；机房室内装潢基本格调要简明、淡雅、柔和。

中心机房装修材料选择无毒、无刺激性、不燃、难燃、阻燃材料，充分考虑环保因素，有利于工作人员的自身健康。

2、施工原则

信息机房机房室内装修，应选用气密性好、不起尘、易清洁、符合环保要求、在温度和湿度变化作用下变形小、具有表面静电耗散性能的材料，不得使用强吸湿性材料及未经表面改性处理的高分子绝缘材料作为面层。

信息机房机房内墙壁和顶棚的装修应满足使用功能要求，表面应平整、光滑不起尘、避免炫光，并应减少凹凸面。

防静电活动地板下的地面和房间顶面装饰应不起尘、不易积灰、易于清洁的材料。楼板和地面应采取保温、防潮措施，围护结构宜采取防结露措施。

当信息机房机房内设有用水设备时，应采取防止水漫溢和渗漏措施。

信息机房机房门窗、墙壁、地面的构造和施工缝隙，均应采取密闭措施。

3、吊顶工程概况

互联网DMZ区域、核心设备区域（一）、核心设备区域（二）、核心网络和安全设备区域、UPS配电间、主控机房、气瓶间（不在本包范围内）板底及梁墙沿上部全面抹灰修补并刷防尘乳胶漆。

互联网DMZ区域、核心设备区域（一）、核心设备区域（二）、核心网络和安全设备区域、UPS配电间、主控机房、气瓶间（不在本包范围内）安装铝质微孔天花规格为600*600*0.8mm；配原厂专用龙骨及配件，整齐划一，并可以减少空调冷气的损耗。

4、地面工程概况

互联网DMZ区域、核心设备区域（一）、核心设备区域（二）、核心网络和安全设备区域、UPS配电间、主控机房地面进行基层清理，水泥沙浆找平修补。互联网DMZ区域、核心设备区域（一）、核心设备区域（二）、核心网络和安全设备区域、UPS配电间、主控机房地面刷防尘漆两遍，防静电地板架空300mm高；地板下的地面和墙面四壁做找平、防尘处理，防静电地板按照国家标准要求铺装，互联网DMZ区域、核心设备区域（一）、核心设备区域（二）、核心网络和安全设备区域、UPS配电间、主控机房架空地板下做等电位接地，整个地板支架通过导线连接成一个金属整体，并与主接地良好连接。

5、墙面工程概况

互联网DMZ区域、核心设备区域（一）、核心设备区域（二）、核心网络和安全设备区域采用机房彩钢板饰面墙，机房彩钢板内侧空隙填充50mm厚岩棉做保温、节能处理，墙面、柱面下部做不锈钢踢脚线宽100mm，与地板间无缝衔接。UPS配电间、主控中心墙面为耐擦洗乳胶漆饰面（铲墙皮、界面剂处理、两遍成品腻子、两遍乳胶漆），不锈钢踢脚线宽100mm。

互联网DMZ区域、核心设备区域（一）、核心设备区域（二）、核心网络和安全设备区域房、UPS配电间窗户采用轻钢龙骨石膏板隔断进行封堵，填充50厚岩棉板保温，做好外部防水处理。

互联网DMZ区域、核心设备区域（一）、核心设备区域（二）、核心网络和安全设备区域隔墙以及与走廊间隔墙采用12mm厚铯钾防火玻璃+80钢管隔断，玻璃隔断吊顶上、地板下部分采用钢骨架+轻钢龙骨+双面单层12mm厚防火石膏板隔断封堵，隔断内填充50mm厚岩棉板，其余功能分区的隔墙均为200mm厚轻质砌块砌筑实墙。

信息机房机房内所有与外界连接的管线槽接口处均应做密封处理，以防止虫、鼠进入机房。

互联网DMZ区域、核心设备区域（一）、核心设备区域（二）、核心网络和安全设备区域入口安装防火玻璃密闭门，尺寸为1500*2300mm；其余功能分区安装1500*2300mm甲级钢质防火门，所有甲级钢质防火门均为外开门。

在精密空调下方设计100mm高拦水坝，并配备漏水检测系统和紧急排水地漏。

各项指标均满足《数据中心设计规范》（GB50174-2017）和《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2015）。

6、隐蔽部分工程概况

针对装饰工程中的隐蔽工程，系统设计严格按照国家标准对隐蔽部分材料采取：

A、墙体部分作防潮处理；

B、部分非阻燃材料涂刷防火涂料；

C、所有隐蔽用材必须符合机房用材性能的指标，做到不起尘、阻燃、绝燃，不会产生静电，牢固耐用并无病虫害发生。

7、防水工程概况

精密空调安装时，地面安装拦水坝，其上水管从设备转换层软件化水系统处采用吊顶上走管方式至精密空调主机，然后分别引至行机空调末端。上水管加装橡塑保温，防止因温差产生冷凝水。

精密空调下水管穿楼板至设备转换层吊顶上走管方式至下水立管，并对空调四周及机房四周增加漏水监测，及时监控漏水状况。

设置一套软化水系统放置在机房层口空调机房，利用水管自有压力，经过软件化装置，将水送至机房层机房精密空调。

8、防鼠防虫工程概况

密封所有信息机房机房与外界连接的空洞，保证机房的密闭性，提高制冷效率、提高机房洁净度、防止鼠患。

9、机房装修

(1)关键技术指标

投标人承诺满足或优于以下技术指标，否则存在无法通过验收的风险。

(2)主要设备技术参数要求

1）.防静电活动地板与通风地板

应满足《防静电活动地板通用规范》GB/T 36340-2018GB/T 36340-2018；《防静电工程施工与质量验收规范》GB 50944-2013；《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017等现行国家标准。

活动地板技术参数：防静电硫酸钙复合活动地板材质：底层镀锌钢板封底，中间基层硫酸钙板或水玻璃高纤维密度板，面层为10mm防静电-生态负离子-陶瓷地砖，四周黑色导电边条封边，600*600*32mm(精准尺寸±≦0.7毫米)；

地板颜色：暂定白底蓝花或金花米黄；

导电性能：系统电阻1.0×106-9Ω ，静电起电电压<50伏，半衰时间<0.5秒；

机械性能：均布载荷 ≥1600 kg/㎡，集中载荷 >450kg ，极限集中载荷≥1700㎏；

耐老化性：使用寿命30年以上；

耐磨性 ：0.1g/2000转；

防火性能：国家A级防火材料；

地板外观：板块图案清晰、色泽均匀，无裂纹、掉角、缺口等。

防静电活动地板需用铜箔编制接地网做防静电处理，四边采用30x3mm接地铜条与墙脚固定，接地网采用100x0.3mm铜箔编制，铜箔与接地铜条有效连接，接地铜条与大楼接地排有效连接，保证每一根金属支架脚与铜箔有效连接，两条平行铜箔之间可在600mm至3000mm之间。

2）.防静电地坪漆

防静电环氧地坪漆厚度不应小于1.5mm，表面形态均匀光滑，使用年限8年，地坪特性能消除及防止静电或电磁波产生，避免静电火花及电磁波干扰及破坏。混凝土地面要求符合《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2010)，强度要求基层细石混凝土免除的抗压强度要达到25Mpa以上，与涂料的黏结强度应大于1.5MPa，平整度要求基层的平整度用2m长度靠尺检查，最大间隙不得超过2mm，含水率和PH值基层的含水率应小于4%，PH值小于9 ，表面质量：基层表面应无空鼓，开裂，坑洞，起壳和油污 。

防静电环氧地坪漆导电地网需待底漆干燥后测量地坪的电阻率(要求l04Q·m以下)，按3m×3m内以横向纵向的间隔贴导电铜箔，建立静电耗散泄漏层，并与接地装置连接，组成完整的静电泄漏体系。在施工时，一定要注意最终表面的光滑性和平整度，光滑性和平整度越高越好，才能使导电自粘铜箔能很好地粘附。

3）.楼地面防水

根据聚合物水泥基防水涂料或氨酯防水涂料的施工工序，并产品需达到以下技术要求与理想的防水效果：

施工时基面平整，干净，无起沙，松动，含水率低于8%。

施工时应先进行基面验收，确保符合要求，再进行防水涂抹，完工后，防水层未固化前，不得上人，不得进行下道工序，以免破坏防水层。

为了防止防水层在安装角度支撑架遭到破坏，再铺设C25混凝土垫层30mm厚。

施工过程中注意事项：

施工温度应在5℃至35℃；

调配好的浆料要在1小时内用完；

寒冷地区或低温条件下请注意产品的防冻贮存，液体组份的贮存温度不低于0℃；

使用时，勿在本产品中掺入水分或其它材料；

施工时请采用合适的防护措施，如手套等。

通过上述的施工流程后，具有与基面粘结力强，涂膜中的高分子物质能渗入到基面微细细缝内。涂膜有良好的柔韧性，对基层伸缩或开裂的适应性强，抗拉性强度高。绿色环保，无毒无味，无污染环境，对人身无伤害，耐候性好，高温不流淌，低温不龟裂，优异的抗老化性能，能耐油、耐磨、耐臭氧、耐酸碱侵蚀，涂膜密实，防水层完整，无裂缝，无针孔、无气泡、水蒸气渗透系数小，既具有防水功能又有隔气功能的理想效果。

4）.环氧树脂地坪漆

环氧树脂地坪漆设计主要以防尘防静电为主，1.5mm厚的水性透气型涂装，施工要求：

基面含水率:在6%以上时不能施工非水性环氧地坪；

空气中湿度:在85%以上应停止施工；

施工温度:低于5℃应选用特殊配方。

底涂层：

a）施工前需保持干净如有杂物粘附需清除依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌；

b）需视地面情况调整适当粘度混合完成材料需4小时以内施工完成。

中涂层：

施工前需要保持干净如有杂物粘附需清除依照正确 比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌；

将混合完成的树脂适量加入石英砂；

使用镘刀将材料均匀涂布；

混合完成材料需30分钟以内施工完成；

施工交接处做好交接处理；

中涂层养生硬化时间约8小时以上。

面涂层：

施工前需保持干净如有杂物粘附需清除；

使用前主剂先搅拌均匀；

依照正确比例将主剂及硬化剂混合，充分搅拌；

使用滚筒或镘刀将材料均匀涂布混合完成材料需30分钟以内施工完成；

验收标准：

- 环境温度为25℃时，施工后2-3天应达到实干，即硬度达到完成固化的80%左右；

- 表面不能出现发粘现象；

- 气泡:平涂型、砂浆型无气泡，自流平允许1个小气泡/10平方米；

- 流平性好，无镘刀痕，大面积接口处基本平整；

- 无浮色发花，颜色均匀一致，大面积接口处允许有极不明显的色差；

- 无粗杂质，但允许有空气中的浮尘掉落在造成的极小缺陷；

- 地坪表面应平整平滑，光泽度应达到设计要求50~70。

5）.橡塑保温棉

采用B1级橡塑保温棉，保温材料需要厚度超过20mm。不含氯氟化物有害物，符合ISO14000国际环保认证要求，安装及应用中不产生任何对人体有害的污染物。导热系数≤0.038W/m.k，保温棉拼接处需用胶布密封严实，不能存在有漏封或胶布粘贴不牢固等不良情况。投标单位需提供产品质量合格证书，如产品出现质量问题或施工出现粘贴不牢固与拼缝密封不到位等情况，需由投标单位自行整改，产生的所有费用由投标单位承担。

6）.底座

机柜底座采用镀锌角钢50*50*5mm、配电柜、电池架底采用角钢100*80*5mm焊接加工而成，选用M12膨胀螺栓与地面固定，机柜底座尺寸为600x1200x300mm，列头柜底座尺寸为600x1200x300mm，每根角钢交叉节点处都焊接支撑角钢，且每个与地面接触的角钢交叉处都用膨胀螺栓M12与地面固定，支撑架高度为300mm，完成面平度度≤5mm，为了达到抗震的要求，每间隔一列做角钢斜撑，详细做法参照设计图纸，机柜底座、配电柜承重能力要求达到10KN/m2以上，电池架底座承重能力要求达到16KN/m2以上，抗震烈度要求达到8度，点焊处需打磨平整光滑无起泡，刷防锈漆两遍。

7）.踢脚线

不锈钢踢脚线选用镜面不锈钢100x1.0mm（高x厚），不锈钢踢脚线基层板采用9mm夹板与墙角钉牢，表面平直，安装牢固，不应发生翘曲或呈波浪形等情况。 采用气动打钉枪固定不锈钢脚板基层板，基板选用9mm厚夹板，若采用明钉固定时钉帽必须打扁并打入板中2-3mm，钉时不得在板面留下伤痕。板上口应平整。拉通线检查时，偏差不得大于3mm，接搓平整，误差不得大于1mm。 不锈钢脚板基层板接缝处做斜边压搓胶粘法，墙面明、阳角处宜做45°斜边平整粘接接缝，不能搭接。不锈钢脚基层板与地坪必须垂直一致。不锈钢脚基层板含水率应按不同地区的自然含水率加以控制，一般不应大于18%，相互胶粘接缝的木材含水率相差不应大于1.5%。 不锈钢饰面板板缝、接口处高差不大于0.5mm，平整不大于0.5mm、接缝宽度不大于1mm。

8）.墙面白色乳胶漆

选用无毒、无味、安全环保型白色乳胶漆，施工前将表面灰尘清扫干净，满刮腻子两遍，第一遍应用胶皮刮板满刮，要求横向刮抹平整、均匀、光滑，密实平整，干透后用粗砂纸打磨平整。第二遍满刮腻子方法同第一遍，但刮抹方向与前腻子相垂直。然后用粗砂纸打磨平整。底层涂料施工应在干燥、清洁、牢固的层表面上进行，喷涂一遍，涂层需均匀，不得漏涂。中层涂料涂刷时如发现有不平整之处，用腻子补平磨光，最后喷涂乳胶漆面层，要求表面光滑、平整、不起尘。

9）.天花乳胶漆

选用无毒、无味、安全环保型乳胶漆，施工前将表面灰尘清扫干净，要求至少刷封闭底漆一遍，面漆一遍以上，表面色泽均匀、不起尘，不起泡、不掉落。

10）.电气工程（照明系统及应急照明系统）

（a）设计依据

GB/T2887——2011《计算机场地通用规范》；

GB50174——2017《数据中心设计规范》；

GB/T 9361——2011《计算机场地安全要求》；

GB 50034-2013《建筑照明设计标准》；

（b）机房照度设计

依据上述标准要求，主机房,电力室照度按500LX设计，电池室照度按300LX设计，照明均匀度≥0.7；疏散及安全出口指示灯照度按≥１LX设计。机房应急照明照度按≥50LX设计；在市电停电后，由应急照明自动检测装置自动检测投入应急照明。

（C）照明系统设计

灯具的选用：机房区选用T8LED管盘，配电室选用T8LED管盘。

灯具的安装：将灯具吊挂在楼顶板下，每个灯具配照明转接用端子接线盒，照明电源线敷设采用PC25镀锌钢管吸顶敷设。

疏散照明选型及材料特点

疏散指示灯、出口指示灯采用通过ISO9001：2000认证产品。

11）.防雷接地系统

按照国家有关规范和要求设置安全、可靠的防雷与接地系统，需考虑：

（a）防止直击雷、感应雷、雷电侵入波的措施；

（b）计算机机房设备的接地与防雷；

（c)传输设备和缆线接地与防雷；

（d）交流电源系统接地与防雷；

（e）直流电源系统接地；

根据《数据中心设计规范》GB50174-2017标准要求，计算机机房接地装置应满足下列接地要求：

（a）交流工作接地，接地电阻不大于4Ω；

（b）安全保护接地，接地电阻不大于 4Ω；

（c）直流工作接地，接地电阻应按计算机系统具体要求确定；

（d） 防雷接地应按现行国标 GB50057-2017《建筑物防雷设计规范》和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012的有关规定执行。

根据规范要求：交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置，其接地电阻按其中最小值确定；接地电阻不大于 1Ω。凡正常不带电的电气设备金属外壳及金属构架均应可靠接地,并要与接地装置可靠焊接形成良好的电气通路。

具体做法如下：

机房，电力，电池室接地干线用50*5mm镀锌扁钢沿墙敷设并与预留接地端子可靠焊接且每间房不少于2处。敷设高度距地+0.3m，过门或走道时地面内暗敷设。

设备底座接地干线利用设备角钢底座，用40*4mm热镀锌扁钢将角钢底座连接形成电气通路并与预留接地端子可靠焊接。

延走线架通长敷设TMY50x5接地铜条，并与预留等电位端子箱LEB（多处）可靠连接。

12）.电缆进线孔防火封堵

（a）、防火材料要求：

- 耐火性能要求：满足国家GB23864-2009《防火封堵材料》的要求，不低于被贯穿物的耐火时效。

- 电缆（沟）穿墙孔洞、柜盘底部孔洞、电缆穿楼板孔洞、电缆通柜盘孔洞、电缆竖井孔洞、电缆穿管管口、桥架走线孔洞、塑胶管道穿墙孔洞，所使用的防火封堵材料应具有防火时效不低于2小时。

- 贯穿防火封堵材料的选择应综合考虑贯穿物类型和尺寸、贯穿孔口及其环形间隙大小、被贯穿物类型和特性，以及环境温度、湿度条件等因素，采用成品、成套防火系统，便于施工。

- 设计的贯穿防火封堵系统在正常使用或发生火灾时，应保持本身结构的稳定性，不出现脱落、移位和开裂等现象。

- 当防火封堵系统本身的力学稳定性不足时，应采用合适的支撑构件进行加强。支撑构件及其紧固件应具有被贯穿物相应的耐火性能及力学稳定性能。

- 所有防火封堵系统所用材料必须符合环保要求，不含石棉、矿棉和卤素等对人体及电缆有害的成分，并提供LEED绿色建筑环保认证证书。

（b）、各种孔洞封堵：

- 桥架走线孔洞

电缆竖井及较大孔洞应使用防火复合板与防火泥配合进行封堵，墙体实施双面封堵，楼板进行单面封堵，防火隔板厚度应低于5mm，防火板周边及与贯穿物之间的环形间隙应采用防火泥或防火密封胶密闭严实，封堵材料应不含有卤素和有机溶剂，防火时效不小于三小时。

- 固定及较小孔洞封堵

固定走线孔洞及较小孔洞封堵可选用防火隔板与防火泥搭配进行封堵，防火泥做为填充物使用，封堵材料应不含有卤素及有机溶剂，防火时效应不小于三小时。

- 有位移产生孔洞封堵（空调风管）

空调风管及有位移产生的孔洞应用弹性封堵材料进行封堵，且位移值应不小于25%，封堵材料应不含有卤素和有机溶剂，防火时效不小于三小时。

13）.防火玻璃隔断

- 铯钾防火电控玻璃:12mm+1.52mm+6mm。耐火不低于2小时，提供监测报告。

- 抗冲击性能高于普通玻璃和钢化玻璃，具有突出的耐温性和抗热炸裂性。

- 铯钾防火玻璃在紫外线以及火焰的作用下依然会保持着通透的功能，没有任何的变化。

- 同样厚度下，强度是浮法玻璃的6-12倍，是钢化玻璃的1.5倍以上。

- 外侧采用电动雾化钢化玻璃，保证钢化玻璃的视觉效果。

- 安装方法简单，上下钢结构，中间以玻璃间断。同时考滤防静电通泄，将玻璃隔断的上下钢结构与机房的彩钢板墙面、地面及天花龙骨进行可靠连接。

14）.走线架

- 优质工程镀锌板或铝合金材料的屈服强度：>140N

- 承重量：

- 槽道承重量：单层走线架承重要求为每米不小于350KG，

- （建议吊挂间距1.5 m，横铁间距300mm，间距根据实际情况调整）。

- 详细承重要求由中标方于建设方设计院具体核实，满足本期工程需求。

- 槽道与材料屈服极限之比，安全系数为3.15。

- 要求槽道主要承重的铝合金型材具有重量轻、强度高、耐腐蚀性强的特点。

- 槽道其他金工件材料选用优质钢板剪切开料，吊杆选用高强度的A3螺纹钢（Φ16㎜），为了保证吊杆的强度和槽道的承重力，采用局部螺纹型。

- 槽道零件表面的涂覆层的镀锌和喷塑。

- 槽道选用正规企业生产，符合国家标准的紧固件。

- 槽道所有的材料及零部件、紧固件需检验合格后才使用。

- 对承重的铝合金型材，需抽样检测承重量,满足本期工程使用要求。

- 包装、标志、储存、运输符合GB3873-83的规定。

- 产品配置要求

- 铝型材型材；横铁；

- 吊杆（含上下支架）；

- 各式螺钉1包；（保证安装过程中的用量）

- 各种连接配件1包。（保证安装过程中的用量）

- 具体数量根据实际要求配置。

- 产品规格

- 走线架规格：水平走线架有200mm、300mm、500mm等，垂直走线架有600mm、800mm等。

- 产品结构要求

  - 采用悬挂式安装方式，由直径为16mm的吊杆群和支架把槽道分层次悬挂装固在机房的楼顶板下和连固在墙壁上。线槽主要承重横梁应采用专门设计的优质工程铝合金型材，表面光亮氧化涂复，材料质硬、重量轻、承重量大，通用灵活。

  - 线槽U型件及所有金属结构件应采用表面电镀或镀后喷漆、喷塑的工艺，防腐性强。

  - 线槽吊杆装置应为可调式，能上下、前后、左右方向调整。

- 安装要求

  - 根据机房槽道排列布置图在机房定位划线，定出各种层次槽道的吊杆位置和固定支架位置。

  - 装入吊杆，保证上支架与机房梁柱体连接牢固，吊杆螺紧固。

  - 装入铝合金型材后，调校吊杆的垂直度和铝合金型材的平直度，和保证交叉口吻合良好。

  - 装配垂直槽道，先要调校线井的垂直度，找出不影响各井口的位置定位钻孔，装入支架和铝型材后经调校垂直度后装上槽钢，在适当位置加固支撑。

  - 各层次槽钢装配后，在适当位置加装支撑连接，使槽道网连成一体，要求槽道没有晃动现象。

  - 包装、标志、储存、运输符合GB/T3873-83的规定。

  - 布线要求：弱电走线架需配置铝合金固线器。

- 线缆理线要求参考图片如下：

15）.其他指标要求

（a）对施工质量要求应满足GB 50210-2018《建筑装饰装修工程质量验收标准》。

（b）对材料的选用应满足环保要求,具体如下：

GB50325-2010（2013版）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》；

GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18581-2009 《室内装饰装修材料容剂木器涂料中有毒有害物质限量》；

GB 18582-2008 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》；

GB 18583-2008 《室内装饰装修材料胶粘济中有害物质限量》；

GB 18584-2001 《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；

GB 18585-2001 《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》。

室内装修所选用的各种装饰材料,由施工单位提供，制作样板，并提供材料合格证书及环保、防火性能检测报告，经建设单位、设计单位、现场监理确认后施工，并据此进行验收。

- 电气系统

1、系统概述

本机房配电系统依据国家标准《数据中心设计规范》GB50174-2017 B级设计，IT设备UPS配电采用2N的容错模式，具有系统高容错能力，高可靠性。

本机房的电气负荷为一级和一级特别重要负荷，一级特别重要负荷包括：机房计算机设备电源，消防电源及应急照明电源等；一级负荷包括：动力设备电源、机房正常照明电源，弱电电源等。

2、电源系统

- 本机房含三种电源，一般市电、柴发电源和不间断电源。

- 电气专业负责将市电电源、柴发电源通过ATS切换后引至机房配电室内。

- 主机房服务器机柜按8KW-12KW/柜。每个模块采用一台精密配电柜配电方式，分A,B路向机柜供电。

- 机房IT设备配置UPS电源。UPS蓄电池按在机房负载的情况下，系统备电60min。

- 模块机房内IT设备供电，配电室，电池室内配电均采用开放式桥架，其它区域配电采用封闭式金属桥架。

- 配电室采用防爆灯具，防爆接线盒及厚壁钢管，配电室插座为防爆型,翘板开关放电池室外易于操作处。

3、供配电系统

- 机房供配电系统包括UPS配电系统和动力配电系统，主要由低压配电柜/箱、电线电缆、电缆桥架和电线管等组成。

- 机房配电系统采用50Hz、220/380V电源，放射式配电。

- 机房UPS配电系统满足B级机房标准。UPS配电系统采用双路供电模式，机房总负荷计算为771.2KW（含预留,按照余量1.2倍计算，UPS容量需不小于925.44KVA故配置2套单台容量为1000KVA的UPS一体化供配电系统，单边各1套，2N架构配置，每台UPS一个独立的电池开关柜，每组电池一个独立的分开关及UPS主机一个总开关。

- 设置电池总开关，采用专用直流断路器，不得采用普通交流断路器或交直流两用断路器，电池断路器具有防止误操作和深度放电保护的功能。

- 主机房UPS按照机房总负载系统后备60min配置电池。

- 一层汇聚机房:根据大楼弱电间、汇聚间以及安防控制室用电量统计，总电量为142KW，按照余量为1.2倍计算，需UPS容量为142×1.2≈170.4KVA；故需配置1台200KVA的UPS。电池选择铅酸电池方案，在设备满负载的情况下，系统备电60min，满足规范要求。

4、照明系统设计

一般照明：机房区设计照度不低于500lux，机房辅助区照度不低于300lux，其它区域照度按《建筑照明设计标准》，机房内无眩光，眩光限制等级为Ⅰ级；其它区域可以有轻微眩光，眩光限制等级为Ⅱ级。

备用照明：备用照明平均照度为正常照明的1/10，且灯具布置均匀无死角。备用照明正常作为正常照明的一部分，电源采用市电与UPS电源切换方式，与消防进行联动，市电停电后，保障工作人员做存盘等紧急处理。

机房区采用格栅LED灯盘，灯具的选用和安装应与整体风格相匹配。其它区域可按该区域的功能需要进行灯具选型。机房内灯具采用墙面跷板开关控制方式。信息机房内具备应急照明系统。

5、防雷接地系统设计

- 本工程设计为TN-S供电系统。配/变电所的保护接地和工作接地与建筑的通信及网络设备接地、工艺设备工作接地、防静电接地，建筑的防雷接地等采用公共接地装置。并作等电位联结，要求接地网络接地电阻≤1.0欧姆。

- 高、低压开关柜外壳，变压器中性点、外壳，电缆金属铠装层，电缆保护管以及所有金属支架，电缆桥架等均须可靠接地。

- UPS输出端的系统接地连接方式应符合设计要求。

- 建筑做总等电位连接，将进出建筑物的埋地及架空金属管道及所有电缆的金属铠装层的两端应与接地装置可靠连接。

- 建筑内电子信息系统、电气系统设备采用SPD保护，SPD设置在防雷区界面处或接近需要保护的电气设备处。

- 各机房内机柜附近、各空调间采用50*5mm接地铜排布置，将设备外壳保护线接至铜排上，需直流接地的计算机设备采用2根BVR-6铜芯线以最短距离与接地铜排相连，最终引至各机房局部等电位箱。

- 机房活动地板下采用25mm²铜编织带布成等电位接地网格，网格间距1.2m×1.2m，并与均压等电位带相连，形成静电接地。金属吊顶板、金属龙骨、金属壁板的金属框架等也用BVR-6mm²铜芯线与各机房局部等电位箱连接，并且每一连续金属框架的支线连接点不少于两处。

6、主要设备技术参数要求

1）.1000KVA UPS及蓄电池技术要求

1. 单机容量1000 KVA UPS 2 台，要求为包含有全功率整流器和逆变器的在线式双变换UPS ；因场地空间受限，UPS尺寸宽×深×高（mm）不可大于2700×1200×2200。

2.输入电压  380VAC ±25%。

3.输入频率 40-70Hz。

4.整流器输入性能：100%负载率输入THDi ≤ 1.6%;50%负载率输入THDi ≤ 2.0%;30%负载率输入THDi ≤ 3.0%;输入功率因数:100%负载率PF ≥ 0.999;50%负载率PF ≥ 0.995;30%负载率PF ≥ 0.990。

5.整流器输出指标:电压精度：±1％；直流纹波低压：≤1%。

6.逆变器输出要求：输出电压：380VAC(线)/220VAC（相），稳态精度：±1％。输出功率因数： 1.0 。

7.输出频率范围：在输入频率为50Hz±10%时，输出频率应满足50Hz±0.5，±1，±1.5，±2Hz可调。

8.输出频率精度：±0.1%(内同步), 输出频率应不发生突变.

9.输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，波形失真度：

线性负载≤1.0％;非线性负载≤1.5％。

10.输出电流峰值系数（UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比）≥3：1;

11.环境温度：工作温度：0~40℃

12.相对湿度：≤95%（25℃,无凝露）

13.海拔高度：0~1000米

14.充电器指标：具有电池均充功能，能够自动控制均充和浮充转换，具备充电温度补偿功能和电池定期自动测试功能。采用2线电池，电池无需N线，节省电池线缆投资。

15.考虑UPS主机为重要设备，为了增加系统的维护可靠性和方便设备的操作，UPS主机须内置主路输入开关、旁路输入开关、系统输出开关，开关应采用断路器或负荷隔离开关，不采用接触器或熔断器的保护方案。提供相关产品实物截图或彩页证明。

16.UPS系统运行效率：100%额定负载时效率≥ 95%;50%额定负载时效率≥ 96%;30%额定负载时效率≥ 96%。

17. UPS具有动态在线模式。

18.逆变器过载能力：110%额定电流-长期工作;125%额定电流-10min;150%额定电流-1min。

19.三相负载不平衡度  100%时，三相输出电压不平衡度满足：＜±0.2％（平衡负载）;＜±3％（100％不平衡负载）。

20.输出电压相位偏差：在100%额定负载时，三相输出电压相位差≤0.2°。

21并机能力：具有多台N+1直接并联工作及负载均分性能，可并联数量≥8，多机并联或扩容时无需增加并机柜等设备。

22.电池开关：必须使用带有通讯功能的断路器总开关。空气开关应具有足够的分断能力。在开关意外脱扣的情况下，系统要能够提供报警。当整流器未建立直流母线电压时，电池断路器不能被闭合。并联的电池组必须为每一组电池提供独立的开关，实现每组电池单独维护和检修。

23.为保证蓄电池配置的灵活性，UPS主机12V电池调节范围≥10节（或2V电池调节范围≥60节）。

24.动态电压瞬变范围：交流输入电压不变，负载从0－100%－0变化，交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量＜额定输出电压的±3％。

25.瞬变响应恢复时间：瞬变响应恢复时间（按行业标准YD/T1095-2008）≤20ms。

26.市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0

27.旁路逆变切换时间：从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<4ms。

28.MTBF≥30万小时。

29.设备监控性能：设备应能提供全中文监控及操作界面和全中文远程监控管理界面，应提供全中文显示的大屏幕触摸显示屏，显示屏尺寸不小于7寸，能够显示输入输出电池电压、电流和相关运行状态以及故障告警信息等。为保证系统可靠性，要求操控界面能提供可通过显示屏设置至少2级的不同的用户分级操作。不同的用户可设置不同的密码，具有不同的权限。且不同用户的操作都会被记录下来。提供的不小于7寸的大屏幕触摸显示屏应作为标准配置包含在报价中。

30.系统应具有三遥性能：遥测项目：三相输入电压，直流输入电压，三相输出电压，三相输出电流，输出频率；遥信项目：同步/不同步状态，UPS/旁路供电，蓄电池放电电压低，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障；对遥信项目，要求设备能够对每一类故障或状态提供继电器干接点。

31.系统应具备通信接口：具备RS232、RS485(或RS422)或SNMP接口协议，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；协议格式必须符合电网交1999(625)号文《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》。

32.设备运行参数的设置：设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

33.准确度：对三遥量：开关量准确度应达到100%;模拟量精确度应达到	直流电压误差≤0.5%;其它电量误差≤2%;非电量误差≤5%;设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

34.UPS采用强制风冷方式，内部冷却风道的进风口必须配置进风防尘滤网。

35.外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

36.结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整，编号合理；接插件牢固；电源进出线符合工程需要；维修安全及方便；具备抗震措施。

37.机架组装：有防振加固安装孔，接地应用铜质螺母，其直径≥M8。

38.标牌、标记：应平整清晰。

39.UPS系统的电池总后备时间不少于60分钟。

40.UPS采用12V免维护铅酸蓄电池，蓄电池浮充设计寿命不低于12年。

41.产品外观要求：蓄电池标志清晰，外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹。

42.电池容量保存率：在温度为25℃时蓄电池静置28天后，功率保存率应不低于92%。

43. 电池密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于96%。

44.蓄电池安全阀开阀压力范围：10～35kPa，闭阀压力范围：3～30kPa。

45.UPS提供泰尔认证证书及泰尔认证测试报告。

2）. 汇聚机房UPS技术参数要求

1.	采用与主机房同一品牌的UPS，单机容量 200 KVA UPS 1 台，要求尺寸宽*深*高（mm）≤600*880*1650。

2.	输入电压  380VAC (－20%～＋25%满载)。

3.	输入频率 40-70Hz。

4.整流器输入性能：30%、50%、100%负载率下，UPS输入谐波电流总含量要求不大于3%。30%、50%、100%负载率下，UPS输入功率因数均不低于0.99。

5.整流器输出指标：具有电池均充功能，能够自动控制均充和浮充转换，具备充电温度补偿功能和电池定期自动测试功能。

6.逆变器输出要求：输出电压：380VAC(线)/220VAC（相），稳态精度：±1％。输出功率因数： 1.0。

7.	输出同步频率范围：同步频率应满足±0.5～±3Hz可调

8.	输出频率精度：±0.1%(内同步), 输出频率应不发生突变。

9.	输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，波形失真度：线性负载   ≤1.5％非线性负载 ≤2.0％。

10.输出电流峰值系数（UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比）≥3：1

11.环境温度：工作温度：0～40℃,满载运行无需降额，50℃仍可带载80%。

12.相对湿度：≤95%（25℃,无凝露）

13.海拔高度：0～1500米，无需功率降额。

14.UPS主机采用风道隔离设计，避免湿尘导致敏感元器件拉弧、短路。

15.UPS采用不小于7英寸彩色触摸屏，支持单机、并机系统运行数据和状态统一监控，支持并机系统一键开/关机功能。

16.支持超级ECO模式，该模式下，逆变器与旁路并联，作为有源滤波器提供无功补偿和滤波。运行效率高达99%，输入THDi<3%,输入pf>0.99。

17.主机显示屏支持操作风险提示，避免人为误操作，引起系统掉电和故障。

18.输出采用SCR进行切换，确保系统切换可靠性。

19.UPS电气柜内功率模组交/直流端口并联要求采用母排汇流方式，禁止电缆+接线端子方式。

20.功率单元内部冗余，支持插拔设计，单个模组故障不影响其它模组正常工作。

21.UPS需标准内置维修旁路开关，便于系统故障后维护。

22.电池无需配备中线，无直流环流，提高系统运行的稳定性；节省电缆和施工成本。

23.市电模式下，UPS系统在线逆变系统效率:100%负载时，系统效率≥94%；50%负载时，系统效率≥95%；30%负载时，系统效率≥96%; 提供该系列产品（覆盖200KVA容量）的泰尔认证测试报告复印件证明并加盖原厂公章。

24.逆变器过载能力：110%额定电流60min；125%额定电流10min；150%额定电流1min。

25.三相负载不平衡度100%时，三相输出电压不平衡度满足：＜±0.2％（平衡负载）；＜±2.5％（100％不平衡负载）

26.输出电压相位偏差：在100%额定负载时，三相输出电压相位差≤0.2°。

27.动态电压瞬变范围：交流输入电压不变，负载从0－100%－0变化，交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量＜额定输出电压的±4％。

28.瞬变响应恢复时间：瞬变响应恢复时间（按行业标准YD/T1095-2008）≤20ms。

29.市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0

30.旁路逆变切换时间：从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间0ms。

31.设备监控性能：设备应能提供全中文监控及操作界面，采用液晶彩色触摸屏，单屏可管理单机、并机供配电系统，显示配电模拟图。能够动态实时显示运行状态、输入输出电压、电流以及故障告警信息等。

32.电池管理功能UPS系统应支持电池节数可调，具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、电池组放电及记录功能。

33.系统应具有三遥性能：遥测项目：三相输入电压，直流输入电压，三相输出电压，三相输出电流，输出频率；遥信项目：同步/不同步状态，UPS/旁路供电，蓄电池放电电压低，市电故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障；对遥信项目，要求设备能够对每一类故障或状态提供继电器干接点。

34.系统应具备通信接口：UPS系统应具备RS232或RS485/422、SNMP通讯口，并提供与通信接口配套使用的通信线缆和各种告警信号输出端子，通信协议应符合电网交1999(625)号文《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统前端智能设备通讯协议》要求，系统应具有下列主要功能：实时监控UPS的工作状态：系统正常工作方式/电池逆变/旁路供电、过载、蓄电池放电电压低、蓄电池充放电状态、市电故障、功率模块状态（正常/故障退出）、UPS系统故障和运行状态记录；设备运行参数的设置：设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

35.准确度：对三遥量：开关量准确度应达到  100%；模拟量精确度应达到直流电压误差≤0.5%；其它电量误差≤2%；非电量误差≤5%。设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

36.外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

37.结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整，编号合理；接插件牢固；电源进出线符合工程需要；维修安全及方便；

38.具备抗震措施。

49.为方便设备维护，缩短设备维护时间，同时降低设备内部环流，提高系统可用性。

40.机架组装：有防振加固安装孔，接地应用铜质螺母，其直径≥M8。

41.标牌、标记：应平整清晰。

42.UPS系统的电池满载后备时间不少于60分钟。

43.UPS采用12V免维护铅酸蓄电池，蓄电池浮充设计寿命不低于12年。

44.产品外观要求：蓄电池标志清晰，外观不得有变形、漏液、裂纹及污迹。

45.电池容量保存率：在温度为25℃时蓄电池静置28天后，功率保存率应不低于92%，需提供第三方检测报告。

46. 电池密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于96%。

47.蓄电池安全阀开阀压力范围：10～35kPa，闭阀压力范围：3～30kPa。

3）.配电柜系统技术要求

(1)基本要求

1.投标人需负责提供为使设备达到安全可靠的运行，所有必需的配件及辅助设施，并保证设备在各方面均能达到正常运行的要求。

2.各类柜体的外形尺寸、颜色应与用户具体订货要求一致。

3.设备安装运行后应具有标记牌，标记牌上应注明容量、操作特性及序号，所有设备应具有可靠的安全措施，以防止意外和设备损坏。

4.配电柜主要元器件规格不得低于招标图纸的要求。

5.设备的结构设计应保持操作，运行安全可靠、维修和检查方便，各电气元件动作时产生的热量、电弧、冲击、振动、磁场或电场不得影响其他电器元件的正常工作。

6.各部件应设置得当，在安装和维护中需要接触到的所有部件都应该容易接触，内部各部件之间应具有足够的安全间距，保证使用安全。

7.设备及其附属部件、涂覆层、标志、饰物等均应采用难燃或不燃材料。

8.配电柜内应有足够的电缆接线空间、接线固定孔位及操作空间。

(2)基本参数

1.环境温度：0-40℃。

2.相对湿度：≤95%（25℃，无凝露）。

3.地震烈度：9（柜体应具备抗9级地震烈度的防护性能。提供由信息产业通信设备抗震性能质量监督检验中心出具的《检测报告》）。

4.无振动和颠簸，垂直倾斜不超过5度。

5.无导电、爆炸尘埃、无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽。

6.额定工作电压： 380V。

7.额定频率： 50Hz。

8.相数：三相（三相五线制）。

9.垂直母线不小于柜内开关容量需求。

10.额定绝缘电压：≥660V。

11.工频耐受电压： 2.5kV。

12.雷电冲击耐受电压： 8kV。

13.保护电路有效性：0.1欧。

14.投标设备柜体结构要求采用固定分隔式结构，内部分隔型式需达到GB7251.1国家标准所要求的3b分隔类型。

15.设备应采用金属框架柜式结构，柜体板材要求为进口覆铝锌板，厚度2.0mm. 门板采用冷轧钢板，厚度1.5mm。宽度大于600mm的机架前、后操作面门板需要加强或设置双扇门，不超过600mm的采用单扇门，需要时可拆卸。

16.为了确保镀层质量，所有结构件必须在原厂喷涂。

17.设备的结构设计应保持操作，运行安全可靠、维修和检查方便，各电气元件动作时产生的热量、电弧、冲击、振动、磁场或电场不得影响其他电器元件的正常工作。

18.应采用全封闭结构，具有侧板、底板、顶板和前后门（单面列柜无后门，但应有背板），机柜的前门后门、左右挡板均可灵活拆卸，在机柜的前门（配门锁）应能观察到设备运行的状况；机柜正面侧需有二次防护面板；前门维护；结构件外形应平整，所有的焊接处应均匀、牢固、无裂缝、无残渣、无明显变形或烧穿等缺陷。产品采用能够耐受一定的机械、电气和热应力的材料制造，同时能耐受正常使用时可能遇到的潮湿的影响。

19.柜体母线应采用高导电率铜制导体。机架内一、二次连接铜排，铜导线均从正规厂家购买，铜排纯度达到99.97%及以上，并提供《中国有色金属工业产品质量监督检验中心检测报告》证明。

20.内部结构件和柜门全部由数控机床加工而成，精度高、互换性强

21.设备电缆的进、出线方式要求可灵活采用上下走线方式，进线孔应留有足够的空间位置，便于引入引出电缆。导线入口及出口处应设计成在导线安装好后，仍能达到规定的防护等级要求。

22.柜体底部提供开有电缆孔的底板，并带有阻燃特性材料制成的橡皮圈。

23.各部件应设置得当，在安装和维护中需要接触到的所有部件都应容易接触到。内部各部件之间应具有足够的安全隔距，应具有足够的空间布线，架内电力线可沿机架侧线缆固定条布放。架内铜排的设置应便于线缆连接。机柜前门与机柜边框应可靠连接。

24.外壳防护等级至少达到IP30。

25.每个回路的出线均应标注回路名称。

26.在中线、地线，及连接铜排上需开有模数孔用于电缆连接，安装位置应便于屏体进出线缆的接线维护。

27.柜内相线铜排应有清晰的相线标识指示。

28.机架内设有专用接地、接零端子排；外侧设接地螺栓。

29.柜体应适于现场吊运，进出线方式灵活，方便现场安装。

(3)器件要求

1.断路器

1)投标设备同品牌断路器且符合以下技术要求，并符合IEC 60947国际标准和GB14048国家标准。全系列断路器均需提供强制性认证符合性自我声明及型式试验报告，并提供原厂直供证明。

2)器件的额定电压，额定电流，回路和极数均应符合图纸要求;

3)如无特殊说明， 1000A以上电流等级采用框架断路器，1000A及以下采用塑壳断路器，63A及以下采用微型断路器；

4)框架断路器采用抽出式结构，连接、试验、抽出的三个位置均可锁定；框架断路器额定短路分断能力不小于65kA；

5)塑壳断路器要求采用电子式脱扣器，具备长延时、短延时、瞬时电流保护的现场整定功能，需配辅助和告警结点，分励脱扣按图纸要求配置。额定短路分断能力不小于50kA；

2.智能仪表

1)配电柜内各进出线回路需按图纸设计要求，对相应回路设置独立的LCD屏显示的智能仪表，用以监测各回路的电气参数。

2)仪表需符合GB/T 17215.322 交流电测量设备标准，并提供所投型号产品的第三方的安全、电磁兼容，以及参数的计量检测等项目的型式试验报告；

3)仪表采用大屏高亮度背光LCD显示，屏幕至少同时显示5行信息；

4)能够实时测量单相与三相电流、电压、频率、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、电压、电流3～37次谐波等全电量参数，提供实时工作状态信息；

5)仪表需具有4DI/2DO输入输出触点；

6)分段有功电能计量功能，能够分别计量尖、峰、平、谷四时段有功电能：各时段区间可设置，并且具备月计量记录功能，可查本月、上月、上上月电能;

7)具有双向电能计量功能，能够计量正负有功电能及正负无功电能;

8)完整SOE记录功能，能够完整记录事件信息，包括事件发生时开关量输入输出状态、电压、电流、频率等;

9)支持RS485通信，实现远程智能化监控管理;

10)仪表的测量范围和精度要求需满足下表:

| 电压 | 输入电压范围 | 线电压30～600V AC 相电压20～400V AC |
| --- | --- | --- |
|  | 测量精度 | 0.2级 |
| 电流 | 输入电流范围 | 0.01～6A |
|  | 测量精度 | 0.2级 |
| 功率 | 单相功率 | 0～2400W/VAR/VA |
|  | 总功率 | 0~7200W/VAR/VA |
|  | 测量精度 | 0.5级 |
| 功率因数 | 测量范围 | -1～1 |
|  | 测量精度 | 0.5级 |
| 电能 | 测量精度 | 0.5S |

3.SPD（电涌保护器）

1)配电柜内置瞬态电压浪涌抑制器SPD（容量以图纸为准）;

2)相关元器件需提供原厂直供证明;

3)标称工作电压需为三相，380Vac，50Hz，最大持续运行电压385V;

4)各相防护采用压敏电阻技术，防雷单元需内置热脱扣装置;

5)响应时间≤25ns;

6)残留电压≤2500V，对设备进行最有效的过电压防护;

7)要求有实时劣化失效状态指示窗口，对保护设备的状态进行监控;

8)具备告警状态干节点功能

4.其他器件

1)其他元器件选用国产优质产品，质量良好、符合设计、外观完好且附件齐全。安装整齐，固定牢固电器元件的安装遵守原件制造厂的规定，电器元件安装时特别注意因发热而互相影响，发热元件应安装在散热良好的位置，各元器件能单独拆装更换而不影响其他电器及导线束的固定;

2)机架内电气元器件间二次连接线均为铜质多股镀锡导线，绝缘电压不低于660V，连接线应无伤痕，导线二端均有标记，导线颜色符合标准;

3)机架内保护导体应有裸露的连接保护导体的端子;

4)裸露电源线、铜柱或接头应做绝缘处理。

(4)一体化方案要求

1)因机房配电室空间有限，所投标一体化供配电系统中UPS与配电柜需为同一品牌，一体式设计；低压配电系统（含UPS输入柜、UPS输出柜）、UPS主机，需提供产品清单及型号及有效的检验报告，检验报告指具有CMA或CNAS或CAL资质的第三方权威检测机构出具的检验报告扫描件或复印件，并加盖原厂盖章。

2) UPS与配电柜系统采用内部铜排连接，在工厂内预制好，不接受现场电缆的连接方式。

(5)智能监控管理系统要求

- 一体化供配电系统内需配置配电监控系统，采用一线品牌智能配电管理系统。能够实时监测系统中各分支回路、UPS的运行参数和状态。

- 需具有13寸及以上彩色触摸屏.

- 有整个配电系统的单线图显示方式，系统中所涉及到的分支回路、UPS都能够在单线图中体现，能够实时显示系统中电流流向及运行状况，需提供实物产品照片进行佐证。

- 配电柜可支持能够检测系统中各分支回路和UPS的实时运行参数，配电分支回路监测参量包括但不限于：电压、电流、频率、谐波、电量、功率因数，有功功率，无功功率等 ，UPS监测参量包括但不限于：

- 配电柜可支持具有设备列表功能，能够在设备列表中查询到各设备的运行状况及电参量。

- 配电柜可支持具有电源跟踪记录功能，能够实时掌握电源波形状况，当发生故障时能够将故障波形记录下来，需提供相关的录波截图证明文件。

- 配电柜可支持具有系统中关键连接点的温度检测功能，在出现温度异常变化或者温度超限的情况下能够发出告警信号。

- 配电柜可支持具有丰富的事件告警记录功能，并能与故障实际位置进行匹配，能够快速定位故障位置，显示系统当前事件信息、事件类型、事件发生时间和结束时间、以及故障波形等，并支持按条件过滤查看，支持20000条事件记录功能。

- 配电柜可支持需具有分析报告功能，能够提供分支路的能耗记录报告，操作记录报告等，也可根据需要进行非标定制

- 配电柜可支持具有CB整定分析功能，能设置和展示各个断路器的特性曲线，对上下级断路器特性曲线进行比较和匹配分析，展示匹配的异常区域，且当上下级断路器匹配异常，发出告警，重新设置整定参数。

- 具有RS485或者网口功能，需配合动环监控厂家完成后续动环监控需求，需免费提供通讯协议。系统内的二次线在工厂预制好，通过一个接口能够将系统中的所有数据信息上传。

- 具有参数设定功能，能够在本地对参数进行设置。

- 要求配电柜以及UPS整体高度统一，不超过2200mm。

- 要求每台UPS必须单独配置UPS输入输出柜。

本项目拟提供的设备的生产制造厂商一体化安装实施方案（含输入柜、输出柜、主机等，柜内铜排集成一体化安装实施方案）在近三年内需有不小于5个非自用的应用案例；须提供合同关键页证明材料复印件（合同签字盖章页、合同采购内容页（证明为一体化安装实施方案）及合同金额页等）。

其他要求

1)投标设备需为国际知名电气企业原厂品牌柜型，原厂生产制造。产品符合GB7251.1国家标准，强制性认证产品符合性自我声明及型式试验报告。为保证投标设备质量和供货一致性，投标设备要求全部在规定的制造商原厂生产制造。

2)产品同时需符合IEC/EN61439-2国际标准。

3)投标设备的生产制造单位需按照质量管理体系要求运作，具备ISO9001， ISO14001，及ISO45001证书；

4)为保证投标产品质量，重要的低压器件，如断路器、智能仪表、电容器、电抗器、无功补偿控制器、浪涌保护器等除自有品牌外。

5)投标设备具有自主知识产权，技术领先，在业界具有良好口碑，至少需提供三项本产品技术专利证明文件，供评标时参考；

6)投标人提供的一切资料均应以中文为准，如果因为语言误差造成的损失由投标人负责；

4）. LED灯具

本项目设计选用的灯具技术参数如下：

灯具规格满足图纸及清单要求，采用LED光源，光效大于90流明/瓦，显色指数不小于80。

灯具适合在220V±6%、50Hz±2%、单相交流电的条件下工作。

灯具在制造和测试上都符合GB50259规范，其生产过程符合ISO9000相应的质量标准，提供检验合格证，照明器根据IEC60598-2的要求标记。

灯具全套提供，包括可与适当颜色代码的电缆互连的控制装置、灯座、电缆接线盒等。照明器内的所有组件是同一生产厂家的产品，以确保兼容性。所有类似的设备零件是可以互换的。

5）.开关、插座

本工程选用的墙面开关、插座技术参数如下：

1.	墙面开关

额定电压：250V

额定电流：10A

开关寿命：≥80000次

爬电距离：≥3mm

电气间隙：分隔的带电部件之间≥1.2mm，带电部件与其他部件之间≥3mm。

2.	墙面插座

额定电压：250V

额定电流：10A、16A

插拔次数：≥10000次

爬电距离：≥3mm

电气间隙：≥3mm

6）.电缆

本工程用电力电缆，技术参数如下：

- 满足以下规范

| 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- |
| GB/T2951-2008 | 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 |
| GB/T3048-2008 | 电线电缆电性能试验方法 |
| GB/T3953-2009 | 电工圆铜线 |
| GB/T3956-2008 | 电缆的导体 |
| GB/T6995-2008 | 电线电缆识别标志 |
| JB/T8137-1999 | 电线电缆交货盘 |
| GB/T12706.1-2008 | 额定电压1KV（U米=1.2KV）到35KV（U米=40.5KV）挤包绝缘电力电缆及附件第一部分额定电压1KV（U米=1.2KV）和3KV（U米=3.6KV）电缆 |
| IEC60502 | 额定电压1KV（U米=1.2KV）到30KV（U米=36KV）挤包绝缘电力电缆及附件 |
| GA306-2001 | 阻燃及耐火电缆，塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 |
| GB/T18380-2001 | 电缆在火焰条件下的燃烧试验 |
| GB/T 12666 | 成束电线电缆燃烧试验 |
| GB/T19666-2005 | 阻燃和耐火电线电缆通则 |

- 技术参数

| 序号 | 项目 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定工作电压U0/U（kV） | 0.6/1 |  |
| 2 | 最高工作电压Um（kV） | 1.2 |  |
| 3 | 工频耐受试验电压kV/5min | 3.5 | 绝缘不击穿 |
| 4 | 4h工频耐受试验电压 kV | 2.4 | 绝缘不击穿 |

- 性能参数

导体：导体表面光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。

绝缘：标称厚度符合GB/T12706-2002标准规定，最薄点厚度不小于标称值的90%-0.1mm。

填充、包带：缆芯采用非吸湿性材料填充，紧密无空隙。包带采用无纺布包带扎紧。

外护套：标称厚度满足GB/T12706-2002的规定，外护套的最薄点厚度不小于标称值的80%-0.2mm。

标志：电缆外印有生产厂名、型号、规格、额定电压和连续记米的标志。

阻燃或耐火：符合GA306-2001，GB/T18380-2001，GB/T 12666GB/T19666-2005规定。

电缆不允许有中间接头。

电缆穿过楼板和墙壁处须用防火材料将电缆孔封闭，以保持与所穿过的楼板或墙体有相同的耐火等级。

7）.桥架

技术性能要求

1.本节所说明的桥架含梯式、网格式、托盘式及槽式类型。桥架产品应经国家的桥架专业质量检测机构检测与认证。桥架需满足所用荷载要求。

2.有孔托盘底部通风孔面积，不宜大于底部总面积的40％。

3.梯架直通横档中心间距和梯架弯通横档1／2长度处的中心间距应均为200～300mm，横档宽度应为20～50mm。

4.电缆桥架可采用镀锌冷扎钢板。消防采用之桥架均为镀锌低碳钢式防火桥架。涂层厚度应满足规范要求。

5.普通托盘、梯架及网格式桥架板材的最小允许厚度应符合下表所列数值。

托盘、梯架及网格式桥架允许最小板材厚度(mm)

| 标称托盘、梯架宽度尺寸B (毫米) | 最小厚度(毫米) | 桥架允许最小折边宽度 |
| --- | --- | --- |
| B≤50 | 1.0 | 10 |
| 50＜B≤100 | 1.2 | 10 |
| 100＜B≤200 | 1.5 | 12 |
| 200＜B≤500 | 2.0 | 12 |
| 500＜B≤800 | 2.2 | 15 |
| 800＜B | 2.2 | 20 |

6.要求盖板厚度与托盘、梯架厚度一致。

7.连接板的厚度要求选厚一个等级。

8.要求500以上的大桥架，内部做加强横担，用铆钉固定，以增强承载力。

9.要求桥架的承载力满足桥架内线缆填充率100%的要求，但按照设计完成后的桥架填充率不得超过以下数据：电力电缆不应大于40％；控制电缆不应大于50％。弱电线槽不应大于50％；电缆桥架须符合镀锌冷扎钢板制作。电缆桥架两条边框至少必须为40毫米高，其顶缘须卷边以增加强度。梯级的中心间隔约为300毫米，并具有一定宽度以用不同方法固定电缆包括尼龙带扣，鞍型夹，冲孔带，电缆夹等固定夹。

10.在水平弯曲，垂直方向弯曲，分支各电缆桥架缩小宽度时，宜使用制造厂标准直角弯节，分支接头，偏心缩节，特别是在主干桥架、配电房、三通、四通、垂直弯头、异形弯头等部位。为适应电缆桥架之涨缩必须使用制造厂标准伸缩接合板。

11.所有夹紧螺栓、螺帽、垫片等均须镀锌。

12.所有电缆桥架必须就工地现场尺寸量准，在制造厂生产，切割及镀锌加工，方可运送到工地现场安装。

13.除上述要求外，整个电缆桥架系统须有电气上的连续性。

14.防护等级：无孔桥架（槽式）户内不低于IP30，户外不低于IP33；耐火桥架户内不低于IP40 户外不低于IP44。

8）.	PDU与插座

机柜供电：从电源列头柜至机柜采用电源线直接接入机柜PDU的方式。

      - PDU插座采用18位10A+6位16A接口，接口型号满足甲方实际需求，PDU外壳及输出模块颜色可满足不同需求；外壳可选用符合工控使用要求的专业级优质型材或钢板，高强度，坚固耐用，抗压性能，装配性能，耐腐蚀性能和装饰性能良好，表面喷涂效果好，工艺先进，质量优异、外观美观且绝缘防护性强。

      - 冷通道中12KW机柜内预留航空插座（网络和DMZ区除外）。

在符合电器连接规范、工艺要求及使用要求的前提下，外观尺寸尽量最小化；长度：根据实际厂家设计尺寸，不影响设备电源布线及上下架。

- 暖通系统

1、室内设计参数

| 区域 | 指标 | 开机时标准 |
| --- | --- | --- |
| 机房 | 温度 | 23±1C |
|  | 相对湿度 | 40－55% |
|  | 温度变化率 | <5C/h，不结露 |

2、机房温度、露点温度基本要求

| 环境 | Ⅰ级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷通道或机柜进风区域的温度 | 18°C～27°C |  |  |  |
| 冷通道或机柜进风区域的相对湿度和露点温度 | 露点温度5.5°C～15°C，同时相对湿度不大于60% |  |  |  |
| 主机房环境温度和相对湿度（停机时） | 5°C～45℃，8%~80%，同时露点温度不大于27°C |  |  |  |
| 辅助区温度、相对湿度 （开机时） | 18°C～28°C、35%~75% |  |  |  |
| 辅助区温度、相对湿度 （停机时） | 5°C～35°C、20%~80% |  |  |  |
| 主机房和辅助区温度变化率 | 使用磁带驱动时＜5℃/h, 使用磁盘驱动时＜20℃/h, |  |  | - |
| 不间断电源系统电池室温度 | 20°C～30°C |  |  | - |
| 主机房空气粒子浓度 | 每立方米空气中大于或等于0.5μm的悬浮粒子数,应少于17,600,000粒。 |  |  | -. |
| 机房空气质量 | 室内空气应无毒、无害、无异常嗅味 |  |  |  |
| 注：机房环境不得结露 |  |  |  |  |

机房装修后的室内空气质量除应符合本规范的规定外，尚应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。

3、机房空调冷负荷

1.余热量大：机房内95%以上的热量来自计算机设备；

2.余湿量小：机房内潜热量来自人体出汗蒸发以及新风含湿量，由于人员较少且新风是经过热交换后进入机房，余湿量很小；

3.循环风量大：送风温差小，需要较大的风量来解决机房内散热；

4．焓差小：由于设备的热量是通过传导、辐射的方式传递到机房内，设备密集的区域发热量集中，为使机房内各区域温湿度均匀，而且控制在允许的基数及波动范围内，就需要有较大的风量将余热量带走。另外，机房内潜热量较少，一般不需要除湿，空气经过空调机蒸发器时不需要降至零点温度以下，所以送风温差及焓差要求较小，为将机房内余热带走，就需要较大送风量；

5.热负荷大，冬季仍需制冷；

6.设备商需提供满足2021年国家《绿色数据中心评价指标体系》的承诺函。

4、主要设备技术参数要求

1）主机房列间空调技术要求

1. 本次招标空调机组为全变频风冷列间空调机组，列间空调制冷量≥62kW（机组的制冷量是在回风风温度37±0.5℃测定），加热量≥ 6 kW，加湿量≥ 1.5kg/h，风量≥10200 m3/h。同时要求空调能效比≥3.35W/W（回风温度为37±0.5℃，室外温度35℃±0.5℃）。

2.提供采用风冷变频空调，整体PUE值≤1.3相关的华南地区案例，及具备CMA或CNAS认证机构出具第三方检测报告。

3.操作及维修安全、方便。

3.结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施，抗震不低于9级烈度。

4.标牌、标记：应平整清晰

5.列间空调机组的电气性能应符合IEC标准

6.输入电压允许波动范围：220/380V +10% ~ -10%

7.频率：50HZ ±2HZ

8.列间空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、湿度控制等功能，以保证每台空调的正常运行及高精度运行。

9.温度调节范围：18℃ ~45℃

10.温度调节精度：±1℃ ，温度变化率< 5℃/小时

11.湿度调节范围：20% ~ 55%RH

12.湿度调节精度：±5%RH

13.温、湿度波动超限应能发出报警信号

14.列间空调应能解决机房的高显热量负荷，显热比≥0.95。机组制冷量可随室内工况变化自动调节。

15.列间空调采用高能效比的变频涡旋压缩机，冷量输出可实现20%-100%连续调节。

16.应选用高效内螺纹大面积V型蒸发器，提高换热面积，保障换热效率；

17.采用电子膨胀阀，无级调节开度10%~100%，调节范围宽、速度快，流量控制精确；

18.室外风机应可根据室外温度无极调速，减少风机能耗。

19.列间空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。

20.机组的室内风机系统，为保障其可靠性，应包括至少10个独立的EC风机， EC风机采用不少于2个直流电源模块提供稳定可靠供电，提供原厂加盖公章的2个直流电源模块图片。室内风机电源模块应为国际品牌厂家生产。风机须支持热插拔，便于维护。

21.列间空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A。不得采用R22或R407C冷媒。

22.机组应具备精确除湿功能，通过控制器精确调节压缩机输出和EC风机风量来达到准确控制除湿量的效果，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。

24. 变频涡旋压缩机接口为螺纹连接，维护压缩机无需动火，同时方便更换螺纹连接的干燥过滤器。

25.应采用高效电极加湿器，要求加湿速度快，确保高效性。

26.列间空调的空气洁净度：空气过滤器应符合G4标准，并便于更换。

27.每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。

28.每台机组应配置点式漏水探测器，实时监测漏水情况，具有双排水口设计，探知到漏水发生时，声光告警并自动关闭加湿系统。

29.每台列间精密空调均内置不少于2个送风温度传感器和1个回风温湿度传感器，传感器检测温度精度应不低于0.5℃，并可提供具备CNAS认证机构出具的第三方报告；同时，每台空调可配置不少于6个外置温度传感器，放置于冷通道内各机架的进风侧，对机架进风温度进行监测；

30.应具有先进的微处理控制器，应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术。

31.具有不小于7寸LCD大屏幕触摸式显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于1000条。

32.机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 控制系统应具有多级密码保护功能。

33.列间空调应具有群控功能，同一区域可以将不低于16台机组统一控制、轮巡管理。

包括：主备：一个或几个机组可以被定为备机，当运行的机组发生故障，备用的机组启动运行。轮巡：机组按照设定的时间轮流运行。层叠：运行机组不能满足温湿度负荷需要时，启动备用的机组以增加温湿度控制能力。需求分配：主控设备通过对所有机组的测量数据的监测，计算出群组的总控制需求，按照一定的规则下发给从控设备，作为它们控制的依据或参考。防止竞争： 避免同一机房内多台空调机组同时运行在相反的运行状态（制冷/加热，加湿/除湿），达到节能目的。

34.系统应具有三遥性能：遥测项目：送风温度、回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等；遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等；遥控项目：空调开/关机

35.机组应可通过外置温度传感器来计算制冷输出，并且通过可调速风机和可变冷量输出压缩机来实现冷量自动使用。

36.系统应具备通信接口：标准具备RS485接口，且应具有良好的电气隔离(信号端子对地承受直流电压500V、1分钟不击穿或闪烁)；设备运行参数的设置：设备应具有智能判断功能，对于超常规的参设置（错误命令），应能自动拒绝。

37.准确度

对三遥量：开关量和控制操作准确度应达到 100%；模拟量精确度应达到    交流电量误差≤2%；非电量误差 ≤5%；设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

38.机房专用空调机组采用风冷的冷却方式，室外机采用V型盘管的集中式冷凝器，散热效果好，为尽可能节约占地面积，冷凝器采用独立双系统，占地面积≤3平米；需提供室外机样图和用户手册。

39.机房专用空调机组的风冷型室外机变频调速，可根据环境温度自动调节风机转速，具有多种节能模式；

40.室外机噪音小于等于55dB(A)，室外机噪音需满足《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的要求，安装调试完成后需进行现场设备噪声实测；

41.集中式冷凝器配置D级以上防雷器。

42.集中式冷凝器需具备完全独立的模块化结构，每个制冷系统具有独立的风机、冷凝器、控制器、变频调速器，实现完全的独立，提高系统可靠性。

43.机房专用空调机组的风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能。

44.投标方所提供设备的生产制造厂商必须通过IS09001系列质量体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO45001职业健康及安全认证、ISO27001信息安全体系认证和ISO50001能源管理体系认证，并提供相应的证书资料。

45.投标方所提供设备的生产制造厂商必须具有由“中国合格评定国家认可委员会”颁发的实验室CNAS认证证书。实验室测试资质必须包含《GB/T 19413-2010计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》的测试资质，冷量段测试范围到400KW以上。

46.投标方所提供设备的生产制造厂家需具有全国性售后服务体系证明，响应时间不高于15min，到达现场时间不高于120min，配件更换时间不大于12小时

2）供配电室精密空调技术要求

1.制冷量≥48KW，显冷量≥45.5KW，显热比≥90%；

2.风量≥14500m3/h，加湿量≥4.5kg/h，加热量≥6KW

3.室内机尺寸（宽×深×高）≤1150×1000×2000mm；

4.外观工艺、检查：机柜表面喷涂均匀、无破损；信号灯、开关、测量显示装置布局合理。

5.操作及维修安全、方便。

6.结构工艺：部件排列合理、整齐；导线颜色和截面合理，布放平整；接插件牢固；进出线符合工程需要；具备抗震措施。

7.标牌、标记：应平整清晰。

8.机房精密空调机组的电气性能应符合IEC标准

9.输入电压允许波动范围：220/380V +15% ~ -10%

10.频率：50HZ ± 2HZ

11.温度：室内：0℃~ 40℃；0℃～40℃；室外：－15℃～＋45℃（低温型-34℃~45℃）。

12.湿度：≤95%RH

13.机房精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。

14.温度调节范围：18℃ ~ 35℃。

15.温度调节精度： ±1℃ ，温度变化率< 5℃/小时。

16.湿度调节范围：20% ~ 55%RH。

17.湿度调节精度： ±5 %RH。

18.温、湿度波动超限应能发出报警信号。

19.蒸发器采用 “V”型换热器，提高换热面积，保障换热效率；

20.具备精确除湿功能，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量；

21.采用电子膨胀阀或热力膨胀阀

22.室外风机应可根据室外温度无级调速，减少风机能耗。

23.机房精密空调系统应具有高可靠性，要求机组平均无故障时间MTBF≥10万小时。

24.机房精密空调系统应标准配置采用环保制冷剂R410A。不得采用R22或R407C冷媒。

25.应提供权威第三方检测报告，包括风量、冷量、能效比、显热比等相关数据，满足本标书的要求。测试报告中机组全能能效比AEER≥3.5

27.精密空调的加热性能：具备电子再热器。

28.精密空调的除湿性能：机组应具备精确除湿功能，减少空气过冷及热补偿需求，降低机房专用空调除湿过程耗电量。

29.精密空调的加湿性能：应采用高效加湿器。要求加湿速度快，确保高效性。为节能环保，采用不受任何水质影响的远红外加湿器。加湿灯管需采用进口知名品牌。所选用加湿器可以在场地进行清理，反复应用。

30.机房精密空调的空气洁净度：空气过滤器应符合美国ASHRAE52-76或Eurovent4-5标准，并便于更换。

31.机房精密空调应具有先进的微处理控制器，应采用先进的模糊逻辑控制或PID调节技术 。

32.机房精密空调具有LCD大屏幕多行中文显示器，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能。

33.机房精密空调应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于200条。

34.机房精密空调机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断，告警记录功能，自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 控制系统应具有多级密码保护功能。

35.机房精密空调控制功能包括：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行，提高空调系统的可靠性；轮巡：定时切换备份机组 ；根据机房内热负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的 ；

36.机房精密空调每台机组都应具有独立的控制系统、显示器、加热器、加湿器、独立的温湿度传感器。以保证每台机组的正常运行及高精度运行。

37.机房精密空调每台机组可配置点式漏水探测器并可配置带式漏水探测器，实时监测漏水情况，探知到漏水发生时，声光告警并自动关闭加湿系统。

38.机房精密空调机组应具有方便的现场监控及远程监控能力。

39.系统应具有三遥性能：遥测项目：送风温度、回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等；遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等 ；遥控项目：空调开/关机

40.系统应具备通信接口：标准具备RS485接口，且应具有良好的电气隔离；设备运行参数的设置  设备应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动拒绝。

41.准确度：对三遥量：开关量和控制操作准确度应达到100%；模拟量精确度应达到交流电量误差 ≤2%；非电量误差 ≤5%；设备显示面板或表头显示值应与从通信接口读出的三遥量值保持一致。

42.机房精密空调机组采用风冷的冷却方式，风冷冷凝器的风机电机、风机调速器、压力控制器等应有良好的防水性能。

43.机房精密空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能，适应多种环境条件。

44.机房精密空调机组的风冷型室外机组应提供冷凝风扇变速控制器，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风扇的运转速度。

45.机房精密空调机组的冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。

46.投标方所提供设备的生产制造厂家需具有全国性售后服务体系证明，响应时间不高于15min，到达现场时间不大高于120min，配件更换时间不大于12小时。

47.冷通道采用与列间空调同一品牌。便于兼容、售后维护。

3）除湿机主要参数

| 设备 | 除湿量 | 功率 | 外形尺寸（宽×厚×高）： | 除湿工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 除湿机1 | ≥2350 | 2.5kw | 700×500×1530 | 32℃38%RH |
| 除湿机2 | ≥6700 | 5.4kw | 950×550×1801 | 32℃38%RH |
| 除湿机3 | ≥3900 | 4.10kw | 870×530×1700 | 32℃38%RH |

1)柜体：采用碳钢金属框架，壁厚1.5mm。面板采用喷塑金属板，面板厚度1.2mm，应具有较强的防锈性能，防火等级A0 级。

2)智能控制：除湿器采用智能控制系统，配置彩色触摸显示屏，可控制和除湿风机、压缩机状态，环境温度、湿度的显示状态和设备运行参数状态以及故障报警信息，现场可以根据需要设定湿度值。标配RS485接口，支持Modbus通信协议。可以通过RS485接口与上位机连接，实现对设备远程监控、远程操作、远程诊断，并通过管理软件可远程修改加湿器的设置参数（如开/关机、风机运行模式、湿度设定等）。

3)含漏水报警。

4）主控室冷暖天花机要求

- 制冷量12KW，制热量14KW

- 电源：三相 380V，50Hz

- 送风量27/23/19 M3/MIN

- 配置有线墙面操作面板，以及无线红外遥控组件

    - 送排风系统

1）新风机

- 电源：三相 380V，功率700W

- 尺寸：900×1040×460mm

- 送风量3500 M3/H，

- Pj=240Pa

- 三级过滤，含滤网

- 静音风机

- 含风管：镀锌钢板，尺寸：500×350mm，300×300mm，保温：20橡塑板

- 含外墙百叶风口：500×350mm；调节阀风口：300×300mm

- 含安装辅材。

2）排风机

- 电源：三相 380V，功率1100W

- 尺寸：900×730×430mm

- 送风量2500 M3/H，Pj=150Pa

- 静音风机，三级过滤

- 含风管：镀锌钢板，尺寸：500×350mm，400×300mm，保温：20橡塑板

- 含外墙百叶风口：500×350mm；调节阀风口：300×300mm

- 含安装辅材。

7）控制箱

- 尺寸：400*500*200

- 含空开、接触器等。

- 带手自动、启停、运行状态、故障报警等内容二次接线端

- 配置动环系统开关量控制模块，带RS485通讯接口，投标人应根据控制点位的数量配足相应的模块。

- 综合布线系统

1、综合布线系统概述

1)承担数据业务的主干子系统应采用OM4多模光缆，传输介质各组成部分的等级应保持一致，并应采用冗余配置。

2)机房布线系统应以数据信号传输为主，语音信号传输为辅，兼顾保安、门禁和集中控制系统信号的传输。

3)线缆需要根据功能进行分色。

4)机房布线线缆、配线架和信息插座都应配有清晰耐磨的标签。

5)机房采用天花板下布线方式时，线槽和桥架的顶部距离天花板或其他障碍物不应小于300mm。

6)使用预端接光缆系统在有限的空间环境中，大大简化光纤网络的配置流程。

7) 综合布线是数据通信系统运行的基础，采取中心进行开放式结构化布线，支持语音及多种计算机数据和图像传输，支持以太网及异步传输模式等在内的多种网络系统。

8）在应用上能满足多媒体等系统的需要；满足虚拟局域网（VPN）的要求；满足非对称数字用户环路（ADSL）的要求;满足VOIP(Voice over Internet Protocol)应用的要求。

9）标识施工为方便布线系统的实施以及今后的管理和维护，对布线系统的信息点、管理区、线缆等应进行编号及色标管理。

综合布线系统的每一条电缆、配线设备、端接点、安装通道和安装空间均应给定唯一的标志。标志可包括名称、编号、颜色及其它标志。电缆两端均应标明相同的编号。配线设备、线缆、信息插座等硬件均应设置不易脱落和磨损的标志。

对所有的机柜/配线架／地面信息端口予以标识，标签的标准为TIA／EIA606。所有使用的标签应为专用机器打印。标签应打印在永久的粘贴性的标签上，并用永久性防水薄膜覆盖。

所有电缆应单独标签，终端的配线架放置所有的标签，所有配线架都用标签以标识，所有插座端口须用安全的固定的标签加以标识。所有的配线及跳线标识应单独编号。

3、系统及主要设备一般技术要求

综合布线系统采用开放式网络拓扑结构，应能支持语音、数据、图像、多媒体业务等信息的传递

综合布线系统包括各种线缆，光纤，模块和面板，跳线，连接器等，要求综合布线系统配线架，跳线，模块等，其传输特性必须与线缆的传输特性相一致，或高于线缆的传输特性。

4、主要设备技术参数要求

1）光纤配线架 1U，96芯LC多模，含4个24芯LC双工多模适配器面板

1.1U规格产品预端接布线最高配置密度96芯（LC）或者32口（MTP/MPO）；

2．卡接式主干固定设计，布线快速可靠；

3.透明上盖，免工具安装，方便抽出；

4.专业金属滚珠静音导轨，顺滑耐用；

5.层级抽屉式设计，每层抽屉和模块盒均模块化设计，互换性强；每层单独理线；

6.插拔操作档位设计，维护操作便利安全；

7.专业金属滚珠静音导轨，顺滑耐用；托盘可全部抽出，支持全柜前安装；

8.定制式理线器设计，铝合金前盖板，布线整洁安全；

9.合理的布线密度设计，配合64/128口交换机使用时，可以简化至1种跳线长度，布线快速简洁；

10.前端自带离线器，理线器深度95mm

11.1U机体尺寸：440X43.6X380，

12.中标后提供泰尔实验室的光信道测试认证报告

2）24芯LC适配器板

1.符合TIA/EIA-568-C.3,ISO/IEC11801,TIA-604-3,TIA-604-10,

2.IEC61754-4,IEC61754-20,EIA/ECA310-D,UL94-V0,IEC 60297等相关标准

3.连接器损耗：单模IL≤0.2dB；多模IL≤0.2dB

4.预装6个/12个双工LC耦合器

5.耦合器材质要求：氧化锆高精度陶瓷芯

6.耦合器出厂带有完善的防尘帽设计

7.适配器颜色符合国际标准要求

8.环境条件：工作温度：-25 ℃∽+55℃；相对湿度：≤93%（+40℃时）；

9．耐久性：LC 型耐久性≥500 次,

10.插拔力：LC型：允许的插入力＜19.6N，允许的拔出力＜19.6N；

11.面板塑胶件阻燃性能符合UL94-V0要求。

3）24/48芯LC-LC预端接主干光缆OM4

1.符合TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11801 相关标准

2.通过Telcordia GR-1435-CORE认证

3.纤芯：多模采用抗弯OM4光纤

4.线缆外径：5.0±0.2mm

5.插入衰减≤0.25dB@850nm&1300nm

6.回波损耗≥36dB

7.采用低烟无卤外皮，阻燃符合IEC 60332-1,气体排放符合IEC 60754-2,低烟无卤排放符合IEC61034-2标准

8.拉力：可承受450牛顿的拉力

9.插拔500次不变形，保证插拔精度

10.分支器卡入式设计，免工具安装

11.抗弯曲超低损光纤使用：多模：≤2.4 dB/km@850nm，≤0.6dB/km@1300nm

12.LC 连接器光学性能：满YD/T1272.5-2009 中的4.5 条款。

13.预端接连接器（LC）符合IEC-61754-7和YIA/EIA-604-5(FOCIS 5)定义

4）24/48芯LC-LC预端接主干光缆OS2

1.符合TIA/EIA-568-C.3和ISO/IEC 11801 相关标准

2.通过Telcordia GR-1435-CORE认证

3.纤芯：单模采用抗弯OS2光纤

4.线缆外径：5.0±0.2mm

5.插入衰减≤0.25dB@1310nm&1550nm

6.回波损耗≥36dB

7.采用低烟无卤外皮，阻燃符合IEC 60332-1,气体排放符合IEC 60754-2,低烟无卤排放符合IEC61034-2标准

8.拉力：可承受450牛顿的拉力

9.插拔500次不变形，保证插拔精度

10.分支器卡入式设计，免工具安装

11.抗弯曲超低损光纤使用：单模：≤0.35 dB/km@1310nm，≤0.21dB/km@1550nm

5） LC双工光纤跳线  OS2

1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准

2.通过Telcordia GR-326-CORE认证；

3.纤芯9/125um ,采用G657.A2纤芯

4.线缆外径≤2.0mm

5.插入衰减≤0.3dB@1310nm&1550nm

6.回波损耗≥50dB

7.陶瓷插芯

8.低烟无卤（LSZH）外皮；符合IEC60332-1阻燃标准，气体排放符合IEC 60754-2,低烟无卤排放符合IEC61034-2标准

9.弯曲半径（静态/动态）：45mm/70mm

10.光纤跳线长度提供1/2/3/5/10米多种长度可选，其他长度定制

11.使用抗微弯光纤材料

6） LC双工光纤跳线多模 OM4

1.符合ANSI/TIA/EIA 568-C.3以及ISO/IEC 11801标准

2.通过Telcordia GR-326-CORE认证；

3.纤芯50/125um ,

4.线缆外径≤2.0mm

5.插入衰减≤0.25dB@850nm&1300nm

6.回波损耗≥36dB

7.陶瓷插芯

8.低烟无卤（LSZH）外皮；符合IEC60332-1阻燃标准，气体排放符合IEC 60754-2,低烟无卤排放符合IEC61034-2标准

9.弯曲半径（静态/动态）：45mm/70mm

10.光纤跳线长度提供1/2/3/5/10米多种长度可选，其他长度定制

11.采用OM4抗微弯光缆材料

- 微模块冷通道系统

1、机柜系统概述

机柜统一使用黑色600W*1200D*2000H 42U的19英寸标准机柜，钢结构框架，采用高级镀锌钢板，柜体表面采用粉末喷涂处理。每个机柜附件具体配置根据建设方需求进行配置；机柜采用上进线，弱电与强电线缆分开布线，进线孔配橡皮圈保护机柜上进线为弱电类线缆，进线孔配橡皮圈保护。侧板、并柜件及机柜安装组件应酌量进行配置。每列机柜两侧应安装相应功能区铭牌。

2、封闭冷通道概述

冷通道用的机柜间隔板同机柜柜体颜色、材质一致；所有五金配件应配置齐全，且五金配件的材料表面应平整光洁，不得有划损或残缺，所有五金配件的零件、辅件由同一厂家配套用料。

封闭冷通道主要采用钢制框和透明玻璃，安装应达到相应抗震等级要求。每个通道顶部内设有跌落式窗扇，与火灾报警系统联动联动，由磁力锁控制，可以自动打开。冷通道两侧出入口为金属边框钢化玻璃门。封闭冷通道设置门禁，其内部所使用的灯光、监控等其他配套设施应与机房的整体装修一体化设计，金属部分做好防雷接地保护。

3、微模块技术参数

1）.机柜技术要求

1.投标产品需符合ANSI/EIA RS-310-E、DIN41491；PART1、IEC297-2、DIN41494；PART7、 GB/T3047.2- 92标准，兼容19"国际标准、公制标准和ETSI标准；

2. 机柜主体材质需采用A级冷轧钢板，静态承重需不小于2400kg，动载测试满足带载不低于1000kg测试通过动载试验。

3.机柜主体框架要求采用型材抗震结构。需提供具备CNAS及CMA资质的第三方权威测试机构出具的机柜抗震检测报告。检测标准需满足YD5083-2005《电信设备抗震性能检测规范》中8、9烈度抗震检测。 提供国内第三方权威测试机构出具的抗震测试报告。

4. 机柜前后门需采用网孔门设计，网孔为六边形设计，前、后门开孔率均不小于75％，利于机柜内设备通风散热，适应新型服务器高热密度的散热需求。

5.为方便柜内设备上下架，机柜前后门开启角度均应大于等于130度；

6.机柜表面采用高硬度粉沫静电喷涂和高温烤漆处理工艺，表层外观应表面光洁、色泽均匀、附着力应100％附着、抗冲击防静电；涂层厚度不小于80um，外部件表面喷涂必须达到国家无毒无害的喷涂标准。

7.投标机柜可以直接固定放置在机房地板或与机房地板水平高度相同的槽钢上，同时前后门可以正常打开和关闭。

8.投标产品前后19”安装立柱在机柜内部的安装位置(深度方向)前后可调,安装立柱正反面均有U高度刻度,安装立柱侧面有安装孔,可安装无工具安装方式的线缆管理单元(理线环或扎线带),实现快速简易的垂直线缆管理。

9.投标机柜侧板要求为快速拆卸式侧板，无工具安装,投标机柜侧板带锁,侧板锁和机柜前后门锁钥匙通开。

10.投标机柜需提供不少于4套并柜连接套件,支持在带侧板和不带侧板两种情况下的并柜安装。

11.投标产品需能提供上下走线方式(标配)，方便现场布线。

12.投标产品所有部件需可靠接地，确保操作安全，满足IEC60950-1-2005标准。

13.投标产品外形尺寸偏差应符合JB/T6753.5-93所规定的A级要求，机柜应方正、不歪斜。

14.投标产品材料需满足，前后网孔门材料采用1.5mm冷板；立柱材料：2.0mm冷板；框架材料：1.5mm冷板。

15.投标产品机柜尺寸为宽600×高2000×深1200mm，每机柜标配底板。每机柜需配置不低于20个1U免工具安装塑胶盲板，盲板材料阻燃特性应符合UL94-VO标准，1个承载能力不小于50kg的托盘。配套服务器机柜安装附件：L支架及固定托盘，提供配套附件的泰尔检测报告。

16.投标产品需配置2条竖直安装PDU,安装位置为机柜后立柱左右两侧。63A总输入，18口国标10A输出及6口国标16A输出；32A总输入，18口国标10A输出及6口国标16A输出。

2）.封闭冷通道技术要求：

1.封闭冷通道组件的所有天窗均应透光，透光材质采用旋转开启钢化玻璃，厚度不低于4mm，保证80%以上的透光率；

2.封闭冷通道组件两侧门采用门盒设计，应配备无框玻璃门，为提升微模块的通透效果，方便人员在模块外参观检视。为保证通道门的强度，钢化玻璃厚度不低于5mm。提供通道门门盒实物图片及钢化玻璃厚度证明；

3.封闭冷通道的天窗必须全部可透光，天窗翻转角度现场可调。

4.封闭冷通道组件产品应具备与机房气体消防系统联动从而解决通道内消防问题的功能。封闭冷通道顶部应具备消防联动天窗自动翻转功能，在正常状态下，天窗由通电磁铁吸合，为确保顶部密封，天窗需配密封胶圈。一旦发生火警，在消防系统启动之前，天窗处磁铁断电，天窗由于重力作用翻转打开，以便灭火气体迅速进入封闭通道空间内，达到灭火目的；

5.两侧采用电动滑动门，要求与智能门禁、消防信号、红外侦测信号联动；

6.为了避免通道门对人造成伤害，通道门内侧要求配置防夹人传感器；

7.通道内提供LED辅助照明系统，满足机房照度300-500LUX。

3）.精密列头配电柜技术要求

1.参与投标的精密配电柜产品应符合GB7251.1，IEC/EN61439标准，并提供有效强制性认证产品符合性自我声明、CE证书。证书中的型号和容量范围需与投标设备的型号规格一致。

2.额定输入电压380Vac/50Hz，额定输出电压380Vac/50Hz。

3.额定绝缘电压500Vac，额定短时耐受电流：10kA；额定峰值耐受电流：17kA 。

4.介电性能：带电部件与裸露导电部件之间，每极和连接到裸露导电部件上的所有其他极，带电部件和金属箔裹缠的操作手柄之间，工频耐压至少达到2.5kV。

5.具有中性线装置和保护接地装置，接地电阻应不大于0.1欧。

6.防护等级IP20。

7.工作环境温度 -5~40℃，海拔高度 ≤ 2000m。

8.柜体可以抵抗烈度为9度以上的地震，提供第三检测报告；

9.除特殊说明外，63A及以下断路器全部采用微型断路器，63A以上采用塑壳断路器。

塑壳断路器：断路器的分断能力不小于35kA。400A及以上塑壳断路器采用三段式电子脱扣，具有过载长延时，选择性保护，瞬时短路保护功能，并且现场可整定调整。断路器本体需配置辅助和告警结点。

微型断路器：馈线支路的微型断路器分断能力不小于6kA。分支回路具有热插拔、可换相功能，能在不改动电缆和借助其他工具的情况下实现热插拔维护和换相调整，实现系统不断电维护和三相负载平衡调整，并对热插拔可调相功能实现方式进行具体说明。进线主路CT导准确级别为0.2S级，出线支路准确性级别为0.5级。所有在用及备用开关均应纳入配电柜监控系统。

10.浪涌保护器SPD：标称工作电压需为三相，380Vac，50Hz，最大持续运行电压385V，各相防护采用压敏电阻技术，防雷单元需内置热脱扣装置，响应时间≤25ns，残留电压≤2000V，对设备进行最有效的过电压防护，要求有实时劣化失效状态指示窗口，对保护设备的状态进行监控。

11.支路采用模块化设计，每个精密配电柜配置2*18路支路。需提供实物照片佐证。

12.线缆端子排: 为便于接线，所有输出开关应三相分配均匀，配置接线端子排。从微型断路器至端子的连接需统一采用 10mm2 低烟无卤阻燃A级软铜线连接，以方便微断的互换。

13.铜排: 柜体母线应采用高电导率纯铜导体，机架内所有一、二次连接铜母排、铜导线均从正规厂购买，为优质电解铜生产而成，铜排纯度99.97%及以上，并且提供《中国有色金属工业产品质量监督检验中心检测报告》；

14.机柜尺寸以设计图纸为准，内部主体钢材采用环保型材料，柜体外壳采用优质冷轧钢板，柜内隔板及支撑部件采用进口优质覆铝锌板，厚度达到1.5m 及以上。

15.柜门应开启灵活，开启角度不小于120度。紧固连接应牢固、可靠，所有紧固件均应有防腐镀层或涂层，紧固连接有防松脱措施；柜体上下部应留有通风口装置；配电柜体在装配后应有足够的机械强度，以保证元件安装后及操作时无摇晃、不变形；所有框架零件均应免维护。

16.绝缘距离：相线之间的电气间隙至少15mm，带电部件与裸露导电部件之间的电气间隙至少20mm；相线之间，以及带电部件与裸露导电部件之间的爬电距离至少20mm

17.机柜结构为全封闭、内部分隔式隔间结构，确保日常运维、巡检安全。结构化设计，侧板、后门、面板可拆卸，便于日常维护。

18.机柜防护等级不低于IP20，外面板采用网孔门设计，通孔率不低于 60％，无需额外的通风装置。机柜内部配线应布局整齐合理，在接线端口处不应露出裸露的导体，保证使用安全。

19.具备良好的人机交互操作界面，不小于7寸及以上LCD屏显示，方便查看和操作；精密额配电柜的监控系统需与柜体品牌一致。

20.主进回路部分的监控和显示参数需至少包括：三相电压，三相电流，频率，三相额定电流、电流百分比、频率，功率因数、电能、有功功率、视在功率、开关状态等；

21.支路监控和显示参数至少包括：各支路电流、额定电流、负载百分比、电能、电流谐波百分比、开关状态、有功功率、视在功率，功率因数等；

22.主路及各支路监控电气参数地内容应能以可视图形化界面方式显示。主路及各支路的电量参数应能以图形可视化界面按周、按月、按年进行计量，在后台监控系统中，可根据需要对任意时间段的电量进行分段计量。

23.在柜体本地的监控及显示系统中，需具备主路及各支路电压、电流监测记录，方便运维人员分析比对，查找故障原因。

24.投标列头柜各主路、支路的电压、电流、电能测量精度不低于2%。需提供柜体（含监控系统、互感器等）的整体第三方精度检测报告。单独监控系统检测报告无效。

25.可具备RS232或RS485或SNMP智能通信接口，支持开放式MODBUS标准协议，可通过一个通讯接口上传所有监控及告警数据。

26.具备过载、过压、欠压、缺相、掉电、电流超高阈值、输入瞬间电流过大、内部通讯失效等故障的告警功能，并支持远程告警及LCD显示屏声光告警功能。主进回路及各支路能设置两段阈值报警功能，且报警阈值可调。当负载电流超过阈值时，配电柜 LCD 及后台能提供超限报警功能，有效规避风险。本地存储所有监控信息不少于2000条。

- 机房环境监控

1.系统概况

建设统一架构、功能完备的数据中心基础设施管理平台，通过平台监控机房内各系统和设备的实时参数和状态，提供及时、准确的报警，并实现高阶的运维管理分析功能，对获得的数据进行有效分析，为机房日常运维管理、可用性分析及整体规划提供依据，整体提升机房管理规范化、智能化、精细化水平，充分满足业务快速发展和信息系统设备部署需求。

本次新建系统需接入至现有（计通智能监控软件V1.0）或者兼容现有（计通智能监控软件V1.0）接入，实现对中山大学附属第一医院数据中心基础设施的一体化监控，实现统一的数据中心运行监控，资源、能效、运营的统一管理。

该动环系统的软件平台，除自身的所需的软件外，还需包含原医院动环总平台扩容的费用。

动环系统的软件平台，需支持虚拟化服务器，布署在业主提供的虚拟服务器内。

本次系统监控范围8层数据机房及一层汇聚机房，告警数据需接入医院短信告警平台，同时提供电话拨号报警。

2.系统性能要求

软件平台要求采用B/S架构，内置Web Server功能，方便管理人员通过任意一台联网PC的IE浏览器访问监控采集器，实现对机房的远程整体监管，无需安装插件。应采用主流的前后端分离技术，前端负责展示，后台负责业务，前后端服务均支持跨平台（Windows、Linux）部署，通过HTTP和Websocket通讯，安全稳定、灵活高效。

系统采控性能：在并发访问的情况下，保证响应时间不低于业界良好标准。

    - 系统支持总数测点应不小于300000个；

    - 数据采样周期不超过5秒；

    - 控制响应时间不超过2秒；

    - 远程监控数据刷新时间不超过4S；

    - 每秒不少于10,000测试点刷新；

    - 访问人数：支持100人同时访问系统，系统运行流畅不卡顿；

    - 平台管理服务器存储的日志、报警信息、测点历史数据等数据均要保存，保存时间应不小于3年；

    - 系统具备极高的可靠性和稳定性，可提供7X24小时不间断地连续服务，DCIM系统平均无故障时间(MTBF)大于20万小时，平均修复时间(MTTR)小于1小时，系统误报率小于0.1%；

系统能够自动检测各监控模块故障、传感器故障以及各智能设备与监控系统之间、各监控子系统之间的通讯是否正常，一旦发现通讯故障(包括系统本身的硬件故障)，系统能在第一时间发出报警信息。

3.系统架构要求

系统部署架构分三层架构：基础设施层、采集传输层、应用管理层；

基础设施层：主要是由前端各智能设备、I/O采集模块、传感器、控制器等组成，要求能够支持如Modbus和SNMP等常用标准通讯接口协议。

采集传输层：由数据采集器、交换机、路由器及传输线缆组成。将前端设备层的各种信号数据转换成TCP/IP方式并通过局域网络远程上传至应用管理层。

应用管理层:由服务器、管理终端、显示终端、报警设备和管理软件组成。提供逻辑处理分析、数据存储和应用服务功能，实时接收传输层上传来的数据及告警信息，经过相应的逻辑处理分析后存储数据，并提供向上的应用服务供客户端使用，实现数据存储、记录告警事件，并以各种不同的方式输出告警。同时可生成各种报表、人机界面展示，实现日志功能及权限管理等功能。

4.系统监控内容要求

低压配电柜：监测配电柜三相及各相电压、电流、有功功率、无功功率、频率、功率因数、视在功率、有功电度、无功电度等电量参数。

配电开关：配电开关状态。

列头柜：监测列头柜主进线三相电的相电压、线电压、相电流、频率、功率（有功功率和无功功率）、功率因数、电度、三相不平衡度、零地电压、谐波含量以及各支路电压、电流、功率、电度等列头柜协议提供的所有参数。

UPS主机：监测列头柜主进线三相电的相电压、线电压、相电流、频率、功率（有功功率和无功功率）、功率因数、电度、三相不平衡度、零地电压、谐波含量以及各支路电压、电流、功率、电度等列头柜协议提供的所有参数。

蓄电池组：监测每组电池的单体电压、单体温度、单体内阻、电池组总电压、以及充／放电电流等参数。

智能PDU：PDU的总输入电压、电流参数等

精密空调：监测精密空调回风温、湿度，风机状态、压缩机状态、加湿器状态、抽湿器状态等精密空调协议提供的所有参数。

温湿度：监测机房的实时温度和湿度

漏水：在空调周围及其它可能发生漏水的位置铺设绳式漏水检测设备，结合漏水控制器监测机房水浸情况，并能定位漏水的具体位置。

空气质量：在机房的各个重要位置（含冷通道内），需要装设温湿度、尘浓度、压差等检测模块，记录参数供管理人员查询。一旦参数超出范围，即刻启动报警，提醒管理人员及时调整空调的工作设置值或调整机房内的设备分布情况。

温度云：在重要机房区域内的每个服务器机柜内按前后上、中、下分层安装机柜型温度传感器，监测机柜上、中、下部分的送风温度和回风温度，了解温升状况并通过模拟计算生成机房的温度云图。

红外入侵系统：红外探测器内置微电脑控制，故障自检，能防止漏报误报，输出脉冲电平信号、继电器开关或者开和关信号。当有人非法进入布防区域，管理中心会发出报警。可通过网络、固定电话、手机等途径将报警信息及时通知相关人员。

消防系统：监控消防告警主机告警信号，联动告警信息

新风系统检测：包括运行状态、滤网压差、手自动、故障报警、启停等

视频监控：采用高清摄像机，摄像无死角，视频内容清晰，可远程监控，按1080P格式保存，存储时间大于等于180天。NVR支持RAID0/1/5/6/10/50/60阵列存储；支持硬盘热插拔；支持N+1热备。视频监控使用独立一套设备，由业主信息科部门直接管理，不与大楼共用。

门禁系统：在机房设置门禁系统 ，需通过刷卡开门，支持人脸识别开门，支持双因子认证，远程开门，门禁同时需支持医院现有机房门禁系统。微模块的门禁硬件使用动环系统的门禁读卡系统，机房门禁采取独立系统，硬件品牌与大楼品牌一致，但不接入大楼门禁系统。接入动环监控系统。

2.系统平台功能要求

1）界面管理要求

系统应采用全中文界面，支持图形化设计和电子地图功能，界面结构、层次清晰明了，页面风格简洁，能够实时直观地显示设备的运行数据和运行状态，场景仿真。系统应采用B/S架构，无需任何插件，可直接通过WEB浏览器进行访问系统。

系统应支持多种语言版本，包含但不限于中文、英文等，可支持语言的快速切换，同时亦可根据需求进行语言版本扩展。

2）数据管理要求

实现对实时数据：系统能够监控到指定设备的实时状态信息，需支持实时查询，需支持自定义采样频率，历史数据：平台须能自动保存历史数据，保存时间不少于3年，可支持历史数据的定期清理，支持历史数据的导出备份。数据统计：系统能通过各种运算规则（包括但不限于算术运算、关系运算、逻辑运算、条件运算等）提供运维管理所需的数据信息，如数据中心PUE值。同时支持用户自定义统计参数，并可扩充计算方法。系统支持各种关键数据的提取，包括但不限于最大值、最小值、平均值等。数据曲线：系统需提供测点级实时数据曲线，根据业务需要选择测点生成曲线，需支持按需选择曲线时间跨度，并可以甄选某段曲线进行放大缩小，展示更精细颗粒度的信息内容。不同的数据曲线采用不同的颜色进行区分，便于用户进行查看和分析。同时，系统需支持数据曲线的导出功能。

3）数据管理要求

实现对实时数据：系统能够监控到指定设备的实时状态信息，需支持实时查询，需支持自定义采样频率，历史数据：平台须能自动保存历史数据，保存时间不少于3年，可支持历史数据的定期清理，支持历史数据的导出备份。数据统计：系统能通过各种运算规则（包括但不限于算术运算、关系运算、逻辑运算、条件运算等）提供运维管理所需的数据信息，如数据中心PUE值。同时支持用户自定义统计参数，并可扩充计算方法。系统支持各种关键数据的提取，包括但不限于最大值、最小值、平均值等。数据曲线：系统需提供测点级实时数据曲线，根据业务需要选择测点生成曲线，需支持按需选择曲线时间跨度，并可以甄选某段曲线进行放大缩小，展示更精细颗粒度的信息内容。不同的数据曲线采用不同的颜色进行区分，便于用户进行查看和分析。同时，系统需支持数据曲线的导出功能。

4）配置管理功能

系统平台具备站点采集功能，支持不同类型和协议的设备和子系统的告警和数据接入，支持按站点连接关系分层展示和查询站点及其设备、测点的采集信息。提供系统所有站点的在线维护功能，支持自动生成站点连接关系树，可以直观展示站点连接状态。

5）权限管理要求

系统应具备灵活的权限管理功能，用户对系统进行操作，需要有权限登入系统，并且对系统中的功能有权限进行操作。系统支持进行用户统一管理，给用户配置角色和权限。用户类型支持永久和临时两类，临时用户需设置账户有效截止日期，超过有效日期时将不允许用户进行系统登录。

系统应可根据不同的用户提供多样化的管理权限，支持划分功能权限、数据权限、控制权限，权限可控制到页面按钮级别。支持配置用户群组，群组可设置菜单权限、监控区域权限、视频和门禁权限，实现用户多层多级权限管理，保证系统使用安全性。

6）报表管理要求

系统应提供报表统一管理门户，可将多个子功能模块的报表内容进行集中管理，内置丰富的报表模板，支持报表模板的灵活自定义，并提供快捷查询、预览、导出等操作功能。

7）数据交互接口

系统应内置多种通讯协议及接口，支持南向接口和北向接口，可方便的接入和集成各种第三方子系统，完成各系统间的协议对接、协议转换、数据集成，实现监控系统与各子系统互联互通和数据交互。

8）安全管理要求

系统应具备软件加密授权控制，避免非法软件运行，软件系统需通过360、金山等业内主流漏洞扫描软件和防病毒软件的检测，可以有效避免病毒入侵或黑客攻击等安全风险，保证系统安全稳定运行。系统应提供多种登录方式，支持账号密码登录，短信验证码登录和单点登录，采用用户名+暗码的登陆方式，支持对用户密码的强度校验，密码防猜。

应用和数据安全：系统应符合GB/T 39786—2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》有关“应用和数据安全”的要求。

9）3D可视化要求

系统应具备3D视图功能，支持2D/3D一键切换，不额外部署3D软件或集成3D系统，避免数据源和DCIM系统不同步；3D可视化界面应至少支持楼宇、楼层、房间、模块、机柜层级，且支持放大、缩小、360°旋转等基本操作，为了强化视图效果，还要求具备墙体透明、背景虚化等功能。

10）温度云监控功能

系统支持以温度云图方式展示机房温度分布情况，直观了解监控设备运行的机房温度环境，同时对未测温点可进行温度估值，有效降低温度监控对测温点安装数量的依赖。

11）资产管理要求

资产管理范围包含但不限于IT设备、基础设施、办公资产、备品备件等，通过对机房资产配套唯一标签进行标识，结合资产信息采集设备、U位检测设备、手持移动终端等，实现对所有数据中心资产的全面智能管控。

系统应支持机房基础设施、机柜、机柜内设备的可视化，可通过2D图形化界面展示基础设施设备、机柜的分布情况。可显示资产实际图片或类型颜色和名称、编号、IP地址等信息，可通过U位颜色图例展示每一台资产设备当前状态（在架位、预占位、维修位、上架中、下架中、标签丢失、信息不一致等）。点击对应的机柜可综合展示该机柜的基本属性信息、当前容量统计信息（包括U位、功率、承重、配电端口等）、机柜上中下层温度数据、安装日期等。

在资产生命周期对应的关键节点，要求对资产的相关操作流程需进行审批的，系统可选择相关责任人进行资产流程审批，审批通过的即可完成相关资产变更操作。审批单支持的资产类型包含IT设备、基础设施、办公及备件、易耗品，支持对资产入库、出库、预占、下架、变更、回库、调拨、借用、领用、处置全流程启用审批流程。

系统提供资产盘点功能，支持创建资产盘点计划和盘点任务，可对盘点计划和任务进行更新维护，自动跟踪记录相关盘点任务的完成情况，并生成盘点报表，方便管理人员及时了解资产状态。

12）容量管理要求

容量管理通过对数据中心基础设施的容量资源进行实时统计和分析，综合空间、电力、承重、端口等容量数据构建容量使用模型，实现机柜级的容量分析规划功能，确保数据中心容量资源的合理分配和使用，减少资源碎片化。系统应提供直观的容量数据管理展示功能，包含空间、电力、承重等容量的总额、已用和剩余容量的实时统计，并以直观百分比图进行展示。通过绘制机房容量视图，对机房机柜布局进行容量建模，并关联对应的容量等级模型，可根据容量等级颜色直观展示各机房机柜的空间、功率、承重等使用容量所处的容量范围，方便管理人员快速了解机房当前容量使用情况。

13）能源管理要求

能源管理通过实时采集各电力设备的运行参数，对相关电力数据进行分类计算和统计分析，系统应能直观展示数据中心综合能效情况，包括PUE值、PUE/CLF/PLF/功率实时曲线、用电趋势、分类能耗占比、TOP5分类能耗、电表当前度数等综合统计信息，提供多种能耗概况模板，每个模板可灵活自定义显示内容，并通过饼图、柱状图、曲线、百分比等方式进行直观展示。

系统应支持时间统计数据中心各个区域的年耗电量或月耗电量占比情况。可以通过表格和饼图直观查看总耗电情况，以柱状图和曲线图展示单个年份每个月或单个月份每一天各个区域的耗电情况。电能数据模块主要统计所有前端电力监控仪表参数，包括当前功率、当前电度、昨日能耗、今日能耗等电能参数，可按区域进行分类统计，并支持导出成EXCEL报表。系统支持各子系统用电成本分析和统计，通过用户自定义输入电价策略，系统能够自动生成电费使用情况，并可通过曲线图的方式展示，支持导出成EXCEL报表。系统内置电价策略模型，用户可以根据实际情况进行调整单位电价。

14）运维管理要求

1）运维服务台

运维服务台可根据运维人员角色权限全面展示运维业务情况，以直观的图表显示工单、问题、巡检维护任务的统计数据，支持以日历表形式显示值排班信息，运维人员可查看相应月份的值排班情况，支持对历史收藏经验库的展示和浏览。工单支持手动派单和自动派单。工单派单可通过短信、邮件进行通知。系统可自定义自动派单策略，可根据系统相关报警事件设置派单规则，预先设定报警事件处理的执行人、审批人、通知方式、通知人员、确认时间等信息，当系统产生相关报警事件时，可根据预先设定好的派单策略自动派发给相关人员进行处理。

系统提供运维文档管理功能，维保合同管理。

系统支持移动巡检功能，可通过巡检系统合理安排巡检人员和巡检活动，并通过巡检管理系统及时发现、诊断问题，及时处理故障。

系统应具备访客管理功能。

2）移动手机APP要求

系统应具备手机APP管理功能，通过手机APP可对机房动力、环境、安防、资产、容量、能源、运维等设备和事项进行实时监控并记录历史数据，实现对机房远程的监控与管理功能。手机APP应同时支持Android、IOS操作系统，自适应市面上绝大部分手机屏幕，可以通过GPRS、4G、WIFI等方式远程进行监控与控制，使运维人员可随时随地的了解机房运行健康状况，达到少人值守或无人值守，为机房高效的管理和安全运营提供有力保证。

15、微模块动环监控主机性能要求

（1）动环监控系统所包含的监控采集器应采用B/S架构，内置Web Server功能，方便管理人员通过任意一台联网PC的IE浏览器访问监控采集器，实现对机房的远程整体监管。

（2）可将监控采集器对机房物理基础设施信息的采集与向BMS楼宇管理系统的上报隔离；监控采集器应采用双电源设计，以提升供电可靠性

（3）为节省网络资源，微模块内的各种智能设备（包括但不限于UPS、行间精密制冷单元、冷通道顶板开启控制器等）及传感器接入监控采集器应全部采用RS485串口通信方式，不占用任何IP地址；

（4）微模块触屏要求实现微模块内所有资源的可视化管理.

（5）安防可视化支持视频接入及管理，支持对现有门禁接入及管理。

（6）手机移动终端管理：手机移动终端管理APP支持用户查看数据中心的告警、监控信息、资源数据，并在手机APP端机房展现3D模型告警以及相关设备运行信息。

（7）动环监控系统所包含的监控采集器应采用B/S架构，内置Web Server功能，方便管理人员通过任意一台联网PC的IE浏览器访问监控采集器。

（8）监控采集器应采用双电源设计，以提升供电可靠性。

（9）为节省网络资源，机房内的各种智能设备（包括但不限于UPS、精密空调、门禁控制器）及传感器接入监控采集器应全部采用串口通信方式，不占用任何IP地址。

（10）固件升级：应支持通过WEB页面对监控采集器的固件进行升级。

（11）监控采集器提供动力环境管理监控系统软件国家级计算机软件著作权登记证书扫描件。

6.硬件产品要求

1）温湿度传感器

- 大屏幕高亮度LCD显示

- 温度测量：-20℃～70℃

- 湿度测量：0～100%RH

- 温度精度：误差<±0.5℃，在25℃时测试

- 湿度精度：误差<±5%RH，在25℃时测试

- 输出方式：RS485通信输出

2）开关量采集模块

- 输入通道：不少于16路数字量输入

- 电源输入：10V~30VDC

- 隔离电压：无

- 数字电平0： +2V max

- 数字电平1： +4 to +30V

- 功耗：0.9W

- 输出：RS-485

3）开关量控制模块

- 干接点输入不少于6路，继电器输出不少于4路

- 电源输入：10～24VDC

- 继电器输出规格：1A 30VDC

- 通讯接口：RS-485

4）定位漏水控制器

- 定位测漏控制器可监控长达1500米的测漏感应线；

- LCD屏显示泄漏位置，精度达0.1米；

- 支持故障报警、泄漏报警、干扰报警及通信报警状态检测显示；

- 固态继电器1组，常态通电或常态断电，额 定 值AC 250V，10A；

- 安装方式：导轨安装；

- 电源输入：12VDC；

- 工作温度：-10 ℃ 至 50 ℃（14 oF 至 122 oF）；

- 湿   度：5%到95%RH（无冷凝）；

5）蓄电池组主控模块

- 可通过Web等远程配置方式，可配置通信参数、相关选项。

- 可下接单体电池采集模块和电压电流采集模块，最多支持4组共200节单体电池；主机汇总各模块采集到的数据。

- 工作电压：支持9-27VDC供电

- 上行通讯接口：LAN 10/100Mbps 1路（Modbus-TCP协议），RS485 1路（Modbus-RTU协议）；

- 下行通讯接口：SNS总线接口4个，RJ45接口

- 自身功耗＜10W

- 工作环境温度-40-85 ℃、湿度5%-95%（无凝结）

6）组电压传感器

- 蓄电池组电压检测

- 电压量程：0-60V DC/0-300V DC/0-700V DC可选

- 电压精度：±0.5%（FS）@25℃

- 绝缘强度：1500V

- 工作环境温度：-40~85℃，	湿度：5%~95%（无凝结）

- 电源电压：9-16V DC

- 电流：≤200mA@12V DC

- 接口形式：RJ45（T568B）

7）电流传感器

- 适用于蓄电池在线监控，测量蓄电池组电流。

- 电流量程：±300A DC、±600A DC、±1000A DC可选

- 电流精度：±1%(FS)@25℃

- 工作温度： -40~85℃

- 工作湿度： 5%~95%（无凝结）

8）电池传感器模块

- 测量单体蓄电池电压、内阻和温度，与电流传感器和蓄电池组监控主机配套使用

- 串联通讯：采用SNS总线通讯，单通道最多64个单体电池采集模块串接使用

- 地址自动编码：需支持接入蓄电池组监控主机后地址自动编码，无需手动设置每个模块的地址，便于快速部署

- 安装方式：使用3M背胶粘贴或扎带固定于电池表面或电池架上

- 电压测量量程：1.5-3.0V DC ；5-18V DC；

- 电压精度：±0.1%(FS)@25℃

- 温度量程： -10~99.9℃

- 温度精度：±1℃

- 内阻量程：100~65535μΩ

- 内阻重复精度：±(2%+30μΩ )@25℃

9）动环数据采集器

- 采用ARM架构，工业级硬件设计

- 双网口级联：支持多级综合监控采集器网口之间级联功能

- 至少提供8个RS485下行串口，4个DI、2个DO；提供2个以太网口上行接口。

- 电源/RS485/DI/DO各端口采用凤凰端子接口，其中RS485/DI/DO同时具备RJ45接口，提供一条网线POE(DC12V)供电能力，简化布线。

10）电话报警设备

- USB接口，安装方便，即插即用，自动识别

- 支持Windows 98/NT/2000/XP/2003/VISTA操作环境

- 支持压控、声控和键控三种录音启动方式

- 支持5倍语音压缩(GSM)存储

- 录音数据可直接采用WINDOWS标准的WAVE格式保存

- 支持带电拔插后自动恢复功能

11）嵌入式监控主机

- CPU不低于Intel®Celeron J4125 ,4MB Cache,四核四线程，2.0GHz

- 内存≥8G；

- 硬盘不少于机械硬盘1T

- 2个10/100/1000M以太网口

- 串口不少于2个RS232，6个RS485串口

- IO通道不少于6DI 、2 DO ；

- 电源输出不少于10路12V输出

- 3个USB口

- 支持双电源AC 220V输入

- 功耗<25W

- 环境温度：-10℃～55℃

- 环境湿度：5%～95%RH，无凝露

- 1U标准机架安装

12）人脸识别终端：

- 读卡类型：支持IC卡、CUP卡、二维码、密码开门、国密卡

- 接口:韦根26、韦根34、开关量、USB

- 通讯方式：TCP、WIFI

- 人脸库:5万

- 识别时间:<1s

- 错误识别率:＜0.01%

- 拒绝识别率: ＜0.1%

- 活体检测:支持

- 人脸登记方式:照片录入/身份证阅读录入

- 人脸响应时间：离线式人脸识别平均响应时间应＜1S（10000人）

- 脸识读距离：识别距离应保证在30~80cm之间

- 人脸识别摄像机部分要求：

- 图像水平分辨率应≥720TVL；

- 灰度等级试验应≥10级；

- 采集帧率不低于25帧/s；

- 采集图像的颜色与被摄物对比，在同等色温环境下应无明显偏色；室外应用的产品应具备宽动态功能；

- 采集的人脸图像应无明显畸变；

- 人脸注册成功率≥99%；人脸识别通过率（基于人脸阙值93）；静态人脸识别通过率不小于98%，动态人脸识别通过率不小于85%

- 环境照度0.11ux时应能正常进行人脸识别

- 人脸识别注册具备①应能使用符合GA/T922.2-2011中4.1要求静态人脸图像数据进行人脸注册②应能采集现场人脸图像数据进行人脸注册；③应能批量导入人脸图像数据进行人脸注册④应能对建库照片进行人员字段的添加和编辑，图片格式要求符合JPG或JPEG、BMP、PNG.

- 人脸识别具备①应能自动摄取人脸图像，并从获取的人脸图像中提取人脸特征，与注册名单中所有目标人人脸特征进行比对，生产相似度值；②应能对人脸比对产生的相似度进行分析，根据设定的阙值输出控制指令，控制出入口开启，并记录关联信息③应能对人脸比对结果给出可听/可视提示；④当不能有效识别人脸图像时，应给出可听/可视提示；⑤使用照片或视频应不能进行有效识别。

13）64路硬盘录像机：

- 16盘位64路网络硬盘录像机；

- 384Mbps接入带宽；4x4K@25,16x1080P@30解码能力；

- 4个RJ45千兆以太网口，2个千兆光口，2个HDMI接口，1个VGA接口，1入/1出音频接口，24入/8出报警接口，4个USB3.0接口；支持2个Mini SAS接口（可接入2个扩展柜）；

- 2个扩展插槽（可接入解码卡）；支持H.264、H.265编码、超级265智能编码技术；支持ONVIF、RTSP、国标(GB/T28181（2016）)等协议；支持RAID0/1/5/6/10/50/60阵列存储；支持硬盘热插拔；支持N+1热备；支持智能搜索、智能回放功能，有效提高录像检索与回放效率；支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像；

- 支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能检测相机接入和联动；支持客流量统计（配合客流统计相机）等功能；

14）室内半球摄像机技术要求

- 400万像素1/3"半球网络摄像机

- 镜头：定焦，焦距2.8mm/4mm/6mm可选

- 最低照度：彩色≤0.005lx，0lux(开启红外)

- 支持ONVIF、GB/T 28181标准协议

- 支持H.265、H.264、MJPEG编码

- 支持三码流，主码流不低于2688×1520@30fps

- 支持走廊模式，开启走廊模式之后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比

- 支持以IPSAN或以ISCSI直存方式进行双路传输数据

- 宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态

- 支持双向语音对讲和单向语音广播功能

- 供电方式：DC12V±25%，支持POE供电

- 接口：1路10M/100M自适应以太网电口

- 防护等级不低于IP66

15）CAT 6A屏蔽跳线（8层数据中心使用）技术要求

- 导体直径:28-30AWG,多股铜线；

- 线缆类型：S/FTP；

- 传输带宽:500MHz；

- 标准：符合TIA/EIA-568B.2-10和ISO11801 2nd1.1附录；低烟无卤性能；阻燃性能满足IEC 60332-1

- 长度：3米/5米/10米/20米。

- 最小插拔次数：大于等于750次（IEC 60603-7）；

- 提供多种颜色的跳线，满足彩色化管理需求；

- 插针：底层镀>100µm镍,局部镀50µm铜锡磷合金，其他部位镀金；

16）24口配线架技术要求

- 19“标准机柜安装,高度1U,支持24个六类/超六类屏蔽模块插座；

- 与工作区信息模块完全兼容，每个插座可以单独拆卸，支持彩色化管理；

- 线缆类型：屏蔽；

- 360度完全屏蔽，带接地附件；

- 提供标签与嵌入式图标,便于工作于标注与管理。

17）CAT 6 非屏蔽双绞线技术要求

- 带宽：0-250MHz;

- 导体直径：23AWG 裸铜导体；

- 结构：中间十字填充骨架，非屏蔽实芯双绞线；

- 护套：符合燃烧性能为GB 31247 B1级；

- 护套直径：不大于6.2mm；

- 符合标准：ISO/IEC 11801 Class E 以及 ANSI/TIA 568C  Category 6；

18）CAT 6 非屏蔽跳线技术要求

- 带宽：0-250MHz;

- 导体直径23-26AWG，多股绞合软线，外径：不大于6.2mm；

- 长度：3米；

- 护套：LSZH/OFNR；

- 最小插拔次数：大于等于750次；

- 提供多种颜色的跳线，满足彩色化管理需求。

19）CAT 6 非屏蔽信息模块技术要求

- 性能符合TIA/EIA 568C.2标准要求的六类非屏蔽双绞线性能要求

- 可安装在1U/24口配线架空板上或工作区信息面板

- 可端接22AWG-24AWG硬线，或24AWG多股软线

- 支持彩色化管理，可提供多种颜色的模块

19）24口POE交换机

- 交换容量≥330Gbps

- 转发性能≥120Mpps

- 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口（其中有4个combo口），4个万兆SFP+口；支持802.3at/POE+供电标准，配置电源，至少支持360W功率POE供电

- 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；

- 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；

- 最大堆叠台数>=3台；

- 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；

- 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP

- 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2

- 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF

- 支持IPv6静态路由、RIPng

- 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；

- 支持Smartlink，收敛时间≤50ms；

- 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL；

- 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换

- 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2

- 支持远程镜像、支持流镜像、支持端口镜像

- 支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能

20）48口POE交换机

- 交换容量≥430Gbps

- 转发性能≥160Mpps

- 48个GE端口，4个万兆SFP+口；支持802.3at/POE+供电标准，配置电源，至少支持600W功率POE供电

- 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；

- 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作；

- 最大堆叠台数>=3台；

- 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；

- 支持最多8个端口聚合；支持最多128个聚合组；支持LACP

- 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2

- 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF

- 支持IPv6静态路由、RIPng

- 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；

- 支持Smartlink，收敛时间≤50ms；

- 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL；支持基于端口和VLAN的 ACL；

- 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换

- 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2

- 支持远程镜像、支持流镜像、支持端口镜像

- 支持Telemetry技术，可通过GRPC协议将交换机的实时资源信息与告警信息上送至运维平台，运维平台针对实时数据进行分析，可实现网络质量回溯，故障排查，风险预警，架构优化等功能

21）视频拼接控制器技术要求

- 总信号路数：4路HDMI 输入，8路HDMI输出

- 外置式拼接器是一款性能强大的纯硬件架构的高端图像拼接处理设备，能够在多个显示单元同时显示多个动态HDMI/DVI/VGA/VIDEO/YCBCR/SDI画面，是适合大屏幕拼接显示系统的核心图像处理设备。 输入接口类型 HDMI

- 输入分辨率 HDMI: 1920x1080@60Hz

- 输出分辨率 HDMI:1920×1080@60Hz / 1366×768@60Hz

- 输入板卡 HDMI输入：每块板4路输入，

- 输出板卡 HDMI输出：每块板4路输出 ，共8路输出

- 图形处理能力 窗口可任意漫游、叠加、缩放

- 单屏最多窗口 2个窗口

- 滚动字幕 可设置字幕的字体，滚动速度

- 60Hz处理核心 缩放漫游叠加处理过程中保持60Hz刷新率

- 无闪烁切换 直接切换到新的画面,中间没有任何中间不稳定的闪烁现象

- 点对点 实现点对点精细图像处理

- 垂直方向同步 快速移动的图像无错位的现象

- 控制接口 RS232输入/环出，带网络接口，可通过网络控制

- 带大屏控制软件

22）拼接屏技术要求

- 55“DID LED，

- 分辨率：1920x1080，

- 对比度：3500:1，

- 亮度：500cd/㎡，

- 全功能接口，

- 最大功耗：150W，

- 使用寿命：60000小时，

- 单元尺寸1223(W)×693(H)mm，窄边，拼缝3.5mm。

  - 系统测试检验

    - 系统检验应符合现行标准《智能建筑工程施工规范》（GB50606-2010）、《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）、《数据中心基础设施施工及验收规范》（GB50462-2015）、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343-2012）等标准规范以及消防验收与当地相关部门的要求。

- 服务器、工作站等通用设备

  - 服务器

    - 各智能化子系统除个别特殊系统需采用厂家自身服务器外，其他各子系统平台需使用超融合一体机（超融合一体机由其他标段提供），采用虚拟服务器的方式。

  - 工作站（如各子系统需求书无要求则按以下参数）

普通工作性能要求

- 基本配置：

- CPU：≥1颗，不低于6核12线程、3.1GHz主频、12MB三级缓存、制作工艺14nm，热设计功耗(TDP)≤65W，插槽类型为LGA 1200的处理器

- 内存：≥16G DDR4 2400MHz 内存，提供4个内存槽位

- 独立显卡：≥1张，不低于2GB GDDR5显存、64bit显存位宽、48GB/s显存带宽、1030MHz 核心频率，≥VGA（或DP）*1+HDMI*1的独立显卡，注：集成显卡和独立显卡需同时使用，实现双显卡多屏显示使用

- 硬盘：≥256G 固态硬盘+1TB SATA3 7200rpm 硬盘

- 其他配置：

- 主板：相当于B460芯片组或以上；网卡：集成10/100/1000M以太网卡；扩展槽：≥1个PCI-E×16、2个PCI-E×1；电源：≥110/220V 300W 节能电源；外设：一套鼠标键盘；操作系统：Windows 10 专业版

- 声卡：集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）

- 接口：≥10个USB接口(前置6个USB 3.2 G1，后置4个USB 2.0)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+HDMI+DP接口（VGA非转接），

- 显示器：屏幕类型 In Plane Switching（IPS），2K以上，屏幕尺寸：≥23.8英寸（HDMI接口）

- 屏幕特点：防眩光，窄边框；色域：≥72% NTSC；分辨率：≥1920×1080；

- 输入信号：≥VGA*1 + HDMI1.4*1 + DP1.2*1（含≥HDMI线*1）

7. 售后服务：整机提供不低于原厂5年免费上门保修服务（含键鼠、鼠标等所有部件）；

图型工作站性能要求（主要用于视频安防系统，视频安防使用双显示屏）

- 基本配置：

- 处理器：≥1颗，不低于6核12线程、3.1GHz主频、12MB三级缓存、制作工艺14nm，热设计功耗(TDP)≤65W，插槽类型为LGA 1200的处理器

- 内存：≥16GB DDR4-2666，≥4个内存插槽，系统最大支持128GB或以上

- 硬盘：≥256G固态硬盘 + 1TB 7200 RPM 机械硬盘

- 显卡：≥1张，不低于4GB GDDR5显存、128bit显存位宽、112GB/s显存带宽、1183MHz核心频率、7000MHz显存频率，≥HDMI*1+DP*1输出接口的独立显卡

- 其他主要配置：

- 芯片组：相当于Q470芯片组或以上；网卡：集成10/100/1000M以太网卡；操作系统：Windows 10 专业版

- 扩展插槽：≥1个PCIe 3.0 X16，1个PCIe 3.0 X16（须能向下兼容X4接口设备），2个PCIe 3.0 X1，1个M.2 2230插槽，2个M.2 2230/2242插槽；

- 接口：≥前置，4个USB，1个USB Type-C，后置 1个音频输入输出，1个RJ45，2个DP ，6个USB，1个VGA；

- 显示器输入信号：≥VGA（或DP）*1、≥HDMI 1.4接口*1（含≥VGA线*1、≥HDMI线*1）；

- 输入设备：原厂USB抗菌键盘、USB抗菌光电鼠标，

- 声卡：集成声卡，支持5.1声道

- 显示器：屏幕类型 In Plane Switching（IPS），2K以上，屏幕尺寸：≥23.8英寸（HDMI接口）

- 售后保修服务：整机提供不低于原厂5年免费上门保修服务（含键鼠、鼠标等所有部件）

  - 激光打印机（除 BA 系统外）

- 	打印类型：彩色激光打印机

- 	显示界面：液晶显示面板

- 	分辨率：≥600x600dpi

- 	打印内存：≥128MB

- 	处理器：≥750 MHz

- 	打印速度≥14 页/分钟

- 	月打印量：≥30000 页/月

- 	接口类型：USB2.0  或 RJ45

- 	打印尺寸：A4

  - 点阵打印机（BA 系统）

- 	类型：48 针(双打印头)宽行点阵打印

- 	打印速度：汉字 330 汉字/秒，英文 550 字符/秒（字/秒）

- 	接口类型：Type B 接口（选件）,IEEE-1284 并口

- 	单页纸规格：90-420mm

  - 线槽

- 镀锌金属线槽

- 规格：300*100*1.2、200*100*1.2、150*100*1.2

- 室外部分的线槽壁厚不小于 2.0mm，喷防锈漆（其余详见图纸）

- 材质：热镀锌板

- 镀锌金属线槽

- 规格：100*100*1.2、100*50*1.0、50*50*1.0

- 室外部分的线槽壁厚不小于1.5mm，喷防锈漆（其余详见图纸）

- 材质：热镀锌板

  - 线管

- 镀锌金属线管

- 规格:φ32×1.6×4000

- 工艺：热镀锌

- 镀锌金属线管

- 规格:φ25×1.6×4000

- 工艺：热镀锌

- 镀锌金属线管

- 规格:φ20×1.6×4000

- 工艺：热镀锌

  - 弱电线缆

- 普通弱电线缆

- 规格：RVV（X*XX），以图纸为准。

- 额定电压：300V/500V

- 导体：多股铜导体

- 绝缘电阻：>200M 欧姆×KM

- 阻燃级别：符合燃烧性能为B1级

- 带屏蔽弱电线缆

- 规格：RVVP（X*XX），以图纸为准。

- 额定电压：300V/500V

- 导体：多股铜导体

- 屏蔽：镀锡铜丝编织屏蔽，编织密度大于 85%

- 绝缘电阻：>20M 欧姆×KM

- 阻燃级别：符合燃烧性能为B1级

附件1：智慧后勤对新建大楼建设需求

1.1智能化系统对接需求

为避免信息孤岛，保证院内各系统数据的互联互通，要求底层弱电智能化系统对智慧后勤平台进行接口开放，并免费对接支持，实现系统或数据的对接。

系统对接要求：

| 序号 | 对接系统 | 对接内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 楼宇自控系统（BAS） | 实现空调、新风、送排风、环境等系统的数据对接 |
| 2 | 热水系统 | 实现热泵、锅炉、热水管道等设备运行状态、故障、运行参数及相应传感器数据的对接 |
| 3 | 冷源系统 | 冷源设备运行状态、故障、运行参数及相应传感器数据的对接 |
| 4 | 给排水系统 | 实现水泵各设备状态参数，水箱、水井等水位等 |
| 5 | 变配电系统 | 高低压配电系统的监测、管控数据的对接，满足电力监控需求 |
| 6 | 电梯控制系统 | 实现电梯运行状态、故障状态等数据的对接 |
| 7 | 智能照明控制系统 | 实现公共区域和科室房间照明灯具的智能管控 |
| 8 | 医用气体系统 | 实现供氧系统、负压吸引系统、正压系统等系统数据对接 |
| 9 | 电气火灾监控系统 | 对引起火灾的电气参数如电流、电压、剩余电流、电缆温度等监测数据对接 |
| 10 | 门禁一卡通系统 | 对接门禁一卡通系统，实现数据互联互通 |
| 11 | 视频监控系统 | 对接安防视频监控系统，实现数据互联 |
| 12 | 入侵报警系统 | 对接入侵报警系统，提取报警数据 |
| 13 | 停车场管理系统 | 对接停车场管理系统，实现停车管理 |
| 14 | 能源管理系统 | 院区能耗数据的对接，满足能耗监测、分析、管理的需求 |

各个弱电智能化系统需提供标准通信接口及协议接入后勤智慧运维平台，共同完成联调联试工作。各子系统与平台物理界面接口和通讯协议应满足下表要求：

| 序号 | 对接系统 | 接口标准 | 通讯协议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼宇自控系统 | 基于 RJ45 的 TCP/IP 网络接口 | OPC |
| 2 | 热水系统 | 基于 RJ45 的 TCP/IP 网络接口 | OPC |
| 3 | 冷源系统 | 基于 RJ45 的 TCP/IP 网络接口 | OPC |
| 4 | 给水排水系统 | 基于 RJ45 的 TCP/IP 网络接口 | OPC |
| 5 | 变配电监控系统 | 基于 RJ45 的 TCP/IP 网络接口 | OPC |
| 6 | 电梯监测系统 | 基于 RJ45 的 TCP/IP 网络接口或者 RS232、 RS485 的串口 | OPC、ModBus |
| 7 | 智能照明控制系统 | 基于 RJ45 的 TCP/IP 网络接口 | OPC |
| 8 | 医用气体系统 | 基于 RJ45 的 TCP/IP 网络接口 | OPC、webservice |
| 9 | 电气火灾监控系统 | 基于 RJ45 的 TCP/IP 网络接口 | OPC |
| 10 | 门禁一卡通系统 | 基于 RJ45 的 TCP/IP 或者 UDP/IP 网络接口 | OPC、 SDK |
| 11 | 视频监控系统 | 基于 RJ45 的 TCP/IP 网络接口、 RS485 串口 | SDK、 RS485 协议 |
| 12 | 入侵报警系统 | 基于 RJ45 的 TCP/IP 或者 UDP/IP 网络接口 | OPC、 SDK |
| 13 | 停车场管理系统 | 基于 RJ45 的 TCP/IP 网络接口 | OPC、 SDK、ODBC |
| 14 | 能源管理系统 | 基于 RJ45 的 TCP/IP 网络接口 | OPC、webservice |

1.2第三方对接要求

1.2.1接口方式

为了达到预期的集成效果所有子系统均对外提供开放接口，接口形式要求如下：

智能化子系统提供符合OPC DA标准(OPC Data Access standard)的OPC 服务程序（OPC Server），并提供该OPC Server的配置使用说明书，配合集成调试工作。

不能提供OPC服务程序的子系统,具体有如下要求:

设备制造商应提供集成子系统与设备之间进行数字通讯的物理接口标准和接口通讯协议。物理接口标准规定使用何种通讯介质、链路层的接口标准，如RS232、RS485、以太网等；接口通讯协议规定通讯双方约定的命令及数据响应格式、数据校验方式等。

常用的通讯形式和协议，例如RS232、RS485、Moudbus等。

1.2.2接口形式详述

协议由子系统提供给平台厂商，用来开发OPC标准接口，实现对子系统运行的监测、控制（有些不需要控制）等。目前接口协议

主要有以下几种形式。

1.OPC 服务程序（OPC Server）

系统提供符合OPC DA标准(OPC Data Access standard)和OPC AE标准(OPC Alarm & Event standard)的第三方OPC 服务程序（OPC Server）。

2.RS232、RS485

如果欲接入的子系统提供的是数字通讯的物理接口（串口）。子系统需要提供综合监控系统与设备之间进行数字通讯的物理接口标准和接口协议。

物理接口标准规定使用何种通讯介质、链路层的接口标准，如RS232、RS485；

接口协议规定通讯双方约定的命令及数据响应格式、数据校验方式等。具体包括通讯参数波特率、奇偶校验、数据位、握手协议和传送格式(16进制或ASCII码)。对传送格式要求进行详细说明，包括数据头、数据尾，特别详细说明数据内容包含的意义，并举例。

例如：

1.接口：RS232

2.波特率：19200

3.奇偶校验：无

4.数据位：8位握手协议：无

5.传送格式(16进制)：0F 00  0X 0X 0X  0X 0X 0X 0X  0X 0X  0F 0E 00

起始单元号分机号警情结束。

3.以太网（NetDDE、NetApi、TCP/IP）

如果欲接入的子系统提供以以太网为介质，子系统需要提供数据通讯方式，通讯设置方法、链路建立和响应的详细资料，数据包的详细准确的解释说明。

如果欲接入的子系统提供以动态链接库DLL或控件OCX方式实现数据共享和传输，子系统商需要提供函数调用的详细说明。提供开发包使用示例。

1.3智能化子系统监控参数要求

★以下子系统参数需通过接口提供至后勤智慧运维平台。

1.3.1楼宇自控系统

楼宇自控系统监控点位及监控内容：

| 监控设备 | 监控内容 | 采集方式 | 平台对接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组合式空调机组 | 1) 监测参数 | DDC采集、控制，经Bacnet/IP网络控制器上送数据、接收控制令。 | 由BA系统上传至医院后勤智慧运维平台 |
|  | 运行状态、故障报警、手/自动模式监测（DI） |  |  |
|  | 送风温度、回风温度、回风湿度、回水温度监测（AI） |  |  |
|  | CO2浓度监测（AI） |  |  |
|  | 变频器频率监测（AI） |  |  |
|  | 电动调节水阀阀位监测（AI） |  |  |
|  | 新风阀、回风阀开度监测（AI） |  |  |
|  | 过滤器压差报警监测（DI） |  |  |
|  | 2) 控制参数 |  |  |
|  | 空调机组启停控制（DO） |  |  |
|  | 变频器频率控制（AO） |  |  |
|  | 电动调节水阀开度控制（AO） |  |  |
|  | 新风阀、回风阀开度控制（AO） |  |  |
|  | 3) 故障报警参数 |  |  |
|  | a) 应监测空调机组风机状态，当风机运行故障时，应发出故障报警。 |  |  |
| 吊顶式空调机组 | 1) 监测参数 |  |  |
|  | 运行状态、故障报警、手自动监测（DI） |  |  |
|  | 送风温度监测（AI） |  |  |
|  | 电动水阀阀位监测（AI） |  |  |
|  | 2) 控制参数 |  |  |
|  | 风机启停（DO） |  |  |
|  | 电动水阀开度调节（AO） |  |  |
|  | 3) 故障报警参数 |  |  |
|  | 应监测各台吊顶机组风机状态，当风机运行故障时，应发出故障报警。 |  |  |
| 新风机组 | 1) 监测参数 |  |  |
|  | 运行状态、故障报警、手/自动模式监测（DI） |  |  |
|  | 送风温度、回水温度监测（AI） |  |  |
|  | 电动水阀阀位反馈（AI） |  |  |
|  | 过滤器压差报警状态反馈（DI） |  |  |
|  | 新风阀（新风保温风阀）开闭状态反馈（DI） |  |  |
|  | 2) 控制参数 |  |  |
|  | 启停控制（DO） |  |  |
|  | 电动水阀开度调节（AO） |  |  |
|  | 新风阀开关控制（DO） |  |  |
|  | 3) 故障报警参数 |  |  |
|  | 应监测各个新风机组风机状态，当风机运行故障时，应发出故障报警 |  |  |
| 风机盘管 | 1) 监测参数 |  |  |
|  | 应风机盘管配电回路的运行、停止状态（DI）、阀门的开度检测。 |  |  |
|  | 2) 控制参数 |  |  |
|  | 应控制风机盘管配电回路的电源、水阀通断（DO）。 |  |  |
| 通风设备 | 1) 监测参数 |  |  |
|  | 监测送风机、排风机的运行状态、故障报警及手自动模式（DI） |  |  |
|  | 2) 控制参数 |  |  |
|  | 控制送风机、排风机的启停（DO） |  |  |
|  | 3) 故障报警参数 |  |  |
|  | 当风机运行故障时，应发出故障报警。 |  |  |
| 室内空气质量 | 一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、VOC |  |  |
| 空调机组 | 运行电参数：电流、电压、功率、有功无功电度 | 智能电表 | 由能源管理系统上传至医院后勤智慧运维平台 |
| 新风机组 | 运行电参数：电流、电压、功率、有功无功电度 | 智能电表 |  |

1.3.2热水系统

热水系统监控点位及监控内容：

| 监控设备 | 监控内容 | 采集方式 | 平台对接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | a)锅炉运行状态、故障报警、手/自动模式反馈 | DDC采集、控制，经Bacnet/IP网络控制器上传数据、接收控制令 | 由BA系统上传至医院后勤智慧运维台 |
|  | b)运行时间、大小火状态、出水温度设定值、进出水温度等 |  |  |
| 热水循环泵 | 运行/停止、手动/自动、变频/工频运行、故障，远程启停 |  |  |
| 热水管网 | 流量、供回水温度、压力 |  |  |
| 分集水器 | 分集水器压力，分集水器间压差 |  |  |
| 膨胀水箱 | 水位超高或超低报警； |  |  |
| 补水箱 | 水位超高或超低报警； |  |  |
| 用电量 | 锅炉、热水循环泵电流、电压、功率、有功无功电度 | 远传电表 | 由能源管理系统上传至医院后勤智慧运维台 |
| 热水用量 | 热水总用水 | 远传热水水表 |  |
|  | 科室热水用量 | 远传热水水表 |  |

监视要点：

- 热水循环泵运行是否异常；

- 热水管网压力、温度是否异常。

- 运行环境安全监视，监视信号如：水浸传感器、智能摄像头采集的淹水、非法闯入等告警信号和实时画面。

1.3.3冷源系统

空调冷源监控点位及监控内容：

| 监控设备 | 监控内容 | 采集方式 | 平台对接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷水机组 | 运行/停止、故障报警、冷冻水供/回水温度、冷冻水供水流量、冷冻水供/回水压力、冷冻水供回水压力差、冷却水供/回水温度、冷却水供/回水压力、蒸发器水流状态、冷凝器水流状态、冷机电流百分比；远程启停 | 冷水机组控制器 | 由BA系统上传至医院后勤智慧运维平台 |
| 冷冻水泵 | 运行/停止、手动/自动、故障报警、变频反馈；远程启停、变频控制 | DDC采集、控制，经Bacnet/IP网络控制器上送数据、接收控制令 |  |
| 冷冻水蝶阀 | 开启/关闭状态，远程开启/关闭 |  |  |
| 冷却水泵 | 运行/停止、手动/自动、故障报警、变频反馈；远程启停、变频控制 |  |  |
| 冷却水蝶阀 | 开启/关闭；远程开启/关闭 |  |  |
| 冷却塔风机 | 运行/停止、手动/自动、过载报警；远程启停 |  |  |
| 膨胀水箱 | 水位高、水位低 |  |  |
| 分集水器 | 冷冻水供回水温度、冷冻水供回水压力、旁通阀压差；远程旁通电动调节阀开启/关闭 |  |  |
| 冷水机组 | 运行电参数：电流、电压、功率、有功无功电度 | 智能电表 | 由能源管理系统上传至医院后勤智慧运维平台 |
| 冷却泵 | 运行电参数：电流、电压、功率、有功无功电度 | 智能电表 |  |
| 冷冻泵 | 运行电参数：电流、电压、功率、有功无功电度 | 智能电表 |  |
| 冷却塔 | 运行电参数：电流、电压、功率、有功无功电度 | 智能电表 |  |
| 分水器 | 区域用量 | 冷热量表 |  |
|  | 科室用量 | 冷热量表 |  |

监视要点：

- 监测冷冻水供回水温度，以了解冷冻水温度是否在合理范围之内；

- 监测冷冻水供回水压差，根据供回水压差，调节压差旁通阀开度；

- 监测冷冻水流量，与冷冻水供回水温差结合，计算出冷量，以此作为能源消耗计量的依据；

- 监测冷却水供回水温度，以了解冷却水温度是否在合理范围之内；

- 监测机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机运行状态异常；

- 膨胀水箱水位超限报警，使水箱水位维持在允许范围内；

- 冷冻站能效比，如：冷冻站能效比、冷冻水输送系数、冷却水输送系数、总耗电量、总制冷量等；

- 冷冻站运行环境安全监视，监视信号如：温湿度传感器、水浸传感器、智能摄像头采集的淹水、非法闯入等告警信号和实时画面。

系统控制：

- 冷却塔停止运行时，应关闭冷却塔进水管蝶阀，以防水流短路。

- 冷水机组停止运行时，应关闭冷冻水蝶阀，以防水流短路。

- 机组的台数控制：系统自动计算用户端实际负荷Q=F*（T回水-T出水），自动选择投入运行的机组及水泵数量。

- 冷冻系统的联锁控制：机组的投入或退出运行的过程是按预先编制的控制程序进行的。当机组需要投入时，控制程序首先打开该机组对应的冷冻水蝶阀、冷却水蝶阀、冷却塔进出水蝶阀。在得到各蝶阀打开状态信号后，延时30秒启动相应的冷却水泵，延时30秒启动相应的冷冻水泵，在得到相应的水流状态信号后，延时5分钟启动冷冻机组。

- 设备的自动切换及故障设备的自动锁定：为了保护冷源设备，延长设备的使用寿命，因此需要累计每台设备的运行时间，使同类设备进行交替运行，并在发生故障时自动切换。

1.3.4给排水系统

给排水系统监控点位及监控内容：

| 监控设备 | 监控内容 | 采集方式 | 平台对接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活水泵 | 运行/停止、手动/自动、变频/工频运行、故障；远程启停控制 | DDC采集、控制，经Bacnet/IP网络控制器上送数据、接收控制令。 | 由BA系统上传至医院后勤智慧运维平台 |
| 生活水箱 | 水位高、水位低 |  |  |
| 供水管网 | 供水管压力 |  |  |
| 集水井 | 水位高、水位超高 |  |  |
| 潜污泵 | 运行/停止、手动/自动、故障报警；远程启停控制 |  |  |
| 生活水泵 | 运行电参数：电流、电压、功率、有功无功电度 | 智能电表 | 由能源管理系统上传至医院后勤智慧运维平台 |
| 供水管网 | 总用水量 | 远传水表 |  |
|  | 科室用水量 | 远传水表 |  |

监视要点：

- 水泵运行异常告警；

- 水箱水位异常告警；

- 集水井水位高告警；

- 供水管网首端、末端压力、流量差异常告警；

- 生活水箱、供水泵房运行环境安全监视，监视信号如：水浸传感器、智能摄像头采集的漫水、非法闯入等告警信号和实时画面。

系统控制：

- 生活水泵变频运行，保持供水管网压力恒定；

- 水箱水位低时停止水泵运行；

- 集水井水位高时，启动潜污泵运行，超高时，启动备用泵运行，延时水位仍未下降时，运维人员需到现场排除故障；

- 可以累计设备的运行时间，自动切换运行泵与备用泵，延长设备使用寿命。

1.3.5变配电系统

通过现场智能仪表、传感器、通讯管理机、摄像头等传感、采集单元，实时采集变配电系统的运行状态以及运行参数和周边环境信息，通过上层应用系统分析、诊断、告警等功能，快速、准确掌握系统运行安全问题，保障变配电系统的可靠运行，实现配电室远程监视、无人值守。

变配电系统监测点位及监测内容：

| 监控设备 | 监测内容 | 采集方式 | 平台对接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高压开关柜 | 电压、电流、频率、有功、无功、功率因数、有功电能、无功电能 | 智能电表 | 由电力监控系统上传至医院后勤智慧运维平台 |
|  | 真空断路器分/合、弹簧储能/未储能 | 微机保护装置 |  |
|  | 手车位置 |  |  |
|  | 接地开关分/合状态 |  |  |
|  | 保护动作信号 |  |  |
| 直流屏 | 输入电压、合闸母线电压、控制母线电压、负载电流、电池组电压及电流、电池充电状态、告警信息 | 直流屏控制器 |  |
| 变压器 | 变压器运行状态、变压器温度、温度报警、变压器风机启/停、风机故障报警 | 变压器温控器 |  |
|  | 电压、电流、频率、有功、无功、功率因数、有功电能、无功电能、2~31次谐波 | 低压进线柜智能电表 |  |
| 低压开关柜 | 开关状态、故障、电压、电流、频率、有功、无功、功率因数、有功电能、无功电能 | 智能电表 |  |
| 楼层配电箱 | 电压、电流、频率、有功、无功、功率因数、有功电能、无功电能 | 楼层科室用电加装智能电表 | 由能源管理系统上传至医院后勤智慧运维台 |
| UPS | 开机/关机、在线/离线、正常/故障、逆变模式/旁路模式、电压正常/低压、输入电压、输出电压、当前负载量、温度、电池单体电压 | UPS控制器 | 由电力监控系统上传至医院后勤智慧运维台 |
| EPS | 外部故障、模块故障、电池故障、逆变指示、应急状态、主电状态、强制状态、工作状态、电池电压、输出电压、输出电流 | EPS控制器 |  |
| 柴油发电机组 | 发电机组运行状态、运行参数：电流、电压、频率、油压、油温、发电机冷却温度、电池电压、告警信息 | 柴油发电机控制器 |  |

监视要点：

- 系统运行状态异常告警监视，监视信号如：保护动作、过压、过流、温度过高告警、故障告警等；

- 双路供电冗余性监视，监视信号如：线路电压、电流、频率等；

- 应急电源可用性监视，监视信号如：柴油发电机组的燃油存量、机组状态、告警信息等，EPS的工作状态、输出电压、故障告警等；

- UPS可用性监视，监视信号如：工作模式、输出电压、故障告警等；

- 变压器能效分析，如：平均负载率、运行效率、损耗率等；

- 配电室运行环境安全监视，监视信号如：温湿度传感器、烟感、水浸传感器、智能摄像头采集的火灾、淹水、非法闯入等告警信号和实时画面。

1.3.6电梯监测系统

电梯监视点位及监控内容：

| 监控设备 | 监视内容 | 采集方式 | 平台对接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客梯 | 电梯负载、电梯状态、运行方向、故障报警、当前层站、轿门开闭、视频画面 | 梯控系统 | 由梯控系统上传至医院后勤智慧运维平台 |
| 医用电梯 |  |  |  |
| 货梯 |  |  |  |
| 自动扶梯 | 电梯状态、运行方向、故障报警 |  |  |
| 电梯配电箱 | 断路器分合闸状态，供电参数：电流、电压、功率、有功无功电度 | 智能电表 | 由能源管理系统上传至医院后勤智慧运维平台 |

监视要点：

- 电梯运行异常告警；

- 电梯轿厢内监控画面。

- 电梯机房安全监视，监视信号如：温湿度传感器、智能摄像头采集的非法闯入、徘徊等告警信号和实时画面。

1.3.7智能照明系统

照明系统监控点位及监控内容：

| 监控设备 | 监控内容 | 采集方式 | 平台对接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 照明开关 | 开/关状态，远程开/关控制 | 通过KNX开关驱动器、调光驱动器、智能面板等采集、控制，经KNX/IP网关上送数据、接收控制令。 | 由智能照明控制系统上传至医院后勤智慧运维平台 |
| 回路电流 | 电流 |  |  |
| 人体探测器 | 有人/没人 |  |  |
| 光照度传感器 | 照度 |  |  |
| 现场智能面板 | 开/关 |  |  |
| 公区照明用电 | 供电参数：电流、电压、功率、有功无功电度 | 智能电表 | 由能源管理系统上传至医院后勤智慧运维平台 |
| 科室照明用电 | 供电参数：电流、电压、功率、有功无功电度 | 智能电表 |  |

监视要点：

- 照明开关状态监视；

- 灯具使用寿命预测：每一灯具都是有使用寿命的，系统软件可对每一回路开启的时间和次数进行累计，通过回路计数功能可预计灯具大致寿命，在灯具即将损坏的时候提前告知，以便及时维修、更换，以免重要时刻灯具寿命耗尽带来不合现场要求的光环境。

- 负载状态监视：开关驱动器带有电流检测功能，能够根据输出端通过的电流值的变化，判断负载设备是否正常工作，并能在控制界面上显示回路状态及电流值。

系统控制：

- 传感器自动控制

- 移动探测器控制：在公共走道和卫生间安装移动感应探测器，用于探测人的移动来自动的打开或关闭灯光。当有人通过时灯光会自动打开，人员离开后延时自动关闭；

- 定时控制：通过定时模块设定时间，对地下室及公共走道等处灯光进行定时控制；

- 光照度控制：通过光照度传感器感应现场光照强度，当室外光线较好时关闭适当临窗灯光回路，充分利用自然光，可以配合控制大厅照明、室外景观泛光照明等。

- 现场智能面板控制

在公共区域设置智能面板，用于现场控制。智能面板能够通过软件设定，实现灵活的控制功能。智能面板可以设定一个按键为锁定键，能有效避免误操作。当按下锁定键进行按键锁定后，其余按键被锁定，按下这些按键将不会产生对应的开/关灯动作；当您希望使用该按键时，按下锁定键解锁，其余按键被解锁可正常使用。按键锁定功能亦可通过监控软件设定。

- 软件控制

- 定时控制

可以根据日常的运行要求在不同时段采用不同灯光组合。例如白天上下班人流量大的时间段内定时开启部分灯光；晚上下班后时间段内开启部分灯光；晚上无人后仅开启应急照明回路。

- 图形化监控界面

通过图形化的界面可对建筑内各个区域的灯光设备进行集中监视和控制，可对实时图表上模拟量数据（如调光数值）进行遥调操作，对实时图表上开关量数据（如回路开关状态）进行遥控操作，支持单控、总控及人工选择多个回路进行群组遥控等操作。

- 场景模式控制

可预设多种场景模式，例如白天模式、夜间模式、清扫模式、节日模式等，每种模式定义一天按时刻的顺序自动运行控制策略，并可以对预设运行模式的进行动态切换，也可以按照多个分区进行模式管理。

- 时间计划管理

通过时间计划管理功能，可根据提供的日历形式的定时配置界面选择日期及控制模式，满足不同季节、不同节日的不同模式要求。

- 消防联动功能

在应急照明回路中配置开关量输入模块，以实现火灾信号与应急照明系统的联动控制。

1.3.8医用气体

医用气体监控点位及监控内容：

| 监控设备 |  | 监控内容 | 采集方式 | 平台对接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供氧系统 | 液氧储罐 | 液位、压力 | 氧气监测系统 | 由医用气体系统上传至医院后勤智慧运维平台 |
|  | 汇流排 | 管路压力 |  |  |
|  | 末端用氧管路 | 压力 |  |  |
|  | 氧气用量 | 总用氧量 |  |  |
| 负压吸引系统 | 真空泵 | 运行/停止、故障 | 吸引监测系统 | 由医用气体系统上传至医院后勤智慧运维平台 |
|  | 负压罐 | 压力 |  |  |
|  | 负压分气缸 | 管路压力 |  |  |
|  | 设备用能 | 供电参数：电流、电压、功率、有功无功电度 | 智能电表 | 由能源管理系统上传至医院后勤智慧运维平台 |
| 正压系统 | 空压机 | 运行/停止、故障 | 正压监测系统 | 由医用气体系统上传至医院后勤智慧运维平台 |
|  | 储气罐 | 压力 |  |  |
|  | 正压分气缸 | 管路压力 |  |  |
|  | 设备用能 | 供电参数：电流、电压、功率、有功无功电度 | 智能电表 | 由能源管理系统上传至医院后勤智慧运维平台 |

监视要点：

- 设备运行异常告警；

- 压力异常告警；

- 通过高清摄像头实时监视现场仪表读数；

- 液氧储罐、汇流排、负压吸引系统、正压系统运行环境安全监视，监视信号如：智能摄像头采集的非法闯入等告警信号和实时画面。

1.3.9电气火灾系统

电气火灾监控点位及监控内容：

| 监控设备 | 监控内容 | 采集方式 | 平台对接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低压开关柜 | 漏电电流、电缆温度 | 电气火灾监控系统 | 由电气火灾监控系统上传至医院后勤智慧运维平台 |
| 楼层配电箱 | 漏电电流、电缆温度 |  |  |

监视要点：

- 系统运行状态异常告警监视，监视信号如：短路、漏电、温度过高告警、故障告警等，使得运维人员第一时间掌握现场异常数据，排除故障；

- 与火灾自动报警系统联动，远程切断负载电源。

1.3.10门禁管理系统

| 监控设备 | 监控内容 | 采集方式 | 平台对接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门禁控制器 | 门禁开启或关闭、非法开门状态、设备在线状态、告警状态 | 门禁系统 | 由门禁系统上传至医院后勤智慧运维平台 |

监视要点：

- 门禁状态异常告警监视，监视信号如：非法开门告警等，使得运维人员第一时间掌握现场状况；

- 与视频系统联动，设备状态异常、非法闯入视频弹窗。

1.3.11视频监控系统

| 监控设备 | 监控内容 | 采集方式 | 平台对接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 摄像机 | 图像丢失报警 | 视频系统 | 由视频系统上传至医院后勤智慧运维平台 |
| 视频存储设备 | 设备状态、视频图像 |  |  |

监视要点：

- 在电子地图上显示视频监控点位的设备中文名称；用图标区分设备类型；用不同颜色区分设备点位正常、报警和故障信息。

- 可对摄像机、云台、镜头进行遥控，控制效果平稳、可靠。

1.3.12入侵报警系统

| 监控设备 | 监控内容 | 采集方式 | 平台对接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报警箱 | 系统撤布防状态 | 入侵报警系统 | 由入侵报警系统上传至医院后勤智慧运维平台 |
| 手动报警按钮 | 设备状态 |  |  |
| 红外报警 | 设备状态 |  |  |
| 玻璃破碎报警器 | 探头运行状态 |  |  |

监视要点：

- 显示防盗报警系统的整体布防、区域布防、 撤防状态、设备数量、报警数量；

- 与视频系统联动，非法闯入视频弹窗。

1.3.13停车场管理系统

| 监控设备 | 监控内容 | 采集方式 | 平台对接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车位探测器 | 车位状态 | 停车管理系统 | 由停车管理系统上传至医院后勤智慧运维平台 |
| 车位引导区域 | 车位总数、占用车位总数、故障车位总数 |  |  |

监视要点：

- 显示停车场车辆总数、车位总数、 故障报警总数。

- 显示每个车位的可用、占用及故障状态。

1.4能源管理要求

1.4.1能源管理范围

针对新建大楼进行用水量、用电量和空调能量的在线监测、远程抄表。并将数据集中存储和统一管理，为医院按各使用科室、各实验室、各宿舍公寓统计、分析能源使用情况提供依据，通过现场通讯管理单元对各建筑的水表、电表和空调进行数据采集。通过设备网上传至系统工作站再进行对用水量、电量、空调冷量进行统计、分析，实现医院能源资源消耗情况在线监测、统计分析和智能管理，辅助管理人员作出正确的能效改善策略，减少能源管理的成本，提高能源管理的效率。

中山附一本部院区已建设一套能源管理系统，已根据中山附一管理需求定制开发，系统功能完善、切合医院实际使用。后续新建设的能源系统应与该系统功能保持一致，一是便于院方管理使用（南山院区的管理人员将由本院调配，功能保持一致在管理上可减少培训、使用和人员调配难度）；二是保持数据统一，保证全院数据汇总。

1.4.2能耗模型

依据项目的实际需求和医院的实际情况，针对水、电、冷热量三种能源类型，首先按照点表梳理总分关系。根据《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统-分类分项能耗数据采集技术导则》和《医院建筑能耗监管系统建设技术导则》等要求，结合目前医院自身特点和管理需求，将医院所使用的能耗进行分类分项采集管理与分析，并与国家能耗监管平台的数据进行对标，最终建立自己的能源管理制度和能耗分析模型，提高能源的精细管理水平。比如电表：市政总表—各个楼栋配电房电表-—楼层电表—科室电表，且保证下一级仪表的综合数值累加与上一级接近（误差不大），若下一级仪表未全部安装，则需要通过虚拟仪表或者手动输入数值，以计算方式保证能耗数值平衡。

依据项目的实际需求和医院的实际情况，针对水、电、冷热量三种能源类型，首先按照点表梳理总分关系。

具体能耗分析模型如下：

- 按能源使用类型进行能耗模型分类：

满足国家卫生健康委要求：医院-院区-建筑-能源类型-系统。既是分类计量：按照电分项/水分项—一级子项—二级子项—建筑—楼层—区域（科室）等级划分；

- 按建筑科室使用类型进行能耗模型分类

重新划分区域维度，建立区域能耗模型。按照医院—建筑楼栋—楼层—区域（科室）—分类分项—一级子项—二级子项进行设计；

- 电能监测

- 一级计量：通过市政配电计量柜电表对接，实现进线计量。

实现效果：医院总用电计量

- 二级计量: 通过配电柜远传电表实现全院基本用电分项计量

实现效果：实现主要区域、建筑的用电分项计量；通过数据的分析展示、数据对标，挖掘节能潜力点；实现低压电力监控功能，及时报警，保证用电安全性。

- 三级计量: 通过楼层配电箱和重点区域远传表计实现重点建筑楼层计量

实现效果：实现科室、重点区域耗电管理，为分析、对标、绩效考核提供基础提供后期、扩建的电力设计支撑，防止过度冗余。

- 水能监测

- 原则一:在市政水表后的水管井内、水泵房内以及各楼栋入口处安装水表，实现全院供水基础计量

实现效果:可进行院区总用水统计，便于用水缴费核算;实现各楼栋的用水统计，便于及时发现漏水问题。同时，配合考核制度等措施可有效的降低用水消耗。

设计范围:各院区市政供水、楼栋供水

- 能量监测

- 原则一:在制冷主机和分集水器安装冷量表，实现冷源系统计量和监测

实现效果:实现用冷量分项计量；实现楼栋和各区域的冷热量计量，便于挖掘节能空间，降低冷源系统能耗。

设计区域:空调机房

1.4.3点位设计

能耗采集点位的铺设应能满足能耗模型中分类、分项、分区域、分科室等维度的计量标准，实现各节点的能耗数据采集，建设满足国家标准、实现精准科室能耗测量和成本分摊的能耗点位。根据能耗模型，安装对应数量的电表、水表和能量表，实现能耗数据采集。并通过本部院区现有能源管理系统进行数据统一采集和处理。

1.4.4参数要求

| 监控设备 | 监控内容 | 采集方式 | 平台对接 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电表 | 有功电能 、无功电能、视在电能、三相电压、线电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、系统频率F、电流电压相位。 | 系统厂商布置能耗采集器，经RS485通讯接口上送数据 | 由能耗采集器上传至医院后勤智慧运维平台 |
| 水表 | 用水量 |  |  |
| 能量表 | 用冷量 |  |  |

附件2：信息网络布线要求

信息网络布线要求

中山大学附属第一医院信息数据中心

【2022.04.20】

- 说明

- 院内各部门如须进行网络综合布线施工，必须严格按此文档要求施工。

- 弱电设计前，请按此文档要求预留好相关耗材与施工的资金预算，避免有缺漏导致无法实施。

- 各部门在弱电设计前，提前与信息数据中心对弱电机柜位置、信息点的位置与数量进行预确定，并向信息数据中心提交综合布线设计平面图等文档，信息数据中心回复意见、审核确认后方可施工。曾经有部门没提前向信息数据中心确认便施工，错将网络布线敷设到安防监控机柜里，导致临床科室无法使用网络，耽误了医院搬迁计划，最终须要重新布线并承担相关费用。

- 请严格按照此文档要求的材料规格与安装方式进行施工。在采购前与信息数据中心确认施工中所用材料的品牌与规格，并提供原厂供货证明，否则信息数据中心不参与网络部分验收，需要重新整改所产生的费用自负。

- 场地原有网络设备及线材应征得信息数据中心同意方可拆除，并在装修后按实际需求进行复原，对于拆除后不再使用的设备应交还信息数据中心。

- 施工前对场地原有的机柜、设备、线缆、接口面板等弱电设施做好保护，避免油漆及灰尘掉落覆盖网络设备、配件及标签等。若施工方导致网络设备（如天花板上的无线网络设备等外露设备）损坏或丢失需按设备市场价格对医院进行赔偿。（曾有施工方私自拆下无线网络设备并且随便摆放导致设备丢失、随意破坏光纤与有线电视线缆，最终赔偿了医院相同的设备与线缆的恢复费用。）

- 施工过程中须联系信息数据中心人员到现场查看弱电管道位置无误后，再进行封墙粉刷。

- 网络布线验收前需要（由施工方聘请）第三方公司完成网络综合布线检测，检测安排在正常工作日时间内而且须要联系信息数据中心人员到现场监看，对检测不通过的布线应马上进行整改直至测试通过，提供检测后的报告和网络布线竣工图。

- 需要提供的文档有：综合布线设计平面图、材料原厂供货证明、墙体批荡前弱电信息点（底盒和线管）与周边强电（底盒和线管）的照片，天花内线槽布线照片（照片每隔15米拍摄一张，照片要反应出线缆敷设在线槽内；线槽没有露顶，已封盖）、弱电线槽与线管喷漆备注“弱电线槽”，第三方FLUKE线缆检测报告、竣工图纸、实施效果照片。

- 需要提供的材料有：原厂六类双绞线跳线（电脑端与机柜端，非手打）、六类双绞线缆、六类配线架（含六类模块）、理线器、六类信息面板与模块、72芯与24芯光纤盘(含尾纤、耦合器等必要材料)、单模与多模光缆、单模与多模光纤跳线、网络机柜、标签机打印标签（跳线两端、配线架、面板）等。

- 设备材料与施工要求

- 超六类双绞线与六类双绞线：

- 新增的线缆与机柜内原有的其他线缆保持颜色一致，如弱电机柜内原有的网线均为蓝色，则新增布线也要使用蓝色。

- 详细参数请看下文“技术参数要求”。

- 六类非屏蔽跳线：

- 机柜端预留3米跳线，使用原厂六类双绞线跳线，不使用手工跳线。

- 电脑端预留3米跳线、使用原厂六类双绞线跳线，不使用手工跳线。

- 有特别需求时，提前与信息数据中心联系，可以根据实际需求采购不同长度的原厂跳线。

- 详细参数请看下文“技术参数要求”。

- 网络机柜：

- 若空间足够，尽量采用42U 600*600机柜。

- 因空间限制以及有特定需求时，提前与信息数据中心联系，根据实际需求采购大小适合的机柜。

- 详细参数请看下文“技术参数要求”。

- 配线架：

- 六类48口或24口模块化配线架，高度都是1U，由于院内弱电机柜空间普遍紧张，优先使用1U48口配线架。每一个模块都能单独拆卸更换。配线架与理线器相互独立，不要采用连为一体的配线架。下图为配线架的独立可拆卸模块。

- 详细参数请看下文“技术参数要求”。

- 理线器：

- 高度1U，底部要求镂空，方便线缆能够从镂空部分往机柜内部方向穿线，如下图。

- 详细参数请看下文“技术参数要求”。

- 光纤盘：

- 核心与汇聚机房以及空间紧张的机柜均使用72芯或更高密度的光纤盘；

- 其余情况使用24芯光纤盘；

- 详细参数请看下文“技术参数要求”。

- 安装要求：

- 光纤盘安装在机柜最顶部，然后空1U再安装交换机等网络设备；

- 交换机等网络设备依次往下递增安装，交换机下方需要加装理线器；

- 配线架从机柜最底部往上递增安装；

- 交换机、配线架、理线器之间紧贴安装，不留空格；

- 跳线两端均须要从理线器镂空部分向机柜内部方向穿线；

- 跳线须绑在机柜后方支柱上，水平方向要用魔术贴分组捆绑，不要使用一次性的塑料扎带；垂直方向可以使用一次性的塑料扎带捆绑；

网络设备与理线器上架示例图

配线架与理线器上架示例图

跳线整理示例图

魔术贴扎带捆绑示例图

- 标签要求:

- 标签需要用专用的标签机与标签色带打印，不能手写，不能用普通A4纸打印。

- 标签粘贴要整齐不歪斜，要粘贴牢固。

- 不同类型链路要使用不同颜色的标签色带进行粘贴以示区分。普通电脑等接入终端链路使用黄底黑字标签色带，上行主干与下行主干使用红底黑字色带。

- 机柜端配线架需要粘贴标签，每6个模块的上方打印一个整体标签；

- 机柜端跳线的两端都需要粘贴标签；当水晶头金属条朝上时，标签色带往右边伸展；标签正反两面都需要打印标签号；标签粘贴在距离水晶头顶部5厘米处；标签向外预留长度不少于2厘米；

- 电脑端面板需要粘贴标签，标签需粘贴在面板上可拆卸的塑料透明挡板内；

- 同一个信息点的以上三种标签号需要一样。

- 主干标签格式，分成三行，内容如下：

FR:几号楼哪个机房 哪个机柜 哪个设备 哪个端口

TO:几号楼哪个机房 哪个机柜 哪个配线架 哪个端口

TO:几号楼哪个机房 哪个机柜 哪个设备 哪个端口

如上图，标签表示本端为2号楼9楼A10机柜NW02-09F-S7503E-IRF2设备的XGE2/2/0/7端口，下一跳为2号楼9楼A7机柜37U光盘的1板0304芯，对端为2号楼8楼NW02-08F-S5130S-01-irf2设备的XGE2/0/49端口。

- 接入标签格式为：“楼层-方向-编号”，例如：3楼东边第一个，“3FE001”，16楼西边第26个，“16FW026”。

- 打印标签前，要检查配线架上原有的其他标签上的标签号信息，避免新旧标签上的标签号信息重复。

- 配线架上的标签要按顺序排列粘贴，错误顺序：4FE003，4FE007，4FE002……，正确顺序：4FE001，4FE002，4FE003……。

- 打印标签时，记录好信息点的物理方位，在竣工图纸上要在对应的位置标上对应的标签号。

原装六类跳线标签粘贴的示例

错误示例：每个模块标签单独打印与粘贴，对不齐且容易掉落

正确示例：每6个模块上方打印一个整体标签

面板标签安装示例：面板上要有可拆卸的塑料透明挡板覆盖保护标签

- 所有配线间内均采用上进线、上出线的封闭式桥架走线方式，且吊装安装，桥架需做防火措施。

- 线缆采用机柜底部进线方式时，机柜底部进线口要用金属线槽覆盖，不能让线缆裸露。

- 水平布线子系统将电缆从配线间的配线架连接到各用户工作区的信息插座上，数据信息点均采用6类4对非屏蔽双绞线；按规范标准要求水平区线缆长度不超过90米（包含配线架、模块等连接）。

- 若布线点数小于或等于5个，且原有网络配线架有位置，则可以使用原有配线架，若原有配线架没位置或布线点数大于5，施工方应提供网络配线架。

- 水平槽采用200mm*100mm、300mm*100mm等不同规格的镀锌铁槽，具体情况视楼层信息点数而定；线槽天花吊装。从线槽至工作区子系统部分线缆穿线管敷设，线管均采用镀锌钢管，线管直径采用20和25两种规格，具体情况视信息点数而定；进房支管采取埋墙暗敷方式，线缆由墙壁下到各信息点位置。隐蔽工程里线槽与线管均需要每隔15米进行喷漆标识，注明“弱电”用途。

弱电线槽喷漆标识

- 根据实际情况的不同，可采用以下两种不同的敷设方式。

- 采用走吊顶的轻型槽型电缆线槽的方式：为水平线缆提供机械保护和支持的装配式槽型电缆线槽，是一种闭合式金属线槽，安装在吊顶内，从弱电竖井引向设有信息点的房间，使用埋墙暗敷金属管，将线路出入其中，并引到墙上的暗装金属盒内。

- 采用地面线槽走线方式：先在地面垫层中预埋金属线槽或线槽地板。主干槽从弱电竖井引出，沿走廊引向设有信息点的各房间，再用支架槽引向房间内的信息点出线口，强电线路可以与弱电线路平等配置，但需分隔于不同的线槽中。弱电管线和强电管线平行走线需要至少15cm距离，若条件不允许，可用屏蔽双绞线或用镀锌铁管来代替PVC管。强电、弱电的插座相隔距离最少15cm，若条件不允许，可使用金属地板盒。强电和弱电走线交叉时，要呈90度角跨过。

- 封天花前, 天花内线槽与布线要拍照片留底用作验收材料之一。每隔15米拍一张照片，照片能反映出：线槽顶已封盖，没有线缆裸露在线槽外。

- 墙体批荡前，弱电信息点要拍照片留底用作验收材料之一。照片要反应出强弱电没有共用底盒与线管，弱电信息点（底盒和线管）与周边强电（底盒和线管）相隔15厘米。

- 网络综合布线测试

  - 为确保综合布线系统性能，确认布线系统的元器件性能及安装质量，工程完工后需要由第三方机构按TIA /EIA568-A/B规定的标准对超六类与六类系统进行测试，光缆需要采用光功率仪进行光功率衰减测试。

  - 测试安排在工作日时间内，测试时需要有信息数据中心人员在现场监看。

  - 测试仪器采用如下之一（或更高级别型号）：

DSX-8000、DSX-5000、DTX-1800 (Fluke Corporation)

  - 根据过往经验，测试时候部分信息点需要重新打模块，更换模块等处理后才能通过检测，建议测试人员先自行测试一遍，对不通过的点位进行整改直至全部通过测试后，再通知我中心人员前往正式测试。

  - 需提交第三方公司检测报告（由检测方公司盖公章）

  - 铜缆系统测试，包括以下几项内容：

| - 极性、连续性、短路、断路测试及长度 | - 信号全程衰减测试 |
| --- | --- |
| - 信号近，远串音衰耗测试 | - 结构回转衰耗SRL |
| - 特性阻抗 | - 传输延时 |

  - 光缆系统测试，包括以下几项内容：

| - 衰减系数 | - 色散系数 |
| --- | --- |
| - 模场直径 | - 截止波长 |
| - 偏振模色散系数 | - 几何尺寸 |

测试报告封面和测试报告内容示例

- 验收

验收前需要完成的事项以及提交的资料（包括但不限于）：

- 按此文档要求进行施工，对不符合要求的事项进行整改；

- 提交综合布线设计平面图；

- 提交材料原厂供货证明；

- 提交天花内线槽与布线照片，每隔15米拍一张照片，照片能反映出：线槽顶已封盖，没有线缆裸露在线槽外；

- 提交墙体批荡前弱电信息点（底盒和线管）与周边强电（底盒和线管）的照片，照片要反应出强弱电没有共用底盒与线管，而且弱电信息点（底盒和线管）与周边强电（底盒和线管）相隔15厘米。

- 提交第三方FLUKE线缆检测报告；

- 提交竣工图纸与文档，竣工图纸要在对应位置上标有各个信息点的标签号；竣工文档要含上述设计、施工、整改等阶段的图纸与文档，以及竣工阶段的实施效果照片（弱电机柜端和网点接入端抽验照片）

- 技术参数要求

技术参数要求和参考品牌以招标文件为准。

所有的布线产品（模块、面板、配线架、双绞线缆、水晶头、铜缆跳线、光缆、光纤跳线、光纤配线架等）都选用同一品牌的原厂产品。

所用产品必须具有工信部（原国家信息产业部）通信产品质量监督检验中心单个产品的检验及链路测试报告，需提供相关报告复印件，并提供原厂供货证明。

中山大学附属第一医院

信息数据中心

2022年4月20日

附件3：中山大学附属第一医院应用系统安全评审指南

中山大学附属第一医院

应用系统安全评审指南

文档信息

| 制度编号:zsyy**-* | 生效日期: | 分发范围:信息数据中心 |
| --- | --- | --- |
| 解释部门: 信息数据中心 | 版次:1.0 | 页数: |
| 制定人: | 审核人: | 批准人: |
| 传阅 阅后执行并存档 保密 保密等级 内部公开 |  |  |

版本记录

| 版本号 | 版本日期 | 修改者 | 说 明 | 文件名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 20220217 |  |  | 应用系统安全评审指南 |

一、目的

明确应用系统安全评审的范围和内容，为安全评审人员的工作提供指导和帮助。

二、适用范围

- 本评审表适用于软件开发项目。

三、职责分工

- 网络管理科负责制定检查要求。

- 信息技术科负责沟通用户域公司确认需求，按要求填写。

- 上线前，网络管理科负责核对要求的实现情况。

四、需求阶段的遵循的标准

- 应用系统安全需求评审表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评估内容 |  |  |  | 结果记录 |  | 说明 |
|  |  |  |  | 状态 | 结果 |  |
| 1、账户安全管理需求 |  |  |  |  |  |  |
| - 面向互联网的应用，用户注册及登录均需要验证码。验证码须在后端进行校验。 |  |  |  | 必选项 |  |  |
| - 系统支持用户凭验证码找回密码功能； |  |  |  | 必选项 |  | 验证码位数6位或以上 |
| - 强制用户首次登陆修改密码； |  |  |  | 必选项 |  |  |
| - 输入密码时，默认在屏幕上不显示明文密码； |  |  |  | 必选项 |  | 可有密码明文显示按钮。 |
| - 首次输入密码可不用验证码，输入密码错误时强制弹出验证码; |  |  |  | 必选项 |  |  |
| - 通过手机短信接受验证码时，须要求事先校验手机号正确再发送短信； |  |  |  | 必选项 |  |  |
| - 限制单位时长内短信验证码发送次数 |  |  |  | 必选项 |  | 60秒1次，发送次数在服务端校验 |
| - 密码至少10位（含）以上，强制要求由数字、小写字母、大写字母和特殊符号4类中至少3类组成； |  |  |  | 必选项 |  |  |
| - 支持定期强制修改密码功能，定期改密的周期应可配置。（如，可配置密码改密周期为一个月或一年不等），支持到期前一个星期提醒用户更改密码的功能，并禁止使用原有密码； |  |  |  | 必选项 |  |  |
| - 支持密码连续输错若干次将锁定账户的功能，次数可配置（如，5次），设置定长时段后自动解锁账户（如10-30分钟）； |  |  |  | 必选项 |  |  |
| - 账户密码必须以加密的形式存储或传输； |  |  |  | 必选项 |  | 采用md5+salt、sha-256摘要算法，或国密算法，符合等保要求 |
| - 密钥文件不得以明文方式存储在应用系统 |  |  |  | 必选项 |  |  |
| - 禁止将密码（密钥）从服务器发往前端进行验证 |  |  |  | 必选项 |  |  |
| - 应用系统中数据库配置文件中的连接字符串须加密（如 实例名、服务器IP、账户名、密码等） |  |  |  | 必选项 |  |  |
| - 支持会话空闲超时中断的功能，时长参数可配置（如， 15分钟）； |  |  |  | 可选项 |  |  |
| - 建议账户名由字母或字母加数字组合，建议6位以上。 |  |  |  | 可选项 |  |  |
| - 系统支持设置账户有效期，到期自动禁用。 |  |  |  | 可选项 |  |  |
| - 系统支持账户的停用、启用、注销功能，可限制用户对系统的访问时段； |  |  |  | 可选项 |  |  |
| - 系统支持批量停用账户功能，并预留解冻功能； |  |  |  | 必选项 |  |  |
| - 可生成停用用户报表及系统用户权限明细表； |  |  |  | 可选项 |  |  |
| - 系统用户支持双因子认证机制； |  |  |  | 可选项 |  | 等保三级系统、互联网门户系统必须实现； |
| 2、访问控制 |  |  |  |  |  |  |
| - 禁止产生越权访问漏洞 |  |  |  | 必选项 |  |  |
| - 禁止产生未授权的访问漏洞 |  |  |  | 必选项 |  |  |
| - 禁止产生目录遍历漏洞 |  |  |  | 必选项 |  |  |
| - 传递参数的页面须使用身份鉴别的令牌机制 |  |  |  | 必选项 |  | Token可以由访问来源、访问对象、时间戳、有效期、随机数等信息组成； |
| - 系统支持防重放攻击 |  |  |  | 必选项 |  |  |
| - 禁止注入漏洞 |  |  |  | 必选项 |  | SQL注入、LDAP注入、xpath注入等； |
| - 开放接口安全 |  |  | - 接口以HTTP（S）方式开放 | 必选项 |  |  |
|  |  |  | - 设计接口需要有身份认证，对来源授权，只允许授权的IP访问； | 必选项 |  |  |
|  |  |  | - 关键的（功能）接口调用需要有日志记录 | 可选项 |  |  |
|  |  |  | - 参数传递需要做签名，签名需要有失效性，建议失效时间：<=30分钟； | 可选项 |  |  |
| - 文件上传 |  |  | - 禁止存放上传文件的目录拥有执行的权限 | 必选项 |  |  |
|  |  |  | - 上传文件类型限制，禁止使用黑名单； | 必选项 |  |  |
|  |  |  | - 存在图片上传时，对图片文件检查 | 必选项 |  |  |
|  |  |  | - 上传文件不可以存放在WEB服务器上，要存放到指定服务器 | 必选项 |  |  |
| - 组件的选择 |  |  | - 禁止使用有公开漏洞的中间件版本。 | 必选项 |  |  |
|  |  |  | - 数据库选择当前的主流版本，版本不能过低。 | 必选项 |  |  |
|  |  |  | - 禁止使用有公开漏洞的应用框架组件（如web报表、web编辑器、办公组件、论坛、项目管理、日志等） | 必选项 |  |  |
| 3、数据安全 |  |  |  |  |  |  |
| - 区分高、中、低等风险级别参数的数据类别，按照不同风险等级设置不同操作界面，不同数据类别要可设置成不同的权限控制； |  |  |  | 可选项 |  | 用户密码表、个人信息表、权限配置表、系统操作日志属于高安全级别数据； |
| - 需求敏感字段处理 |  |  | - 数据传输方式应满足数据敏感程度的要求，如传输敏感数据，数据需加密或采用安全的传输协议与传输内容； | 必选项 |  | 敏感字段包括a. 真实姓名、b.身份证号、c.账户号、d.生日、e.手机号码、f.联系电话、g.联系地址、h.单位名称、i.密码、j.银行账号、k.信用卡号等； |
|  |  |  | - 显示敏感字段时，应屏蔽部分字节。在服务端进行屏蔽。 | 必选项 |  | 身份证，银行帐号，信用卡号，密码不能明文在页面显示。 |
|  |  |  | - 对敏感字段的操作（新增、维护、删除）应有日志或报表以供审核； | 必选项 |  |  |
|  |  |  | - 一般用户的批量数据浏览界面可屏蔽敏感数据的部分字节； | 必选项 |  |  |
|  |  |  | - 限制对敏感数据的复制功能。 | 必选项 |  |  |
|  |  |  | - 批量展示敏感数据时使用水印功能 | 可选项 |  |  |
| - 批量数据操作 |  |  | - 批量数据的导入应有校验； | 必选项 |  |  |
|  |  |  | - 严格控制复制、下载、打印、浏览、导入/导出批量数据的权限，对批量数据的任何操作都须产生报表或日志。 | 必选项 |  |  |
| - 数据保存 |  |  | - 存储在数据库表中的敏感数据须加密或混淆 | 必选项 |  |  |
|  |  |  | - 系统自动备份数据，并能设置备份的周期。 | 可选项 |  |  |
| - 个人信息保护 |  |  | - 涉及个人信息采集和保存的系统,须对个人信息主体提供个人信息的收集的授权同意功能. | 必选项 |  |  |
|  |  |  | - 涉及个人信息采集和保存的系统,须对个人信息主体提供个人信息的查询/更正/删除功能. | 必选项 |  |  |
|  |  |  | - 涉及个人信息采集和保存的系统,须对个人信息主体提供个人信息的撤回授权功能. | 必选项 |  |  |
|  |  |  | - 如业务需要收集个人信息,系统需发布个人隐私政策. | 必选项 |  |  |
| 4、故障预警要求 |  |  |  |  |  |  |
| - 提供系统故障、超过系统容量、数据出错、操作失误等的报警功能，以对话框或禁止下一步操作的方式报警并记录在系统日志内。 |  |  |  | 必选项 |  |  |
| 5、日志和报表 |  |  |  |  |  |  |
| - 应开启网页访问日志与数据库访问日志 |  |  |  | 必选项 |  |  |
| - 报表或日志文件不可修改或删除。 |  |  |  | 必选项 |  |  |
| - 系统应提供单独的日志审核界面（权限）供审计人员使用；须对任何日志文件进行保护。 |  |  |  | 必选项 |  |  |
| - 系统产生的所有日志应支持syslog协议，存储到第三方日志服务器； |  |  |  | 必选项 |  |  |
| - 系统运行日志 |  | - 需要能记录操作者、操作对象、时间、IP 、事件、操作结果（成功、失败）以及原因（如考虑性能，此功能可作为开关，必要时提供）； |  | 必选项 |  |  |
|  |  | - 系统错误或警报的记录。 |  | 必选项 |  |  |
| - 权限维护日志 |  | - 维护员ID；维护日期、时间； |  | 必选项 |  |  |
|  |  | - 权限的新增、删除或变更的记录。 |  | 必选项 |  |  |
| - 系统操作日志 |  | - 用户ID；日期、时间和关键事件的细节，如登录或退出、增删改事件、点击访问数据； |  | 必选项 |  |  |
|  |  | - 系统提供用户的登录时长查询功能 |  | 必选项 |  | 对应要求1.4 |
|  |  | - 记录单位时长内用户密码连续输错，导致账户被锁定的行为 |  | 必选项 |  | 对应要求1.13 |
|  |  | - 成功的和被拒绝的对系统尝试访问的记录； |  | 必选项 |  |  |
|  |  | - 成功的和被拒绝的对敏感数据以及其他批量资源尝试访问的记录； |  | 必选项 |  |  |
|  |  | - 特权的使用。 |  | 必选项 |  |  |
|  |  | - 系统配置参数的维护； |  | 可选项 |  |  |

注明：对医院重要系统，安全管理责任部门和开发方参照推荐项，具体讨论后决定。

五、测试阶段须提交的文档

- 应用系统编码安全评审表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评估内容 |  | 结果记录 | 说明 |
| 注入漏洞 |  |  |  |
| - SQL注入漏洞； |  |  | 参考：https://owasp.org/Top10/A03_2021-Injection/ |
| - LDAP（轻量目录访问协议）注入 |  |  |  |
| - xpath（XPath即为XML路径语言，它是一种用来确定XML（标准通用标记语言的子集）文档中某部分位置的语言） |  |  |  |
| 配置漏洞 |  |  |  |
| - 弱口令； |  |  | 参考： https://owasp.org/Top10/A05_2021-Security_Misconfiguration/ |
| - 敏感信息泄露漏洞； |  |  |  |
| - 目录浏览 |  |  |  |
| - 文件上传目录禁止运行权限。 |  |  |  |
| 失效的访问控制 |  |  |  |
| - 目录遍历漏洞 |  |  | 参考：https://owasp.org/Top10/A01_2021-Broken_Access_Control/ |
| - 越权访问漏洞（访问其他用户的帐户、查看敏感文件、修改其他用户的数据、更改访问权限等） |  |  |  |
| - 任意插件安装 |  |  |  |
| 失效的身份验证漏洞 |  |  |  |
| - 客户端验证身份漏洞 |  |  | 身份验证应该在服务器端完成，而不应该在客户端完成。 |
| 敏感信息泄露漏洞 |  |  |  |
| - 明文密码传输 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| - 其他漏洞 |  |  | 按实际情况描述 |

- 安全评估环境信息收集表

| 系统名称 |  |
| --- | --- |
| 应用系统前端信息（ip、url） |  |
| 应用框架组件信息（组件名称、版本） |  |
| web中间件信息（ip、端口、版本） |  |
| 消息中间件信息（ip、端口、版本） |  |
| 数据库信息（ip、端口、版本） |  |
| 测试账户信息（账户名、密码、权限） |  |

六、上线阶段须提交的文档

| 上线阶段安全检查文件清单 |  |
| --- | --- |
| 源代码审计报告 | 是□ 否□ |
| 配置基线核查报告；（应用系统基线&服务器基线） | 是□ 否□ |
| 漏洞扫描报告； | 是□ 否□ |
| 渗透测试报告； | 是□ 否□ |
| 安全复测报告（漏洞、配置基线、渗透等）； | 是□ 否□ |
| 应用系统架构表 | 是□ 否□ |

其中，配置基线核查报告、漏洞扫描报告、渗透测试报告、漏洞及配置基线复测报告由第三方安全服务公司提供，无固定格式要求。

七、维护与解释

本文件由网络管理科起草并维护。

附件4：信息、智能化相关系统软件开发交付要求

根据《中华人民共和国合同法》有关规定及相关法律法规及[                     （招标代号）]项目招标结果，双方本着平等互利、长期合作、共同发展的原则，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，由双方共同恪守。

甲方委托乙方开发[                   （系统名称）] 。经甲、乙双方协商一致，订立本协议。

- 下列文件均为本协议不可分割部分

□招标文件；

□投标文件；

□中标通知书；

□补充协议；

□合同履行过程中的往来函件、会议纪要；

□双方约定属于本合同的其他文件。

- 开发软件描述

2.1本软件是甲方为[                  （业务）]而委托乙方开发。该软件的主要功能和目的是[                       ]。

2.2乙方将结合甲方现有医疗信息系统进行软件开发，使开发软件能同现有信息系统实现互联互通，同时与已有的设备、操作系统相匹配。已有系统的设备和软件见附件[                   ]。

2.3软件开发的目标

软件整体功能符合甲方所描述的[                   ]系统的要求，软件应符合[中山大学附属第一医院]信息系统技术标准，应满足可归档性、可审计性和安全性要求。

- 开发地点、里程碑和实施计划

3.1软件开发地点：[中山大学附属第一医院]

3.2软件开发里程碑

软件开发项目分为需求分析、系统设计、编码实现、软件测试、系统试运行、项目验收、运行维护等阶段，乙方在每一阶段的里程碑向甲方提供的交付物均应经过甲方组织的评审，只有通过评审认可后才能进入下一阶段。

3.3实施计划

□ 需求分析不晚于[____]年[____]月[____]日完成

□ 系统设计不晚于[____]年[____]月[____]日完成

□ 编码实现不晚于[____]年[____]月[____]日完成

□ 软件测试不晚于[____]年[____]月[____]日完成

软件交付（系统试运行）不晚于[____]年[____]月[____]日完成。

3.4软件免费维护期

本项目软件免费维护期从项目初步验收合格之日起计算，为期[____]年。在软件免费维护期内，乙方应免费向甲方提供软件系统的改正性维护、适应性维护、完善性维护等服务。

- 技术文件

4.1乙方应在供货同时向甲方提供所有有关本合同执行的技术文件。如果项目必需但合同未作规定的要乙方才能提供的技术文件，乙方也应及时向甲方提供。

4.2上述技术文件应包含保证甲方能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。

4.3甲方按照技术文件的指导进行的任何安装、操作、检查维修、维护、测试、调试、验收所引起的系统和/或货物或其部件的损坏，由乙方在接到甲方通知之日起1日内承担更换或维修责任。

4.4乙方应按照甲方的要求提供上述技术文件一式两套给甲方。

4.5所有乙方提供的技术文件的全部费用已包含在合同总价中。

4.6乙方在交货时未同时向甲方提供上述技术文件的，甲方有权终止付款，直至乙方补齐有关文件为止。由此造成项目安装调试、试运行、验收时间延误的，乙方应承担违约责任。

4.7提交软件相关的技术文档（包括但不限于）：

□封存后的软件源代码

□需求规格说明书

□系统概要设计方案

□功能规格说明书

□系统详细设计说明书数据库设计说明（包含编码方案）

□用户操作手册

□系统维护手册

□测试报告

□软件配置计划

□质量保证计划

- 软件开发管理

5.1自本合同签订之日起，乙方应履行其在实施计划和合同中所规定的义务，按时、保质完成每一阶段开发任务并提供交付物。

5.2转包及分包

□本合同项下的项目禁止全部或拆分后转包、分包。

□经甲方书面同意，乙方可以将本合同项下的[           （内容名称）]等非主体内容分包给具有相应资质的第三方实施。违反本条规定的，乙方应承担违约责任。

5.3甲、乙双方应指派人员组成软件开发项目团队，甲方人员包括但不限于项目管理人员、业务人员、系统管理人员、系统操作人员、文档管理员等，乙方人员包括但不限于项目经理、业务分析人员、系统分析和设计人员、编码和测试人员、质量和风险评估人员、文档管理人员、系统实施人员、系统管理人员等。团队组建完成后，甲、乙双方应以书面形式确认团队成员及其工作职责。

5.4乙方人员工作能力、经验经历等应符合投标文件要求，并能胜任其工作职责。甲方可以根据具体情况重新指定本方的小组成员或要求乙方更换人员，但应当以书面方式通知另一方；乙方可根据具体情况重新指定本方的小组成员，但更换应事先征得甲方的书面同意，甲方应及时审查更换方提出的书面建议，双方在合理、善意、维护双方利益的基础上讨论更换事宜。

5.5乙方应于每[__ ]日，以书面形式向甲方提供项目阶段进度报告，内容包括但不限于：项目进度或里程碑计划执行情况、已完成的软件开发项目、有无遇到的困难和障碍、本项目的预期效果、人员配置情况、有无项目变更及变更情况或其它与本项目有关的甲方应当知道或甲方要求知道的情况。如有重大的问题或重要的变更发生，乙方应当在变更发生之日起[ 3]个工作日内向甲方做出书面报告。乙方也应当在[3]个工作日内回复甲方在其它时间内提出的与本项目相关的询问。如乙方违反本条的规定，应该承担由此而引起的项目迟延和甲方不能及时付款或配合项目进行的后果。甲方在收到乙方的书面报告后，应当在[ 3]个工作日内回复乙方。

5.6甲、乙双方应互相配合，充分沟通。乙方有权根据本合同的规定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料，向有关职能人员调查、了解甲方现有的相关数据和资料，以对该软件进行全面的研究和设计。甲方应予以积极配合，向乙方提供有关信息与资料，特别是有关甲方对开发软件的功能和目标需求方面的信息和资料。如甲方对乙方完成本合同所需的甲方所有的信息和资料不予提供，则由甲方承担不予提供的损害后果。

- 需求分析

6.1乙方协助甲方完善需求，产生《用户需求说明书》。

6.2乙方根据《用户需求说明书》产生《需求规格说明书》，作为系统设计的直接依据。

6.3本阶段的交付物为《用户需求说明书》和《需求规格说明书》。《用户需求说明书》和《需求规格说明书》得到甲、乙双方签字确认后，作为本合同附件。

- 系统设计

7.1乙方根据《需求规格说明书》组织完成系统设计，本阶段交付物为系统设计文档，包括但不限于《概要设计说明书》、《数据库设计说明书》、《详细设计说明书》等文件。

7.2上述文件签字应经过双方签字确认并作为本合同附件。甲方对上述说明书的签字认可，仅代表对上述文件中软件的适用性、需求性和可用性进行审核，不对说明书中技术问题进行审核。如说明书出现任何与乙方设计相关的技术问题或技术调整，仍由乙方承担责任。

- 编码实现与软件测试

8.1乙方根据系统设计文档组织完成编码实现，并对软件的正确性、科学性和达到目标系统的逼近程度进行测试。本阶段交付物为程序源代码及开发测试文档，包括但不限于《测试计划》、《测试报告》、《用户手册》、《系统管理及维护手册》等。

8.2编码实现和软件测试环境由□甲方提供，并与真实使用环境隔离□乙方自行准备。测试数据应使用甲方提供的脱敏数据或乙方生成的模拟数据。

- 试运行

9.1软件经过正确性和完整性测试后，由乙方交付甲方。在乙方协助下，甲方以《需求规格说明书》内容为基准，对软件系统进行主观或客观评价，形成《试运行报告》。

9.2试运行从软件交付之日起计算，为期[   ]个工作日。

9.3如由于乙方原因，软件在试运行期间出现故障或问题，乙方应及时排除该方面的故障或问题，所引起的相关费用由乙方承担。乙方应在合理的期限内排除故障或处理问题。如以上故障或问题影响软件基本功能和目标的实现，且排除故障或处理问题的时间超过[5]个工作日，则视为乙方交付违约，除非上述故障和问题是由甲方引起的。

- 项目验收

10.1试运行期满且设备系统运行正常后，乙方按合同第三条及用户需求书要求所列货物标准，向甲方提供完成验收报告及相关资料，包括但不限于本合同涉及的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料及安装、测试、试运行合格报告等文档，汇集成册一式二套交予甲方（包括纸质版和电子版）。

10.2甲方收到乙方提交的验收报告及相关资料后20个工作日内组织有关单位验收，并在验收后5个工作日给予认可或提出修改意见。乙方应当按修改意见进行修改，并承担由自身原因在成修改的费用。乙方保证自提交验收报告之日起25个工作日内通过验收，否则乙方应按本合同规定承担违约责任。

10.3甲方在验收后若对乙方予以认可，需在5个工作日出具验收证明。验收通过，甲方出具验收证明之日为项目验收合格之日。甲方在前述乙方验收期限内未出具验收证明，也未提出修改意见的，则乙方验收期限结束之日视为项目验收合格之日。

- 运行维护

11.1软件通过竣工验收后，乙方向甲方全面移交项目，完成软件的用户交接，文档资料的用户交接和系统正式上线运行。

11.2乙方在软件质保期内，免费向甲方提供软件维护和支持服务。

11.3乙方应及时对甲方的相关人员进行培训，培训目标为受训者能够独立、熟练地完成操作，实现依据本合同所规定的软件的目标和功能。

- 质量保证及售后服务

12.1质量保证（如下述要求与用户需求书不一致的，以用户需求书为准，用户需求书未作要求的，按下述要求）

- 乙方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是目前的最新型号/版本。乙方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。

- 货物质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因导致质量达不到约定的质量标准，乙方按本合同的规定承担违约责任并自行承担因此导致的一切不良后果。

- 双方对货物质量有争议，由双方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

- 合同项中的软件质量保证期为[   ]年，硬件质保期为[   ]年。质量保证期自项目整体验收合格之日开始计算。在质量保证期内乙方免费提供合同项下设备及软件的原厂保修服务。

- 合同项中的软件升级：项目整体验收合格后[   ]年内无条件免费软件升级（含软件打补丁和大小版本更新），[   ]年后以最优惠条件提供升级。

- 质量保证期内系统故障的现场响应时间：7×24小时的响应乙方提供保修服务的指定邮箱为：[               ],指定电话为[              ]，甲方维修通知的邮件发出后或甲方电话通知乙方后，视为甲方的维修通知送达乙方。

- 系统上线后，乙方派驻具备相应技术资格、职称，且富有本项目经验的工程师[    ]人在甲方现场，负责现场响应及处理故障，驻场周期为[   ]个月。

- 系统上线后，乙方须提供7*24小时的响应服务，5*9小时现场服务。在医院规定的现场服务时间内，故障响应时间不超过[0.5]小时，到达现场时间不超过[1]小时；非工作期间软件故障响应时间不超过[1]小时，到达现场时间不超过[2]小时；并于[4]小时内更换有缺陷的设备或部件、排除故障。若故障不能在[ 8 ]小时内排除，须书面提供故障的解决方案，并报使用科室和管理部门审批同意后，在限期内解决；且乙方不能按时排除故障时，应提供备用设备给甲方维持工作，同时甲方有权另行聘请第三方进行维修，所发生的费用由乙方承担。

- 系统上线后，对于节假日无特殊要求现场服务时，乙方须提供以下3种服务方式：在线服务，通过即时通信工具（如QQ、微信、邮件等）为用户提供提交问题、查询问题、解决问题的服务；电话服务，通过电话为甲方解决问题的服务；远程服务，通过堡垒机远程连接对甲方的系统进行远程调试并解决问题的服务。

- 系统上线后，乙方须确保每月内因软件系统造成非计划停机时间不超过[ 0.5 ]小时，每年度内因软件系统造成非计划停机次数不超过[ 3 ]次，且每次非计划停机恢复时间不超过[ 0.5 ]小时。否则每多[ 1 ]次或恢复时间超过[ 0.5 ]小时。

- 系统上线后，乙方须确保每月内因软件系统造成部门级业务影响次数不超过[ 1 ]次，每年度内因软件系统造成部门级业务影响次数不超过[ 3 ]次，且每次恢复时间不超过[ 60 ]分钟，否则每多[ 1 ]次或恢复时间超过[ 60 ]分钟。

- 系统上线后，乙方提供每季度/月一次的巡检服务，检查设备的运行状况，查看系统日志，并根据检查结果提供建议，必要时进行预防性维修，并提交服务报告,提供配置变更、关键时刻值守及现场应急支持服务，对项目上线后的参数修改、系统配置变更、逻辑空间调整、软件使用故障的诊断/分析/排除、应急处置、重大节日/关键时刻现场值守等服务需求。

- 对质保期内的故障报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权利不受影响。由于乙方的保证服务不到位或故障影响甲方正常使用，质保期的到期时间将顺延1个月/次。

- 质保期内因用户使用、管理不当所造成的损失由甲方承担，乙方提供有偿服务。

- 系统正式上线后，乙方需严格执行医院信息化相关的管理制度，做好版本管理、代码管理，在未征得用户同意的情况下，擅自修改数据库、中间件、软件系统，用户有权收取合同总金额[0.1%]的违约金，如造成用户损失，用户有权向乙方追索因此而导致的一切损失。

- 系统验收后，用户满意度度低于[85%]，乙方需增加现场运维工程师、开发工程师，直到用户满意度达到[85%]为止。

12.2质量保证期结束后乙方向甲方提供下列服务

- 质量保证期满后，若有零部件或软件出现故障，经鉴定部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由乙方负责免费更换及维修。

- 质量保证期满后，应甲方要求，乙方应（参考当时的市场价格）按优惠价格与甲方签订定期维修保养合同及提供甲方所需零配件。

- 在备件停止生产的情况下，乙方应事先将要停止生产的计划通知甲方，使甲方有足够的时间采购所需备件；在备件停止生产后，乙方应免费向甲方提供备件的图纸、资料。

- 知识产权及软件系统源代码

13.1乙方保证向甲方提交的工作成果不侵害任何第三方的知识产权。如受第三方提出的侵犯其知识产权的起诉，甲方不涉入任何此等纠纷，由乙方负责解决并承担责任；如甲方涉入纠纷，则乙方同意赔偿甲方因涉入纠纷所承担的所有费用，包括但不限于上述纠纷中产生的一切诉讼/仲裁费用、保全费用、保险费用、律师费用、和解金额、赔偿金额。

13.2乙方在履行本合同过程中所创造产生的有关本合同项下知识产权，包括但不限于软件著作权、技术专利权、设计方案图纸、各种说明书、测试数据资料、程序源代码以及其他技术文档，由甲方依法所有。软件免费维护期结束后，甲方可根据实际需求修改系统、扩充功能，乙方应提供必要的协助配合，乙方对因甲方修改系统所造成的问题和损失不承担任何责任。

13.3甲方在使用乙方提供的属于第三方软件时，应当依照乙方与第三方对该软件使用的约定进行。乙方应将该约定的书面文件的复印件交甲方参阅。

13.4 ★中山大学附属第一医院拥有该系统软件的永久免费使用权。

13.5.	如有关法院、仲裁机构或行政机关禁止甲方继续使用本合同项下货物的部分或全部，乙方应酌情采取以下措施之一：

（1）使甲方重新免费获得使用上述货物的权利；

（2）免费更换或改造上述货物，使甲方不受上述禁令限制继续使用该货物。

乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方因此遭受的损失进行赔偿的义务。

13.6.	★为使甲方使用此系统的使用、升级和维护风险降到最低，乙方向甲方开放在甲方的中山大学附属第一医院实施的系统源代码及所有相关技术文档，乙方将源码以封存方式提交至甲方（投标人提供承诺书并加盖公章）：

封存源码内容：

包括一切与甲方业务相关的应用模块源码。

封存源码开启条件：

甲方解封源码必须要满足以下三种情况中至少其中一项：

（1）乙方公司结业、破产的等不能正常经营导致无法进行运维服务；

（2）乙方超过七个工作日，不响应甲方运维需求或乙方超过20个工作日，无法应对系统维护需求，甲方可进行源码解封；

（3）双方平等协商后，同意进行解封，可凭双方的协商协议进行解封。

源码封存方式：

源码封存于加密的文件中（文件有两个密钥），并放于甲方保密室保管，双方分别保管1个密钥，封存文件使用双方中任意一个密钥即可打开。

源码解封解密：

（1）使用双方中任意一个密钥进行解封；

（2）源码运行解密，需联网，系统将自动将密钥发送到默认邮箱。

13.7.	甲方承诺对此系统源代码进行妥善安全的保管，并承诺只能在解封条款触发的情况下，才能打开系统源代码。

13.8.	甲方在取得了上述系统源代码后，甲方具有在甲方所属单位的使用权，不得对此源代码做出售，转让，赠送等处理。

13.9.	在甲方有权开启源代码之后,甲方拥有在上述应用软件系统的全部源代码和系统开发文档资料的基础上进行二次开发的权利。二次开发的系统的知识产权归属甲方。

- 保密条款

详见附件《保密协议》

- 索赔

乙方所供货物应符合合同要求，如乙方有违反本合同有关质量保证或检验、安装、调试、验收等相关约定的，甲方有权提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并应承担合同约定的其他违约责任：

15.1甲方要求退货的，乙方应将货物被拒收前甲方已付的所有款项退还甲方，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

15.2甲方不要求退货，则根据货物的疵劣和受损程度以及甲方因此遭受损失的金额，经甲乙双方商定，降低货物成交价格。

15.3甲方不要求退货，要求用符合合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备、系统来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，以使货物达到合同约定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质量保证期。

15.4乙方收到索赔通知后 7个自然日内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后 7个自然日内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

15.5若由于乙方原因导致甲方终止了部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方因购买类似的货物或服务而产生的额外支出，但是，乙方仍应继续执行合同中未终止的部分。

15.6若因乙方的原因造成合同解除/终止，甲方无需向乙方支付乙方已经实际投入本项目的款项，且乙方需将甲方支付给乙方的款项全部退还给甲方。

15.7如货物不能通过验收，经甲方书面同意后，可给予 30个自然日时间由乙方进行修改；30个自然日后仍无法通过验收，甲方有权单方解除合同，甲方无需向乙方支付其实际投入本项目的款项，且甲方有权向乙方追回已付款项，并有权收取本合同总金额10%的违约金。

15.8若因乙方原因，货物在试运行或使用期间，若因应用货物原因而致资料或设备毁损，甲方有权单方解除合同，并向乙方追索因此而导致的一切损失。

- 不可抗力

16.1签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件，诸如战争、严重水灾、洪水、台风、地震等。

16.2受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后[14]天内将官方部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续[30]天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。

- 违约与赔偿责任

17.1乙方违约

乙方逾期超过[30]日仍未按期完成工作任务或达到交付技术成果要求的，乙方违约责任如下：

（1）甲方有权解除合同，并要求乙方按合同总金额的30%赔偿违约金，违约金不足以赔偿甲方由此而引起的直接和间接损失的，甲方有权继续追偿。

（2）如甲方因乙方违约而解除本合同，乙方应在10个工作日内返还甲方已付服务费，并依甲方的指示退还所有的基础性文件和原始资料。

17.2甲方违约

甲方逾期超过[30]日仍未向乙方支付相应阶段服务费的，甲方违约责任如下：

（1）乙方有权解除本合同，合同解除后甲方应按乙方已交付验收完成的软件价格付款。甲方付款后，乙方应向甲方交付已付款的软件。甲方如要在以后使用所接受的软件，仍应按照本合同的规定使用。

（2）如乙方决定继续履行合同，甲方仍应尽快按照合同规定的金额付款，乙方履行本合同的日期相应顺延。

17.3如发生违约情形，守约方解除合同时应以书面方式通知违约方。任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式获取合同费用。

- 合同解除

双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能，可以解除本合同：

- 发生不可抗力；

- 乙方在履行合同过程中明显地体现出无法按双方约定的主要技术要求完成本技术服务的；

- 经双方协商同意后解除，双方互不追究对方所有的合同责任。

- 争议处理

双方因履行本合同而发生的争议，双方应通过友好协商的方式解决。协商不成时，依法向甲方所在地人民法院起诉。

- 通知与送达

双方在本合同履行过程中相互发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的地址送达。一方如果迁址或者变更，应当书面通知对方，未履行通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达；通过传真方式的，传真发出时视为送达；通过微信方式的，微信到达时视为送达；通过电子邮件的，电子邮件发出时视为送达。

- 其他事项

1.本合同一式[    ]份，其中甲方执[    ]份，乙方执[    ]份，具有同等法律效力。

2.本合同经双方签字盖章后生效。

3.本合同附件：

合同附件1：合同标的规格、型号、配置清单

合同附件2：中山大学附属第一医院与生产、经销单位物资购销廉洁协议书

合同附件3： 保密协议

合同附件4：设备及软件的原厂商供货证明函和原厂保修售后服务承诺函

- 本合同（含附件）合计[    ]页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方：中山大学第一附属医院（盖章）  乙方：          （盖章）

法定代表人/委托代理人：             法定代表人：

项目联系人：                        项目联系人：

日期：                              日期：

附件5：中山大学附属第一医院与生产、经销单位物资购销廉洁协议书

中山大学附属第一医院与生产、经销单位物资购销廉洁协议书

甲方：中山大学附属第一医院

乙方：

为了贯彻落实卫生部关于加强卫生行业作风建设的有关要求，切实纠正损害人民群众利益的不正之风，根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国执业医师法》、《刑法修正案（六）》、最高人民法院和最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》、《广东省医疗卫生机构及其工作人员索要、收受“红包”、回扣责任追究暂行办法》及《广东省医药购销领域商业贿赂不良记录制度实施意见》，中山大学附属第一医院（以下简称甲方）与药品、试剂、医疗设备、医疗器械、医用耗材及其它相关物资生产、经销单位（以下简称乙方）达成以下购销廉洁协议：

一、甲方严禁其工作人员接受乙方及其销售人员以任何名义、形式给予的商业贿赂，包括“红包”（含现金、有价证券、信用卡、购物卡或其它馈赠，下同）、回扣、提成、物品等不正当利益，以及安排的吃请和其它涉及乙方商业利益的活动邀请。

二、乙方及其销售人员严格遵守甲方的有关规定，不以各种名义、形式给予甲方工作人员“红包”、回扣、提成、物品和其他形式等不正当利益或商业贿赂；不在甲方诊疗时间、诊疗区域进入甲方各医疗科室、诊室进行产品推介活动；不干扰甲方医务人员的医疗活动；未经甲方批准，不在甲方院内召开任何形式的产品宣传、推广活动，不在甲方院内张贴、派发涉及产品的宣传资料和赠品。

三、乙方需要在甲方院内进行产品宣传、推广工作的，必须事先向甲方相关的职能科室提出书面申请；经审批后，由甲方有组织、有计划地予以安排。

四、甲方与乙方共同遵守国家有关招标采购规定，严格执行合同。乙方不销售假冒伪劣以及无生产批准文号的药品、试剂、医疗设备、医疗器械和医用耗材，同时甲方不购买、不使用此类产品。乙方对提供给甲方发票的真实性负责。

五、乙方属经销单位的，则有义务向相关生产厂家告之本协议的内容，并提醒生产厂家不得以任何不正当手段向甲方工作人员推销产品，以及给予甲方工作人员“红包”、回扣、提成、物品和其他形式等不正当利益。

六、若违反本协议，乙方自愿接受甲方以下处理：甲方将乙方违规行为予以曝光；停用乙方相关产品，情节严重的断绝与乙方经济往来；取消乙方参加甲方招标采购资格二年；同时上报上级主管部门依据有关规定在系统内通报、公布乙方违法违规情况及处理结果。乙方向甲方提供假发票的，甲方取消乙方的供货资格；甲方有权解除相关合同，乙方除返还甲方已支付的全部款项外，还应向甲方支付相关合同总金额的10%的违约金。

七、乙方及其销售人员如发现甲方工作人员有索取、收受“红包”、回扣、提成、物品及其他形式等不正当利益行为的，可以向纪检监察部门举报，纪检监察部门将对违纪行为进行查处。

八、双方对上述条款均无异议，愿意共同遵守。

甲方：中山大学附属第一医院（盖章）    乙方：                   （盖章）

采购科室负责人：                     单位负责人：

附件6：保密协议

保密协议

甲方：中山大学附属第一医院

乙方：

乙方同意与甲方的业务合作，已经（或将要）知悉甲方的商业秘密、技术秘密等信息。为了明确甲乙双方的保密义务，根据有关法律、法规、规章的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，拟定本保密协议。双方确认在签署本协议前已经详细审阅过协议的内容，并完全了解协议各条款的法律效益。具体条款如下：

一、保密信息范围

1、乙方在完成甲方所要求提供之服务的过程中获得的甲方各种文件、资料、财务报告、技术资料和数据、经营信息和商业秘密等信息；

2、协议双方进行的所有会务内容、会议纪要、传真、电话交流、电报、口头情况介绍等信息。

3、保密范围不包括协议双方通过双方已主动公开，官方机构查询的渠道查询获知的信息。

二、保密义务

1、乙方对于上述保密范围内的信息应该妥善保管，并且只能用于甲方的工作项目和任务中。

2、在未取得甲方书面同意的情况下，乙方不得公开、复印、复制或以任何其它方式让任何第三方（包括但不限于乙方未从事此项目的乙方职员、乙方的上下级公司、其他自然人、公司、企业或单位实体）获知上述保密信息，并且不得赠予或者转让上述保密信息。

3、如果由于任何原因甲方和乙方终止合作，甲方可以随时要求乙方退还其所获得的甲方资料和数据，或者销毁其自有的备份和从相关的储存装置中删除所有的保密信息，且不得继续使用此类保密信息。乙方并不因为退还资料而终止其保密责任。

4、乙方承诺：只有从事此项目的乙方职员才能接触上述保密信息，乙方将指示和设法保证其所有相关职员遵守本协议。如乙方任何职员违反了本协议，均属乙方违反本协议。乙方保证其职员以书面形式同意接受本协议条款的约束，确保其职员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。

5、本协议对乙方能接触到甲方全部或部分保密信息的乙方员工或代理人或其安排的其他人员都具同等约束力。乙方代理人、由乙方或乙方职员或乙方代理人安排的任何其他人员泄露了甲方的保密信息，均属乙方泄露甲方保密信息，乙方应对此承担违约责任。

6、本协议对乙方及其受让人均有约束力，乙方受让人承担乙方全部责任。乙方曾知悉甲方保密信息人员的任何职位变动，不影响乙方保密义务的承担。

三、违约责任

1、若乙方或其受让人违反本协议约定而使自身获利的或者给甲方造成损失的，乙方或其受让人须承担相关法律责任及赔偿责任。赔偿数额应按照乙方或其受让人获取的利益或者甲方遭受到的损失计算（两者以较高者为准），甲方遭受的损失包括但不限于直接的经济损失、名誉损失等。

2、若乙方及其职员、代理人、由乙方或其职员或其代理人安排的任何其他人员违反本协议，甲方除追究乙方责任外，还可直接追究乙方职员或代理人的责任。

3、乙方若造成甲方重大医药资源流失和国家科学技术秘密泄露，情节严重，构成犯罪的，依法追究乙方刑事责任。

4、乙方违反本协议约定的，甲方有权解除相关合同，乙方除返还甲方已支付的全部款项外，还应向甲方支付相关合同总金额的10%的违约金。

四、本协议的补充

双方可以就本协议的有关约定事项进行修改或补充，可以对保密内容进行具体的约定。

五、保密责任的期限

本协议所述的保密责任并不因本协议的无效、终止、解除而终止。

六、争议的解决

凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，各方应友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的地人民法院提起诉讼。

甲方：中山大学附属第一医院（盖章）    乙方：                  （盖章）

使用科室负责人：                      单位负责人：

签约日期：      年    月    日         签约日期：      年    月     日

附件7：中国质量认证中心认证技术规范（CQC 1325-2018）