
南沙体育馆维修及升级改造项目检测鉴定技术服务

任务书

广州市南沙新区明珠湾开发建设管理局
二〇二三年五月

目  录
4一、项目概况


4二、检测鉴定依据


41、结构检测鉴定依据


52、幕墙、金属屋面、外表面检测鉴定依据


63、通风与空调检测鉴定依据


74、电气检测鉴定依据


75、消防检测鉴定依据


86、建筑声学检测鉴定依据


8三、检测内容及数量


81、结构检测


92、幕墙、金属屋面、外表面检测


123、通风与空调检测


154、电气检测


155、消防检测


186、建筑声学检测


18四、检测方法


181、结构检测


192、幕墙、金属屋面、外表面检测


203、通风与空调检测


264、电气检测


335、消防检测


336、建筑声学检测


34五、检测成果要求


341、结构检测


352、幕墙、金属屋面、外表面检测


353、通风与空调检测


354、电气检测


355、消防检测


366、建筑声学检测


36六、检测鉴定管理要求


361、工作职责


372、检测鉴定团队要求


373、检测鉴定服务要求




一、项目概况

1.项目名称：南沙体育馆维修及升级改造项目。
2.项目地点：广州市南沙区体育三路与凤凰大道交叉口。

3.项目简介：

南沙体育馆为大型综合性体育场馆以及应急避护场所，现状用地面积约14.5万平方米，场馆占地面积约1.75万平方米，总建筑面积约30236.3平方米。南沙体育馆为甲级大型体育馆，坐席8080座；建筑层高：地上一层为5.79m，地上二、三层（夹层）均为3.90m，室内外高差0.3m，建筑总高约为29.0m（比赛大厅部分S形天窗制高点）。

南沙体育馆作为南沙区唯一承办过2010年广州市第16届亚运会赛事的体育场馆，为推动南沙区体育产业全面发展，满足群众多元化体育需求发挥了重要作用。目前该馆设施、设备均已陈旧、过时，为配合南沙体育馆维修及升级改造项目的实施，亟需对南沙体育馆的结构、幕墙（含金属屋面）、通风与空调、电气、消防、建筑声学等的安全状况、性能进行检测鉴定。

二、检测鉴定依据
1、结构检测鉴定依据

（1）《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）；

（2）《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）；

（3）《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010（2015版））；

（4）《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）；

（5）《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023-2009）；

（6）《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB 55021-2021）；

（7）《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）；

（8）《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784-2013）；

（9）《建筑结构检测技术标准》（GBT50344-2019）； 

（10）《混凝土中钢筋检测技术标准》（JGJ/T 152-2019）；

（11）《房屋裂缝检测与处理技术规程》（CECS 293-2011）；

（12）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

（13）《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）；

（14）《钢结构超声波探伤及质量分级法》（JG/T 203-2007）；

（15）《磁性基体上非磁性覆盖层  覆盖层厚度测量  磁性法》（GB/T 4956-2003）；

（16）《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》（GB/T 1231-2006）；

（17）《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》（GB/T 3632-2008）；

（18）《金属材料　洛氏硬度试验　第1部分：试验方法》（GB/T230.1-2018）；

（19）《金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法》（GB/T 4340.1-2009）；

（20）《钢结构高强度螺栓连接技术规程》（JGJ82-2011）；

（21）《紧固件机械性能　螺栓、螺钉和螺柱》（GB/T 3098.1-2010）；

（22）《钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）；

（23）国家及地方其他相关技术标准、规范、规定等；
（24）委托方提供的有关设计文件和资料。

2、幕墙、金属屋面、外表面检测鉴定依据

（1）广东省标准《建筑幕墙可靠性鉴定技术规程》（DBJ/T 15-88-2022）；
（2）中华人民共和国行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ 102-2003）；
（3）中华人民共和国国家标准《建筑幕墙》（GB/T 21086-2007）；
（4）中华人民共和国行业标准《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ 113-2015）；
（5）中华人民共和国国家标准《建筑用安全玻璃第2部分：钢化玻璃》 (GB 15763.2-2005)；
（6）中华人民共和国行业标准《建筑门窗幕墙用钢化玻璃》（JG/T 455-2014）；
（7）中华人民共和国行业标准《玻璃幕墙工程质量检验标准》（JGJ/T 139-2020）；
（8）中华人民共和国国家标准《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）；
（9）广东省标准《建筑结构荷载规范》（DBJ/T 15-101-2022）；
（10）中华人民共和国行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》（JGJ 145-2013）；
（11）中华人民共和国国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》 (GB 16776–2005)；
（12）建设部建质[2006]291号文《既有建筑幕墙安全维护管理办法》；
（13）广东省建设厅粤建管[2007]122号文《广东省建设厅既有建筑幕墙安全维护管理实施细则》；
（14）广州市人民政府令[2017]148号文《广州市建筑玻璃幕墙管理办法》；
（15）中华人民共和国行业标准《采光顶与金属屋面技术规程》（JGJ 255-2012）；
（16）中华人民共和国行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》（JGJ 133-2001）；
（17）广州市地方标准《既有建筑幕墙安全检查技术规程》（DB4401/T152-2022）；
（18）《建筑金属围护系统检测鉴定及加固技术标准》（GB/T51422-2021）；
（19）国家及地方其他相关技术标准、规范、规定等；
（20）委托单位提供的该幕墙、金属屋面工程的图纸及工程资料等。
3、通风与空调检测鉴定依据

（1）《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB50411-2019）；
（2）《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》（DBJ 15-65-2021）；

（3）《公共建筑节能检测标准》（JGJ/T 177-2009）；

（4）《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）；
（5）《风机盘管机组》（GB/T 19232-2003）；
（6）《组合式空调机组》（GB/T 14294-2008）；
（7）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；
（8）《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》（JGJ/T 260-2011）；

（9）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（ GB 50736-2012）；

（10）《通风管道技术规程》（JGJ141-2004）；
（11）《给排水用超声波流量计》（CJ/T3063-1997）；

（12）国家及地方其他相关技术标准、规范、规定等；
（13）本工程的技术资料（设计图纸等）。
4、电气检测鉴定依据

（1）《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）；

（2）《照明测量方法》（GB/T 5700-2008）；

（3）《广东省建筑节能与绿色建筑工程施工质量验收规范》(DBJ 15-65-2021)；

（4）《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2019)；

（5）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）；

（6）《现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验》（DL/T 474.1-2018）；

（7）《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB/T 21431-2015）；

（8）《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB 50601-2010）；

（9）《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分: 一般规则》（GB 16917.1-2014）；

（10）《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB 13955-2017）；

（11）国家及地方其他相关技术标准、规范、规定等；
（12）该工程的设计图纸及其他相关技术资料。

5、消防检测鉴定依据

（1）《建筑防火及消防设施检测技术规程》（DBJ/T15-110-2015）；

（2）《建筑消防设施检测技术规程》（XF 503-2004）；

（3）国家及地方其他相关技术标准、规范、规定等。
6、建筑声学检测鉴定依据

（1）《体育场馆声学设计及测量规程》（JGJ/T131-2012）；
（2）《厅堂扩声特性测量方法》（GB/T 4959-2011）；

（3）国家及地方其他相关技术标准、规范、规定等。

三、检测内容及数量

所有检测内容及检测数量，应满足国家及地方相关技术标准、规范、规定的要求。各专业检测鉴定内容与数量，包括且不限于以下所述内容。
1、结构检测

对主体结构的现场检测（含混凝土结构、钢结构），包括且不限于以下内容，各项检测数量须满足国家及地方相关标准、规范、规定的要求：

结构体系检查和使用情况调查；

结构变形或位移测量；

混凝土材料强度检测（钻芯法）；

钢结构材料强度检测；

混凝土结构钢筋配置检测；

构件挠度检测；

构件垂直度检测；

焊缝超声波探伤；

涂层厚度检测；

钢结构节点连接情况检测；

损伤缺陷检查：对混凝土结构构件的裂缝等损伤缺陷进行检测和记录，其中裂缝检测
包括裂缝宽度、长度、走向及分布等内容。对钢结构构件，重点检查杆件变形、涂层脱落、构件锈蚀，且构件锈蚀导致截面厚度损失需定量检测；对钢结构节点连接，应重点检查焊缝外观质量、连接锈蚀等；

检查建筑物围护结构的外观和构造状况；

检查建筑物抗震构造措施；
承载力复核验算：根据上述调查、检测、测量等结果，结合其他方面的相关资料和设

计图纸，按国家现行标准对该建筑上部结构进行承载力复核验算；出具南沙体育馆安全性及抗震性能鉴定报告。
2、幕墙、金属屋面、外表面检测
2.1玻璃幕墙
表1 各鉴定单元划分及现场检查数量（以面板计算）
	序号
	鉴定单元
	检查面板数量
	检查开启窗数量

	1
	隐框玻璃幕墙
	全部面板数量的1％，且不少于5件
	开启窗总数的5%，且不少于10个

	2
	点支承玻璃幕墙
	全部面板数量的1％，且不少于5件
	——

	备注
	除点支承玻璃幕墙外，现场需拆卸部分幕墙面板进行检查并由鉴定单位负责恢复。


表2隐框玻璃幕墙检查内容

	序号
	检查内容
	检查项目

	1
	幕墙材料检查
	立柱、横梁的规格及外观质量

	2
	
	玻璃面板的外观质量、规格

	3
	
	玻璃面板的表面应力

	4
	
	玻璃面板与附框间结构胶的粘结质量

	5
	
	耐候胶的外观质量

	6
	
	装饰条

	7
	幕墙构造检查
	立柱、横梁连接情况

	8
	
	与主体结构连接情况

	9
	
	与主体结构连接抗拔力（如有必要）

	10
	
	防火构造情况

	11
	
	玻璃面板的安装情况

	12
	
	装饰条的安装情况

	13
	
	开启窗情况


表3 点支承玻璃幕墙检查内容

	序号
	检查内容
	检查项目

	1
	幕墙材料检查
	支承构件的规格及外观质量

	2
	
	玻璃爪件

	3
	
	玻璃面板的外观质量、规格

	4
	
	玻璃面板的表面应力

	5
	
	耐候胶的外观质量

	6
	幕墙构造检查
	支承构件的连接情况

	7
	
	与主体结构连接情况

	8
	
	玻璃面板的安装情况


2.2金属屋面
表4 检查单元划分及现场检查数量

	序号
	专项检查单元
	检查数量

	1
	金属屋面
	全部面板数量的1％，且不少于5件

	备注
	现场需拆卸部分幕墙面板进行检查并由检查单位负责恢复。


表5 金属屋面检查内容

	序号
	检查内容
	检查项目

	1
	金属屋面材料检查
	铝板的外观质量、规格

	2
	
	钢方通的规格及外观质量

	3
	
	固定支座的外观质量

	4
	
	直立锁边板的外观质量

	5
	
	装饰条

	6
	
	耐候胶的外观质量

	7
	金属屋面构造检查
	铝板的安装情况

	8
	
	钢方通的连接情况

	9
	
	固定支座的连接情况

	10
	
	直立锁边板的连接情况

	11
	
	与主体结构连接情况（如有条件）

	12
	
	装饰条的安装情况


2.3外表面100%目视
表6现场检查单元划分

	序号
	检查单元

	1
	隐框玻璃铝板幕墙

	2
	点支承玻璃幕墙

	3
	金属屋面

	4
	采光顶


表7 隐框玻璃幕墙外表面100%目视检查

	序号
	检查项目
	检查数量

	1
	玻璃面板
	100%

	2
	耐候胶
	100%

	3
	装饰条
	100%


表8 点支承玻璃幕墙外表面100%目视检查

	序号
	检查项目
	检查数量

	1
	玻璃面板
	100%

	2
	耐候胶
	100%

	3
	玻璃爪件
	100%


表9 金属屋面外表面100%目视检查
	序号
	检查项目
	检查数量

	1
	铝板
	100%

	2
	装饰条
	100%

	3
	耐候胶
	100%


表10 采光顶外表面100%目视检查
	序号
	检查项目
	检查数量

	1
	玻璃面板
	100%

	2
	耐候胶
	100%

	3
	金属屋面与采光顶连接处密封情况
	100%


3、通风与空调检测

	序号
	检测项目
	单位
	暂定数量
	检测依据

	1
	建筑外遮阳检测
	外观检测（全数）
	项
	1
	JGJ 237-2011  8.3.1

全数检测。

	2
	
	设备性能检测（全数）
	项
	1
	JGJ 237-2011  8.3.2

全数检测

	3
	通风与空调系统外观质量检测
	风机与空气处理设备（装配质量、外观质量、一般检查）
	台
	50
	GB 50243-2016  7.2、7.3

检查方法观察检查，检查数量全数检查。

	4
	
	空调用冷（热）源与辅助设备（装配质量、外观质量、一般检查）
	台
	15
	GB 50243-2016  8.2、8.3

检查方法观察检查，检查数量全数检查。

	5
	
	空调水系统管道与设备（装配质量、外观质量、一般检查）
	项
	1
	GB 50243-2016  9.2、9.3

检查方法观察检查，检查数量全数检查。

	6
	
	防腐与绝热（保温棉）
	处
	10
	GB 50243-2016  10.2、10.3

检查方法观察检查，检查数量全数检查。

	7
	
	空气源热泵机组（设备单机试运转）
	台
	3
	GB 50243-2016  8.3.1、8.3.7

检查方法观察检查，检查数量全数检查。

	8
	通风与空调系统性能检测
	冷水机组（冷(热)源设备制冷(热) 系数）
	台
	3
	DBJ 15-65-2021
JGJ/T 177-2009  8.2.1、8.2.2
对于2台及以下（含2台）同型号机组，应至少抽取1台；对于3台及以上（含3台）同型号机组，应至少抽取2台。

	9
	
	冷冻水泵效率
	台
	5
	DBJ 15-65-2021
JGJ/T 177-2009  8.5.1、8.5.2、8.5.3
检测工况下启用的循环水泵均进行效率检测。

	10
	
	冷却水泵效率
	台
	5
	

	11
	
	冷却塔效率
	台
	3
	DBJ 15-65-2021
对于2台及以下（含2台）同型号机组，应至少抽取1台；对于3台及以上（含3台）同型号机组，应至少抽取2台。

	12
	
	空气源热泵机组效率（冷(热)源设备制冷(热) 系数）
	台
	2
	GB 50243-2016  8.3.1、8.3.7

检查方法观察检查，检查数量全数检查。

	13
	
	系统总风量
	系统
	25
	DBJ 15-65-2021
按风管系统数量抽查10%,且不少于1个系统。

	14
	
	风机盘管风口风量
	个
	108
	DBJ 15-65-2021
按风管系统数量抽查10%,且不少于1个系统。

	15
	
	室内温湿度
	点
	60
	BJ 15-65-2021
JGJ/T 177-2009  4.0.1、4.0.2、4.0.3
相同系统形式应按系统数量的20%进行抽检。同一个系统检测数量不应少于总房间数量的10%。

	16
	
	空调冷（热）水总流量
	项
	1
	DBJ 15-65-2021全数检测。

	17
	
	控制检查（接口检测、集中监视、储存和统计功能、报警监视及处理功能、控制和调节功能、联动配置及管理功能）
	项
	1
	现行国家、地方标准、规范、规定等

	18
	
	空调机组
	台
	6
	现行国家、地方标准、规范、规定等

	19
	
	送排风机
	台
	6
	现行国家、地方标准、规范、规定等


4、电气检测

	序号
	检测参数
	单位
	暂定数量

	1
	馈电线路绝缘电阻
	回路·组
	128

	2
	电气装置绝缘电阻
	回路·组
	68

	3
	电气装置耐压试验
	回路·组
	68

	4
	漏电保护开关动作特性试验
	个/台
	94

	5
	接地系统电阻测试（接地电阻、等电位联结导通电阻、过渡电阻）
	测点
	135

	6
	插座接线正确性
	个
	64

	7
	防雷接地系统检测
	平方米
	30000

	8
	发电机组交接试验
	台
	1

	9
	电源质量(供电电压偏差)
	点
	3

	10
	电源质量(三相电压不平衡度)
	点
	3

	11
	电源质量(功率因数)
	点
	3

	12
	电源质量(谐波电压)
	点
	3

	13
	电源质量(谐波电流)
	点
	3

	14
	三相照明配电干线各相负荷平衡性
	个（回路）
	32


5、消防检测

	序号
	系统名称
	检测项目
	单位
	暂定数量
	检测依据

	1
	消防给水
	消防水池
	个
	1
	详见DBJ/T15-110-2015《建筑防火及消防设施检测技术规程》

	
	
	消防水箱
	个
	1
	

	
	
	水泵接合器
	套
	7
	

	
	
	消防水泵
	台
	2
	

	
	
	稳压泵
	套
	2
	

	
	
	稳压水罐
	套
	1
	

	2
	消火栓系统
	室内消火栓
	套
	117
	详见DBJ/T15-110-2015《建筑防火及消防设施检测技术规程》（包含消火栓泵组控制及系统动作的检测）

	
	
	消火栓按钮
	套
	98
	

	
	
	最不利点消防栓充实水柱及压力
	次
	1
	

	
	
	管网
	系统
	13
	

	3
	火灾自动报警系统
	消防控制室
	个
	1
	详见DBJ/T15-110-2015《建筑防火及消防设施检测技术规程》

	
	
	火灾报警控制器
	台
	1
	

	
	
	消防控制室图形显示装置
	台
	1
	

	
	
	火灾显示盘
	个
	1
	

	
	
	消防联动控制器
	个
	1
	

	
	
	联动设备点（模块）
	个
	26
	

	
	
	手动火灾报警按钮
	个
	65
	

	
	
	火灾警报装置安装（声光警报器）
	个
	88
	

	
	
	消防应急广播
	层/区
	13
	

	
	
	消防专用电话（插孔）
	只
	77
	

	
	
	电梯手动、自动迫降
	台
	2
	

	
	
	布线、穿管（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理）
	区域/系统
	13
	

	
	
	火灾探测器（烟感、温感等）
	套
	531
	

	4
	防排烟系统
	排烟风机及控制设备
	套
	16
	详见DBJ/T15-110-2015《建筑防火及消防设施检测技术规程》（包含防烟和排烟设施风机的联动及远程控制、现场控制的检测；防排烟阀门的联动、远程控制以及现场控制的检测）及国家、地方其它标准、规范、规程

	
	
	排烟口
	套
	47
	

	
	
	排烟防火阀及通风空调防火阀
	套
	53
	

	
	
	防排烟系统功能
	区域/系统
	8
	

	5
	防火门、窗和防火卷帘
	防火门
	扇
	168
	详见DBJ/T15-110-2015《建筑防火及消防设施检测技术规程》

	
	
	防火窗
	扇
	22
	

	
	
	防火卷帘
	樘
	2
	

	6
	消防电源及其配电
	备用发电机
	台
	1
	详见DBJ/T15-110-2015《建筑防火及消防设施检测技术规程》

	
	
	消防供电与末端配电箱切换
	处
	5
	

	7
	消防应急照明和疏散指示系统
	应急灯
	套
	240
	详见DBJ/T15-110-2015《建筑防火及消防设施检测技术规程》

	
	
	疏散指示标志
	套
	276
	

	8
	自动喷水灭火系统
	自动喷水灭火系统
	平方米
	30236
	详见DBJ/T15-110-2015《建筑防火及消防设施检测技术规程》

	9
	气体灭火系统
	气体灭火系统
	平方米
	600
	详见DBJ/T15-110-2015《建筑防火及消防设施检测技术规程》

	10
	灭火器
	灭火器
	个
	18
	详见DBJ/T15-110-2015《建筑防火及消防设施检测技术规程》


6、建筑声学检测

	序号
	检测项目
	单位
	暂定数量
	检测依据

	1
	体育馆混响时间
	点
	26
	《体育场馆声学设计及测量规程》JGJ/T131-2012、《厅堂扩声特性测量方法》GB/T 4959-2011

	2
	体育馆背景噪声
	点
	26
	

	3
	新闻发布厅混响时间
	点
	9
	

	4
	新闻发布厅背景噪声
	点
	9
	


四、检测方法
所有检测项、检测方法，应满足国家及地方相关技术标准、规范、规定的要求。

1、结构检测

（1）结构体系检查和使用情况调查：根据原结构设计图，检查结构布置；调查建筑使用功能及荷载；调查建筑使用历史；检测构件截面尺寸、轴线尺寸、层高等。

（2）结构变形或位移测量：采用电子经纬仪对该建筑各主要转角的结构顶点侧向位移进行测量。

（3）混凝土材料强度检测：采用钻芯法对柱、梁混凝土强度进行检测。

（4）钢结构材料强度检测：采用表面硬度法对钢材牌号进行检测。

（5）钢筋配置检测：采用钢筋探测仪检测构件的主要受力钢筋分布。

（6）构件挠度检测：检测混凝土梁、钢结构杆件的挠度。

（7）构件垂直度检测：采用经纬仪或吊线、钢卷尺测量混凝土柱的垂直度。

（8）焊缝超声波探伤：采用超声法对该建筑钢结构焊缝进行检测。

（9）涂层厚度检测：采用涂层测厚仪对该批建筑钢结构涂层厚度进行检测。

（10）钢结构节点连接情况检测：现场对建筑的钢结构连接节点紧固情况进行随机抽检。

（11）损伤缺陷检查：对混凝土结构构件的裂缝等损伤缺陷进行检测和记录，其中裂缝检测包括裂缝宽度、长度、走向及分布等内容。对钢结构构件，重点检查杆件变形、涂层脱落、构件锈蚀，且构件锈蚀导致截面厚度损失需定量检测；对钢结构节点连接，应重点检查焊缝外观质量、连接锈蚀等；
（12）检查建筑物围护结构的外观和构造状况。

（13）检查建筑物抗震构造措施：框架结构主要对梁柱钢筋配置进行详细检查，具体包括：框架柱柱端箍筋加密区、加密区箍筋肢距、非加密区的实际箍筋量，梁端加密区长度、箍筋最小直径等。
（14）承载力复核验算：根据上述调查、检测、测量等结果，结合其他方面的相关资料和设计图纸，按国家现行标准对该建筑上部结构进行承载力复核验算；出具南沙体育馆安全性及抗震性能鉴定报告。

2、幕墙、金属屋面、外表面检测

2.1玻璃幕墙

（1）核对隐框玻璃幕墙所检查位置的幕墙安装情况是否符合设计要求和现行标准要求。

（2）核对点支承玻璃幕墙所检查位置的幕墙安装情况是否符合设计要求和现行标准要求。

（3）对隐框玻璃幕墙进行结构体系受力分析，验算幕墙立柱、横梁、支座、玻璃面板及其连接构造、结构胶等的承载能力。

（4）对点支承玻璃幕墙进行结构体系受力分析，验算幕墙支承构件、支座、玻璃面板及其连接构造等的承载能力。

2.2金属屋面

核对金属屋面所检查位置的铝板安装情况是否符合设计要求和现行标准要求。

（2）对金属屋面的材料检查结果进行分类汇总、专项分析。

（3）对金属屋面的构造检查结果进行分类汇总、专项分析。

2.3外表面100%目视

使用工业级无人机结合高处作业平台对本项目玻璃幕墙、金属屋面及采光顶外表面进行100%目视检查。

3、通风与空调检测

3.1建筑外遮阳检测
3.1.1外观检测
遮阳装置的外观质量应洁净、平整，无大面积划痕、碰伤等外观缺陷;织物应无褪色、污渍、撕裂;型材应无焊缝缺陷，表面涂层应无脱落。

3.1.2设备性能检测
遮阳装置的调节应灵活，能调节到位。

3.2通风与空调系统外观质量检测

3.2.1风机与空气处理设备
通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出风口必须装设防护罩、防护网或采取其他安全防护措施。应按设计要求设置减振支座或支、吊架，承重量应符合设计及产品技术文件的要求。

风机盘管机组、变风量与定风量空调末端装置及地板送风单元等的安装,位置应正确,固定应牢固、平整,便于检修。

3.2.2空调用冷（热）源与辅助设备
（1）制冷机组及附属设备安装的位置、标高和管口方向应符合设计要求。采用地脚螺栓固定的制冷设备或附属设备，垫铁的放置位置应正确，接触应紧密，每组垫铁不应超过 3 块，螺栓应紧固，并应采取防松动措施。多联机空调(热泵)系统室内机、室外机的安装位置、高度应符合设计及产品技术的要求,固定应可靠。室外机的通风条件应良好。安装在户外的室外机组应可靠接地,并应采取防雷保护措。

（2）直接膨胀蒸发式冷却器的表面应保持清洁、完整，空气与制冷剂应呈逆向流动;冷却器四周的缝隙应堵严,冷凝水排放应畅通。

（3）制冷设备或制冷附属设备基(机)座下减振器的安装位置应与设备重心相匹配,各个减振器的压缩量应均匀一致，且偏差不应大于2mm。

（4）制冷剂系统阀门的安装，阀体应清洁干燥、不得有锈蚀,安装位置、方向和高度应符合设计要求。水平管道上阀门的手柄不应向下，垂直管道上阀门的手柄应便于操作。自控阀门安装的位置应符合设计要求。电磁阀、调节阀、热力膨胀阀、升降式止回阀等的阀头均应向上;热力膨胀阀的安装位置应高于感温包，感温包应装在蒸发器出口处的回气管上,与管道应接触良好、绑扎紧密。安全阀应垂直安装在便于检修的位置，排气管的出口应朝向安全地带,排液管应装在泄水管上。

（5）水泵冷却塔的技术参数和产品性能应符合设计要求，管道与水泵的连接应采用柔性接管,且应为无应力状态,不得有强行扭曲、强制拉伸等现象。

（6）水泵及附属设备的安装水泵的平面位置和标高允许偏差应为士10mm,安装的地脚螺栓应垂直，且与设备底座应紧密固定。垫铁组放置位置应正确、平稳,接触应紧密,每组不应大于3块。整体安装的泵的纵向水平偏差不应大于0.1%,横向水平偏差不应大于0.2%。组合安装的泵的纵横向安装水平偏差不应大于0.05%。水泵与电机采用联轴器连接时,联轴器两轴芯的轴向倾斜不应大于0.2‰,径向位移不应大于0.05mm。整体安装的小型管道水泵目测应水平,不应有偏斜。减振器与水泵及水泵基础的连接,应牢固平稳接触紧密。

（7）冷却塔的集水盘应严密、无渗漏,进出水口的方向和位置应正确。静止分水器的布水应均匀;转动布水器喷水出口方向应一致,转动应灵活、水量应符合设计或产品技术文件的要求。冷却塔风机叶片端部与塔身周边的径向间隙应均匀。可调整角度的叶片,角度应一致,并应符合产品技术文件要求。有水冻结危险的地区,冬季使用的冷却塔及管道应采取防冻与保温措施。

（8）水箱、集水器分水器、膨胀水箱等设备安装时,支架或底座的尺寸、位置应符合设计要求。设备与支架或底座接触应紧密，安装应平整牢固。平面位置允许偏差应为 15mm,标高允许偏差应为士5mm，垂直度允许偏差应为1%。

（9）补偿器的安装：波纹补偿器、膨胀节应与管道保持同心，不得偏斜和周向扭转。填料式补偿器应按设计文件要求的安装长度及温度变化留有5mm剩余的收缩量。两侧的导向支座应保证运行时补偿器自由伸缩,不得偏离中心,允许偏差应为管道公称直径的5%。

3.2.3空调水系统管道与设备
（1）风机盘管机组及其他空调设备与管道的连接,应采用耐压值大于或等于1.5 倍工作压力的金属或非金属柔性接管,连接应牢固,不应有强扭和瘪管。冷凝水排水管的坡度应符合设计要求当设计无要求时,管道坡度宜大于或等于8%,且应坡向出水口设备与排水管的连接应采用软接,并应保持畅通。
凝结水系统采用通水试验，应以不渗漏,排水畅通为合格。

（2）金属管道的支、吊架的形式、位置、间距标高应符合设计要求。当设计无要求时,应符合下列规定：

1支、吊架的安装应平整牢固,与管道接触应紧密,管道与设备连接处应设置独立支、吊架。当设备安装在减振基座上时,独立支架的固定点应为减振基座。

2冷(热)媒水、冷却水系统管道机房内总、干管的支、吊架应采用承重防晃管架,与设备连接的管道管架宜采取减振措施。当水平支管的管架采用单杆吊架时,应在系统管道的起始点、阀门、三通、弯头处及长度每隔 15mm 处设置承重防晃支吊架。

（3）除污器、自动排气装置等管道部件的安装应符合下列规定:

1阀门安装的位置及进、出口方向应正确且应便于操作。连接应牢固紧密，启闭应灵活。成排阀门的排列应整齐美观,在同一平面上的允许偏差不应大于3mmn。

2电动、气动等自控阀门安装前应进行单体调试，启闭试验应合格。

3冷(热)水和冷却水系统的水过滤器应安装在进入机组、水泵等设备前端的管道上,安装方向应正确,安装位置应便于滤网的拆装和清洗，与管道连接应牢固严密。过滤器滤网的材质、规格应符合设计要求。

4闭式管路系统应在系统最高处及所有可能积聚空气的管段高点设置排气阀,在管路最低点应设有排水管及排水阀。

3.2.4防腐与绝热
防腐涂料的涂层应均匀,不应有堆积、漏涂、皱纹、气泡掺杂及混色等缺陷。设备、部件、阀门的绝热和防腐涂层，不得遮盖铭牌标志和影响部件、阀门的操作功能;经常操作的部位应采用能单独拆卸的绝热结构。

管道采用玻璃棉或岩棉管壳保温时,管壳规格与管道外径应相匹配，管壳的纵向接缝应错开,管壳应采用金属丝、黏结带等拥扎,间距应为300mm~350mm，且每节至少应捆扎两道。
3.3冷水（热泵）机组效率检测
（1）水流量测定点的确定
①选择充满液体的管段，如管段的垂直段或充满液体的水平管段。在安装过程中不得出现非满流情况。
②测量点位置应选择在测点距上游局部阻力构件4～10D（D管径），测点下游局部阻力构件长度为1.5～5D。
③测量点选择应尽可能远离泵、阀门、三通、法兰、变径管等设备和管件，以避免其对液体的扰动。
④充分考虑管内结垢状况，尽量选择无结垢的管段进行测量。结垢情况不严重时，把结垢考虑为衬里，以求较好的测量精度；结垢情况严重时，应选插入式探头，以穿过结垢层。
⑤选择管路管材应均匀密实，易于超声波传递。
（2）测定点选择好后，打开该处的保温层，用砂纸将测点管道表面打磨光滑平整。
（3）超声波流量计的安装和操作参照空调机组检测实施细则中空调机组水流量检测细则及超声波流量计操作说明书执行。
（4）流量检测完毕后，恢复该处保温层，尽可能不破坏保温层。

（5）输入功率的检测可以用电力质量分析仪（或钳式功率表）直接测得，也可测定电流、电压、功率因数后计算确定。
（6）水温的检测参照空调机组供回水温差的检测实施细则执行。
3.4冷却塔效率检测
 （1） 检测宜在气温较高季节、无雨天进行；环境平均风速不得大于4.0m/s，阵风平均风速不得大于6.0m/s。 
 （2） 检测工况下，应同时检测进、出塔水温和环境空气湿球温度，出塔水温比进塔水温滞后2min～5min读数；每隔5~10min读数1次，连续测量60min，取每次读数的平均值作为检测的测定值。
（3） 水温测点应布置在靠近被测机组的进出口处，测量时应采取减少测量误差的有效措施；

（4） 环境空气湿球温度检测时，干湿球温度计宜安装在距进风口外2m～5m处，距地面1.5m。温度计应避开阳光直射，所在空间通风良好。
3.5风口风量检测
3.5.1被测参数

（1）风口的风量（m3/h）；

（2）风口的平均风速（m/s）；

（3）风口尺寸（mm）。

3.5.2检测方法的选取
根据现场条件，选择合适的检测方法。在条件允许时，优先选用风量罩法，无法使用风量罩法时，采用风速计法。

3.5.3检测步骤

（1）采用风量罩法时

①根据被测风口尺寸选取与风口的面积较接近的风量罩罩体，且罩体的长边长度不得超过风口长边长度的3倍，风口的面积不应小于罩体边界面积的15%；

②将风量罩罩体罩住风口，风口宜位于罩体的中间位置，保证无漏风；

③风量罩的具体操作参照风量罩操作说明书。

（2）采用风速计法时

①根据风口的尺寸，制作辅助风管。辅助风管的截面尺寸应与风口内截面尺寸相同，长度不小于2倍风口边长；

②利用辅助风管将待测风口罩住，保证不漏风；

③利用检定合格的卷尺测取风口的尺寸，然后计算出风口的出风面积；

④ 将风速计放在辅助风管出口平面上测试，测点不少于6点且应均匀布置。
3.6系统总风量的检测
3.6.1被测参数
动压(Pa)、风管断面尺寸（mm）、环境温度（℃）、大气压力(Pa)、风速（m/s）。

3.6.2检测方法的选取

（1）一般采用皮托管并配以测压仪器（一般用微压计）或采用毕托管、压力传感器来测试；

（2）当管内动压小于10Pa（即风速小于4m/s）时，宜采用风速仪测试。

3.7室内温湿度检测
3.7.1被测参数
室内温度(℃)、室内相对湿度（%）

3.7.2检测步骤
（1）室内温度、湿度的测点布置应符合下列原则：
3层及以下的建筑物应逐层选取区域布置温度、湿度测点；
3层以上的建筑物应在首层、中间层和顶层分别选取区域布置温度、湿度测点；
气流组织方式不同的房间应分别布置温度、湿度测点。
（2）室内温度、温度测定点的位置及数量应符合表4。
表4  温度、湿度测点位置及数量要求
	室内面积（A）
	测点数量
	测点布置原则
	备注

	A＜16m2
	1点
	室内中央
	测点应不受太阳辐射或室内热源直接影响，测点应在距地面（700～1800）mm范围内有代表性的位置。

	16m2≤A＜30 m2
	2点
	室内对角线三等分，其两个等分点作为测点
	

	30m2≤A＜60 m2
	3点
	室内对角线四等分，其两个等分点作为测点
	

	60m2≤A＜100 m2
	5点
	室内两对角线上梅花设测点
	

	A≥100m2
	＞5点
	每增加20～50m2增加1～2个测点均匀布置
	


将温湿度传感器布置在选取的测点处并做好标记。
将温湿度传感器、数据采集仪和PC电脑连接起来，实现数据的自动采集功能。
3.8空调冷冻（却）水总流量检测
3.8.1被测参数

管道壁厚（mm）、水流量(m3/h)。

3.8.2检测方法

（1）用超声波测厚仪检测管道壁厚。
（2）通过超声波流量计直接测得空调冷（热）水主管上的总流量，若条件不允许时，可分别测得各空调冷（热）水管支管的流量后进行累加得出总流量。
3.9水泵效率

3.9.1被测参数
水流量(m3/h)、水泵输入功率（kW）、水泵进出口压力（Pa）、进出口压力测试端高度差（m）。

3.9.2检测方法的选取
（1）用超声波流量计检测水泵水流量。

（2）用电力质量分析仪（功率表）检测水泵输入功率。

（3）用液体压力传感器、数据采集仪、PC电脑连续监测水泵进出口压力。
3.10通风与空调系统监测与控制系统性能检测
（1）用标准仪器仪表实测监测计量装置的数据，分别与直接数字控制器和中央工作站显示数据对比。

（2）对检测点逐点调出数据与现场测点数据核对;观察检查，并在中央工作站调用监测数据统计分析结果及能耗图表。

（3）当冷热源水系统采取变频调节控制方式时，机组、水泵在低频率工况下，水系统应能正常运行。

（4）将机组运行工况调到变频器设定的下限，实测水系统末端最不利点的水压值应符合设计要求。

3.11其他检测

其他检测项的检测，应满足国家及地方相关技术标准、规范及规定的要求。
4、电气检测

4.1馈电线路绝缘电阻

检测目的：测量电气线路的绝缘电阻是检查电气线路绝缘状态最简便和最基本的方法，绝缘电阻值的大小能灵敏地反应实际绝缘情况，能有效地判断设备局部或整体受潮和脏污，以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷。电线电缆及电气装置的绝缘故障将会引起短路、人员触电甚至火灾等诸多安全隐患。

检测部位：抽取建筑物内的各类电线、电缆以及用电设备、插座等的馈电线路等进行绝缘电阻检测，具体部位采用随机选取的方式确定。

检测方法：选取本工程各类故障易发生的电缆、电线及用电设备、插座等的电气线路，利用绝缘电阻测试仪现场实测，测量被检回路相、相之间和相、地之间的绝缘电阻是否符合规范要求。
4.2电气装置绝缘电阻

检测目的：测量电气装置的绝缘电阻是检查电气装置绝缘状态最简便和最基本的方法，绝缘电阻值的大小能灵敏地反应实际绝缘情况，能有效地判断设备局部或整体受潮和脏污，以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷。电线电缆及电气装置的绝缘故障将会引起短路、人员触电甚至火灾等诸多安全隐患。

检测部位：选取建筑物内各类供配电电气装置进行绝缘电阻检测，具体部位采用随机选取的方式确定。

检测方法：利用绝缘电阻测试仪，现场进行实测，检测电气装置相间及相对地间的绝缘电阻是否符合规范要求。

4.3电气装置耐压试验

检测目的：电气设备在长期使用过程中在运行环境的影响会出现不同程度绝缘能力下降、接线端子老化等现象，通过耐压试验可以判断其实际运行能力。

检测部位：选取建筑物内各类供配电电气装置进行耐压试验，具体部位采用随机选取的方式确定。
检测方法：利用耐压绝缘电阻测试仪，现场进行实测，检测电气装置在对应电压等级测试时是否满足规范要求无闪络击穿。

4.4漏电保护开关动作特性试验

检测目的：漏电保护开关又称剩余电流动作保护装置，指的是出现漏电电流或短路故障都能自动跳闸切断故障电流，从而达到保护人身、设备安全的目的。当系统中的相线对地产生故障电流且故障电流的大小又不足以让回路中的过电流保护装置脱扣的情况下，则故障电流长期存在，从而在故障点处产生高温或者发出电弧造成火灾等隐患。

检测部位：选取建筑物内的各种漏电保护开关进行现场检测，具体部位采用随机选取的方式确定。

检测方法：利用电气综合测试仪/回路电阻测试仪现场实测，测量被检漏电保护开关的脱扣时间及脱扣电流是否符合设计要求。
4.5接地系统电阻（接地电阻、等电位联结导通电阻、过渡电阻）

检测目的：接地系统可分为系统接地、电气保护接地、工作接地、防雷接地等，是供电系统正常运行、电气保护可靠有效、防雷击灾害等的重要措施。 
检测部位：选取本工程的防雷接地、电气保护接地（供配电系统中的保护接地线（端）、电气设备外露金属外壳等）、工作接地（弱电系统接地端）、等电位联结措施等进行测试。具体部位采用随机选取的方式确定。检测过程中将综合应用接地电阻检测、等电位联结过渡电阻检测、接地网电气完整性检测等检测方式，用以反映接地装置的接地有效性与可靠性。

检测方法：利用接地电阻测试仪、等电位联结导通性测试仪、接地网电气完整性测试仪等仪器现场实测，测量被检部位的接地电阻值是否符合设计要求。
4.6插座接线

检测目的：规范要求“保护接地导体（PE）在插座间不应串联连接”的目的是为了防止因PE在插座端子处断线后连接，导致PE虚接或中断，而使故障点之后的插座失去PE；“相线与中性导体（N）不应利用插座本体的接线端子转接供电”即是要求不应通过插座本体的接线端子并接线路，以防止插座使用过程中，由于插头的频繁操作造成接线端子松动而引发安全事故。

检测部位：选取本工程的各类型插座，具体部位采用随机选取的方式确定。

检测方法：利用电气综合测试仪/回路电阻测试仪现场测试插座接线相序，同时打开插座面板目测接线连接方式的正确性，综合判断是否符合设计/规范的要求。

4.7防雷接地系统检测
1、接地装置
（1）土壤电阻率测试
对于人工接地体，应测试接地体所处部位的土壤电阻率。

检测条件：检测应在桩基施工现场应平整、清理完毕、基坑挖掘完成，桩基尚未施工前进行。

（2）接地装置检测
用作接地体的桩基，应对接地体的材料规格、连接情况和预留接地端子的接地电阻进行检测。

检测条件：检测应在桩基及底板灌注混凝土之前进行。

2、引下线
主要检测引下线的电气导通性和完整性，同时应检测引下线的间距和材料规格。

检测条件：若采取接地电阻检测，宜在建筑物主体已封顶，天面接闪器（网）尚未与引下线连接前进行。若采取引下线两端过渡电阻检测，则应视建筑物高度及引下线的设计情况，合理选择检测时间节点，从结构主体施工初期开始分阶段测试直至引下线末端（天面端）。

3、接闪网
应对建筑物接闪网的网格尺寸和材料规格进行检测。

检测条件：建筑物接闪网施工安装完成后，若存在隐蔽工程，检测工作应在接闪网格隐蔽前实施。
4、接闪器

现场检测接闪器的安装位置、材料规格、防腐措施，查看有无附着其他电器线路。

（1）接地电阻检测
在引下线与接闪器的连接部位对接闪器进行接地电阻检测。

检测条件：建筑物天面接闪器安装完成，且已和接地引下线可靠连接。
（2）接闪带支持件
进行支持件的拉力试验。

检测条件：建筑物天面接闪器安装完成，且已和接地引下线可靠连接。
（3）建（构）筑物天面金属部件
建筑物天面金属部件应可靠接地，进行接地电阻或过渡电阻检测。

检测条件：检测前天面各金属部件接地连接已完成，接地连接部位的隐蔽施工宜在检测完成后实施。

5、电涌保护器（SPD）
对压敏电压、泄漏电流、绝缘电阻、SPD两端连线长度、SPD接地电阻或连接导线过渡电阻进行检测。

检测条件：检测时SPD应已安装调试完成。
4.8发电机组交接试验
1、发电机空载特性试验

在发电机额定转数下，定子电流为零(开路)，定子电压U0和转子励磁电流Ie的关系曲线，称为发电机空载特性曲线。

（1）主要测试仪器设备：数字多用表、电流表。

（2）用电流表测量转子励磁电流Ie，同时用多用表测量定子电压U0，对于每一励磁电流Ie，测量相应的定子电压U0。

（3）根据测量得到的一系列Ie和U0数值，绘制出发电机空载特性曲线。

2、相序测试

（1）主要测试仪器设备：钳形功率因数表。

（2）按下图进行接线。图中电池GB需要4～6V蓄电池。

（3）接好线后，合上开关S，然后利用盘车装置沿汽轮机旋转方向慢慢转动转子。此时若直流毫伏表或直流毫安表的指针向正方向摆动，则电池正极的引出线端为A相，接电池负端的引出线端为C相，接直流毫伏表的正极引出线端为B相；若毫伏表指针向负方向摆动，则把电池的极性互换一下后，再按上述方法确定。

[image: image1.png]



测定相序接线图

3、启停试验

按照厂家规定或者设计要求进行启停试验，检查各个阶段的运行状态是否符合厂家规定或者设计要求。
4.9低压配电电源质量（供电电压偏差、三相电压不平衡度、功率因数、谐波电压、谐波电流）
（1）抽样原则
1）抽样样品(检测部位)应具代表性、有效性和完整性。
2）抽样(检测部位)方案应根据检测目的制定，并应符合国家或部门有关标准和规定。
3）抽样(检测部位)方案应符合技术先进、经济合理、安全可靠的原则。
（2）供电电压偏差
获得电压有效值的基本的测量时间窗口应为10周波，并且每个测量时间窗口应该与紧邻的测量时间窗口接近而不重叠，连续测量并计算电压有效值的平均值，最终计算获得供电电压偏差值，计算公式如下：
         [image: image2.wmf]100%

(%)

´

=

系统标称电压

系统标称电压

―

电压测量值

电压偏差


对A级性能电压监测仪，可以根据具体情况选择4个不同类型的时间长度计算供电电压偏差：3s、1min、10min、2h。对B级性能电压监测仪制造商应该标明测量时间窗口、计算供电电压偏差的时间长度。时间长度推荐采用1min或10min。
（3）三相电压不平衡度
1）测试条件
测量应在电力系统正常运行的最小方式(或较小方式)下，不平衡负荷处于正常、连续工作状态下进行，并保证不平衡负荷的最大工作周期包含在内。
2）测量时间
对于电力系统的公共连接点,测量持续时间一周(168h)，每个不平衡度的测量间隔可为1min的整数倍；对于波动负荷，按上述测试条件规定，可取正常工作日24h持续测量，每个不平衡度的测量间隔为1min。
3）测量取值
对于电力系统的公共连接点，供电电压负序不平衡度测量值的10min方均根值的95%概率大值应不大于2%，所有测量值中的最大值不大于4%。对日波动不平衡负荷，供电电压负序不平衡度测量值的1min方均根的95%概率大值应不大于2%，所有测量值中的最大值不大于4%。
对于日波动不平衡负荷也可以时间取值：日累计大于2%的时间不超过72min，且每30min中大于2%的时间不超过5min。
（4）公共电网谐波
 1）谐波电压(或电流)测量应选择在电网正常供电时可能出现的最小运行方式，且应在谐波源工作周期中产生的谐波量大的时段内进行；当测量点附近安装有电容器组时，应在电容器组的各种运行方式下进行测量。
2）测量的谐波次数一般为第2到第19次，根据谐波源的特点或测试分析结果，可以适当变动谐波次数测量的范围；
3）对于负荷变化快的谐波源(例如：炼钢电弧炉、晶闸管变流设备供电的轧机、电力机车等)，测量的间隔时间不大于2min，测量次数应满足数理统计的要求，一般不少于30次。对于负荷变化慢的谐波源(例如：化工整流器、直流输电换流站等)，测量间隔和持续时间不作规定。
4）谐波测量的数据应取测量时段内各相实测量值的95%概率值中最大的一相值，作为判断谐波是否超过允许值的依据。但对负荷变化慢的谐波源，可选五个接近的实测值，取其算术平均值。注意：为了实用方便，实测值的95%概率值可按下述方法近似选取；将实测值按由大到小次序排列，舍弃前面5%的大值，取剩余实测值中的最大值。
（5）检测方法：在用电负荷满足检测条件的情况下，使用标准仪器仪表进行现场测试；对于是你插座等装置使用带负载模拟单仪表进行测试。按照受电端全部检查，末端按检验批最小抽样数量抽样检测。

4.10、三相照明配电干线各相负荷平衡性
检测部位：三相照明配电干线。
检测方法：用功率计测量三相照明配电干线的各相负荷(有功功率)，综合计算分析三相照明配电干线的各相负荷宜分配平衡，其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115%，最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85%。

4.11其他检测

其他检测项的检测，应满足国家及地方相关技术标准、规范及规定的要求。
5、消防检测

1、资料收集：收集项目相关资料、与委托方进行项目前期沟通、现场实地勘察。

2、制定项目实施方案：根据合同要求、消防设计文件、建设工程法律法规、国家工程建设消防技术标准，由项目技术负责人组织科学、规范、操作性强的项目实施方案。

3、组织召开项目启动会：参加委托单位组织的项目启动会，项目组通过启动会介绍项目组成员，讲解工作内容、工作流程、进度安排、需委托方现场配合的相关事宜以及其他注意事项等。

4、现场检查、测试、记录：根据建设工程法律法规、国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或备案的消防设计文件，采用先进的测试仪器、仪表，通过现场检查、测试等方式开展工作，并做好文字、影像记录。

5、不合格项复检：委托方完成不合格项整改后，项目组将对已整改的检测项提供一次复检服务。
6、建筑声学检测

（1）混响时间测量

[image: image3.png]WA
RER

WA

S
Hok®

E s
R

o—|

R i)
W R

L ESERE





图3-1 混响时间测量流程图
1、将粉红噪声信号馈入调音台输入端。调节噪声信号发生器、调音台的增益，使测点的信噪比符合信噪比不应小于35dB的要求。

2、测量所有测点处125Hz～4000Hz各倍频带的混响时间。必要时可按100Hz～5000Hz的各1/3倍频带测量混响时间。每个测点、每个频带应至少测量3条衰变曲线。

（2）背景噪声测量

[image: image4.png]



图3-2 背景噪声测量原理图
1、测量体育馆比赛大厅内背景噪声时，通风、调温、调光等产生噪声的设备应按正常使用状态运行，扩声系统应关闭。

2、测量体育场内背景噪声时，扩声系统应关闭，并不应有偶然、突发噪声。

五、检测成果要求
1、结构检测

检测鉴定报告编制：依据GB 50292-2015，评定该建筑目前的安全性等级。根据GB 50023-2009，对该建筑抗震构造措施进行检查评价，对可能存在的问题提出处理建议，编写结构检测鉴定报告。

幕墙、金属屋面、外表面检测

（1）检查、分析、鉴定工作完成后，提供玻璃幕墙的安全性鉴定报告。报告包括建筑物和玻璃幕墙概况，鉴定的目的、范围和内容，鉴定依据，鉴定方案，检查、分析、鉴定的结果，对玻璃幕墙安全性进行评级并给出相应的结论，指出玻璃幕墙存在的主要问题及提出相应的处理建议。

（2）检查、分析工作完成后，提供金属屋面的专项检查报告。报告包括项目和金属屋面概况，检查的目的、范围和内容，检查依据，检查方案，检查、分析的结果，指出金属屋面存在的主要问题及提出相应的处理建议。针对幕墙（金属屋面）渗漏、金属屋面（铝板）缺陷与翻新改造等，提出经济合理、效果良好、便于施工的建议方案。

（3）检查、分析工作完成后，提供玻璃幕墙、金属屋面及采光顶外表面的目视检查报告。报告包括项目概况，检查的目的、范围和内容，检查依据，检查方案，检查所发现的问题、缺陷位置、结果汇总、处理建议，提供相关问题、缺陷截图，并保留照片资料，提供给甲方。报告须溯源检查中发现问题的具体位置，并在立面图中进行详细标记（满足施工图设计要求）。

（4）目视检查报告应出具幕墙问题标识图（CAD 版）及幕墙修复工程量清单；提供现场检测中发生局部损坏程度的说明，以及相应修复方案。
3、通风与空调检测

检查、分析工作完成后，提供制冷和通风系统检查报告。报告包括外观检查、性能检测、指出缺陷位置、对结果进行汇总、提出处理建议。
4、电气检测

评估检测报告内容应符合方案及相关规范要求，数据真实、准确，结论能如实反映建筑电气的实际情况。

5、消防检测

（1）提出整改建议：对于消防设施检测结论为不合格的项目，根据建设工程法律法规、国家工程建设消防技术标准和设计要求提出整改建议。

（2）不合格项复检：委托方完成不合格项整改后，项目组将对已整改的检测项提供一次复检服务。

（3）检测结果评定：根据《建筑防火及消防设施检测技术规程》(DBJ/T15-110-2015)、《建筑消防设施检测技术规程》（XF 503-2004）的相关要求，开展子项评定、单项评定和综合评定。

（4）编制检测报告：根据项目相关资料、现场检测记录以及子项评定、单项评定和综合评定结果，按照合同以及消防设计文件、建设工程法律法规、国家工程建设消防技术标准的相关要求，编制建筑消防设施检测报告。

6、建筑声学检测

评估检测报告内容应符合方案及相关规范要求，数据真实、准确，结论能如实反映建筑噪声的实际情况。

六、检测鉴定管理要求
1、工作职责

（1）编制本项目检测鉴定方案，内容包括且不限于：检测依据、检测方法、检测内容、检测数量、检测设备、检测团队组织架构、检测成果要求、检测进度计划、安全措施等内容。方案需对潜在的风险进行分析，并提出相应的对策和管理办法。
（2）熟悉合同/协议并进行整理归纳，了解项目各方的工作内容、职责与权利；明确业主对检测鉴定工作的具体要求。
（3）根据项目总进度计划编制检测鉴定工作进度计划，充分保障项目设计工作与施工的进度，不因检测鉴定工作影响项目设计、施工进度。

（4）积极配合设计与施工，参与相关专题会议，提出合理的建议方案。如针对幕墙（金属屋面）渗漏、金属屋面（铝板）缺陷与翻新改造等，提出经济合理、效果良好、便于施工的建议方案。

（5）完成合同约定的其他工作。

2、检测鉴定团队要求

（1）本项目负责人应具有高级及以上技术职称，能胜任本项目的组织、计划与协调工作。各专业负责人应具有高级及以上技术职称或相应专业一级注册工程师执业资格。检测鉴定团队人员应满足建设单位与检测进度的要求。
（2）检测鉴定单位在明确分工各负其责的基础上，指定合适的项目负责人与各专业检测人员，组成项目检测鉴定团队。并及时向建设单位报送团队工作人员信息（包括姓名、联系方式、学历、专业、职称、职务等），以便于联系和管理。此外，应向建设单位出具书面授权书及承诺函，授权项目负责人在本项目工作期间对项目人员进行工作管理和调配。
（3）检测作业时，应采取有效措施保障团队作业人员的安全，如发生安全事故，由检测鉴定单位负责。
检测鉴定单位必须保证参与本项目人员的稳定性，不得随意撤换。

3、检测鉴定服务要求
（1）按合同要求及时完成项目检测鉴定工作，提供符合要求的成果。

（2）完成建设单位要求的与检测鉴定工作有关的设计配合、施工配合、现场服务等技术配合工作，必要时应调集公司技术力量到现场提供技术服务。
（3）大力配合项目设计进度，不因检测鉴定工作影响项目设计进度。

（4）及时完成合同约定的其他工作。


