## 设备购置费汇总表
汇总表
工程名称：增城区开发区下沉式污水处理厂及配套管网工程--自控及尾水部分
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） (送审) | 金额（元） (审定后) | 金额（元） (对数后5.15) | 金额（元） (对数后5.16) | 核减 | 对数增加
一 | 建筑安装工程费 |  | 43002424.55 | 43160517.37 | 44963280.52 | -44963280.52 | 1960855.97
1 | 生活污水厂-自控设备安装工程 | 10834762.12 | 10774636.15 | 10804216.08 | 10804216.08 | 30546.04 | 29579.93
2 | 工业废水厂-自控设备安装工程 | 9652693.81 | 8021104.1 | 8051910.16 | 8051910.16 | 1600783.65 | 30806.06
| 自控及仪表（增加部分） |  |  | 85850.59 | 122798.8 |  | 122798.8
| 自控部分抗震支架（增加部分） |  |  |  | 1765814.94 |  | 1765814.94
3 | 尾水配套管网工程 | 23351435 | 24206684.3 | 24218540.54 | 24218540.54 | -867105.54 | 11856.24
二 | 设备费 | [5 empty] | 0
1 | 自控及仪表设备购置费（生活污水） | 29602106.616 | 12450892.524 | 19984983.874 | 20150983.874 | 9451122.742 | 7700091.35
2 | 自控及仪表设备购置费 (工业污水) | 23814481.924 | 9919976.522 | 16393608.522 | 16481608.522 | 7332873.402 | 6561632
| 自控及仪表（增加部分） |  |  | 2369749 | 2362349 |  | 2362349
| 合计 | 97255479.47 | 65373293.596 | 81908858.766 | 83958221.916 | 17548220.294 | 18584928.32

## 自控及仪表设备购置费（生活污水）
设备购置费表（自控及仪表）
工程名称：增城区开发区下沉式污水处理厂及配套管网工程--生活污水
序号 | 名称 | 规格型号及主要参数 | 单位 | 数量 | 设备单价（元） | 合价（元） | 数量 | 设备单价（元） | 合价（元） | 数量 | 设备单价（元） | 合价（元） | 备注 | 数量 | 设备单价（元） | 合价（元） | 数量 | 设备单价（元） | 合价（元）
|  |  |  | 送审 |  |  | 对数前 |  |  | 对数后 |  |  |  | 对数增加 |  |  | 核减
一 | 生活污水自动控制 |  |  |  |  | 6395900 |  |  | 2925700 |  |  | 5993174 |  |  |  |  | 0 | 0 | 402726
1 | 超声波液位计 | 1) 0-5m,精度±0.25%,分体式,电源AC220V; 2) 传感器IP68,波束角4°,传感器电缆15m; 3) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 液位/故障状态,4~20mA信号; 5) LCD现场显示 | 套 | 2 | 15000 | 30000 | 2 | 4500 | 9000 | 2 | 15000 | 30000 |  | 0 | 10500 | 21000 | 0 | 0 | 0
2 | 超声波液位差计 | 1) 绝对液位:0-5m,液位差:0-2m,精度0.01m,分体式,电源AC220V; 2) 一对传感器IP68,波束角4°,传感器电缆15m/15m; 3) 双通道变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 栅前及栅后液位/液位差/故障状态,工业现场总线通讯接口; 5) LCD现场显示 | 套 | 4 | 22580 | 90320 | 4 | 14500 | 58000 | 4 | 22580 | 90320 |  | 0 | 8080 | 32320 | 0 | 0 | 0
3 | 有毒有害复合气体检测仪 | 1) 控制器电源输入: AC220V±10%, 50Hz；电源输出:DC24V±10%; 2) 报警方式:声、光报警，数字及光柱显示;控制器及每路探测器均带独立声光报警; 3) 工作温度：-20°C～+55°C; 工作湿度：≤95%RH, 不凝露; 4) 背光TFT彩色触摸屏，全中文菜单操作； 带温、湿度监测功能； 5) 内置防浪涌功能, 有效防止感应雷及浪涌对设备的伤害； 6) 功耗：正常及报警不大于7W/路；自带24V后备电源(5小时电量) 7) 壁挂式控制器，8通道，不锈钢外壳，防护等级IP66, 防爆: 不低于Exd IIBT6; 8) 输出信号：Modbus协议 RS485工业现场总线；每路探头带2级报警(自定义)； 9) 支持8路气体检测,气体检测探头输入信号:带RS485工业现场总线长度≥100米 10) 附气体检测探头(均独立, 不锈钢IP67,防爆: 不低于Exd IIBT6;精度±1%FS): 1# H2S: 0-25mg/m3; 2# CH4: 0-100%LEL; 3# NH3: 0-100ppm; 4# O2: 0-25%VOL; 5# 温度: -40°C~120°C; 6# 湿度: 0%RH~100%RH | 套 | 6 | 41500 | 249000 | 6 | 22500 | 135000 | 6 | 28458 | 170748 |  | 0 | 5958 | 35748 | 0 | 13042 | 78252
4 | 氨氮检测仪 | 1) 0-100mg/l,水杨酸-靛酚蓝法(化学试剂法，测量原理应符合国标标准), 仪表设备满足国家标准HJ 353-2019的要求，电源AC220V; 2) 混合水样测量,带采样水泵(20m扬程)及预处理取样系统(250ml/h); 3) 预处理取样系统及分析仪表带不锈钢IP54保护柜及附件,含悬挂支架; 4) 采样及预处理装置至分析仪表的电缆及采样管道各30m; 5) NH3N值/故障状态,RS485工业现场总线通讯接口; 6) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置；自动标样核查功能模块； | 套 | 1 | 165000 | 165000 | 1 | 57000 | 57000 | 1 | 165000 | 165000 |  | 0 | 108000 | 108000 | 0 | 0 | 0
5 | 总氮检测仪 | 1) 0-100mg/l,碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(化学试剂法，测量原理应符合国标标准),仪表设备满足国家标准HJ 353-2019的要求，电源AC220V; 2) 混合水样测量,带采样水泵(20m扬程)及预处理取样系统(250ml/h); 3) 预处理取样系统及分析仪表带不锈钢IP54保护柜及附件,含悬挂支架; 4) 采样及预处理装置至分析仪表的电缆及采样管道各30m; 5) TN值/故障状态,RS485工业现场总线通讯接口; 6) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置；自动标样核查功能模块； | 套 | 1 | 180000 | 180000 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 180000 | 180000 |  | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0
6 | 化学需氧量检测仪 | 1) 测量范围:0-1000mg/l,重铬酸钾法(化学试剂法，测量原理应符合国标标准), 仪表设备满足国家标准HJ 353-2019的要求，电源AC220V; 2) 准确度:>100mg/L时,<10%读数;<100mg/L时,<±6mg/l; 3) 混合水样测量,含采样水泵(20m扬程)及预处理装置,浸入式传感器IP68; 4) 预处理取样系统及分析仪表带不锈钢IP54保护柜及附件,带悬挂支架 5) 采样及预处理装置至分析仪表的电缆及采样管道各30m; 6) COD值/故障状态,RS485工业现场总线通讯接口, 7) 在线式检测仪表,LCD现场显示,自清洗装置；自动标样核查功能模块； | 套 | 1 | 150000 | 150000 | 1 | 42000 | 42000 | 1 | 150000 | 150000 |  | 0 | 108000 | 108000 | 0 | 0 | 0
7 | 总磷检测仪 | 1) 0-15mg/l,高温化学消解与分光光度钼蓝法, 仪表设备满足国家标准HJ 353-2019的要求，电源AC220V; 2) 混合水样测量,带采样水泵(20m扬程)、预处理取样系统及分析仪表; 3) 预处理取样系统及分析仪表带不锈钢IP54保护柜及附件,含悬挂支架; 4) 采样及预处理装置至分析仪表的电缆及采样管道各30m; 5) TP值/故障状态,RS485工业现场总线通讯接口; 6) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置；自动标样核查功能模块； | 台 | 1 | 160000 | 160000 | 1 | 52800 | 52800 | 1 | 160000 | 160000 |  | 0 | 107200 | 107200 | 0 | 0 | 0
8 | 余氯分析仪 | 1) 0.01-10mg/l(ppm),电极法测量 ,分体式，电源AC220V; 温度：0°C-100°C; PH补偿：5-10; PH: 0 - 14 pH；测量精度: ±0.5%量程; 2) 传感器及变送器防护等级IP65，传感器至变送器的电缆15m;带立柱式不锈钢保护箱及附件; 3) 余氯值/故障状态/报警输出,RS485工业现场总线通讯接口; 4) LCD现场显 | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 11500 | 11500 | 1 | 45000 | 45000 |  | 0 | 33500 | 33500 | 0 | 5000 | 5000
9 | 水质自动采样器 | （1）采样：可实现等时混合采样、流量等比例采样（配专用的流量探头）、任意超标因子（COD、氨氮、总磷、总氮等）外控采样、远程控制随机采样等多种采样方式。 （2）供样：具有 A、B 两个混匀桶，采样供样过程互不干扰；可同时向 COD、氨氮、总磷等多台在线监测仪提供不间断混合水样。 （3）分瓶留样：可实现 1～24 瓶任意留样，留样瓶数和方式可自由设定。 （4）排空润洗：系统可自动排空缓存盒内存水，下次采样前可自动反吹及润洗采样管路，保证管路通畅和每次采集样品真实性和代表性。 （5）pH 和温度计原位测量或测量瞬时水样。 （6）构造保证将水样不变质地输送到各水质分析仪，有必要的防冻和防腐设施。 （7）设置混合水样的人工比对采样口。 （8）水质自动采样单元的管路设置为明管，并标注水流方向。 | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 28000 | 28000 | 1 | 50000 | 50000 |  | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0
10 | 酸碱度检测仪 | 1) pH:0-14/0-100°C, 满足国家标准HJ 353-2019要求，电源AC220V; 2) 流通式数字传感器IP68，带T型插入式支架,传感器电缆15m; 3) 变送器IP66,带壁装式不锈钢保护箱及附件, 4) pH/T及故障状态,RS485工业现场总线通讯接口； 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自动清洗装置 | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 15600 | 15600 | 1 | 25000 | 25000 |  | 0 | 9400 | 9400 | 0 | 0 | 0
11 | SS检测仪 | 1) 0-1000mg/l,满足国家标准HJ 353-2019要求，电源AC220; 2) 在线式检测仪表,流通式数字传感器IP68,带T型插入式支架,传感器电缆30m； 3) 变送器IP66,带壁装式不锈钢保护箱及附件; 4) SS值/故障状态,RS485工业现场总线通讯接口； 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置 | 台 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 环保数据采集传输仪 | 1) 满足规范HJ353-2019及HJ 212-2017的一切要求； 2) 可协调统一运行水污染源在线监测系统，采集、储存、显示监测数据及运行日志，向监控中心平台上传污染源监测数据； 3) 可控制水质自动采样单元采样、送样及留样等操作； 4) 可触发水污染源在线监测仪器进行测量、标液核查和校准等操作。 5) 可读取各个水污染源在线监测仪器的测量数据，并实现实时数据、小时均值和日均值等项目的查询与显示，并通过数据采集传输仪上传至监控中心平台。 6) 记录并上传的污染源监测数据，上报数据应带有时间和数据状态标识 7) 数据控制单元可生成、显示各水污染源在线监测仪器监测数据的日、月、年统计表; 8) 配置备用电源，在断电时数据采集传输仪可继续工作6h以上； 9) 数据采集传输仪平均无故障连续运行时问应不小于17000h; 10) 输入、输出端口应各有不少于2路冗余作为备用端口; 11) 支持GPRS/3G/4G无线及以太网有线网络传输，8路RS485,支持多中心传送； 12) 10英寸及以上TFT液晶触摸屏： 13) 满足管理部门及当地环保门的一切技术要求； | 台 | 1 | 32000 | 32000 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000
13 | 超声波液位差计 | 1) 绝对液位:0-10m,液位差:0-2m,精度0.01m,分体式,电源AC220V; 2) 一对传感器IP68,波束角4°,传感器电缆15m/15m; 3) 双通道变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 栅前及栅后液位/液位差/故障状态,工业现场总线通讯接口; 5) LCD现场显示 | 套 | 6 | 22580 | 135480 | 6 | 14500 | 87000 | 6 | 22580 | 135480 |  | 0 | 8080 | 48480 | 0 | 0 | 0
14 | 超声波液位计 | 1) 0-10m,精度±0.25%,分体式,电源AC220V; 2) 传感器IP68,波束角4°,传感器电缆15m; 3) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 液位/故障状态,4~20mA信号; 5) LCD现场显示 | 套 | 4 | 15000 | 60000 | 4 | 4500 | 18000 | 4 | 15000 | 60000 |  | 0 | 10500 | 42000 | 0 | 0 | 0
15 | 超声波液位计 | 1) 0.35-10m,精度±0.25%,分体式,电源AC220V; 2) 传感器IP68,波束角4°,传感器电缆15m; 3) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 液位/故障状态,4~20mA信号; 5) LCD现场显示 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 4500 | 4500 | 1 | 15000 | 15000 |  | 0 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0
16 | 投入静压式液位计 | 1) 0.35-10m,精度±0.3%,分体式,电源AC220V; 2) 适合于废/污水测量的陶瓷测量传感器探头IP68,传感器电缆(氟化乙烯丙烯绝缘)及电缆套管35m;传感器套管:PPS(聚亚苯基) 热缩套管/盖:聚烯烃; 3) 密封的电子电路和双过滤器压力补偿抗气候变化,输出信号具有集成过压保护; 4) 含配套固定夹及G1 1/2 A螺纹的加长电缆固定螺丝; 5) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件;探头含定制不锈钢探头保护笼; 6) 液位/故障状态,4~20mA信号; 7) LCD现场显示 | 套 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 6000 | 6000 | 1 | 8000 | 8000 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000
17 | 有毒有害复合气体检测仪 | 1) 控制器电源输入: AC220V±10%, 50Hz；电源输出:DC24V±10%; 2) 报警方式:声、光报警，数字及光柱显示;控制器及每路探测器均带独立声光报警; 3) 工作温度：-20°C～+55°C; 工作湿度：≤95%RH, 不凝露; 4) 背光TFT彩色触摸屏，全中文菜单操作； 带温、湿度监测功能； 5) 内置防浪涌功能, 有效防止感应雷及浪涌对设备的伤害； 6) 功耗：正常及报警不大于7W/路；自带24V后备电源(5小时电量) 7) 壁挂式控制器，8通道，不锈钢外壳，防护等级IP66, 防爆: 不低于Exd IIBT6; 8) 输出信号：Modbus协议 RS485工业现场总线；每路探头带2级报警(自定义)； 9) 支持8路气体检测,气体检测探头输入信号:带RS485工业现场总线长度≥100米 10) 附气体检测探头(均独立, 不锈钢IP67,防爆: 不低于Exd IIBT6;精度±1%FS): 1# H2S: 0-25mg/m3; 2# CH4: 0-100%LEL; 3# NH3: 0-100ppm; 4# O2: 0-25%VOL; 5# 温度: -40°C~120°C; 6# 湿度: 0%RH~100%RH | 套 | 1 | 41500 | 41500 | 1 | 22500 | 22500 | 1 | 28458 | 28458 |  | 0 | 5958 | 5958 | 0 | 13042 | 13042
18 | MLSS检测仪 | 1) 0-10g/l,精度1%,电源AC220V; 2) 浸入式传感器IP68,带悬挂支架,传感器电缆15m; 3) 变送器IP66,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) MLSS值/故障状态,工业现场总线通讯接口; 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示 | 套 | 8 | 32000 | 256000 | 8 | 32000 | 256000 | 8 | 32000 | 256000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 溶解氧仪表 | 1) DO:0~10mg/L,荧光法,电源AC220V； 2) 浸入式传感器IP68,带悬挂支架,传感器电缆15； 3) 变送器IP66,带立柱式不锈钢保护箱及附件； 4) DO值/故障状态,工业现场总线通讯接口； 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示,自动清洗装置 | 套 | 6 | 40000 | 240000 | 6 | 17400 | 104400 | 6 | 40000 | 240000 |  | 0 | 22600 | 135600 | 0 | 0 | 0
20 | ORP在线分析仪 | 1) ORP:-1500~1500mv,电源AC220V; 2) 数字差分浸入式传感器IP68,带悬挂支架,传感器电缆8m; 3) 变送器IP66,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) ORP/故障状态, 工业现场总线通讯接口; 5) LCD现场显示,自动清洗装置 | 套 | 8 | 18000 | 144000 | 8 | 18000 | 144000 | 8 | 18000 | 144000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 超声波液位计 | 1) 0-10m,精度±0.25%,分体式,电源AC220V; 2) 传感器IP68,波束角4°,传感器电缆15m; 3) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 液位/故障状态,4~20mA信号; 5) LCD现场显示 | 套 | 6 | 15000 | 90000 | 6 | 4500 | 27000 | 6 | 15000 | 90000 |  | 0 | 10500 | 63000 | 0 | 0 | 0
22 | 氨氮检测仪 | 1) 0-100mg/l, 离子选择电极法,电源AC220V; 2) 混合水样测量,带采样水泵(20m扬程)及预处理取样系统(250ml/h); 3) 预处理取样系统及分析仪表带不锈钢IP54保护柜及附件,含悬挂支架; 4) 采样及预处理装置至分析仪表的电缆及采样管道各30m; 5) NH3N值/故障状态,工业现场总线通讯接口; 6) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置；自动标样核查功能模块； | 套 | 2 | 165000 | 330000 | 2 | 57000 | 114000 | 2 | 165000 | 330000 |  | 0 | 108000 | 216000 | 0 | 0 | 0
23 | 热效应空气流量计 | 1) DN600, PN1.0MPa，测量范围:0-3m3/s,精度:±1%读数±0.2%量程; 2) 电源DC24V,功率不大于8w; 配套孔板流量调节器; 耐高温120°C; 3) 分体式; 变送器IP68,带立柱式IP65不锈钢保护箱,传感器电缆15m; 4) 瞬时流量/故障状态, 工业现场总线通讯接口; 5) LCD现场显示 | 套 | 2 | 50000 | 100000 | 2 | 20000 | 40000 | 2 | 42000 | 84000 |  | 0 | 22000 | 44000 | 0 | 8000 | 16000
24 | 明渠流量计 | 测量原理：时差法、连续测量；测量声道：5 声道 适应能力：可测量含有固体物质的污水；量程：0~2m3/s 测量渠道宽度：0～10000mm；盲区：小于 0.3 米;波束角≤8°；精度：±0.5% 基本误差：≤1.0%；稳定性：≤0.1%；重复性：≤0.5% 最低测量流量：≤10 m3/h2) 带工艺要求的不锈钢巴氏计量槽; 带2个液位传感器,传感器IP68,传感器电缆15m; 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 瞬时流量/累计流量/故障状态,工业现场总线通讯接口; LCD现场显示 | 套 | 2 | 28000 | 56000 | 2 | 4500 | 9000 | 2 | 22385 | 44770 |  | 0 | 17885 | 35770 | 0 | 5615 | 11230
25 | 明渠流量计 | 测量原理：时差法、连续测量；测量声道：5 声道 适应能力：可测量含有固体物质的污水；量程：0~1m3/s 测量渠道宽度：0～10000mm；盲区：小于 0.3 米;波束角≤8°；精度：±0.5% 基本误差：≤1.0%；稳定性：≤0.1%；重复性：≤0.5% 最低测量流量：≤10 m3/h2) 带工艺要求的不锈钢巴氏计量槽; 带2个液位传感器,传感器IP68,传感器电缆15m; 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 瞬时流量/累计流量/故障状态,工业现场总线通讯接口; LCD现场显示 | 套 | 4 | 28000 | 112000 | 4 | 4500 | 18000 | 4 | 22385 | 89540 |  | 0 | 17885 | 71540 | 0 | 5615 | 22460
26 | 有毒有害复合气体检测仪 | 1) 控制器电源输入: AC220V±10%, 50Hz；电源输出:DC24V±10%; 2) 报警方式:声、光报警，数字及光柱显示;控制器及每路探测器均带独立声光报警; 3) 工作温度：-20°C～+55°C; 工作湿度：≤95%RH, 不凝露; 4) 背光TFT彩色触摸屏，全中文菜单操作； 带温、湿度监测功能； 5) 内置防浪涌功能, 有效防止感应雷及浪涌对设备的伤害； 6) 功耗：正常及报警不大于7W/路；自带24V后备电源(5小时电量) 7) 壁挂式控制器，8通道，不锈钢外壳，防护等级IP66, 防爆: 不低于Exd IIBT6; 8) 输出信号：Modbus协议 RS485工业现场总线；每路探头带2级报警(自定义)； 9) 支持8路气体检测,气体检测探头输入信号:带RS485工业现场总线长度≥100米 10) 附气体检测探头(均独立, 不锈钢IP67,防爆: 不低于Exd IIBT6;精度±1%FS): 1# H2S: 0-25mg/m3; 2# CH4: 0-100%LEL; 3# NH3: 0-100ppm; 4# O2: 0-25%VOL; 5# 温度: -40°C~120°C; 6# 湿度: 0%RH~100%RH; | 套 | 2 | 41500 | 83000 | 2 | 22500 | 45000 | 2 | 28458 | 56916 |  | 0 | 5958 | 11916 | 0 | 13042 | 26084
27 | 热效应空气流量计 | 1) DN800, PN1.0MPa，测量范围:0-15m/s,精度:±1%读数±0.2%量程; 2) 电源DC24V,功率不大于8w; 配套孔板流量调节器; 耐高温120°C; 3) 分体式; 变送器IP68,带立柱式IP65不锈钢保护箱,传感器电缆15m; 4) 瞬时流量/故障状态, 工业现场总线通讯接口; 5) LCD现场显示 | 套 | 1 | 55000 | 55000 | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 55000 | 55000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0
28 | 一体式压力检测仪 | 1) 电容式,0~0.1MPa(G),精度:0.2%测量值; 2) 变送器IP65,G1/2"外螺纹带根部阀; 3) 压力/故障状态,工业现场总线通讯接口; 4) LCD现场显示 | 套 | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 5000 | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 电磁流量计 | 1) DN800 PN1.0MPa,精度±0.5%,电源AC220V; 2) 分体式,法兰连接,传感器IP68,聚四氟乙烯衬里,钽电极,传感器电缆15m,带接地环等; 3) 变送器IP67,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 带非满管及空管检测功能:在空管时,可靠零输出并显示和输出报警信号; 5) 瞬时值/累计值/故障状态,工业以太网通讯接口; 6) LCD现场显示,带自清洗系统 | 套 | 2 | 70000 | 140000 | 2 | 42150 | 84300 | 2 | 70000 | 140000 |  | 0 | 27850 | 55700 | 0 | 0 | 0
30 | 电磁流量计 | 1) DN600 PN1.0MPa,精度±0.5%,电源AC220V; 2) 分体式,法兰连接,传感器IP68,聚四氟乙烯衬里,钽电极,传感器电缆15m,带接地环等; 3) 变送器IP67,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 带非满管及空管检测功能:在空管时,可靠零输出并显示和输出报警信号; 5) 瞬时值/累计值/故障状态,工业以太网通讯接口; 6) LCD现场显示,带自清洗系统 | 套 | 2 | 65000 | 130000 | 2 | 33500 | 67000 | 2 | 55000 | 110000 |  | 0 | 21500 | 43000 | 0 | 10000 | 20000
31 | MLSS检测仪 | 1) 0-10g/l,精度1%,电源AC220V; 2) 浸入式传感器IP68,带悬挂支架,传感器电缆15m; 3) 变送器IP66,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) MLSS值/故障状态,工业现场总线通讯接口; 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示 | 套 | 4 | 32000 | 128000 | 4 | 32000 | 128000 | 4 | 32000 | 128000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 溶解氧仪表 | 1) DO:0~10mg/L,荧光法,电源AC220V； 2) 浸入式传感器IP68,带悬挂支架,传感器电缆15； 3) 变送器IP66,带立柱式不锈钢保护箱及附件； 4) DO值/故障状态,工业现场总线通讯接口； 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示,自动清洗装置 | 套 | 3 | 40000 | 120000 | 3 | 17400 | 52200 | 3 | 40000 | 120000 |  | 0 | 22600 | 67800 | 0 | 0 | 0
33 | ORP在线分析仪 | 1) ORP:-1500~1500mv,电源AC220V; 2) 数字差分浸入式传感器IP68,带悬挂支架,传感器电缆8m; 3) 变送器IP66,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) ORP/故障状态, 工业现场总线通讯接口; 5) LCD现场显示,自动清洗装置 | 套 | 4 | 18000 | 72000 | 4 | 18000 | 72000 | 4 | 18000 | 72000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 超声波液位计 | 1) 0-10m,精度±0.25%,分体式,电源AC220V; 2) 传感器IP68,波束角4°,传感器电缆15m; 3) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 液位/故障状态,4~20mA信号; 5) LCD现场显示 | 套 | 3 | 15000 | 45000 | 3 | 4500 | 13500 | 3 | 15000 | 45000 |  | 0 | 10500 | 31500 | 0 | 0 | 0
35 | 氨氮检测仪 | 1) 0-100mg/l, 离子选择电极法,电源AC220V; 2) 混合水样测量,带采样水泵(20m扬程)及预处理取样系统(250ml/h); 3) 预处理取样系统及分析仪表带不锈钢IP54保护柜及附件,含悬挂支架; 4) 采样及预处理装置至分析仪表的电缆及采样管道各30m; 5) NH3N值/故障状态,工业现场总线通讯接口; 6) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置；自动标样核查功能模块； | 套 | 1 | 165000 | 165000 | 1 | 57000 | 57000 | 1 | 165000 | 165000 |  | 0 | 108000 | 108000 | 0 | 0 | 0
36 | 热效应空气流量计 | 1) DN600, PN1.0MPa，测量范围:0-3m3/s,精度:±1%读数±0.2%量程; 2) 电源DC24V,功率不大于8w; 配套孔板流量调节器; 耐高温120°C; 3) 分体式; 变送器IP68,带立柱式IP65不锈钢保护箱,传感器电缆15m; 4) 瞬时流量/故障状态, 工业现场总线通讯接口; 5) LCD现场显示 | 套 | 1 | 60000 | 60000 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 42000 | 42000 |  | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 18000 | 18000
37 | 明渠流量计 | 测量原理：时差法、连续测量；测量声道：5 声道 适应能力：可测量含有固体物质的污水；量程：0~2m3/s 测量渠道宽度：0～10000mm；盲区：小于 0.3 米;波束角≤8°；精度：±0.5% 基本误差：≤1.0%；稳定性：≤0.1%；重复性：≤0.5% 最低测量流量：≤10 m3/h2) 带工艺要求的不锈钢巴氏计量槽; 带2个液位传感器,传感器IP68,传感器电缆15m; 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 瞬时流量/累计流量/故障状态,工业现场总线通讯接口; LCD现场显示 | 套 | 2 | 28000 | 56000 | 2 | 4500 | 9000 | 2 | 22385 | 44770 |  | 0 | 17885 | 35770 | 0 | 5615 | 11230
38 | 明渠流量计 | 测量原理：时差法、连续测量；测量声道：5 声道 适应能力：可测量含有固体物质的污水；量程：0~1m3/s 测量渠道宽度：0～10000mm；盲区：小于 0.3 米;波束角≤8°；精度：±0.5% 基本误差：≤1.0%；稳定性：≤0.1%；重复性：≤0.5% 最低测量流量：≤10 m3/h2) 带工艺要求的不锈钢巴氏计量槽; 带2个液位传感器,传感器IP68,传感器电缆15m; 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 瞬时流量/累计流量/故障状态,工业现场总线通讯接口; LCD现场显示 | 套 | 4 | 28000 | 112000 | 4 | 4500 | 18000 | 4 | 22385 | 89540 |  | 0 | 17885 | 71540 | 0 | 5615 | 22460
39 | 有毒有害复合气体检测仪 | 1) 控制器电源输入: AC220V±10%, 50Hz；电源输出:DC24V±10%; 2) 报警方式:声、光报警，数字及光柱显示;控制器及每路探测器均带独立声光报警; 3) 工作温度：-20°C～+55°C; 工作湿度：≤95%RH, 不凝露; 4) 背光TFT彩色触摸屏，全中文菜单操作； 带温、湿度监测功能； 5) 内置防浪涌功能, 有效防止感应雷及浪涌对设备的伤害； 6) 功耗：正常及报警不大于7W/路；自带24V后备电源(5小时电量) 7) 壁挂式控制器，8通道，不锈钢外壳，防护等级IP66, 防爆: 不低于Exd IIBT6; 8) 输出信号：Modbus协议 RS485工业现场总线；每路探头带2级报警(自定义)； 9) 支持8路气体检测,气体检测探头输入信号:带RS485工业现场总线长度≥100米 10) 附气体检测探头(均独立, 不锈钢IP67,防爆: 不低于Exd IIBT6;精度±1%FS): 1# H2S: 0-25mg/m3; 2# CH4: 0-100%LEL; 3# NH3: 0-100ppm; 4# O2: 0-25%VOL; 5# 温度: -40°C~120°C; 6# 湿度: 0%RH~100%RH; | 套 | 2 | 41500 | 83000 | 2 | 22500 | 45000 | 2 | 28458 | 56916 |  | 0 | 5958 | 11916 | 0 | 13042 | 26084
40 | 电磁流量计 | 1) DN800 PN1.0MPa,精度±0.5%,电源AC220V; 2) 分体式,法兰连接,传感器IP68,聚四氟乙烯衬里,钽电极,传感器电缆15m,带接地环等; 3) 变送器IP67,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 带非满管及空管检测功能:在空管时,可靠零输出并显示和输出报警信号; 5) 瞬时值/累计值/故障状态,工业以太网通讯接口; 6) LCD现场显示,带自清洗系统 | 套 | 2 | 80000 | 160000 | 2 | 42150 | 84300 | 2 | 70000 | 140000 |  | 0 | 27850 | 55700 | 0 | 10000 | 20000
41 | MLSS检测仪 | 1) 0-50g/l,精度1%,电源AC220V; 2) 浸入式传感器IP68,带悬挂支架,传感器电缆15m; 3) 变送器IP66,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) MLSS值/故障状态,工业现场总线通讯接口; 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示 | 套 | 1 | 32000 | 32000 | 1 | 32000 | 32000 | 1 | 32000 | 32000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 污泥界面仪 | 1) 0-10m,精度±0.25%,分体式,电源AC220V; 2) 传感器IP68,波束角8°,传感器电缆15m; 3) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 污泥界面/故障状态,4~20mA信号; 5) LCD现场显示 | 套 | 2 | 8000 | 16000 | 2 | 8000 | 16000 | 2 | 56000 | 112000 |  | 0 | 48000 | 96000 | 0 | -48000 | -96000
43 | MLSS检测仪 | 1) 0-50g/l,精度1%,电源AC220V; 2) 浸入式传感器IP68,带悬挂支架,传感器电缆15m; 3) 变送器IP66,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) MLSS值/故障状态,工业现场总线通讯接口; 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示 | 套 | 1 | 32000 | 32000 | 1 | 32000 | 32000 | 1 | 32000 | 32000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 污泥界面仪 | 1) 0-10m,精度±0.25%,分体式,电源AC220V; 2) 传感器IP68,波束角8°,传感器电缆15m; 3) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 污泥界面/故障状态,4~20mA信号; 5) LCD现场显示 | 套 | 2 | 56000 | 112000 | 2 | 8000 | 16000 | 2 | 56000 | 112000 |  | 0 | 48000 | 96000 | 0 | 0 | 0
45 | 超声波液位计 | 1) 0-5m,精度±0.25%,分体式,电源AC220V; 2) 传感器IP68,波束角4°,传感器电缆15m; 3) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 液位/故障状态,4~20mA信号; 5) LCD现场显示 | 套 | 4 | 15000 | 60000 | 4 | 4500 | 18000 | 4 | 15000 | 60000 |  | 0 | 10500 | 42000 | 0 | 0 | 0
46 | 电磁流量计 | 1) DN32 PN1.0MPa,流量0~20m3/h,精度±0.5%,电源AC220V; 2) 分体式,法兰连接,传感器IP68,聚四氟乙烯衬里,钽电极,传感器电缆15m,带接地环等; 3) 变送器IP67,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 带非满管及空管检测功能:在空管时,可靠零输出并显示和输出报警信号; 5) 瞬时值/累计值/故障状态,工业以太网通讯接口; 6) LCD现场显示,带自清洗系统 | 套 | 2 | 6400 | 12800 | 2 | 2000 | 4000 | 2 | 4610 | 9220 |  | 0 | 2610 | 5220 | 0 | 1790 | 3580
47 | 氯气泄漏分析仪 | 1) 0-100%LEL，分辨率0.1ppm，0.1%LEL,含温度检测（-10℃-100℃）及湿度检测（0-100%RH）,分体式，电源DC24V; 2) 工作温度：-20°C-50°C; 分辨率:0.1ppm ;精度：±3%F.S; 3) 传感器及变送器防护等级IP65，传感器至变送器的电缆15m;带立柱式不锈钢保护箱及附件;带现场声光报警； 4) 氯气泄漏值/故障状态/报警输出,4~20mA信号; 5) LCD现场显示 | 套 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 超声波液位计 | 1) 0-3m,精度±0.25%,分体式,电源AC220V; 2) 传感器IP68,波束角4°,传感器电缆15m; 3) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 液位/故障状态,4~20mA信号; 5) LCD现场显示 | 套 | 2 | 15000 | 30000 | 2 | 4500 | 9000 | 2 | 15000 | 30000 |  | 0 | 10500 | 21000 | 0 | 0 | 0
49 | 电磁流量计 | 1) DN40 PN1.0MPa,流量0~0.3m3/h,精度±0.5%,电源AC220V; 2) 分体式,法兰连接,传感器IP68,聚四氟乙烯衬里,钽电极,传感器电缆15m,带接地环等; 3) 变送器IP67,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 带非满管及空管检测功能:在空管时,可靠零输出并显示和输出报警信号; 5) 瞬时值/累计值/故障状态,工业以太网通讯接口; 6) LCD现场显示,带自清洗系统 | 套 | 2 | 8000 | 16000 | 2 | 2450 | 4900 | 2 | 5000 | 10000 |  | 0 | 2550 | 5100 | 0 | 3000 | 6000
50 | 超声波液位计 | 1) 0-3m,精度±0.25%,分体式,电源AC220V; 2) 传感器IP68,波束角4°,传感器电缆15m; 3) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 液位/故障状态,4~20mA信号; 5) LCD现场显示 | 套 | 4 | 15000 | 60000 | 4 | 4500 | 18000 | 4 | 15000 | 60000 |  | 0 | 10500 | 42000 | 0 | 0 | 0
51 | 电磁流量计 | 1) DN40 PN1.0MPa,流量0~3m3/h,精度±0.5%,电源AC220V; 2) 分体式,法兰连接,传感器IP68,聚四氟乙烯衬里,钽电极,传感器电缆15m,带接地环等; 3) 变送器IP67,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 带非满管及空管检测功能:在空管时,可靠零输出并显示和输出报警信号; 5) 瞬时值/累计值/故障状态,工业以太网通讯接口; 6) LCD现场显示,带自清洗系统 | 套 | 2 | 8000 | 16000 | 2 | 2450 | 4900 | 2 | 5000 | 10000 |  | 0 | 2550 | 5100 | 0 | 3000 | 6000
52 | 转子流量计 | 1) DN32,精度±0.5%,电源AC220V; 2) 分体式,法兰连接,传感器IP68,聚四氟乙烯衬里,钽电极,传感器电缆15m,带接地环等; 3) 变送器IP67,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 带非满管及空管检测功能:在空管时,可靠零输出并显示和输出报警信号; 5) 瞬时值/累计值/故障状态,工业以太网通讯接口; 6) LCD现场显示,带自清洗系统 | 套 | 1 | 6400 | 6400 | 1 | 300 | 300 | 1 | 5000 | 5000 |  | 0 | 4700 | 4700 | 0 | 1400 | 1400
53 | 电磁流量计 | 1) DN65 PN1.0MPa,流量0~20m3/h,精度±0.5%,电源AC220V; 2) 分体式,法兰连接,传感器IP68,聚四氟乙烯衬里,钽电极,传感器电缆15m,带接地环等; 3) 变送器IP67,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 带非满管及空管检测功能:在空管时,可靠零输出并显示和输出报警信号; 5) 瞬时值/累计值/故障状态,工业以太网通讯接口; 6) LCD现场显示,带自清洗系统 | 套 | 2 | 8000 | 16000 | 2 | 5750 | 11500 | 2 | 8000 | 16000 |  | 0 | 2250 | 4500 | 0 | 0 | 0
54 | 转子流量计 | 1) DN32,精度±0.5%,电源AC220V; 2) 分体式,法兰连接,传感器IP68,聚四氟乙烯衬里,钽电极,传感器电缆15m,带接地环等; 3) 变送器IP67,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 带非满管及空管检测功能:在空管时,可靠零输出并显示和输出报警信号; 5) 瞬时值/累计值/故障状态,工业以太网通讯接口; 6) LCD现场显示,带自清洗系统 | 套 | 1 | 6400 | 6400 | 1 | 300 | 300 | 1 | 5000 | 5000 |  | 0 | 4700 | 4700 | 0 | 1400 | 1400
55 | 电磁流量计 | 1) DN65 PN1.0MPa,流量0~20m3/h,精度±0.5%,电源AC220V; 2) 分体式,法兰连接,传感器IP68,聚四氟乙烯衬里,钽电极,传感器电缆15m,带接地环等; 3) 变送器IP67,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 带非满管及空管检测功能:在空管时,可靠零输出并显示和输出报警信号; 5) 瞬时值/累计值/故障状态,工业以太网通讯接口; 6) LCD现场显示,带自清洗系统 | 套 | 2 | 8000 | 16000 | 2 | 5750 | 11500 | 2 | 8000 | 16000 |  | 0 | 2250 | 4500 | 0 | 0 | 0
56 | 超声波液位计 | 1) 0-3m,精度±0.25%,分体式,电源AC220V; 2) 传感器IP68,波束角4°,传感器电缆15m; 3) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 液位/故障状态,4~20mA信号; 5) LCD现场显示 | 套 | 2 | 15000 | 30000 | 2 | 4500 | 9000 | 2 | 15000 | 30000 |  | 0 | 10500 | 21000 | 0 | 0 | 0
57 | 电磁流量计 | 1) DN40 PN1.0MPa,流量0~3m3/h,精度±0.5%,电源AC220V; 2) 分体式,法兰连接,传感器IP68,聚四氟乙烯衬里,钽电极,传感器电缆15m,带接地环等; 3) 变送器IP67,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 带非满管及空管检测功能:在空管时,可靠零输出并显示和输出报警信号; 5) 瞬时值/累计值/故障状态,工业以太网通讯接口; 6) LCD现场显示,带自清洗系统 | 套 | 2 | 5000 | 10000 | 2 | 2450 | 4900 | 2 | 5000 | 10000 |  | 0 | 2550 | 5100 | 0 | 0 | 0
58 | 超声波液位计 | 1) 0-3m,精度±0.25%,分体式,电源AC220V; 2) 传感器IP68,波束角4°,传感器电缆15m; 3) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 液位/故障状态,4~20mA信号; 5) LCD现场显示 | 套 | 2 | 15000 | 30000 | 2 | 4500 | 9000 | 2 | 15000 | 30000 |  | 0 | 10500 | 21000 | 0 | 0 | 0
59 | 电磁流量计 | 1) DN40 PN1.0MPa,流量0~0.3m3/h,精度±0.5%,电源AC220V; 2) 分体式,法兰连接,传感器IP68,聚四氟乙烯衬里,钽电极,传感器电缆15m,带接地环等; 3) 变送器IP67,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 带非满管及空管检测功能:在空管时,可靠零输出并显示和输出报警信号; 5) 瞬时值/累计值/故障状态,工业以太网通讯接口; 6) LCD现场显示,带自清洗系统 | 套 | 2 | 6500 | 13000 | 2 | 2450 | 4900 | 2 | 5000 | 10000 |  | 0 | 2550 | 5100 | 0 | 1500 | 3000
60 | 电磁流量计 | 1) 流量0~6250m3/h,精度±0.5%,电源AC220V; 2) 分体式,法兰连接,传感器IP68,聚四氟乙烯衬里,钽电极,传感器电缆15m,带接地环等; 3) 变送器IP67,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 带非满管及空管检测功能:在空管时,可靠零输出并显示和输出报警信号; 5) 瞬时值/累计值/故障状态,工业以太网通讯接口; 6) LCD现场显示,带自清洗系统 | 套 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 30000 | 30000 | 暂估价 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0
61 | 超声波液位计 | 1) 0-10m,精度±0.25%,分体式,电源AC220V; 2) 传感器IP68,波束角4°,传感器电缆15m; 3) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 液位/故障状态,4~20mA信号; 5) LCD现场显示 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 4500 | 4500 | 1 | 15000 | 15000 |  | 0 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0
62 | 氨氮检测仪 | 1) 0-10mg/l, 水杨酸-靛酚蓝法(化学试剂法，测量原理应符合国标标准), 仪表设备满足国家标准HJ 353-2019的要求，电源AC220V; 2) 混合水样测量,带采样水泵(20m扬程)及预处理取样系统(250ml/h); 3) 预处理取样系统及分析仪表带不锈钢IP54保护柜及附件,含悬挂支架; 4) 采样及预处理装置至分析仪表的电缆及采样管道各30m; 5) NH4N值/故障状态,RS485工业现场总线通讯接口; 6) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置；自动标样核查功能模块； | 套 | 1 | 165000 | 165000 | 1 | 57000 | 57000 | 1 | 165000 | 165000 |  | 0 | 108000 | 108000 | 0 | 0 | 0
63 | 总氮检测仪 | 1) 0-30mg/l,碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(化学试剂法，测量原理应符合国标标准),仪表设备满足国家标准HJ 353-2019的要求，电源AC220V; 2) 混合水样测量,带采样水泵(20m扬程)及预处理取样系统(250ml/h); 3) 预处理取样系统及分析仪表带不锈钢IP54保护柜及附件,含悬挂支架; 4) 采样及预处理装置至分析仪表的电缆及采样管道各30m; 5) TN值/故障状态,RS485工业现场总线通讯接口; 6) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置；自动标样核查功能模块； | 套 | 1 | 180000 | 180000 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 180000 | 180000 |  | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0
64 | 化学需氧量检测仪 | 1) 测量范围:0-60mg/l,重铬酸钾法(化学试剂法，测量原理应符合国标标准), 仪表设备满足国家标准HJ 353-2019的要求，电源AC220V; 2) 准确度:>100mg/L时,<10%读数;<100mg/L时,<±6mg/l; 3) 混合水样测量,含采样水泵(20m扬程)及预处理装置,浸入式传感器IP68; 4) 预处理取样系统及分析仪表带不锈钢IP54保护柜及附件,带悬挂支架 5) 采样及预处理装置至分析仪表的电缆及采样管道各30m; 6) COD值/故障状态,RS485工业现场总线通讯接口, 7) 在线式检测仪表,LCD现场显示,自清洗装置；自动标样核查功能模块； | 套 | 1 | 150000 | 150000 | 1 | 42000 | 42000 | 1 | 150000 | 150000 |  | 0 | 108000 | 108000 | 0 | 0 | 0
65 | 总磷检测仪 | 1) 0-2mg/l,高温化学消解与分光光度钼蓝法, 仪表设备满足国家标准HJ 353-2019的要求，电源AC220V; 2) 混合水样测量,带采样水泵(20m扬程)、预处理取样系统及分析仪表; 3) 预处理取样系统及分析仪表带不锈钢IP54保护柜及附件,含悬挂支架; 4) 采样及预处理装置至分析仪表的电缆及采样管道各30m; 5) TP值/故障状态,RS485工业现场总线通讯接口; 6) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置；自动标样核查功能模块； | 套 | 1 | 160000 | 160000 | 1 | 52800 | 52800 | 1 | 160000 | 160000 |  | 0 | 107200 | 107200 | 0 | 0 | 0
66 | 酸碱度检测仪 | 1) pH:0-14/0-100°C, 满足国家标准HJ 353-2019要求，电源AC220V; 2) 流通式数字传感器IP68，带T型插入式支架,传感器电缆15m; 3) 变送器IP66,带壁装式不锈钢保护箱及附件, 4) pH/T及故障状态,RS485工业现场总线通讯接口； 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自动清洗装置 | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 15600 | 15600 | 1 | 25000 | 25000 |  | 0 | 9400 | 9400 | 0 | 0 | 0
67 | SS检测仪 | 1) 0-30mg/l,满足国家标准HJ 353-2019要求，电源AC220; 2) 在线式检测仪表,流通式数字传感器IP68,带T型插入式支架,传感器电缆30m； 3) 变送器IP66,带壁装式不锈钢保护箱及附件; 4) SS值/故障状态,RS485工业现场总线通讯接口； 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置 | 套 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 余氯分析仪 | 1) 0.01-10mg/l(ppm),电极法测量,分体式，电源AC220V; 温度：0°C-100°C; PH补偿：5-10; PH: 0 - 14 pH；测量精度: ±0.5%量程; 2) 传感器及变送器防护等级IP65，传感器至变送器的电缆15m;带立柱式不锈钢保护箱及附件; 3) 余氯值/故障状态/报警输出,RS485工业现场总线通讯接口; | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 11500 | 11500 | 1 | 45000 | 45000 |  | 0 | 33500 | 33500 | 0 | 5000 | 5000
69 | 水质自动采样器 | （1）采样：可实现等时混合采样、流量等比例采样（配专用的流量探头）、任意超标因子（COD、氨氮、总磷、总氮等）外控采样、远程控制随机采样等多种采样方式。 （2）供样：具有 A、B 两个混匀桶，采样供样过程互不干扰；可同时向 COD、氨氮、总磷等多台在线监测仪提供不间断混合水样。 （3）分瓶留样：可实现 1～24 瓶任意留样，留样瓶数和方式可自由设定。 （4）排空润洗：系统可自动排空缓存盒内存水，下次采样前可自动反吹及润洗采样管路，保证管路通畅和每次采集样品真实性和代表性。 （5）pH 和温度计原位测量或测量瞬时水样。 （6）构造保证将水样不变质地输送到各水质分析仪，有必要的防冻和防腐设施。 （7）设置混合水样的人工比对采样口。 （8）水质自动采样单元的管路设置为明管，并标注水流方向。 | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 28000 | 28000 | 1 | 50000 | 50000 |  | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0
70 | 环保数据采集传输仪 | 1) 满足规范HJ353-2019及HJ 212-2017的一切要求； 2) 可协调统一运行水污染源在线监测系统，采集、储存、显示监测数据及运行日志，向监控中心平台上传污染源监测数据； 3) 可控制水质自动采样单元采样、送样及留样等操作； 4) 可触发水污染源在线监测仪器进行测量、标液核查和校准等操作。 5) 可读取各个水污染源在线监测仪器的测量数据，并实现实时数据、小时均值和日均值等项目的查询与显示，并通过数据采集传输仪上传至监控中心平台。 6) 记录并上传的污染源监测数据，上报数据应带有时间和数据状态标识; 7) 数据控制单元可生成、显示各水污染源在线监测仪器监测数据的日、月、年统计表; 8) 配置备用电源，在断电时数据采集传输仪可继续工作6h以上； 9) 数据采集传输仪平均无故障连续运行时问应不小于17000h; 10) 输入、输出端口应各有不少于2路冗余作为备用端口; 11) 支持GPRS/3G/4G无线及以太网有线网络传输，8路RS485,支持多中心传送； 12) 10英寸及以上TFT液晶触摸屏： 13) 满足管理部门及当地环保门的一切技术要求； | 套 | 1 | 32000 | 32000 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000
71 | MLSS检测仪 | 1) 0-10g/l,精度1%,电源AC220V; 2) 浸入式传感器IP68,带悬挂支架,传感器电缆15m; 3) 变送器IP66,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) MLSS值/故障状态,工业现场总线通讯接口; 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示 | 套 | 1 | 32000 | 32000 | 1 | 32000 | 32000 | 1 | 32000 | 32000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 污泥界面仪 | 1) 0-10m,精度±0.25%,分体式,电源AC220V; 2) 传感器IP68,波束角8°,传感器电缆15m; 3) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 污泥界面/故障状态,4~20mA信号; 5) LCD现场显示 | 套 | 4 | 56000 | 224000 | 4 | 8000 | 32000 | 4 | 56000 | 224000 |  | 0 | 48000 | 192000 | 0 | 0 | 0
73 | 有毒有害复合气体检测仪 | 1) 控制器电源输入: AC220V±10%, 50Hz；电源输出:DC24V±10%; 2) 报警方式:声、光报警，数字及光柱显示;控制器及每路探测器均带独立声光报警; 3) 工作温度：-20°C～+55°C; 工作湿度：≤95%RH, 不凝露; 4) 背光TFT彩色触摸屏，全中文菜单操作； 带温、湿度监测功能； 5) 内置防浪涌功能, 有效防止感应雷及浪涌对设备的伤害； 6) 功耗：正常及报警不大于7W/路；自带24V后备电源(5小时电量) 7) 壁挂式控制器，8通道，不锈钢外壳，防护等级IP66, 防爆: 不低于Exd IIBT6; 8) 输出信号：Modbus协议 RS485工业现场总线；每路探头带2级报警(自定义)； 9) 支持8路气体检测,气体检测探头输入信号:带RS485工业现场总线长度≥100米 10) 附气体检测探头(均独立, 不锈钢IP67,防爆: 不低于Exd IIBT6;精度±1%FS): 1# H2S: 0-25mg/m3; 2# CH4: 0-100%LEL; 3# NH3: 0-100ppm; 4# O2: 0-25%VOL; 5# 温度: -40°C~120°C; 6# 湿度: 0%RH~100%RH; | 套 | 12 | 41500 | 498000 | 12 | 22500 | 270000 | 12 | 28458 | 341496 |  | 0 | 5958 | 71496 | 0 | 13042 | 156504
74 | 超声波液位计 | 1) 0-10m,精度±0.25%,分体式,电源AC220V; 2) 传感器IP68,波束角4°,传感器电缆15m; 3) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 液位/故障状态,4~20mA信号; 5) LCD现场显示 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 4500 | 4500 | 1 | 15000 | 15000 |  | 0 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0
二 | 控制系统 |  |  |  |  | 2775086.524 |  |  | 2775086.524 |  |  | 2775086.524 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | 预处理PLC测控站 | 可编程控制器系统(含冗余CPU模块、冗余电源模块、冗余通讯模块) 1) 672xDI,208xDO,32xAI,8xAO,I/O隔离,带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+; 带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带相关总线通讯适配器; 3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素)； 4) 在线式UPS 220VAC 1kVA 60min备电； 5) 导轨式,24电口(不少于4个PoE口),4光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环,网管型),防潮型,IP65 6) 3套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm) IP54, | 套 | 1 | 648833.842 | 648833.842 | 1 | 648833.842 | 648833.842 | 1 | 648833.842 | 648833.842 | 暂估价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1#2#生化池PLC测控站 | 可编程控制器系统(含CPU模块、冗余电源模块、冗余通讯模块) 1) 672xDI,420xDO,24xAI,8xAO,I/O隔离,带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+; 带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带相关总线通讯适配器; 3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素)； 4) 在线式UPS 220VAC 2kVA 60min备电； 5) 导轨式,24电口(不少于4个PoE口),4光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环,网管型),防潮型,IP65 6) 3套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm) IP54, | 套 | 1 | 648833.842 | 648833.842 | 1 | 648833.842 | 648833.842 | 1 | 648833.842 | 648833.842 | 暂估价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3#4#生化池PLC测控站 | 可编程控制器系统(含CPU模块、冗余电源模块、冗余通讯模块) 1) 416xDI,160xDO,16xAI,8xAO,I/O隔离,带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+; 带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带相关总线通讯适配器; 3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素)； 4) 在线式UPS 220VAC 2kVA 60min备电； 5) 导轨式,24电口(不少于4个PoE口),4光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环,网管型),防潮型,IP65 6) 2套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm) IP54, | 套 | 1 | 272833.84 | 272833.84 | 1 | 272833.84 | 272833.84 | 1 | 272833.84 | 272833.84 | 暂估价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1#二沉池PLC测控站 | 可编程控制器系统(含CPU模块、电源模块、冗余通讯模块) 1)208xDI,80xDO,16xAI,16xAO,I/O隔离,带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+; 带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带相关总线通讯适配器; 3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素)； 4) 在线式UPS 220VAC 1kVA 60min备电； 5) 导轨式,24电口(不少于4个PoE口),4光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环,网管型),防潮型,IP65 6) 1套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm) IP54, | 套 | 1 | 156917 | 156917 | 1 | 156917 | 156917 | 1 | 156917 | 156917 | 暂估价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2#二沉池PLC测控站 | 可编程控制器系统(含CPU模块、电源模块、冗余通讯模块) 1) 144xDI,32xDO,8xAI,8xAO,I/O隔离,带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+; 带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带相关总线通讯适配器; 3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素)； 4) 在线式UPS 220VAC 1kVA 60min备电； 5) 导轨式,24电口(不少于4个PoE口),4光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环,网管型),防潮型,IP65 6) 1套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm) IP54, | 套 | 1 | 156917 | 156917 | 1 | 156917 | 156917 | 1 | 156917 | 156917 | 暂估价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 加药间PLC测控站 | 可编程控制器系统(含CPU模块、电源模块、冗余通讯模块) 1) 192xDI,64xDO,16xAI,16xAO,I/O隔离,带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+; 带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带相关总线通讯适配器; 3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素)； 4) 在线式UPS 220VAC 1kVA 60min备电； 5) 导轨式,24电口(不少于4个PoE口),4光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环,网管型),防潮型,IP65 6) 1套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm) IP54, | 套 | 1 | 156917 | 156917 | 1 | 156917 | 156917 | 1 | 156917 | 156917 | 暂估价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 污泥干化PLC测控站 | 可编程控制器系统(含CPU模块、电源模块、冗余通讯模块) 1) 192xDI,80xDO,16xAI,16xAO,I/O隔离,带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+; 带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带相关总线通讯适配器; 3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素)； 4) 在线式UPS 220VAC 1kVA 60min备电； 5) 导轨式,24电口(不少于4个PoE口),4光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环,网管型),防潮型,IP65 6) 1套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm) IP54, | 套 | 1 | 156917 | 156917 | 1 | 156917 | 156917 | 1 | 156917 | 156917 | 暂估价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 中间提升泵房PLC测控站 | 可编程控制器系统(含CPU模块、电源模块、冗余通讯模块) 1) 192xDI,80xDO,16xAI,16xAO,I/O隔离,带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+; 带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带相关总线通讯适配器; 3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素)； 4) 在线式UPS 220VAC 1kVA 60min备电； 5) 导轨式,24电口(不少于4个PoE口),4光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环,网管型),防潮型,IP65 6) 1套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm) IP54, | 套 | 1 | 156917 | 156917 | 1 | 156917 | 156917 | 1 | 156917 | 156917 | 暂估价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 鼓风机控制单元 | 由鼓风机系统设备厂家成套带来,厂家配套相关配电柜(箱)、控制柜(箱)及相关配电、控制电缆。厂家需根据工艺专业图纸进行深化设计，承包商提供的设施必须是一个完整的系统，需包括该系统正常运行所需的其它所有设备、接口、配件及项目，承包商投标报价时均应该考虑在内。系统应配套相应容量UPS电源，满足不少于1h不间断电源,需要支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+,带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带控制保护功能,满足工艺的监控要求。 | 套 | 4 | 20000 | 80000 | 4 | 20000 | 80000 | 4 | 20000 | 80000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 高效沉淀池控制单元 | 由高效沉淀池厂家成套带来,厂家配套相关配电柜(箱)、控制柜(箱)及相关配电、控制电缆。厂家需根据工艺专业图纸进行深化设计，承包商提供的设施必须是一个完整的系统，需包括该系统正常运行所需的其它所有设备、接口、配件及项目，承包商投标报价时均应该考虑在内。系统应配套相应容量UPS电源，满足不少于1h不间断电源,需要支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+,带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带控制保护功能,满足工艺的监控要求。 | 套 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 加药系统控制单元 | 由加药系统厂家成套带来,厂家配套相关配电柜(箱)、控制柜(箱)及相关配电、控制电缆。厂家需根据工艺专业图纸进行深化设计，承包商提供的设施必须是一个完整的系统，需包括该系统正常运行所需的其它所有设备、接口、配件及项目，承包商投标报价时均应该考虑在内。系统应配套相应容量UPS电源，满足不少于1h不间断电源,需要支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+,带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带控制保护功能,满足工艺的监控要求。 | 套 | 6 | 20000 | 120000 | 6 | 20000 | 120000 | 6 | 20000 | 120000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 紫外消毒控制单元 | 由紫外消毒系统厂家成套带来,厂家配套相关配电柜(箱)、控制柜(箱)及相关配电、控制电缆。厂家需根据工艺专业图纸进行深化设计，承包商提供的设施必须是一个完整的系统，需包括该系统正常运行所需的其它所有设备、接口、配件及项目，承包商投标报价时均应该考虑在内。系统应配套相应容量UPS电源，满足不少于1h不间断电源,需要支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+,带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带控制保护功能,满足工艺的监控要求。 | 套 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 污泥干化控制单元 | 由污泥干化系统厂家成套带来,厂家配套相关配电柜(箱)、控制柜(箱)及相关配电、控制电缆。厂家需根据工艺专业图纸进行深化设计，承包商提供的设施必须是一个完整的系统，需包括该系统正常运行所需的其它所有设备、接口、配件及项目，承包商投标报价时均应该考虑在内。系统应配套相应容量UPS电源，满足不少于1h不间断电源,需要支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+,带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带控制保护功能,满足工艺的监控要求。 | 套 | 4 | 20000 | 80000 | 4 | 20000 | 80000 | 4 | 20000 | 80000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 深床反硝化滤池控制单元 | 由深床反硝化滤池设备厂家成套带来,厂家配套相关配电柜(箱)、控制柜(箱)及相关配电、控制电缆。厂家需根据工艺专业图纸进行深化设计，承包商提供的设施必须是一个完整的系统，需包括该系统正常运行所需的其它所有设备、接口、配件及项目，承包商投标报价时均应该考虑在内。系统应配套相应容量UPS电源，满足不少于1h不间断电源,需要支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+,带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带控制保护功能,满足工艺的监控要求。 | 套 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 除臭控制单元 | 由除臭设备成套带来,厂家配套相关配电柜(箱)、控制柜(箱)及相关配电、控制电缆。厂家需根据工艺专业图纸进行深化设计，承包商提供的设施必须是一个完整的系统，需包括该系统正常运行所需的其它所有设备、接口、配件及项目，承包商投标报价时均应该考虑在内。系统应配套相应容量UPS电源，满足不少于1h不间断电源,需要支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+,带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带控制保护功能,满足工艺的监控要求。 | 套 | 4 | 20000 | 80000 | 4 | 20000 | 80000 | 4 | 20000 | 80000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三 | 中控室设备 |  |  |  |  | 3274278.022 |  |  | 1771019.96 |  |  | 2367868.57 |  | 0 | 0 | 596848.61 |  |  | 906409.452
1 | I/O服务器监控服务器 | 1）单机冗余容错服务器 处理器: 每个主机模块配置双路10核芯Xeon Silver 4210(2.20GHz)处理器； 内存: 每个主机模块配置64GB ECC DDR4 RDIMM内存，最大支持640GB; 硬盘: 每个主机模块配置4x2.4TB 2.5" SAS(10K rpm)热插拔硬盘,最大支持16块热插拔硬盘,支持组建RAID 0/1/1+0/5/7(本工程组建RAID 1+0); I/O插槽: 4个半高PCIe 3x8和4个全高PCIe 3x8插槽（可选）; 网卡: 每个模块双口千/百兆和双口个万/千兆自适应工业以太网卡; 显示组件: 22"LCD显示器; 操作系统: 预装Windows Server 2019 企业版; | 套 | 2 | 150000 | 300000 | 2 | 32000 | 64000 | 2 | 150000 | 300000 |  | 0 | 118000 | 236000 | 0 | 0 | 0
2 | 单机冗余容错服务器 | 1）单机冗余容错服务器 处理器: 每个主机模块配置双路10核芯Xeon Silver 4210(2.20GHz)处理器； 内存: 每个主机模块配置64GB ECC DDR4 RDIMM内存，最大支持640GB; 硬盘: 每个主机模块配置4x2.4TB 2.5" SAS(10K rpm)热插拔硬盘,最大支持16块热插拔硬盘,支持组建RAID 0/1/1+0/5/7(本工程组建RAID 1+0); I/O插槽: 4个半高PCIe 3x8和4个全高PCIe 3x8插槽（可选）; 网卡: 每个模块双口千/百兆和双口个万/千兆自适应工业以太网卡; 显示组件: 22"LCD显示器; 操作系统: 预装Windows Server 2019 企业版; | 套 | 3 | 209198.87 | 627596.61 | 3 | 128500 | 385500 | 3 | 150000 | 450000 | 参数与I/O服务器监控服务器一致的，参照该项单价 | 0 | 21500 | 64500 | 0 | 59198.87 | 177596.61
3 | 操作员站/远程通讯工作站/工程师站/视频监控操作站 | 处理器: Intel Xeon Silver 4214(2.20GHz); 内存: 32GB 全缓冲DDR4-2666 ECC内存; 硬盘: 4x8TB 2.5" SATA(7200 rpm)热插拔硬盘, 最大支持6块热插拔硬盘; 网卡: 双千/百兆自适应工业以太网卡; 显示组件: GTX1050Ti独立显卡(显存4GB);DVD-R/W, 27"LED背光IPS显示器,16.7M像素,2560x1440@60Hz;对比度1000:1; 操作系统: 预装Windows Server 2019 企业版; 其它: 工业型标准机箱,键盘、鼠标一套；RS485及RS-232 通讯口各2个 通讯接口转换器:RS-485->PLC现场总线通讯接口 | 套 | 4 | 16797.74 | 67190.96 | 4 | 16797.74 | 67190.96 | 4 | 16797.74 | 67190.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 触摸屏显示器 | 1) 55英寸 IPS 二十点触摸屏, 含壁挂式安装配件；安卓操作系统; 2) 屏幕比例16:9, 最佳分辨率3840(H)x2160(V); 3) 屏幕亮度500cd/m2.对比度4000:1; 4) 屏幕可视角度水平：178度；垂直：178 度, 响应时间10ms; 5) 电源: 交流100-240V/50-60Hz; 6) 存储容量16G，系统内存2G； 7) 接口:RJ45 2个,HDMI IN1个, AUDIO OUT1个；USB2个;TF CARD接口； 8) 支持LAN、WIFI；支持无线投屏；跑马显示；书写批注； | 套 | 2 | 140400 | 280800 | 2 | 9580 | 19160 | 2 | 9580 | 19160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130820 | 261640
5 | IPSAN/NAS存储(磁盘阵列) | 1) 存储系统: 配置4颗CPU ,2颗专用GEN4 ASIC芯片和2颗4核2.8GHz处理芯片； 控制器缓存24GB，非固态硬盘和NAS缓存； 2) 配置2个控制器节点；采用先进的网状架构，所有控制器同时工作。最大数据传输带宽2600MB/s，最大随机读写性能320000 IOPS，逻辑卷支持2048LUNs，并配置2048个LUN使用许可,配置4个8GB FC主机接口; 3) 当前配置24块8TB SAS 10K rpm硬盘，支持SATA/FC/SAS/SSD硬盘；阵列保护级别：RAID 0、1、1+0、3、5、6; 4) 系统支持Windows，Linux，AIX，HP-UX，Solaris等主流操作系统，配置磁盘阵列性能分析软件及功能全面、图形化的系统管理工具，支持远程系统监控和故障诊断,支持自动精简配置软件，支持自动分层软件，配置Multi-path I/O for MS Windows； 5) 2个千兆以太网接口(单模光口),配置Recovery Manager for Oracle；厂家实施现场安装，可靠性：≥99.999%正常运行时间。提供原厂现场安装服务，含所有软、硬件设备免费维修、更换。 | 套 | 1 | 46000 | 46000 | 1 | 46000 | 46000 | 1 | 46000 | 46000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 大屏幕无缝拼接墙系统(小间距LED拼接显示技术) | 1) 小间距LED大屏全彩无缝拼接显示屏（LED芯片直接封装在PCB板上）： 屏体尺寸(m)：6.400(L)*1.920(H)=12.288m2； 屏幕发光总点数：5120(L)*1536(H)=7864320点； 模组数量：20*12=403个; 像素间距（mm）:1.25； 模组分辩率: 256*128; 模组尺寸（mm）:320 x160； 灰度/颜色:281万亿; 厚度（mm）:≤14.50; 推荐最小观看距离≥3.0m; 视角(水平/垂直) ≥170度； 屏幕亮度（cd/m2） ≥1000; 扫描驱动方式：1/32 扫描，恒流驱动； 使用寿命（小时） ≥100000; 防护等级 IP40(正面)； 使用环境温湿度: -10°C～+50°C, RH=10～80%无结霜； 刷新率(Hz) ≥1920; 支持4K,1080P高清信号接入，带遥控器； 驱动 IC：双锁存驱动 IC; 控制方式：计算机控制，视频同步，实时显示； 拼接显示单元及系统可嵌墙安装，后部免维护； 内置一体化多功能图形控制器； 2) 图像拼接处理器: 输入信号： 网络接口：含2路100/1000Mbps网络输入接口 视频接口：含具备256路视频输入(含HDMI、DVI接口) BNC接口：含具备24路视频输入 分辨率：NTSC/PAL组合复合视频；4K、1920x1080 像素, 刷新频率60Hz 色彩深度:32 bit /像素 输出信号： 视频接口：含具备256路视频输出(含HDMI、DVI接口) BNC接口：含具备24路视频输出 分辨率：NTSC/PAL组合复合视频；4K、1920x1200 像素, 刷新频率60Hz 色彩深度:32 bit /像素 3) 含配套数字拼接墙显示应用管理系统软件； 4) 含配套专用插座、钢质底座、钢质机架安装配件、电源及配套视频控制管理软件及 线缆(包括网络解码器到大屏幕的所有视频、控制电缆)； | 套 | 1 | 140400 | 140400 | 1 | 140400 | 140400 | 1 | 140400 | 140400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 监控组态软件 | 开发版/运行版,无限点,软件与PLC实际硬件的一致 | 套 | 1 | 725000 | 725000 | 1 | 725000 | 725000 | 1 | 725000 | 725000 | 暂估价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 便携式编程终端 | Intel Core i7-8750H处理器 (2.2GHz);32GB 内存;512GB SSD,1TB HDD; 4GB GTX1050TI 独立显卡;15.6'' IPS LED ; DVD-R/W; 有线/无线网卡;RS232/422/485和并口。 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | HMI应用开发软件 | 服务器/客户端,无限画面,生产商与PLC硬件的一致 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 数据库管理软件 | SQL SERVER 2016企业版 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 实时历史数据库管理软件 | 1) Historian实时数据库,用于实时监测数据的记录,60000点授权; 2) 具有利用死区压缩和变化率压缩等技术,实现对海量过程数据的高效经济存储; 3) 具有毫秒级的数据采集速率和历史数据分辨率,每秒处理20,000个以上数据的储存及20，000个以上数据的回取; 4) 针对多种控制系统的连接的开放，如OPC、SCADA等，提供开放的API数据接口 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PLC编程软件 | 与PLC硬件系统配套,含编程电缆 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 数据分析软件接口授权 | 数据分析软件(FactoryTalkVantagePoint)的MSSQL Server接口授权 | 套 | 2 | 500 | 1000 | 2 | 500 | 1000 | 2 | 500 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 自控系统二次开发 | 1) 二次开发应满足本册图纸及工艺、通风等专业和管理方所有相关要求并不仅限于此; 2) 二次设计中，应依据上级公司自控系统Tag命名规则及HMI标准规划完成本厂自控系统及电力监控系统的建设，并将自控系统整合到上级公司数据中心; 3) 将电力监控系统整合到上级公司自控系统中；新建控制室新增接口服务器及上级公司数据中心数据采集所需所有软件由本次项目自控系统承建商负责； 4) 开发基于PC(Windows系统)、手机(IOS及安卓系统)和平板电脑(IOS及安卓系统)的管理平台软件，并满足厂区管维方的最终要求。 | 套 | 1 | 200000 | 200000 | 1 | 200000 | 200000 | 1 | 200000 | 200000 | 暂估价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 打印机 | A3/A4 激光彩色打印机 | 套 | 2 | 1800 | 3600 | 2 | 1800 | 3600 | 2 | 1800 | 3600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 便携式数码投影仪 | 1080P(1920*1080), 10000：1, 3500ANSI,包括屏幕等附件 | 套 | 1 | 4500 | 4500 | 1 | 4500 | 4500 | 1 | 4500 | 4500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 工业以太网交换机 | RJ45接口:10/100/1000Base-TX自适应口x16； 光纤接口:1000LX单模SC/LC口x4；电源:24 VDC冗余双电源输入； 规格:支持工业光纤环以太网(冗余环,全负载状态下自愈时间<20ms); 支持VLN功能,支持三层交换,支持流量控制,存储转发,带网管功能 | 套 | 3 | 8398.87 | 25196.61 | 3 | 3600 | 10800 | 3 | 8398.87 | 25196.61 |  | 0 | 4798.87 | 14396.61 | 0 | 0 | 0
18 | 不间断电源 | 在线式UPS，输入:380VAC，输出220VAC；10kVA 120min备电, 功率因数不小于0.98, RS232通讯接口 | 套 | 1 | 88393.842 | 88393.842 | 1 | 30869 | 30869 | 1 | 30869 | 30869 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 57524.842 | 57524.842
19 | 操纵台 | 尺寸、规格、布置方式及位置按业主要求按实际需要决定 | 套 | 4 | 3000 | 12000 | 4 | 3000 | 12000 | 4 | 3000 | 12000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 等电位联结端子板 | 六端子,按图集15D502《等电位联结端子板墙上明装做法一》 | 套 | 8 | 450 | 3600 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 3600
21 | 进、出水水质监测站房设备 | 具体要求详《污水厂进、出水水质检测仪表及监测站房要求》 | 套 | 2 | 150000 | 300000 | 2 |  | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 300000
21.2 | 冰箱 |  | 套 | 2 | 3000 | 6000 |  |  |  | 2 | 3000 | 6000 | 没有具体规格型号，暂估 | 2 | 3000 | 6000
21.3 | 办公桌椅 |  | 套 | 2 | 8000 | 16000 |  |  |  | 2 | 8000 | 16000 | 没有具体规格型号，暂估 | 2 | 8000 | 16000
21.4 | 试验台、洗手池 |  | 套 | 2 | 5000 | 10000 |  |  |  | 2 | 5000 | 10000 | 没有具体规格型号，暂估 | 2 | 5000 | 10000
21.5 | 消防设置 | 灭火箱、手提式二氧化碳灭火器、干粉灭火器、沙筒等 | 宗 | 2 | 4000 | 8000 |  |  |  | 2 | 4000 | 8000 | 没有具体规格型号，暂估 | 2 | 4000 | 8000
21.6 | 一体化摄像机 |  | 套 | 2 | 4000 | 8000 |  |  |  | 2 | 4000 | 8000 | 没有具体规格型号，暂估 | 2 | 4000 | 8000
21.7 | 采样增压泵 | 10m扬程 | 套 | 4 | 2000 | 8000 |  |  |  | 4 | 2000 | 8000 |  | 4 | 2000 | 8000
21.8 | 监测站房UPS | 5kVA在线式UPS，90min | 套 | 2 | 25000 | 50000 |  |  |  | 2 | 15976 | 31952 | 根据建设单位提供的询价单及品牌推荐表询价核实 | 2 | 15976 | 31952
21.9 | 监测站房配电箱 | SS304不锈钢，IP65 | 套 | 2 | 5000 | 10000 |  |  |  | 2 | 5000 | 10000 | 没有具体规格型号，暂估 | 2 | 5000 | 10000
21.1 | PLC控制柜 | PLC控制站，32DI，24DO，8AI，带总线通讯模块 | 套 | 2 | 30000 | 60000 |  |  |  | 2 | 30000 | 60000 | 没有具体规格型号，暂估 | 2 | 30000 | 60000
21.11 | 水质自动采样单元 | 有采集瞬时水样及混合水样，混匀及暂存水样、自动润洗及排空混匀桶，以及留样功能，严格满足国家标准HJ 353-2019及HJ 354-2019的相关要求，符合当地环保部门 | 宗 | 2 | 60000 | 120000 |  |  |  | 2 | 60000 | 120000 | 没有具体规格型号，暂估 | 2 | 60000 | 120000
21.12 | 配管配线及辅助设备 |  | 套 | 2 | 2000 | 4000 |  |  |  | 2 | 2000 | 4000 | 没有具体规格型号数量，暂估 | 2 | 2000 | 4000
22 | 网络机柜 | 2200Hx1000Wx600D(mm),19"国际标准 ,42U,IP54 | 套 | 3 | 35000 | 105000 | 3 | 6000 | 18000 | 3 | 6000 | 18000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 87000
23 | Internet接入设备 | 外置式ADSL2+ Modem,带RJ-45,RJ-11端口,Web界面管理, 下行速率:24Mbps/上行速率:1Mbps | 套 | 2 | 5000 | 10000 | 2 | 4500 | 9000 | 2 | 4500 | 9000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000
24 | 4G、5G调制解调器 | 含RS232接口，带短信猫报警功能 | 套 | 2 | 2000 | 4000 | 2 | 2000 | 4000 | 2 | 2000 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 自控配电箱 | IP54,不锈钢材质 | 套 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 | 暂估价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
四 | 综合信息系统 |  |  |  |  | 307500 |  |  | 113100 |  |  | 277898.87 |  | 0 | 0 | 164798.87 |  |  | 29601.13
1 | 网络电话机 | 1) VOIP标准, 壁挂式, 防潮型, RJ45接口,PoE供电,IP65; 2) 支持WAN/LAN口桥模式与路由模式的选择,可以同时接入IP语音和数据业务; 3) 基于SIP标准协议，兼容任何采用SIP标准的IP电话系统;支持全部标准PBX功能; 4) 2路来电显示支持2个同时并存的呼叫；NAT穿透, 支持STUN方式穿透; | 套 | 70 | 500 | 35000 | 70 | 500 | 35000 | 70 | 500 | 35000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | IP PBX(IP电话网关) | 1) 用户容量最大容量：300(最大224个本地模拟用户/300个IP用户) 2) 终端类型：模拟话机、IP话机、视频话机 3) 中继接口：提供16路FXO、2E1/T1接口 4) 信令协议：SS7、R2、PRI、QSIG、SIP 5) AC：100V～240V；50Hz/60Hz; 6) 标准19英寸2U机框; 7) 可管理性:支持集中/远程设备管理、信令跟踪、资源管理、告警管理、快速开局 | 套 | 1 | 40000 | 40000 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000
3 | IP电话交换软件 | 可通过以太网与外线电话、内部IP电话进行呼叫、通话(含电话话费) | 套 | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 2500 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 通讯机柜 | 2200Hx500Wx350D(mm) ,IP54 | 套 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000
5 | 以太网交换机 | RJ45接口:10/100/1000Base-TX自适应口x24；24个10/100M PoE接口； 光纤接口:1000LX单模SC/LC口；电源:220 VAC； 规格:支持VLN功能,支持流量控制,存储转发,带网管功能 | 套 | 10 | 20000 | 200000 | 10 | 4000 | 40000 | 10 | 20000 | 200000 |  | 0 | 16000 | 160000 | 0 | 0 | 0
6 | 工业以太网交换机 | RJ45接口:10/100/1000Base-TX自适应口x16； 光纤接口:1000LX单模SC/LC口x2;万兆SFP口x2个;电源:24VDC冗余双电源输入 规格:支持工业光纤环以太网(冗余环,全负载状态下自愈时间<20ms); 支持VLN功能,支持三层交换,支持流量控制,存储转发,带网管功能 | 套 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 3600 | 3600 | 1 | 8398.87 | 8398.87 |  | 0 | 4798.87 | 4798.87 | 0 | 1601.13 | 1601.13
五 | 电梯五方通话系统 |  |  |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | 电梯五方通话系统 | 1)在电梯轿箱、电梯机房、电梯轿顶、电梯基坑预留电话插座，实现与中控室之间的电梯五方通话系统； 2)电梯五方通话系统：中控室五方通话主机由电梯厂家提供，轿厢内自带对讲分机，根据电梯招标结果进行确认是总线或者多线； 3)每部电梯对讲分机暂时按照均直接到中控室五方对讲主机，每部分机均要求安装带三合一防雷模块及短路隔离器。 4)由厂家对该部分内容按照相关国家标准规范进行设计深化，提供设备安装服务; 5) 满足项目管理方的所有要求。 | 宗 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 | 暂估价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
六 | 智慧水厂地下WIFI覆盖、定位巡检及无线对讲系统 |  |  |  |  | 1751031.3 |  |  | 877045.7 |  |  | 1335235.53 |  | 0 | 0 | 458189.83 |  |  | 415795.77
1 | 无线控制器 | 1)六个千兆电口，一个Console口，两个USB接口； 2)支持Capwap标准协议；支持管理最多2048台设备和65535台终端； 3)支持多种探测发现方法，确保设备能在各种网络架构中成功上线和监控； 4)AC和AP/网桥组网方式支持L2、L3等多种组网方式； 5)支持AP/网桥无线配置下发；支持终端管理；支持设备分组管理； 6)支持AP/网桥批量升级，可设定手动或自动升级；支持远程日志管理； 7)支持QOS服务；支持802.11r快速漫游；支持负载均衡；支持无线探针定位； 8)支持端口VLAN设置；支持WEB认证和短信认证上网； 9)支持在线地图和离线地图模式显示设备位置以及设备信息； 10)支持频谱扫描，发现周围存在的频率干扰； 11)支持非法AP检测，获取周围AP设备信息并进行分类; | 套 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 无线AP | 1)双千兆电口，10/100/1000M自适应；支持双频合路设计； 2)支持智能温控，防止负载较高等情况造成CPU温度过高而损坏设备； 3)支持2.4G管理wifi；支持VLAN（TRUNK）；支持802.11r智能漫游； 4)支持无线探针定位；支持负载均衡，基于关联用户数和流量阈值，动态调整每个接入点设备可关联终端数量；支持NAT转发；支持ACS和DCS多种动态频率模式； 5)Fit AP桥接模式下，支持客户端找回功能；支持STP，消除链路回环； 6)支持单播/组播场景优化；支持弱信号拒绝；支持频谱分析； 7)内置链路吞吐量测试工具； 8)支持固件双备份，保障设备在升级中异常断电等极端情况下能够正常运行； 9)支持设备发现；支持基于IP/MAC过滤的防火墙策略； 10)支持智能QoS无线多媒体优化技术，优化语音、视频的传输稳定性； 11)支持IPv4和IPv6静态路由。 12)防护等级达到IP66。 | 套 | 170 | 6250 | 1062500 | 170 | 1900 | 323000 | 170 | 4200 | 714000 |  | 0 | 2300 | 391000 | 0 | 2050 | 348500
3 | POE供电模块 | AC220V输入，48VDC输出；单端口以太网供电适配器（千兆端口、支持802.3at协议标准供电） | 套 | 170 | 250 | 42500 | 170 | 250 | 42500 | 170 | 250 | 42500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 工业以太网交换机 | 导轨式，RJ45接口:10/100/1000Base-TX自适应口x24； 光纤接口:1000LX单模SC/LC口x4；电源:24 VDC冗余双电源输入； 规格:IP40,防潮型，支持基于国际标准IEC62439-6的环网协议，支持VLAN功能，支持流量控制，存储转发，带网管功能 | 套 | 4 | 20000 | 80000 | 4 | 4000 | 16000 | 4 | 10000 | 40000 |  | 0 | 6000 | 24000 | 0 | 10000 | 40000
5 | 工业以太网交换机 | 导轨式，RJ45接口:10/100/1000Base-TX自适应口x16； 光纤接口:1000LX单模SC/LC口x4；电源:24 VDC冗余双电源输入； 规格:IP40,防潮型，支持基于国际标准IEC62439-6的环网协议，支持VLAN功能，支持流量控制，存储转发，带网管功能 | 套 | 9 | 10000 | 90000 | 9 | 3600 | 32400 | 9 | 8398.87 | 75589.83 |  | 0 | 4798.87 | 43189.83 | 0 | 1601.13 | 14410.17
6 | 视频光纤收发器 | 1) 光纤接口:1个FC接口;发送器、接收器各一套 2) 光纤类型:单模单纤，9/125um，传输距离:0～20kM; 3) 输出Tx/输入Rx 波长:1310nm/1550nm; 4) 网络接口:2个RJ45，10/100BaseT(x); 5) 标准: IEEE802.3，802.3u，802.3x;交换容量:1.2Gbps; 6) LED指示灯:OPT光纤链路指示灯，PWR电源指示灯; 7) 操作温度:-30~70°C; 存储温度:-40～85°C; 8) IP40外壳金属材质,无风扇; | 套 | 26 | 1145.6 | 29785.6 | 26 | 650 | 16900 | 26 | 650 | 16900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 12885.6
7 | 电源及网络避雷器 | 8/20us 20kA, AC220V;RJ45 | 套 | 170 | 250 | 42500 | 170 | 250 | 42500 | 170 | 250 | 42500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 人员定位管理系统 | 包括但不仅限于以下功能： 1)账户管理:人员定位系统采用分级分权构架，整套系统可以独立建立多个被监管企业，每个企业有独立管理员，并能对新增的查看账户进行权限分配。 2)地图管理:含矢量化地图制作；对于地图系统，采用总分架构，人员定位系统将会从地图平台同步获取所需的 Building 矢量化地图，并分配给有权限的企业。同时地图系统提供可视化的编辑手段，对于已绘制好的地图提供其中元素信息的二次编辑能力。 3)标签管理:被定位人员随身携带的手机或定制的定位终端都可在标签管理中进行录入管理，并可和特定的人员进行绑定。 4)用户管理:针对被监管人员，可以进行分组分级管理，并可任意绑定系统中已入库的标签。 5）电子围栏管理:系统支持指定以各种类型的电子围栏（包括进入、离开、停留时长超时等），以提供告警第三方事件的触发。 6)实时位置监控:管理者可以分组实时查看被监测人员的实时位置。 7)历史轨迹追溯模块：管理者可根据需求对被监测目标在任意时间段进行位置估计追溯，同时系统提供基于 POI 的轨迹清单呈现。 8)热力图分析模块:根据被定位场景内人员流动情况及分布情况，系统提供热力图及历史热力图呈现。 9) 电子点名功能：实时点名、点名记录、计划点、点名大屏：独立大屏界面展示计划点名结果，包含点名任务清单、点名时间、应到人数、实到人数、缺勤人数、实到率、缺勤人员列表； 10）定位引擎：定位解算引擎支持指纹定位和三角定位两种定位算法，支持5000定位终端并发定位；定位基站的管理支持基于地图的基站设备安装位置可视化管理、可配置维护基站设备定位相关信息、监控基站设备运行状态。 | 套 | 1 | 50065.7 | 50065.7 | 1 | 50065.7 | 50065.7 | 1 | 50065.7 | 50065.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 智慧对讲巡检管理系统 | 智慧对讲巡检系统——融合二维码、RFID、蓝牙、WiFi、GPS等现代技术，利用智能PDA数据采集器接收巡检任务，并根据线路--巡检点--设备进行标准化巡检。支持文字、图像及实时视频等多记录方式，实现对巡检内容的实时把控和安全响应。有效地满足了对日常安全设施的巡视检查及维修人员的任务监管、实时跟踪、隐患问题汇报，及调度派工等信息化管理方面的需求。 1)本系统由工业级手持式巡检PDA、电子标签（根据业主及管维方的要求确定是否需要及电子标签的具体设置位置）和系统管理系统平台组成。根据实际巡检的现场情况和工作环境，在需要巡检管理的设施上安装电子标签，每个电子标签都内置有独一无二的编码，同时在系统管理软件中将电子标签与巡检设备关联，并建立所有巡检点的巡检项目。 2)在巡检时巡检人员携带数据采集器(PDA)按计划巡检，读取电子标签，数据采集器会自动纪录下电子标签的编码和读取的准确日期和时间，并自动弹出在该设备需做的工作内容。巡检人员根据数据采集器的提示，将设施的运行状态和参数数值通过键盘输入在数据采集器内。 3)数据采集器内的信息上传到管理电脑，并通过局域网或广域网自动汇总到系统管理平台。由系统管理平台统计，并生成统计分析报表，通过巡检到位报表了解巡检人员的巡检项目内容和巡检到位情况；通过巡检项目等数据类报表可掌握、分析巡检区域安全运行情况，并进行隐患排查。 4）对讲巡检平台支持平面图功能，多级图层管理，人员轨迹查询，人员实时监控，人员报警信息，考勤信息查询； 5）对讲巡检平台支持多人员聚集异常报警，人员串岗异常报警功能，人员长时间停留异常报警功能，离岗/脱岗异常报警功能，异常情况下紧急报警功能； 6）对讲巡检平台支持导出数据报表，支持报表自定义格式，可按照月份、自动汇总统计报表，支持各巡检部分分部统计巡检完成率，达标率。数据最少保存3年； 7）巡检APP支持巡检任务查询、路线查询、巡检记录展示；支持分组对讲、语音对讲；公告查询，图片视频异常上报； 8）巡检APP支持人员定位和巡检位置查询；支持一键视频报警。 | 套 | 1 | 150000 | 150000 | 1 | 150000 | 150000 | 1 | 150000 | 150000 | 暂估价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 智慧巡检智能终端 | 1、主屏尺寸：4.0英寸，480*800 ； 2、网络模式：全网通4G； 3、设备尺寸：138*70.6*21.3mm； 4、前置摄像头像素：200万像素； 5、后置摄像头像素：800万像素； 6、操作系统：Android OS 10.0； 7、核心数：四核； 8、CPU型号：MT6739 CPU频率：1500MHz； 9、RAM容量：2GB ROM容量：16GB； 10、支持存储卡：Micro SD卡 支持扩展容量：128GB； 11、电池类型：内置电池； 12、电池容量：5000mAh（防爆3200mAh）； 13、GPS导航：支持GPS+北斗； 14、支持NFC读卡功能；支持WIFI连接； 15、感应器类型：重力感应器，光线传感器、2W扬声器。 | 套 | 10 | 20000 | 200000 | 10 | 20000 | 200000 | 10 | 20000 | 200000 | 暂估价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 巡检信息点（RFID电子标签） | 1、工作频率：13.56kHz； 2、感应距离为5CM以内； 3、可在-40℃―+80℃的温度范围内使用； 4、供电模式：无需电源； 5、使用具有唯一性的数字代码；抗冲击、防浸水，坚固，无使用次数限制。 | 套 | 40 | 42 | 1680 | 40 | 42 | 1680 | 40 | 42 | 1680 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
七 | 视频监控系统 |  |  |  |  | 2412175.7 |  |  | 1013825.7 |  |  | 2323375.7 |  | 0 | 0 | 1309550 |  |  | 88800
1 | 一体化彩色球形摄像机室内安装 | 1) 一体化网络变速IP球机,1/1.8"CMOS, 0.002Lux；支持PTZ控制；日夜全彩； 2) 白光功能:照射距离80m,具有逆光补偿和白平衡功能,轨迹巡航;配套视频监控软件 3) 4.7-110mm电动变焦镜头,23倍光学变焦,执行机构可360°水平无级旋转,垂直扫描角度-15°~90°,视场角57.6°(远)~2.7°(近),音频监听、智能巡航、联动跟踪； 4) 内置数字运动图像检测器; 人脸识别; 动态追踪；动态录像；声光报警；深度学习硬件算法；人车精准分类侦测;异常报警及报警信息推送;符合GB/T17626.2/3/4/6四级标准 5) 含解码器、视频驱动光圈及视频、电源、控制信号浪涌保护器； 6) RJ45接口,支持H.265/H.264/MJPEG,分辨率2560x1440(60Hz:30fps) 7) 含安装支架及IP66保护壳，安装高度不低于3.5米； 8) 含灯光、报警、门磁联动辅助输入/输出节点模块数量:2/2;位置联动预设 | 套 | 211 | 6000 | 1266000 | 211 | 2200 | 464200 | 211 | 6000 | 1266000 |  | 0 | 3800 | 801800 | 0 | 0 | 0
2 | 一体化防爆彩色球形摄像机室内安装 | 1) 一体化网络变速IP球机,1/1.8"CMOS, 0.002Lux；支持PTZ控制；日夜全彩； 2) 白光功能:照射距离80m,具有逆光补偿和白平衡功能,轨迹巡航;配套视频监控软件 3) 4.7-110mm电动变焦镜头,23倍光学变焦,执行机构可360°水平无级旋转,垂直扫描角度-15°~90°,视场角57.6°(远)~2.7°(近),音频监听、智能巡航、联动跟踪； 4) 内置数字运动图像检测器; 人脸识别; 动态追踪；动态录像；声光报警；深度学习硬件算法；人车精准分类侦测;异常报警及报警信息推送;符合GB/T17626.2/3/4/6四级标准 5) 含解码器、视频驱动光圈及视频、电源、控制信号浪涌保护器； 6) RJ45接口,支持H.265/H.264/MJPEG,分辨率2560x1440(60Hz:30fps) 7) 防爆等级不低于Exd IICT6及ExtD A21 T80°C ,含安装支架及IP66保护壳; 8) 含灯光、报警、门磁联动辅助输入/输出节点模块数量:2/2;位置联动预设 | 套 | 21 | 8000 | 168000 | 21 | 4250 | 89250 | 21 | 8000 | 168000 |  | 0 | 3750 | 78750 | 0 | 0 | 0
3 | 一体化彩色球形摄像机室外安装 | 1) 一体化网络变速IP球机,1/1.8"CMOS, 0.002Lux;支持PTZ控制；日夜全彩； 2) 白光功能:照射距离80m,具有逆光补偿和白平衡功能,轨迹巡航;配套视频监控软件 3) 3-90mm 电动变焦镜头,30倍光学变焦,执行机构可360°水平无级旋转,垂直扫描角度-15°~90°,视场角57.6°(远)~2.7°(近),音频监听、智能巡航、联动跟踪； 4) 内置数字运动图像检测器; 人脸识别; 动态追踪；声光报警；深度学习硬件算法； 人车精准分类侦测;异常报警及报警信息推送;符合GB/T17626.2/3/4/6四级标准; 5) 含解码器、视频驱动光圈及视频、电源、控制信号浪涌保护器; 音频输入、输出； 6) RJ45接口,支持H.265/H.264/MJPEG,分辨率2560x1440(60Hz:30fps) 7) 遮阳罩,3.5米立柱/挂墙支架,雨刮,避雷针,含安装支架及IP66保护壳; 8) 含灯光、报警、门磁联动辅助输入/输出节点模块数量:2/2;位置联动预设 | 套 | 42 | 10000 | 420000 | 42 | 3000 | 126000 | 42 | 10000 | 420000 |  | 0 | 7000 | 294000 | 0 | 0 | 0
4 | 网络数字型硬盘录像机 | 1) 支持64路网络视频入,网络视频接入带宽768Mbps，2路HDMI输出(4K分辨率)，7英寸液晶触控显示屏； 2) 录像分辨率12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF，支持16路同步回放； 3) 24盘位硬盘驱动器，24个SATA接口10TB硬盘(SATA6Gb/s 128M缓存)； 4) 4个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口;1个标准RS-485串行接口; 5) 报警输入:16路;报警输出:8路; 6) 解码格式:H.265、H.264、MPEG4 7) 网络协议:UPnP、SNMP、NTP、SADP、SMTP、NFS、PPPoE、DHCP等; 8) 电源:AC100V～240V，支持单电、冗余电源两种配置;4U标准机架,不死机,断电来电后自动恢复; 9) 工作温度:0°C~＋50°C; 工作湿度:10％~90％; | 套 | 3 | 8000 | 24000 | 3 | 8000 | 24000 | 3 | 8000 | 24000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 监视器 | 27"LED背光IPS显示器,16.7M像素,2560x1440@60Hz;对比度1000:1 | 套 | 3 | 2000 | 6000 | 3 | 2000 | 6000 | 3 | 2000 | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 监控设备机箱 | 不锈钢, IP54 | 套 | 8 | 1170 | 9360 | 8 | 1170 | 9360 | 8 | 1170 | 9360 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 监控设备机柜 | 19",42U, IP54 | 套 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 网络视频机架式解码器 | 1) 提供不少于128路视频输出(BNC接口),128路VGA(DVI/HDMI)视频输出 实时MPEG4编码,将以太网上多媒体数据流转换为模拟/数字视频信号; 2) 冗余电源设计,具有掉电保护,上电自动恢复功能;3U标准机箱,19"标准机架 3) 提供10/100 /1000Base-T自适应 RJ45接口及RS232/485接口; 4) 支持TCP/IP,RTP/RCP,HTTP,SNMP,UDP等协议; 5) 提供配套的授权不少于128点的网络视频监控/录像软件供客户机使用。 | 套 | 1 | 450 | 450 | 1 | 450 | 450 | 1 | 450 | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 工业以太网交换机 | 导轨式，RJ45接口:10/100/1000Base-TX自适应口x32； 光纤接口:1000LX单模SC/LC口x4,100LX单模SC/LC口x8； 规格:IP40,防潮型，支持基于国际标准IEC62439-6的环网协议，支持VLAN功能，支持流量控制，存储转发，带网管功能;电源:24 VDC冗余双电源输入； | 套 | 5 | 20000 | 100000 | 5 | 5000 | 25000 | 5 | 20000 | 100000 |  | 0 | 15000 | 75000 | 0 | 0 | 0
10 | 工业以太网交换机 | 导轨式，RJ45接口:10/100/1000Base-TX自适应口x24； 光纤接口:1000LX单模SC/LC口x4,100LX单模SC/LC口x8； 规格:IP40,防潮型，支持基于国际标准IEC62439-6的环网协议，支持VLAN功能，支持流量控制，存储转发，带网管功能;电源:24 VDC冗余双电源输入； | 套 | 10 | 10000 | 100000 | 10 | 4000 | 40000 | 10 | 10000 | 100000 |  | 0 | 6000 | 60000 | 0 | 0 | 0
11 | 视频光纤收发器 | 1) 光纤接口:1个FC接口;发送器、接收器各一套 2) 光纤类型:单模单纤，9/125um，传输距离:0～20kM; 3) 输出Tx/输入Rx 波长:1310nm/1550nm; 4) 网络接口:2个RJ45，10/100BaseT(x); 5) 标准: IEEE802.3，802.3u，802.3x;交换容量:1.2Gbps; 6) LED指示灯:OPT光纤链路指示灯，PWR电源指示灯; 7) 操作温度:-30~70°C; 存储温度:-40～85°C; 8) IP40外壳金属材质,无风扇; | 套 | 40 | 1500 | 60000 | 40 | 650 | 26000 | 40 | 650 | 26000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 34000
12 | 电源及网络避雷器 | 8/20us 20kA, AC220V;RJ45 | 套 | 274 | 450 | 123300 | 274 | 250 | 68500 | 274 | 250 | 68500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 54800
13 | 视频综合平台 | 1) 二次设计中，需将本项目的视频监控系统集成到上级公司数据中心， 2) 新建视频系统需要实现本项目与上级公司数据中心视频产品之间的衔接，完成不同视频产品之间接口的开发并提供上级公司数据中心视频集成系统新增视频点所需要的软件授权，授权点数不少于100点。 3) 实现视频监控系统与其他平台衔接与联动。 | 套 | 1 | 15065.7 | 15065.7 | 1 | 15065.7 | 15065.7 | 1 | 15065.7 | 15065.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 不间断电源 | 在线式UPS，输入:220VAC，输出220VAC；4kVA 120min备电, 功率因数不小于0.98, RS232通讯接口 | 套 | 8 | 15000 | 120000 | 8 | 15000 | 120000 | 8 | 15000 | 120000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
八 | 智慧水厂网络安全防护 |  |  |  |  | 907915.08 |  |  | 624256.48 |  |  | 907915.08 |  | 0 | 0 | 283658.6 |  |  | 0
1 | 工业防火墙 | (1) 工业防火墙，DIN35导轨式，DC24V直流工业冗余电源; IP40; (2) 产品硬件应采用工业级芯片、无风扇、电源冗余、重负荷铝合金全封闭设计。 (3) 标配4个10/100/1000Mbps自适应业务端口（支持2路ByPass）及4个1000LX单模SC/LC口光纤接口,1个带外RJ45管理端口； (4) 运行模式及部署方式：支持透明模式/路由模式/混合模式/路由部署模式； (5) 系统功能：支持工控协议的深度解析不少于20种(包括但不限于OPC, Modbus TCP，Modbus UDP，Ethernet/IP(CIP)，Profinet等； (6) 支持白名单自学习，内置工控威胁漏洞库，工控基础防火墙功能，VPN,NAT等; (7) 在线保护时延<100us; 整机吞吐量≥900Mbps； 最大并发连接数（TCP）≥100000；每秒新建连接数（TCP）≥5000； (8) 支持策略安全事件（包括黑名单、白名单、IPMAC、会话连接事件）、规约告警事件、系统事件告警或记录。 (9) 具有公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证及公安部认证； (10) 满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239不低于二级要求 | 套 | 4 | 45668.34 | 182673.36 | 4 | 17500 | 70000 | 4 | 45668.34 | 182673.36 |  | 0 | 28168.34 | 112673.36 | 0 | 0 | 0
2 | 工控安全审计系统 | (1) DIN35导轨式，DC24V直流工业冗余电源; IP40; (2) 产品硬件应采用工业级芯片、无风扇、电源冗余、重负荷铝合金全封闭设计; (3) 4个10/100/1000M速率RJ45业务端口，4个100/1000M速率的SFP业务端口及4个1000LX单模SC/LC口光纤接口，支持电口/光口网络接口扩展。 (3) 工控网络异常数据或行为识别与检测，工控通讯协议指令级检测与审计，流量日志、攻击日志，白名单自学习，数据留存等功能;网络安全日志留存时长不少于六个月; (4) 支持对网络数据报文基于IP地址，协议，端口号等元素的会话安全审计; (5) 支持工控协议的深度解析不少于20种(包括但不限于OPC, Modbus TCP，Modbus UDP，Ethernet/IP(CIP)，Profinet等； (6) 支持基于机器学习方式自动记录并梳理工控协议中的操作行为规律，并通过这些行为和规则逐步形成白名单防护规则，支持规则的处理动作批量配置。 (7) 具有公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证及公安部认证； (8) 满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239不低于二级要求 | 套 | 1 | 52164.12 | 52164.12 | 1 | 29000 | 29000 | 1 | 52164.12 | 52164.12 |  | 0 | 23164.12 | 23164.12 | 0 | 0 | 0
3 | 主机卫士 | 1) 支持Windows操作系统,含Windows Server 2008/2012/2016/2019; Windows XP/7/8/8.1/10操作系统(32位及64位)以及window7嵌入式； (2) 支持对系统进行一键固化操作，自动生成白名单库；支持安装即固化功能 (3) 支持在启用白名单防护前提下对Windows中软件更新平台的自动更新软件；支持在启用白名单防护前提下对Windows下信任软件库中软件的安装和更新； (4) 支持安全专用U盘的注册、认证、授权，支持读写权限管理 (5) 支持单机部署和网络部署；支持对特定注册表进行防篡改保护、支持对关键业务进程进行防杀保护、支持对操作系统的审核策略、安全选项等进行统一的设置; (6) 具有公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证及公安部认证； (7) 满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239不低于二级要求 | 套 | 10 | 30065.7 | 300657 | 10 | 15500 | 155000 | 10 | 30065.7 | 300657 |  | 0 | 14565.7 | 145657 | 0 | 0 | 0
4 | 工控入侵检测系统 | (1) DIN35导轨式，DC24V直流工业冗余电源，4个10/100/1000Mbps自适应电口及4个1000LX单模SC/LC口光纤接口，1个带外RJ45管理端口； IP40; (2) 对网络数据、事件进行实时监测、实时告警、快速识别出系统中存在的非法操作、异常事件及外部攻击。工控网络异常数据或行为识别与检测，工控通讯协议指令级检测与审计，流量日志、攻击日志，白名单自学习，数据留存等功能。 (3) 支持无流量监测功能，对指定IP，指定工控协议(比如opcda,iec104等)进行持续监控，一旦出现异常，进行持续报警，直到异常恢复 (4) 支持工控协议的深度解析不少于20种(包括但不限于OPC, Modbus TCP，Modbus UDP，Ethernet/IP(CIP)，Profinet等； (5) 内置超过1200种公开漏洞库中的漏洞，包含工控设备漏洞、工控系统组态软件漏洞、监控软件、操作系统、应用软件漏洞等，并支持模板方式导入对规则库进行扩展。 (6) 具有公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证及公安部认证； (7) 满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239不低于二级要求 | 套 | 1 | 52164.12 | 52164.12 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 52164.12 | 52164.12 |  | 0 | 2164.12 | 2164.12 | 0 | 0 | 0
5 | 集中安全管理系统 | (1) 标准1U机箱，包括1个10/100/1000M速率RJ45 MGMT管理端口,4个10/100/1000M速率RJ45业务端口，2个USB 2.0端口，1个EXT扩展口，1个RJ45 Console管理端口。 (2) 最多管理100台安全设备，可以管理工业卫士。网络安全设备统一管理、配置、安全策略统一部署，设备状态监控，监测网络的通信流量与安全事件。监控工业卫士状态，对内网设备接入进行管控，统一收集与下发工业卫士白名单。 (3) 系统功能：设备状态监视、设备发现、报警分析、安全设备管理、安全策略管理、安全审计日志、用户管理等功能。 (4) 支持通过开放的网络协议，接收或吐给第三方设备日志；支持批量安全策略收集和配置；支持基于网络资产的风险关联性分析，从风险阶段、访问关系、服务端口、资产记录等多个角度识别风险。 (5) 支持对系统中所有原始数据进行按需备份，并可对备份文件内容进行统计及查看； (6) 满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239不低于二级要求； | 套 | 1 | 61564.12 | 61564.12 | 1 | 61564.12 | 61564.12 | 1 | 61564.12 | 61564.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 工业态势感知 | (1)6个千兆电口，4个千兆光插槽，2U标准服务器，4T硬盘*2，冗余电源; (2)资产管理：资产扫描、监控、资产拓扑; (3)漏洞扫描：关联资产与漏洞，定位漏洞位置; (4)支持按照不同威胁类型，例如异常内联、异常外联、DNS隧道、C&C控制、扫描探测、密码爆破、非法登录、异常URL访问、恶意域名访问、流量速率异常、僵尸网络、黑产挖矿、APT攻击、远控木马、勒索软件、网络蠕虫及漏洞利用等多种威胁类型；查看威胁; (5)支持用户自定义报告的生成，可对报告模板，报告生成规则，报告任务数据范围进行自定义; (6)提供高覆盖率的系统登录日志、操作日志、权限变更日志等，便于后续进行日志审计; (7)具有公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证； (8)满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239不低于二级要求 | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 | 暂估价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 日志审计 | （1）6个千兆电口，2个扩展插槽，1T硬盘，2U机箱，冗余电源; （2）标配综合日志采集模块、数据统计分析模块、异常告警模块、资产管理模块、知识库管理模块等; （3）支持控制采集时间、采集级别、采集范围、采集路径、采集名称、采集文件、多文件采集、采集编码格式、采集正则表达式、自定义采集等; （4）提供可视化关联分析规则编辑视图，可根据实际业务编辑关联分析规则，关联内容支持不少于资产、源地址、源端口、目的地址、目的端口、事件级别、原始日志、关键词等信息; (5)支持实时日志查看，可选择任意时间节点进行查看全部日志或符合时间节点重要事件，无需进行二次查询; (6)支持在告警信息页面，点击统计图，以环形图形式对告警类型进行统计; (7)支持采集网络流量，解析协议不少于ICMP、AMQP、Cassandra、DNS、HTTP、Memcache、MySQL、PgSQL、 TNS、Redis、Thrift、MongoDB、NFS、TDS、Sybase、Drda、Dameng、 POP、SMTP、达梦等; (8)具有公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证; (9) 满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239不低于二级要求。 | 套 | 1 | 49564.12 | 49564.12 | 1 | 49564.12 | 49564.12 | 1 | 49564.12 | 49564.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 堡垒机 | （1）6个千兆电口，1T硬盘，1U机箱，冗余电源。包含100个被管理对象许可; （2）功能包括：用户认证、密码代填、密码代维、访问授权、操作审计、账号管理、认证管理、授权管理、操作管理、单点登陆等功能; （3）密钥登录模式：通过堡垒机生成密钥，下载后放置服务器内，实现单点直接输入账号即可登录操作; （4）支持联动手机Google身份验证动态码,实现双因素认证；可联动自带证书和身份验证动态码结合实现多因素认证; （5）系统支持短信授权申请、审批操作; （6）自动学习模式：可自动学习资产；对学习到的资产可以导入到资产列表中，并可根据导入的资产列表进行详情的编辑; （7）windows的改密至少可以通过ssh、agent、telnet、AD域数字证书这四种方式实现。支持以邮件、FTP上传的方式通知管理员; （8）支持以html、Excel、txt、word、csv、pdf方式输出; （9）具有公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证; (10) 满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239不低于二级要求。 | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 数据库审计系统 | （1）满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239不低于二级要求; （2）通过SQL语句合并归类实现对数据库语句共性的抽取，提升查询效率，节省存储空间，提供权威机构认可的原理说明； （3）支持与物理设备面板一一对应的网卡模拟展示，可根据实际连线情况实时展示网卡当前状态，包含光/电口识别、网卡连通、数据收发、网卡信息等状态，并以水量方式展示网卡当前负载，且支持面板与表格模式切换。 （4）支持在IPV6环境下部署和管理，且支持在纯IPV4环境、纯IPV6环境及IPV4与IPV6混杂环境下对数据库操作行为进行审计，同时产品自身支持以IPV6方式进行管理 （5）支持语句大小为30MB内的超长语句的审计与展示，页面不仅展示超长语句全文，还可统计出语句大小。 （6）系统支持自定义查询条件和查询结果展示列，并自动记录最近5次的查询条件及内容，方便后续查询。同时，系统根据用户帐号记忆自定义设置，不同用户打开页面时自动加载用户自定义设置. （7）支持对高危报表元素进行二次编辑，使之产生更精确的报表，以图表方式展示各个字段，包括源IP、目标IP、SQL模板、操作方式、操作对象、规则编号、应用程序名的统计情况. （8）具有公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证； | 套 | 1 | 65564.12 | 65564.12 | 1 | 65564.12 | 65564.12 | 1 | 65564.12 | 65564.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 漏洞扫描系统 | （1）满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239不低于二级要求; （2）2U机架设备，1T硬盘，8G内存，6个100/1000M电口，1个RJ45串口，2个USB口，单电源; （3）支持系统漏洞扫描，系统漏洞知识库大于28万条，能够检测各种主流操作系统、应用服务、数据库、网络设备、工控设备等漏洞，支持恶意代码检测、补丁联动。 （4）支持WEB网站漏洞扫描，支持敏感关键字检测、网马和暗链检测、网站钓鱼检测，支持Cookie认证、会话录制、漏洞验证等。 （5）支持工控漏洞扫描（加强版），支持无损的工控漏洞扫描技术，漏洞知识库数量大于120000条，其中工控专有的漏洞知识库数量大于3000条。 （6）支持弱口令扫描，支持SSH、TELNET、SMB、RDP、FTP、POP3、SMTP、SNMP、REDIS、 ORACLE、MSSQL、MYSQL、RTSP、SIP、S7-300、VNC等20多种协议。 （7）支持恶意代码检测，支持木马后门的离线检查，支持网站恶意代码的离线检查。支持空间资产探测管理，能够全面发现网络中的存活主机、网络设备、数据库，能够自动生成网络拓扑，也可以后期人工修改。 （8）支持脆弱性大屏展示，支持通过大屏展示各类漏洞地理分布情况，资产统计，漏洞统计，最新漏洞，风险趋势等。 （9）支持在线升级、本地升级、定时升级，每周至少升级一次。报表格式包括：HTML、DOC、PDF、XML等。 （10）支持多用户多任务并发扫描。单任务可扫描IP数不少于8192个IP地址，允许最大并发扫描≥100个IP地址，允许最大并发任务≥10个任务。总可扫描IP数量无限制。总可扫描网站数量无限制。 | 套 | 1 | 43564.12 | 43564.12 | 1 | 43564.12 | 43564.12 | 1 | 43564.12 | 43564.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
九 | 周界防范系统 |  |  |  |  | 34227.09 |  |  | 24228 |  |  | 24228 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 9999.09
1 | 防盗报警系统主机 | 不少于50防区,支持两(探测)总线,总线键盘 | 套 | 1 | 11077.09 | 11077.09 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9077.09 | 9077.09
2 | 报警扬声器 |  | 套 | 1 | 250 | 250 | 1 | 250 | 250 | 1 | 250 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 双回路总线驱动器 |  | 套 | 1 | 800 | 800 | 1 | 378 | 378 | 1 | 378 | 378 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 422
4 | 直流电源 | AC220V 50Hz / DC24V 10A | 套 | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500
5 | 免维护电池 | 备用时间应满足周界防范系统连续正常工作不小于8h | 套 | 1 | 8000 | 8000 | 1 | 8000 | 8000 | 1 | 8000 | 8000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 数字主动红外探测器 | 室外100米，4光束，含发送、接收单元各一套 | 套 | 20 | 500 | 10000 | 20 | 500 | 10000 | 20 | 500 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 单防区输入模块 | 含户外不锈钢保护箱,IP65 | 套 | 20 | 80 | 1600 | 20 | 80 | 1600 | 20 | 80 | 1600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
十 | 门禁控制系统 | 系统图71套 |  |  |  | 7900000 |  |  | 385735 |  |  | 562208.7 |  | 0 | 0 | 176473.7 |  |  | 7337791.3
1 | 门禁系统管理软件 | 门禁厂商配套提供 | 套 | 1 | 8000 | 8000 | 1 | 8000 | 8000 | 1 | 8000 | 8000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 火灾强制开模块 |  | 套 | 92 | 250 | 23000 | 71 | 250 | 17750 | 92 | 250 | 23000 |  | 21 | 0 | 5250 | 0 | 0 | 0
3 | 门磁 |  | 套 | 92 | 400 | 36800 | 71 | 150 | 10650 | 92 | 150 | 13800 |  | 21 | 0 | 3150 | 0 | 250 | 23000
4 | 电锁(24V DC) |  | 套 | 92 | 450 | 41400 | 71 | 450 | 31950 | 92 | 450 | 41400 |  | 21 | 0 | 9450 | 0 | 0 | 0
5 | 读卡器 |  | 套 | 92 | 800 | 73600 | 71 | 800 | 56800 | 92 | 800 | 73600 |  | 21 | 0 | 16800 | 0 | 0 | 0
6 | 开门按钮 |  | 套 | 92 | 150 | 13800 | 71 | 35 | 2485 | 92 | 35 | 3220 |  | 21 | 0 | 735 | 0 | 115 | 10580
7 | 紧急破玻开门按钮 |  | 套 | 92 | 200 | 18400 | 71 | 200 | 14200 | 92 | 200 | 18400 |  | 21 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0
8 | 工业以太网交换机 | 导轨式，RJ45接口:10/100/1000Base-TX自适应口x8； 光纤接口:1000LX单模SC/LC口x4；电源:24 VDC冗余双电源输入； 规格:IP40,防潮型，支持基于国际标准IEC6 | 套 | 10 | 20000 | 200000 | 10 | 3000 | 30000 | 10 | 8398.87 | 83988.7 |  | 0 | 5398.87 | 53988.7 | 0 | 11601.13 | 116011.3
9 | 工业以太网交换机 | 导轨式，RJ45接口:10/100/1000Base-TX自适应口x24； 光纤接口:1000LX单模SC/LC口x4；电源:24 VDC冗余双电源输入； 规格:IP40,防潮型，支持基于国际标准IEC62439-6的环网协议，支持VLAN功能，支持流量控制，存储转发，带网管功能 | 套 | 1 | 45000 | 45000 | 1 | 4000 | 4000 | 1 | 10000 | 10000 |  | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 35000 | 35000
10 | 工业以太网交换机 | 导轨式，RJ45接口:10/100/1000Base-TX自适应口x32； 光纤接口:1000LX单模SC/LC口x4；电源:24 VDC冗余双电源输入； 规格:IP40,防潮型，支持基于国际标准IEC62439-6的环网协议，支持VLAN功能，支持流量控制，存储转发，带网管功能 | 套 | 1 | 80000 | 80000 | 1 | 4000 | 4000 | 1 | 20000 | 20000 |  | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 60000 | 60000
11 | 人脸门禁一体机 | 1) 7英寸广视角高清IPS触摸显示屏，分辨率600*1024, 壁装式； 2) 嵌入式Linux系统，内存512M，数据存储8GB； 智能语音提示; 3) 200W双目活体摄像头，防止视频和照片攻击；支持强光/无光/弱光环境识别； 4) 人脸库容量：1：N，N≤20000（可升级扩容50000），对比时间<0.2s/人; 5) 面部识别、检测距离0.3m~1.5m；人脸识别正确率≥99%； 6) 采用脱机人脸识别技术，识别不受网络状态影响；支持屏下刷卡（无接触）； 7) 支持安全帽识别功能；口罩识别功能； 8) 支持门禁功能、考勤功能及黑、白名单；支持IC/ID卡和身份证等读卡读证功能； 9) 支持消防联动及门磁检测；支持防拆功能；支持侵入声光报警及信息推送； 10) 支持自助人脸采集和批量导入名单；支持U盘数据导入导出; 11) 使用环境：-30°C~+60°C，＜90%不凝露，防护等级：IP65; 12) 通讯方式:10/100/1000Mbps自适应有线以太网及无线Wifi； 13) 物理接口: RS485*1；Wiegandx1（支持双向）；MicroUSBx1、电锁x2、门磁x2、开门按钮x2 ;RJ45x1; 紧急开门按钮(破玻按钮)x1;配套相关控制通讯线； 14) 电源:AC220V, 含门禁专用电源(含3h后备蓄电池)；配套门禁安装支架及安装附件； | 套 | 92 | 80000 | 7360000 | 71 | 2900 | 205900 | 92 | 2900 | 266800 |  | 21 | 0 | 60900 | 0 | 77100 | 7093200
十一 | 智慧水厂电能监控系统 |  |  |  |  | 1136500 |  |  | 480500 |  |  | 576500 |  | 0 | 0 | 96000 |  |  | 560000
1 | 电能监控设备机箱 | S304不锈钢, IP65 | 套 | 8 | 50000 | 400000 | 8 | 50000 | 400000 | 8 | 50000 | 400000 | 暂估价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 工业以太网交换机 | 导轨式，RJ45接口:10/100/1000Base-TX自适应口x24； 光纤接口:1000LX单模SC/LC口x4；电源:24 VDC冗余双电源输入； 规格:IP40,防潮型，支持基于国际标准IEC62439-6的环网协议，支持VLAN功能，支持流量控制，存储转发，带网管功能 | 套 | 16 | 45000 | 720000 | 16 | 4000 | 64000 | 16 | 10000 | 160000 |  | 0 | 6000 | 96000 | 0 | 35000 | 560000
3 | 智慧能耗监控系统平台 | 应为电力设备及仪表配套兼容产品,含专家分析功能,软件授权点数为3000点以上 | 套 | 1 | 16500 | 16500 | 1 | 16500 | 16500 | 1 | 16500 | 16500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
十二 | 地下无线覆盖系统 |  |  |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
1 | 地下无线覆盖系统 | 1) 地下无线覆盖范围为负一层及负二层生活污水处理人员进入区域; 2) 兼容联通、移动、中国电信等制式通话及3G、4G数据通信系统; 3) 设置对讲机中继放大系统保证全面负一、负二层全面覆盖; 4) 由具有通信部、邮电部相关资质的承包商提供配套设计及设备安装服务; 5) 满足项目管理方及运营商的所有要求; | 宗 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
十三 | 智慧水厂系统管理平台 |  |  |  |  | 2907492.9 |  |  | 1360395.16 |  |  | 2907492.9 |  | 0 | 0 | 1547097.74 |  |  | 0
1 | 管理平台服务器(单机冗余容错服务器) | 1）单机冗余容错服务器 处理器: 每个主机模块配置双路10核芯Xeon Silver 4210(2.20GHz)处理器； 内存: 每个主机模块配置64GB ECC DDR4 RDIMM内存，最大支持640GB; 硬盘: 每个主机模块配置4x2.4TB 2.5" SAS(10K rpm)热插拔硬盘,最大支持16块热插拔硬盘,支持组建RAID 0/1/1+0/5/7(本工程组建RAID 1+0); I/O插槽: 4个半高PCIe 3x8和4个全高PCIe 3x8插槽（可选）; 网卡: 每个模块双口千/百兆和双口个万/千兆自适应工业以太网卡; 显示组件: 22"LCD显示器; 操作系统: 预装Windows Server 2019 企业版; | 套 | 2 | 209198.87 | 418397.74 | 2 | 128500 | 257000 | 2 | 209198.87 | 418397.74 | 暂估价 | 0 | 80698.87 | 161397.74 | 0 | 0 | 0
2 | GPS+北斗网络时钟装置 | 产品从北斗、GPS、CDMA获取时间，精确的将时间同步到大型网络的终端设备。产品提供8个独立的千兆网口，可向8个完全独立的网络提供时间同步服务。产品支持标准的NTP、SNTP协议，采用工业级的主板及机箱，采用嵌入式操作系统，提供时间服务器管理软件，可对当前时间源卫星信号、时间误差进行实时监测，并对设备进行同步记录，在设备出现时间源无效时进行告警通知。 产品技术参数要求： （1）内置高精度的取时模块 ；（2）时间同步精度<10毫秒 ； （3）铷钟守时精度可达3毫秒／年，恒温晶振守时精度可达1奉秒/72小时； （4）8路10/100/1000 Base -T以太网端口，支持干兆网络 ； （5）可同步数万台客户端、服务器、工作站等设备时钟 ； （6）每分钟可响应15000次NTP请求 ；（7）面板Led显示当前时间及时间源状态 ； （8）可扩展多种接口输出， RS232 、RS485/RS422、PPS、IRIG-B 提供系统管理与监控软件。 | 套 | 1 | 4095.16 | 4095.16 | 1 | 4095.16 | 4095.16 | 1 | 4095.16 | 4095.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | IPSAN/NAS存储(磁盘阵列) | 1) 存储系统: 配置4颗CPU ,2颗专用GEN4 ASIC芯片和2颗4核2.8GHz处理芯片； 控制器缓存24GB，非固态硬盘和NAS缓存； 2) 配置2个控制器节点；采用先进的网状架构，所有控制器同时工作。最大数据传输带宽2600MB/s，最大随机读写性能320000 IOPS，逻辑卷支持2048LUNs，并配置2048个LUN使用许可,配置4个8GB FC主机接口; 3) 当前配置16块8TB SAS 10K rpm硬盘，支持SATA/FC/SAS/SSD硬盘；阵列保护级别：RAID 0、1、1+0、3、5、6; 4) 系统支持Windows，Linux，AIX，HP-UX，Solaris等主流操作系统，配置磁盘阵列性能分析软件及功能全面、图形化的系统管理工具，支持远程系统监控和故障诊断,支持自动精简配置软件，支持自动分层软件，配置Multi-path I/O for MS Windows； 5) 2个千兆以太网接口(单模光口),配置Recovery Manager for Oracle；原厂厂家实施现场安装，可靠性：≥99.999%正常运行时间。提供原厂现场安装服务，含所有软、硬件设备免费维修、更换。 | 套 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 虚拟机软件 | 含服务器虚拟化软件、网络虚拟化软件、虚拟存储软件等 | 套 | 3 | 5000 | 15000 | 3 | 5000 | 15000 | 3 | 5000 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 三维可视化系统管理平台及厂级监控系统 | 1) 基于物联网、三维可视化等核心技术，构建统一开放的工业物联网管理平台; 包括缓存数据库、时序数据库、关系数据库、对象数据库、历史数据库、实时历史数据库、数据服务引擎、流计算服务、消息通知服务、实时定位服务、卫星授时服务等； (2) 支持最高10万数据点/秒并发采集性能；数据零丢失（网关4G、5G缓存+断点续传+全数据库冗余热备+数据灾备）；时序数据查询性能25万条数据记录/秒。 (3) 提供不低于200个平台客户端授权； (4) 满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239不低于二级要求； (5) 包含所有需要与第三方系统对接的，数据接口开发和对接内容的定制化； (6) 包含智慧化生产运营管理平台、公司运营管理建设、智慧水厂自动化控制系统、智慧能耗管理系统 、智能机器人巡检系统、人员安全及设备保障监测系统、智慧安防系统、应用集成及对接、网络数据安全、定制开发； (7) 包含人员安全及设备保障监测系统；巡检系统；巡检机器人管理系统；智慧电能监控系统、智慧安防、地下无线覆盖系统；缺陷管理；智能报表生成、管理；个性化首页；监控调度中心；监视画面；数据曲线分析；智能数据填报；报警管理；门禁、视频监视等内容； | 套 | 1 | 2000000 | 2000000 | 1 | 684300 | 684300 | 1 | 2000000 | 2000000 |  | 0 | 1315700 | 1315700 | 0 | 0 | 0
6 | 移动管控APP | 移动管控APP需充分考虑数据传输加密和安全性问题，应急情况下，须实现“口袋中的中控室”功能，实现手机APP 应用，实现运营管控平台APP对水厂的全方面监测： 1.智慧运营管理门户：智慧门户首页应按角色为各级生产运营管理层人员提供统一的各功能模块管理入口，可以按照不同角色的需求和关注项定义，设置个性化定制界面，用户在首页就可以看到其所关注的功能点的最新数据。 2.工艺处理单元控制指标评价分析：分析各控制单元的控制过程数据，让生产运行人员全面感知自控系统运行健康状态和控制能力指标，应提前发现潜在问题，及时做出有效的调控和预防，建立管理者对水厂自动化系统持续健康可靠运行的信心。 3.运营管理服务和流程管理：运营管理流程包括水厂运维排班流程，设备巡检、维修流程和任务下达流程等。提供专业的工作流开发工具，支持流程自定义开发和表单定制，将智慧水厂流程管理结合到运营管控平台中。 | 套 | 1 | 150000 | 150000 | 1 | 80000 | 80000 | 1 | 150000 | 150000 |  | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0
7 | 智慧污泥加药系统 | 对污水处理厂污泥排泥段（包括沉淀池、浓缩池等）以及污泥回流段污泥浓度监测，脱水机前后（含水率）测量及智能加药优化控制，厌氧消化罐进出料浓度监测，以及污泥干化进泥、出泥含水率、焚烧炉进泥含固率的实时监测，控制污泥干化设备的加药量。 控制系统包含7”可触摸控制面板，中文操作界面；含固率值、温度值、压力值及含固率曲线同界面显示；导出仪表工作日志，用于维护诊断，系统配套的传感器、变送器等满足防爆要求。 | 套 | 1 | 300000 | 300000 | 1 | 300000 | 300000 | 1 | 300000 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 设备购置费合计（元） |  |  |  |  | 29902106.616 |  |  | 12450892.524 |  |  | 20150983.874 |  | 0 | 0 | 7700091.35 | 0 | 0 | 9751122.742

## 自控及仪表设备购置费 (工业污水)
设备购置费表（自控及仪表）
工程名称：增城区开发区下沉式污水处理厂及配套管网工程--工业污水
序号 | 名称 | 规格型号及主要参数 | 单位 | 数量 | 设备单价（元） | 合价（元） | 数量 | 设备单价（元） | 合价（元） | 数量 | 设备单价（元） | 合价（元） | 备注 | 数量 | 设备单价（元） | 合价（元） | 数量 | 设备单价（元） | 合价（元）
|  |  |  | 送审 |  |  | 评审 |  |  | 对数后 |  |  |  | 对数增加 |  |  | 核减
一 | 工业废水自动控制 |  |  |  |  | 4694820 |  |  | 2097876 |  |  | 4566750
1 | 超声波液位计 | 1) 0-5m,精度±0.25%,分体式,电源AC220V; 2) 传感器IP68,波束角4°,传感器电缆15m; 3) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 液位/故障状态,4~20mA信号; 5) LCD现场显示 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 4500 | 4500 | 1 | 15000 | 15000 |  | 0 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0
2 | 超声波液位差计 | 1) 绝对液位:0-10m,液位差:0-2m,精度0.01m,分体式,电源AC220V; 2) 一对传感器IP68,波束角4°,传感器电缆15m/15m; 3) 双通道变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 栅前及栅后液位/液位差/故障状态,工业现场总线通讯接口; 5) LCD现场显示 | 套 | 4 | 22580 | 90320 | 4 | 14500 | 58000 | 4 | 22580 | 90320 |  | 0 | 8080 | 32320 | 0 | 0 | 0
3 | 有毒有害复合气体检测仪 | 1) 控制器电源输入: AC220V±10%, 50Hz；电源输出:DC24V±10%; 2) 报警方式:声、光报警，数字及光柱显示;控制器及每路探测器均带独立声光报警; 3) 工作温度：-20°C～+55°C; 工作湿度：≤95%RH, 不凝露; 4) 背光TFT彩色触摸屏，全中文菜单操作； 带温、湿度监测功能； 5) 内置防浪涌功能, 有效防止感应雷及浪涌对设备的伤害； 6) 功耗：正常及报警不大于7W/路；自带24V后备电源(5小时电量) 7) 壁挂式控制器，8通道，不锈钢外壳，防护等级IP66, 防爆: 不低于Exd IIBT6; 8) 输出信号：Modbus协议 RS485工业现场总线；每路探头带2级报警(自定义)； 9) 支持8路气体检测,气体检测探头输入信号:带RS485工业现场总线长度≥100米 10) 附气体检测探头(均独立, 不锈钢IP67,防爆: 不低于Exd IIBT6;精度±1%FS): 1# H2S: 0-25mg/m3; 2# CH4: 0-100%LEL; 3# NH3: 0-100ppm; 4# O2: 0-25%VOL; 5# 温度: -40°C~120°C; 6# 湿度: 0%RH~100%RH; | 套 | 4 | 41500 | 166000 | 4 | 22500 | 90000 | 4 | 28458 | 113832 |  | 0 | 5958 | 23832 | 0 | 13042 | 52168
4 | 氨氮检测仪 | 1) 0-100mg/l,水杨酸-靛酚蓝法(化学试剂法，测量原理应符合国标标准), 仪表设备满足国家标准HJ 353-2019的要求，电源AC220V; 2) 混合水样测量,带采样水泵(20m扬程)及预处理取样系统(250ml/h); 3) 预处理取样系统及分析仪表带不锈钢IP54保护柜及附件,含悬挂支架; 4) 采样及预处理装置至分析仪表的电缆及采样管道各30m; 5) NH3N值/故障状态,RS485工业现场总线通讯接口; 6) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置；自动标样核查功能模块； | 套 | 1 | 165000 | 165000 | 1 | 57000 | 57000 | 1 | 165000 | 165000 |  | 0 | 108000 | 108000 | 0 | 0 | 0
5 | 总氮检测仪 | 1) 0-100mg/l,碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(化学试剂法，测量原理应符合国标标准),仪表设备满足国家标准HJ 353-2019的要求，电源AC220V; 2) 混合水样测量,带采样水泵(20m扬程)及预处理取样系统(250ml/h); 3) 预处理取样系统及分析仪表带不锈钢IP54保护柜及附件,含悬挂支架; 4) 采样及预处理装置至分析仪表的电缆及采样管道各30m; 5) TN值/故障状态,RS485工业现场总线通讯接口; 6) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置；自动标样核查功能模块； | 套 | 1 | 180000 | 180000 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 165000 | 330000 |  | 0 | 135000 | 300000 | 0 | 15000 | -150000
6 | 化学需氧量检测仪 | 1) 测量范围:0-1000mg/l,重铬酸钾法(化学试剂法，测量原理应符合国标标准), 仪表设备满足国家标准HJ 353-2019的要求，电源AC220V; 2) 准确度:>100mg/L时,<10%读数;<100mg/L时,<±6mg/l; 3) 混合水样测量,含采样水泵(20m扬程)及预处理装置,浸入式传感器IP68; 4) 预处理取样系统及分析仪表带不锈钢IP54保护柜及附件,带悬挂支架 5) 采样及预处理装置至分析仪表的电缆及采样管道各30m; 6) COD值/故障状态,RS485工业现场总线通讯接口, 7) 在线式检测仪表,LCD现场显示,自清洗装置；自动标样核查功能模块； | 套 | 1 | 150000 | 150000 | 1 | 42000 | 42000 | 1 | 150000 | 150000 |  | 0 | 108000 | 108000 | 0 | 0 | 0
7 | 总磷检测仪 | 1) 0-15mg/l,高温化学消解与分光光度钼蓝法, 仪表设备满足国家标准HJ 353-2019的要求，电源AC220V; 2) 混合水样测量,带采样水泵(20m扬程)、预处理取样系统及分析仪表; 3) 预处理取样系统及分析仪表带不锈钢IP54保护柜及附件,含悬挂支架; 4) 采样及预处理装置至分析仪表的电缆及采样管道各30m; 5) TP值/故障状态,RS485工业现场总线通讯接口; 6) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置；自动标样核查功能模块； | 台 | 1 | 160000 | 160000 | 1 | 52800 | 52800 | 1 | 160000 | 165000 |  | 0 | 107200 | 112200 | 0 | 0 | -5000
8 | 余氯分析仪 | 1) 0.01-10mg/l(ppm),电极法测量 ,分体式，电源AC220V; 温度：0°C-100°C; PH补偿：5-10; PH: 0 - 14 pH；测量精度: ±0.5%量程; 2) 传感器及变送器防护等级IP65，传感器至变送器的电缆15m;带立柱式不锈钢保护箱及附件; 3) 余氯值/故障状态/报警输出,RS485工业现场总线通讯接口; 4) LCD现场显示 | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 11500 | 11500 | 1 | 45000 | 45000 |  | 0 | 33500 | 33500 | 0 | 5000 | 5000
9 | 水质自动采样器 | （1）采样：可实现等时混合采样、流量等比例采样（配专用的流量探头）、任意超标因子（COD、氨氮、总磷、总氮等）外控采样、远程控制随机采样等多种采样方式。 （2）供样：具有 A、B 两个混匀桶，采样供样过程互不干扰；可同时向 COD、氨氮、总磷等多台在线监测仪提供不间断混合水样。 （3）分瓶留样：可实现 1～24 瓶任意留样，留样瓶数和方式可自由设定。 （4）排空润洗：系统可自动排空缓存盒内存水，下次采样前可自动反吹及润洗采样管路，保证管路通畅和每次采集样品真实性和代表性。 （5）pH 和温度计原位测量或测量瞬时水样。 （6）构造保证将水样不变质地输送到各水质分析仪，有必要的防冻和防腐设施。 （7）设置混合水样的人工比对采样口。 （8）水质自动采样单元的管路设置为明管，并标注水流方向。 | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 28000 | 28000 | 1 | 50000 | 50000 |  | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0
10 | 酸碱度检测仪 | 1) pH:0-14/0-100°C, 满足国家标准HJ 353-2019要求，电源AC220V; 2) 流通式数字传感器IP68，带T型插入式支架,传感器电缆15m; 3) 变送器IP66,带壁装式不锈钢保护箱及附件, 4) pH/T及故障状态,RS485工业现场总线通讯接口； 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自动清洗装置 | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 15600 | 15600 | 1 | 25000 | 25000 |  | 0 | 9400 | 9400 | 0 | 0 | 0
11 | SS检测仪 | 1) 0-1000mg/l,满足国家标准HJ 353-2019要求，电源AC220; 2) 在线式检测仪表,流通式数字传感器IP68,带T型插入式支架,传感器电缆30m； 3) 变送器IP66,带壁装式不锈钢保护箱及附件; 4) SS值/故障状态,RS485工业现场总线通讯接口； 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置 | 台 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 环保数据采集传输仪 | 1) 满足规范HJ353-2019及HJ 212-2017的一切要求； 2) 可协调统一运行水污染源在线监测系统，采集、储存、显示监测数据及运行日志，向监控中心平台上传污染源监测数据； 3) 可控制水质自动采样单元采样、送样及留样等操作； 4) 可触发水污染源在线监测仪器进行测量、标液核查和校准等操作。 5) 可读取各个水污染源在线监测仪器的测量数据，并实现实时数据、小时均值和日均值等项目的查询与显示，并通过数据采集传输仪上传至监控中心平台。 6) 记录并上传的污染源监测数据，上报数据应带有时间和数据状态标识 7) 数据控制单元可生成、显示各水污染源在线监测仪器监测数据的日、月、年统计表; 8) 配置备用电源，在断电时数据采集传输仪可继续工作6h以上； 9) 数据采集传输仪平均无故障连续运行时问应不小于17000h; 10) 输入、输出端口应各有不少于2路冗余作为备用端口; 11) 支持GPRS/3G/4G无线及以太网有线网络传输，8路RS485,支持多中心传送； 12) 10英寸及以上TFT液晶触摸屏： 13) 满足管理部门及当地环保门的一切技术要求； | 台 | 1 | 32000 | 32000 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000
13 | 超声波液位计 | 1) 0-10m,精度±0.25%,分体式,电源AC220V; 2) 传感器IP68,波束角4°,传感器电缆15m; 3) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 液位/故障状态,4~20mA信号; 5) LCD现场显示 | 套 | 2 | 15000 | 30000 | 2 | 4500 | 9000 | 2 | 15000 | 30000 |  | 0 | 10500 | 21000 | 0 | 0 | 0
14 | 超声波液位计 | 1) 0-10m,精度±0.25%,分体式,电源AC220V; 2) 传感器IP68,波束角4°,传感器电缆15m; 3) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 液位/故障状态,4~20mA信号; 5) LCD现场显示 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 4500 | 4500 | 1 | 15000 | 15000 |  | 0 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0
15 | 超声波液位计 | 1) 0-5m,精度±0.25%,分体式,电源AC220V; 2) 传感器IP68,波束角4°,传感器电缆15m; 3) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 液位/故障状态,4~20mA信号; 5) LCD现场显示 | 套 | 2 | 15000 | 30000 | 2 | 4500 | 9000 | 2 | 15000 | 30000 |  | 0 | 10500 | 21000 | 0 | 0 | 0
16 | 电磁流量计 | 1) DN1000 PN1.0MPa,流量0~2875m3/h；精度±0.5%,电源AC220V; 2) 分体式,法兰连接,传感器IP68,聚四氟乙烯衬里,钽电极,传感器电缆15m,带接地环等; 3) 变送器IP67,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 带非满管及空管检测功能:在空管时,可靠零输出并显示和输出报警信号; 5) 瞬时值/累计值/故障状态,工业以太网通讯接口; 6) LCD现场显示,带自清洗系统 | 套 | 1 | 100000 | 100000 | 1 | 52500 | 52500 | 1 | 86000 | 86000 |  | 0 | 33500 | 33500 | 0 | 14000 | 14000
17 | 氨氮检测仪 | 1) 0-10mg/l, 水杨酸-靛酚蓝法(化学试剂法，测量原理应符合国标标准), 仪表设备满足国家标准HJ 353-2019的要求，电源AC220V; 2) 混合水样测量,带采样水泵(20m扬程)及预处理取样系统(250ml/h); 3) 预处理取样系统及分析仪表带不锈钢IP54保护柜及附件,含悬挂支架; 4) 采样及预处理装置至分析仪表的电缆及采样管道各30m; 5) NH4N值/故障状态,RS485工业现场总线通讯接口; 6) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置；自动标样核查功能模块； | 套 | 1 | 165000 | 165000 | 1 | 57000 | 57000 | 1 | 165000 | 165000 |  | 0 | 108000 | 108000 | 0 | 0 | 0
18 | 总氮检测仪 | 1) 0-30mg/l,碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(化学试剂法，测量原理应符合国标标准),仪表设备满足国家标准HJ 353-2019的要求，电源AC220V; 2) 混合水样测量,带采样水泵(20m扬程)及预处理取样系统(250ml/h); 3) 预处理取样系统及分析仪表带不锈钢IP54保护柜及附件,含悬挂支架; 4) 采样及预处理装置至分析仪表的电缆及采样管道各30m; 5) TN值/故障状态,RS485工业现场总线通讯接口; 6) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置；自动标样核查功能模块； | 套 | 1 | 180000 | 180000 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 180000 | 180000 |  | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0
19 | 化学需氧量检测仪 | 1) 测量范围:0-60mg/l,重铬酸钾法(化学试剂法，测量原理应符合国标标准), 仪表设备满足国家标准HJ 353-2019的要求，电源AC220V; 2) 准确度:>100mg/L时,<10%读数;<100mg/L时,<±6mg/l; 3) 混合水样测量,含采样水泵(20m扬程)及预处理装置,浸入式传感器IP68; 4) 预处理取样系统及分析仪表带不锈钢IP54保护柜及附件,带悬挂支架 5) 采样及预处理装置至分析仪表的电缆及采样管道各30m; 6) COD值/故障状态,RS485工业现场总线通讯接口, 7) 在线式检测仪表,LCD现场显示,自清洗装置；自动标样核查功能模块； | 套 | 1 | 150000 | 150000 | 1 | 42000 | 42000 | 1 | 150000 | 150000 |  | 0 | 108000 | 108000 | 0 | 0 | 0
20 | 总磷检测仪 | 1) 0-2mg/l,高温化学消解与分光光度钼蓝法, 仪表设备满足国家标准HJ 353-2019的要求，电源AC220V; 2) 混合水样测量,带采样水泵(20m扬程)、预处理取样系统及分析仪表; 3) 预处理取样系统及分析仪表带不锈钢IP54保护柜及附件,含悬挂支架; 4) 采样及预处理装置至分析仪表的电缆及采样管道各30m; 5) TP值/故障状态,RS485工业现场总线通讯接口; 6) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置；自动标样核查功能模块； | 套 | 1 | 160000 | 160000 | 1 | 52800 | 52800 | 1 | 160000 | 165000 |  | 0 | 107200 | 112200 | 0 | 0 | -5000
21 | 酸碱度检测仪 | 1) pH:0-14/0-100°C, 满足国家标准HJ 353-2019要求，电源AC220V; 2) 流通式数字传感器IP68，带T型插入式支架,传感器电缆15m; 3) 变送器IP66,带壁装式不锈钢保护箱及附件, 4) pH/T及故障状态,RS485工业现场总线通讯接口； 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自动清洗装置 | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 15600 | 15600 | 1 | 25000 | 25000 |  | 0 | 9400 | 9400 | 0 | 0 | 0
22 | SS检测仪 | 1) 0-30mg/l,满足国家标准HJ 353-2019要求，电源AC220; 2) 在线式检测仪表,流通式数字传感器IP68,带T型插入式支架,传感器电缆30m； 3) 变送器IP66,带壁装式不锈钢保护箱及附件; 4) SS值/故障状态,RS485工业现场总线通讯接口； 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置 | 套 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 余氯分析仪 | 1) 0.01-10mg/l(ppm),电极法测量,分体式，电源AC220V; 温度：0°C-100°C; PH补偿：5-10; PH: 0 - 14 pH；测量精度: ±0.5%量程; 2) 传感器及变送器防护等级IP65，传感器至变送器的电缆15m;带立柱式不锈钢保护箱及附件; 3) 余氯值/故障状态/报警输出,RS485工业现场总线通讯接口; 4) LCD现场显示 | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 11500 | 11500 | 1 | 45000 | 45000 |  | 0 | 33500 | 33500 | 0 | 5000 | 5000
24 | 水质自动采样器 | （1）采样：可实现等时混合采样、流量等比例采样（配专用的流量探头）、任意超标因子（COD、氨氮、总磷、总氮等）外控采样、远程控制随机采样等多种采样方式。 （2）供样：具有 A、B 两个混匀桶，采样供样过程互不干扰；可同时向 COD、氨氮、总磷等多台在线监测仪提供不间断混合水样。 （3）分瓶留样：可实现 1～24 瓶任意留样，留样瓶数和方式可自由设定。 （4）排空润洗：系统可自动排空缓存盒内存水，下次采样前可自动反吹及润洗采样管路，保证管路通畅和每次采集样品真实性和代表性。 （5）pH 和温度计原位测量或测量瞬时水样。 （6）构造保证将水样不变质地输送到各水质分析仪，有必要的防冻和防腐设施。 （7）设置混合水样的人工比对采样口。 （8）水质自动采样单元的管路设置为明管，并标注水流方向。 | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 28000 | 28000 | 1 | 50000 | 50000 |  | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0
25 | 环保数据采集传输仪 | 1) 满足规范HJ353-2019及HJ 212-2017的一切要求； 2) 可协调统一运行水污染源在线监测系统，采集、储存、显示监测数据及运行日志，向监控中心平台上传污染源监测数据； 3) 可控制水质自动采样单元采样、送样及留样等操作； 4) 可触发水污染源在线监测仪器进行测量、标液核查和校准等操作。 5) 可读取各个水污染源在线监测仪器的测量数据，并实现实时数据、小时均值和日均值等项目的查询与显示，并通过数据采集传输仪上传至监控中心平台。 6) 记录并上传的污染源监测数据，上报数据应带有时间和数据状态标识; 7) 数据控制单元可生成、显示各水污染源在线监测仪器监测数据的日、月、年统计表; 8) 配置备用电源，在断电时数据采集传输仪可继续工作6h以上； 9) 数据采集传输仪平均无故障连续运行时问应不小于17000h; 10) 输入、输出端口应各有不少于2路冗余作为备用端口; 11) 支持GPRS/3G/4G无线及以太网有线网络传输，8路RS485,支持多中心传送； 12) 10英寸及以上TFT液晶触摸屏： 13) 满足管理部门及当地环保门的一切技术要求； | 套 | 1 | 32000 | 32000 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000
26 | MLSS检测仪 | 1) 0-10g/l,精度1%,电源AC220V; 2) 浸入式传感器IP68,带悬挂支架,传感器电缆15m; 3) 变送器IP66,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) MLSS值/故障状态,工业现场总线通讯接口; 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示 | 套 | 4 | 30000 | 120000 | 4 | 32000 | 128000 | 4 | 32000 | 128000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -2000 | -8000
27 | 溶解氧仪表 | 1) DO:0~10mg/L,荧光法,电源AC220V； 2) 浸入式传感器IP68,带悬挂支架,传感器电缆15； 3) 变送器IP66,带立柱式不锈钢保护箱及附件； 4) DO值/故障状态,工业现场总线通讯接口； 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示,自动清洗装置 | 套 | 3 | 40000 | 120000 | 3 | 17400 | 52200 | 3 | 40000 | 120000 |  | 0 | 22600 | 67800 | 0 | 0 | 0
28 | ORP在线分析仪 | 1) ORP:-1500~1500mv,电源AC220V; 2) 数字差分浸入式传感器IP68,带悬挂支架,传感器电缆8m; 3) 变送器IP66,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) ORP/故障状态, 工业现场总线通讯接口; 5) LCD现场显示,自动清洗装置 | 套 | 4 | 18000 | 72000 | 4 | 18000 | 72000 | 4 | 18000 | 72000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 超声波液位计 | 1) 0-10m,精度±0.25%,分体式,电源AC220V; 2) 传感器IP68,波束角4°,传感器电缆15m; 3) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 液位/故障状态,4~20mA信号; 5) LCD现场显示 | 套 | 4 | 15000 | 60000 | 4 | 4500 | 18000 | 4 | 15000 | 60000 |  | 0 | 10500 | 42000 | 0 | 0 | 0
30 | 氨氮检测仪 | 1) 0-30mg/l, 离子选择电极法,电源AC220V; 2) 混合水样测量,带采样水泵(20m扬程)及预处理取样系统(250ml/h); 3) 预处理取样系统及分析仪表带不锈钢IP54保护柜及附件,含悬挂支架; 4) 采样及预处理装置至分析仪表的电缆及采样管道各30m; 5) NH3N值/故障状态,工业现场总线通讯接口; 6) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置；自动标样核查功能模块； | 套 | 1 | 165000 | 165000 | 1 | 57000 | 57000 | 1 | 165000 | 165000 |  | 0 | 108000 | 108000 | 0 | 0 | 0
31 | 热效应空气流量计 | 1) DN600, PN1.0MPa，测量范围:0-3m3/s,精度:±1%读数±0.2%量程; 2) 电源DC24V,功率不大于8w; 配套孔板流量调节器; 耐高温120°C; 3) 分体式; 变送器IP68,带立柱式IP65不锈钢保护箱,传感器电缆15m; 4) 瞬时流量/故障状态, 工业现场总线通讯接口; 5) LCD现场显示 | 套 | 2 | 60000 | 120000 | 2 | 20000 | 40000 | 2 | 42000 | 84000 |  | 0 | 22000 | 44000 | 0 | 18000 | 36000
32 | 热效应空气流量计 | 1) DN1000, PN1.0MPa，测量范围:0-15m/s,精度:±1%读数±0.2%量程; 2) 电源DC24V,功率不大于8w; 配套孔板流量调节器; 耐高温120°C; 3) 分体式; 变送器IP68,带立柱式IP65不锈钢保护箱,传感器电缆15m; 4) 瞬时流量/故障状态, 工业现场总线通讯接口; 5) LCD现场显示 | 套 | 1 | 100000 | 100000 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 100000 | 100000 |  | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0
33 | 明渠流量计 | 测量原理：时差法、连续测量；测量声道：5 声道 适应能力：可测量含有固体物质的污水；量程：0~2m3/s 测量渠道宽度：0～10000mm；盲区：小于 0.3 米;波束角≤8°；精度：±0.5% 基本误差：≤1.0%；稳定性：≤0.1%；重复性：≤0.5% 最低测量流量：≤10 m3/h2) 带工艺要求的不锈钢巴氏计量槽; 带2个液位传感器,传感器IP68,传感器电缆15m; 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 瞬时流量/累计流量/故障状态,工业现场总线通讯接口; LCD现场显示 | 套 | 1 | 28000 | 28000 | 1 | 4500 | 4500 | 1 | 22385 | 22385 |  | 0 | 17885 | 17885 | 0 | 5615 | 5615
34 | 明渠流量计 | 测量原理：时差法、连续测量；测量声道：5 声道 适应能力：可测量含有固体物质的污水；量程：0~1m3/s 测量渠道宽度：0～10000mm；盲区：小于 0.3 米;波束角≤8°；精度：±0.5% 基本误差：≤1.0%；稳定性：≤0.1%；重复性：≤0.5% 最低测量流量：≤10 m3/h2) 带工艺要求的不锈钢巴氏计量槽; 带2个液位传感器,传感器IP68,传感器电缆15m; 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 瞬时流量/累计流量/故障状态,工业现场总线通讯接口; LCD现场显示 | 套 | 3 | 28000 | 84000 | 3 | 4500 | 13500 | 3 | 22385 | 67155 |  | 0 | 17885 | 53655 | 0 | 5615 | 16845
35 | 有毒有害复合气体检测仪 | 1) 控制器电源输入: AC220V±10%, 50Hz；电源输出:DC24V±10%; 2) 报警方式:声、光报警，数字及光柱显示;控制器及每路探测器均带独立声光报警; 3) 工作温度：-20°C～+55°C; 工作湿度：≤95%RH, 不凝露; 4) 背光TFT彩色触摸屏，全中文菜单操作； 带温、湿度监测功能； 5) 内置防浪涌功能, 有效防止感应雷及浪涌对设备的伤害； 6) 功耗：正常及报警不大于7W/路；自带24V后备电源(5小时电量) 7) 壁挂式控制器，8通道，不锈钢外壳，防护等级IP66, 防爆: 不低于Exd IIBT6; 8) 输出信号：Modbus协议 RS485工业现场总线；每路探头带2级报警(自定义)； 9) 支持8路气体检测,气体检测探头输入信号:带RS485工业现场总线长度≥100米 10) 附气体检测探头(均独立, 不锈钢IP67,防爆: 不低于Exd IIBT6;精度±1%FS): 1# H2S: 0-25mg/m3; 2# CH4: 0-100%LEL; 3# NH3: 0-100ppm; 4# O2: 0-25%VOL; 5# 温度: -40°C~120°C; 6# 湿度: 0%RH~100%RH; | 套 | 2 | 41500 | 83000 | 2 | 22500 | 45000 | 2 | 28458 | 56916 |  | 0 | 5958 | 11916 | 0 | 13042 | 26084
36 | MLSS检测仪 | 1) 0-50g/l,精度1%,电源AC220V; 2) 浸入式传感器IP68,带悬挂支架,传感器电缆15m; 3) 变送器IP66,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) MLSS值/故障状态,工业现场总线通讯接口; 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示 | 套 | 1 | 32000 | 32000 | 1 | 32000 | 32000 | 1 | 32000 | 32000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 污泥界面仪 | 1) 0-10m,精度±0.25%,分体式,电源AC220V; 2) 传感器IP68,波束角8°,传感器电缆15m; 3) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 污泥界面/故障状态,4~20mA信号; 5) LCD现场显示 | 套 | 2 | 56000 | 112000 | 2 | 8000 | 16000 | 2 | 56000 | 112000 |  | 0 | 48000 | 96000 | 0 | 0 | 0
38 | 电磁流量计 | 1) DN600 PN1.0MPa,精度±0.5%,电源AC220V; 2) 分体式,法兰连接,传感器IP68,聚四氟乙烯衬里,钽电极,传感器电缆15m,带接地环等; 3) 变送器IP67,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 带非满管及空管检测功能:在空管时,可靠零输出并显示和输出报警信号; 5) 瞬时值/累计值/故障状态,工业以太网通讯接口; 6) LCD现场显示,带自清洗系统 | 套 | 2 | 60000 | 120000 | 2 | 33500 | 67000 | 2 | 55000 | 110000 |  | 0 | 21500 | 43000 | 0 | 5000 | 10000
39 | 电磁流量计 | 1) DN400 PN1.0MPa,精度±0.5%,电源AC220V; 2) 分体式,法兰连接,传感器IP68,聚四氟乙烯衬里,钽电极,传感器电缆15m,带接地环等; 3) 变送器IP67,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 带非满管及空管检测功能:在空管时,可靠零输出并显示和输出报警信号; 5) 瞬时值/累计值/故障状态,工业以太网通讯接口; 6) LCD现场显示,带自清洗系统 | 套 | 1 | 40000 | 40000 | 1 | 15488 | 15488 | 1 | 23583 | 23583 |  | 0 | 8095 | 8095 | 0 | 16417 | 16417
40 | 有毒有害复合气体检测仪 | 1) 控制器电源输入: AC220V±10%, 50Hz；电源输出:DC24V±10%; 2) 报警方式:声、光报警，数字及光柱显示;控制器及每路探测器均带独立声光报警; 3) 工作温度：-20°C～+55°C; 工作湿度：≤95%RH, 不凝露; 4) 背光TFT彩色触摸屏，全中文菜单操作； 带温、湿度监测功能； 5) 内置防浪涌功能, 有效防止感应雷及浪涌对设备的伤害； 6) 功耗：正常及报警不大于7W/路；自带24V后备电源(5小时电量) 7) 壁挂式控制器，8通道，不锈钢外壳，防护等级IP66, 防爆: 不低于Exd IIBT6; 8) 输出信号：Modbus协议 RS485工业现场总线；每路探头带2级报警(自定义)； 9) 支持8路气体检测,气体检测探头输入信号:带RS485工业现场总线长度≥100米 10) 附气体检测探头(均独立, 不锈钢IP67,防爆: 不低于Exd IIBT6;精度±1%FS): 1# H2S: 0-25mg/m3; 2# CH4: 0-100%LEL; 3# NH3: 0-100ppm; 4# O2: 0-25%VOL; 5# 温度: -40°C~120°C; 6# 湿度: 0%RH~100%RH; | 套 | 4 | 41500 | 166000 | 4 | 22500 | 90000 | 4 | 28458 | 113832 |  | 0 | 5958 | 23832 | 0 | 13042 | 52168
41 | 酸碱度检测仪 | 1) pH:0-14/0-100°C, 满足国家标准HJ 353-2019要求，电源AC220V; 2) 流通式数字传感器IP68，带T型插入式支架,传感器电缆15m; 3) 变送器IP66,带壁装式不锈钢保护箱及附件, 4) pH/T及故障状态,RS485工业现场总线通讯接口； 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自动清洗装置 | 套 | 2 | 25000 | 50000 | 2 | 15600 | 31200 | 2 | 25000 | 50000 |  | 0 | 9400 | 18800 | 0 | 0 | 0
42 | 超声波液位计 | 1) 0.35-10m,精度±0.25%,分体式,电源AC220V; 2) 传感器IP68,波束角4°,传感器电缆15m; 3) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 液位/故障状态,4~20mA信号; 5) LCD现场显示 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 4500 | 4500 | 1 | 15000 | 15000 |  | 0 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | 0
43 | 投入静压式液位计 | 1) 0.35-10m,精度±0.3%,分体式,电源AC220V; 2) 适合于废/污水测量的陶瓷测量传感器探头IP68,传感器电缆(氟化乙烯丙烯绝缘)及电缆套管35m;传感器套管:PPS(聚亚苯基) 热缩套管/盖:聚烯烃; 3) 密封的电子电路和双过滤器压力补偿抗气候变化,输出信号具有集成过压保护; 4) 含配套固定夹及G1 1/2 A螺纹的加长电缆固定螺丝; 5) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件;探头含定制不锈钢探头保护笼; 6) 液位/故障状态,4~20mA信号; 7) LCD现场显示 | 套 | 1 | 8000 | 8000 | 1 | 6000 | 6000 | 1 | 8000 | 8000 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0
44 | 有毒有害复合气体检测仪 | 1) 控制器电源输入: AC220V±10%, 50Hz；电源输出:DC24V±10%; 2) 报警方式:声、光报警，数字及光柱显示;控制器及每路探测器均带独立声光报警; 3) 工作温度：-20°C～+55°C; 工作湿度：≤95%RH, 不凝露; 4) 背光TFT彩色触摸屏，全中文菜单操作； 带温、湿度监测功能； 5) 内置防浪涌功能, 有效防止感应雷及浪涌对设备的伤害； 6) 功耗：正常及报警不大于7W/路；自带24V后备电源(5小时电量) 7) 壁挂式控制器，8通道，不锈钢外壳，防护等级IP66, 防爆: 不低于Exd IIBT6; 8) 输出信号：Modbus协议 RS485工业现场总线；每路探头带2级报警(自定义)； 9) 支持8路气体检测,气体检测探头输入信号:带RS485工业现场总线长度≥100米 10) 附气体检测探头(均独立, 不锈钢IP67,防爆: 不低于Exd IIBT6;精度±1%FS): 1# H2S: 0-25mg/m3; 2# CH4: 0-100%LEL; 3# NH3: 0-100ppm; 4# O2: 0-25%VOL; 5# 温度: -40°C~120°C; 6# 湿度: 0%RH~100%RH; | 套 | 1 | 41500 | 41500 | 1 | 22500 | 22500 | 1 | 28458 | 28458 |  | 0 | 5958 | 5958 | 0 | 13042 | 13042
45 | MLSS检测仪 | 1) 0-10g/l,精度1%,电源AC220V; 2) 浸入式传感器IP68,带悬挂支架,传感器电缆15m; 3) 变送器IP66,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) MLSS值/故障状态,工业现场总线通讯接口; 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示 | 套 | 4 | 32000 | 128000 | 4 | 32000 | 128000 | 4 | 32000 | 128000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 溶解氧仪表 | 1) DO:0~10mg/L,荧光法,电源AC220V； 2) 浸入式传感器IP68,带悬挂支架,传感器电缆15； 3) 变送器IP66,带立柱式不锈钢保护箱及附件； 4) DO值/故障状态,工业现场总线通讯接口； 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示,自动清洗装置 | 套 | 3 | 40000 | 120000 | 3 | 17400 | 52200 | 3 | 40000 | 120000 |  | 0 | 22600 | 67800 | 0 | 0 | 0
47 | ORP在线分析仪 | 1) ORP:-1500~1500mv,电源AC220V; 2) 数字差分浸入式传感器IP68,带悬挂支架,传感器电缆8m; 3) 变送器IP66,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) ORP/故障状态, 工业现场总线通讯接口; 5) LCD现场显示,自动清洗装置 | 套 | 4 | 18000 | 72000 | 4 | 18000 | 72000 | 4 | 18000 | 72000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 超声波液位计 | 1) 0-10m,精度±0.25%,分体式,电源AC220V; 2) 传感器IP68,波束角4°,传感器电缆15m; 3) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 液位/故障状态,4~20mA信号; 5) LCD现场显示 | 套 | 4 | 15000 | 60000 | 4 | 4500 | 18000 | 4 | 15000 | 60000 |  | 0 | 10500 | 42000 | 0 | 0 | 0
49 | 氨氮检测仪 | 1) 0-30mg/l, 离子选择电极法,电源AC220V; 2) 混合水样测量,带采样水泵(20m扬程)及预处理取样系统(250ml/h); 3) 预处理取样系统及分析仪表带不锈钢IP54保护柜及附件,含悬挂支架; 4) 采样及预处理装置至分析仪表的电缆及采样管道各30m; 5) NH3N值/故障状态,工业现场总线通讯接口; 6) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置；自动标样核查功能模块； | 套 | 1 | 165000 | 165000 | 1 | 57000 | 57000 | 1 | 165000 | 165000 |  | 0 | 108000 | 108000 | 0 | 0 | 0
50 | 热效应空气流量计 | 1) DN600, PN1.0MPa，测量范围:0-3m3/s,精度:±1%读数±0.2%量程; 2) 电源DC24V,功率不大于8w; 配套孔板流量调节器; 耐高温120°C; 3) 分体式; 变送器IP68,带立柱式IP65不锈钢保护箱,传感器电缆15m; 4) 瞬时流量/故障状态, 工业现场总线通讯接口; 5) LCD现场显示 | 套 | 2 | 20000 | 40000 | 2 | 20000 | 40000 | 2 | 42000 | 84000 |  | 0 | 22000 | 44000 | 0 | -22000 | -44000
51 | 明渠流量计 | 测量原理：时差法、连续测量；测量声道：5 声道 适应能力：可测量含有固体物质的污水；量程：0~2m3/s 测量渠道宽度：0～10000mm；盲区：小于 0.3 米;波束角≤8°；精度：±0.5% 基本误差：≤1.0%；稳定性：≤0.1%；重复性：≤0.5% 最低测量流量：≤10 m3/h2) 带工艺要求的不锈钢巴氏计量槽; 带2个液位传感器,传感器IP68,传感器电缆15m; 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 瞬时流量/累计流量/故障状态,工业现场总线通讯接口; LCD现场显示 | 套 | 1 | 28000 | 28000 | 1 | 4500 | 4500 | 1 | 22385 | 22385 |  | 0 | 17885 | 17885 | 0 | 5615 | 5615
52 | 明渠流量计 | 测量原理：时差法、连续测量；测量声道：5 声道 适应能力：可测量含有固体物质的污水；量程：0~1m3/s 测量渠道宽度：0～10000mm；盲区：小于 0.3 米;波束角≤8°；精度：±0.5% 基本误差：≤1.0%；稳定性：≤0.1%；重复性：≤0.5% 最低测量流量：≤10 m3/h2) 带工艺要求的不锈钢巴氏计量槽; 带2个液位传感器,传感器IP68,传感器电缆15m; 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 瞬时流量/累计流量/故障状态,工业现场总线通讯接口; LCD现场显示 | 套 | 1 | 28000 | 28000 | 1 | 4500 | 4500 | 1 | 22385 | 22385 |  | 0 | 17885 | 17885 | 0 | 5615 | 5615
53 | 有毒有害复合气体检测仪 | 1) 控制器电源输入: AC220V±10%, 50Hz；电源输出:DC24V±10%; 2) 报警方式:声、光报警，数字及光柱显示;控制器及每路探测器均带独立声光报警; 3) 工作温度：-20°C～+55°C; 工作湿度：≤95%RH, 不凝露; 4) 背光TFT彩色触摸屏，全中文菜单操作； 带温、湿度监测功能； 5) 内置防浪涌功能, 有效防止感应雷及浪涌对设备的伤害； 6) 功耗：正常及报警不大于7W/路；自带24V后备电源(5小时电量) 7) 壁挂式控制器，8通道，不锈钢外壳，防护等级IP66, 防爆: 不低于Exd IIBT6; 8) 输出信号：Modbus协议 RS485工业现场总线；每路探头带2级报警(自定义)； 9) 支持8路气体检测,气体检测探头输入信号:带RS485工业现场总线长度≥100米 10) 附气体检测探头(均独立, 不锈钢IP67,防爆: 不低于Exd IIBT6;精度±1%FS): 1# H2S: 0-25mg/m3; 2# CH4: 0-100%LEL; 3# NH3: 0-100ppm; 4# O2: 0-25%VOL; 5# 温度: -40°C~120°C; 6# 湿度: 0%RH~100%RH; | 套 | 2 | 41500 | 83000 | 2 | 22500 | 45000 | 2 | 28458 | 56916 |  | 0 | 5958 | 11916 | 0 | 13042 | 26084
54 | MLSS检测仪 | 1) 0-50g/l,精度1%,电源AC220V; 2) 浸入式传感器IP68,带悬挂支架,传感器电缆15m; 3) 变送器IP66,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) MLSS值/故障状态,工业现场总线通讯接口; 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示 | 套 | 1 | 32000 | 32000 | 1 | 32000 | 32000 | 1 | 32000 | 32000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 污泥界面仪 | 1) 0-10m,精度±0.25%,分体式,电源AC220V; 2) 传感器IP68,波束角8°,传感器电缆15m; 3) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 污泥界面/故障状态,4~20mA信号; 5) LCD现场显示 | 套 | 2 | 56000 | 112000 | 2 | 8000 | 16000 | 2 | 56000 | 112000 |  | 0 | 48000 | 96000 | 0 | 0 | 0
56 | 电磁流量计 | 1) DN600 PN1.0MPa,精度±0.5%,电源AC220V; 2) 分体式,法兰连接,传感器IP68,聚四氟乙烯衬里,钽电极,传感器电缆15m,带接地环等; 3) 变送器IP67,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 带非满管及空管检测功能:在空管时,可靠零输出并显示和输出报警信号; 5) 瞬时值/累计值/故障状态,工业以太网通讯接口; 6) LCD现场显示,带自清洗系统 | 套 | 2 | 60000 | 120000 | 2 | 33500 | 67000 | 2 | 55000 | 110000 |  | 0 | 21500 | 43000 | 0 | 5000 | 10000
57 | 电磁流量计 | 1) DN400 PN1.0MPa,精度±0.5%,电源AC220V; 2) 分体式,法兰连接,传感器IP68,聚四氟乙烯衬里,钽电极,传感器电缆15m,带接地环等; 3) 变送器IP67,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 带非满管及空管检测功能:在空管时,可靠零输出并显示和输出报警信号; 5) 瞬时值/累计值/故障状态,工业以太网通讯接口; 6) LCD现场显示,带自清洗系统 | 套 | 1 | 40000 | 40000 | 1 | 15488 | 15488 | 1 | 23583 | 23583 |  | 0 | 8095 | 8095 | 0 | 16417 | 16417
二 | 控制系统 |  |  |  |  | 2045252.522 |  |  | 2045252.522 |  |  | 2045252.522 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 预处理PLC测控站 | 可编程控制器系统(含冗余CPU模块、冗余电源模块、冗余通讯模块) 1) 672xDI,208xDO,32xAI,16xAO,I/O隔离,带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+; 带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带相关总线通讯适配器; 3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素)； 4) 在线式UPS 220VAC 1kVA 60min备电； 5) 导轨式,24电口(不少于4个PoE口),4光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环,网管型),防潮型,IP65 6) 3套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm) IP54, | 套 | 1 | 648833.842 | 648833.842 | 1 | 648833.842 | 648833.842 | 1 | 648833.842 | 648833.842 | 暂估价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 高效沉淀池PLC测控站 | 可编程控制器系统(含CPU模块、冗余电源模块、冗余通讯模块) 1)256xDI,112xDO,32xAI,16xAO,I/O隔离,带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+; 带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带相关总线通讯适配器; 3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素)； 4) 在线式UPS 220VAC 2kVA 60min备电； 5) 导轨式,24电口(不少于4个PoE口),4光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环,网管型),防潮型,IP65 6) 1套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm) IP54, | 套 | 1 | 156917 | 156917 | 1 | 156917 | 156917 | 1 | 156917 | 156917 | 暂估价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1#AO生化池PLC测控站 | 可编程控制器系统(含CPU模块、冗余电源模块、冗余通讯模块) 1) 288xDI,128xDO,16xAI,8xAO,I/O隔离,带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+; 带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带相关总线通讯适配器; 3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素)； 4) 在线式UPS 220VAC 2kVA 60min备电； 5) 导轨式,24电口(不少于4个PoE口),4光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环,网管型),防潮型,IP65 6) 2套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm) IP54, | 套 | 1 | 272833.84 | 272833.84 | 1 | 272833.84 | 272833.84 | 1 | 272833.84 | 272833.84 | 暂估价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 排空泵房PLC测控站 | 可编程控制器系统(含CPU模块、电源模块、冗余通讯模块) 1)256xDI,80xDO,16xAI,16xAO,I/O隔离,带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+; 带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带相关总线通讯适配器; 3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素)； 4) 在线式UPS 220VAC 1kVA 60min备电； 5) 导轨式,24电口(不少于4个PoE口),4光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环,网管型),防潮型,IP65 6) 1套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm) IP54, | 套 | 1 | 156917 | 156917 | 1 | 156917 | 156917 | 1 | 156917 | 156917 | 暂估价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2#AO生化池PLC测控站 | 可编程控制器系统(含CPU模块、冗余电源模块、冗余通讯模块) 1) 288xDI,128xDO,16xAI,8xAO,I/O隔离,带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+; 带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带相关总线通讯适配器; 3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素)； 4) 在线式UPS 220VAC 2kVA 60min备电； 5) 导轨式,24电口(不少于4个PoE口),4光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环,网管型),防潮型,IP65 6) 2套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm) IP54, | 套 | 1 | 272833.84 | 272833.84 | 1 | 272833.84 | 272833.84 | 1 | 272833.84 | 272833.84 | 暂估价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 曝气生物滤池BAFPLC测控站 | 可编程控制器系统(含CPU模块、电源模块、冗余通讯模块) 1) 192xDI,64xDO,16xAI,16xAO,I/O隔离,带电源、信号浪涌保护器; 2) 支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+; 带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带相关总线通讯适配器; 3) 10.4英寸工业用带背光TFT彩色LCD触摸屏(1024x768像素)； 4) 在线式UPS 220VAC 1kVA 60min备电； 5) 导轨式,24电口(不少于4个PoE口),4光口千兆工业以太网PoE交换机(支持光纤环,网管型),防潮型,IP65 6) 1套PLC机柜2200Hx800Wx1000D(mm) IP54, | 套 | 1 | 156917 | 156917 | 1 | 156917 | 156917 | 1 | 156917 | 156917 | 暂估价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 混凝沉淀池控制单元 | 由混凝沉淀池系统设备厂家成套带来,厂家配套相关配电柜(箱)、控制柜(箱)及相关配电、控制电缆。厂家需根据工艺专业图纸进行深化设计，承包商提供的设施必须是一个完整的系统，需包括该系统正常运行所需的其它所有设备、接口、配件及项目，承包商投标报价时均应该考虑在内。系统应配套相应容量UPS电源，满足不少于1h不间断电源,需要支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+,带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带控制保护功能,满足工艺的监控要求。 | 套 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 紫外消毒控制单元 | 由紫外消毒系统厂家成套带来,厂家配套相关配电柜(箱)、控制柜(箱)及相关配电、控制电缆。厂家需根据工艺专业图纸进行深化设计，承包商提供的设施必须是一个完整的系统，需包括该系统正常运行所需的其它所有设备、接口、配件及项目，承包商投标报价时均应该考虑在内。系统应配套相应容量UPS电源，满足不少于1h不间断电源,需要支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+,带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带控制保护功能,满足工艺的监控要求。 | 套 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 高效沉淀池控制单元 | 由高效沉淀池系统厂家成套带来,厂家配套相关配电柜(箱)、控制柜(箱)及相关配电、控制电缆。厂家需根据工艺专业图纸进行深化设计，承包商提供的设施必须是一个完整的系统，需包括该系统正常运行所需的其它所有设备、接口、配件及项目，承包商投标报价时均应该考虑在内。系统应配套相应容量UPS电源，满足不少于1h不间断电源,需要支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+,带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带控制保护功能,满足工艺的监控要求。 | 套 | 6 | 20000 | 120000 | 6 | 20000 | 120000 | 6 | 20000 | 120000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 臭氧接触池控制单元 | 由臭氧接触池系统厂家成套带来,厂家配套相关配电柜(箱)、控制柜(箱)及相关配电、控制电缆。厂家需根据工艺专业图纸进行深化设计，承包商提供的设施必须是一个完整的系统，需包括该系统正常运行所需的其它所有设备、接口、配件及项目，承包商投标报价时均应该考虑在内。系统应配套相应容量UPS电源，满足不少于1h不间断电源,需要支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+,带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带控制保护功能,满足工艺的监控要求。 | 套 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 鼓风机房控制单元 | 由鼓风机房系统厂家成套带来,厂家配套相关配电柜(箱)、控制柜(箱)及相关配电、控制电缆。厂家需根据工艺专业图纸进行深化设计，承包商提供的设施必须是一个完整的系统，需包括该系统正常运行所需的其它所有设备、接口、配件及项目，承包商投标报价时均应该考虑在内。系统应配套相应容量UPS电源，满足不少于1h不间断电源,需要支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+,带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带控制保护功能,满足工艺的监控要求。 | 套 | 4 | 20000 | 80000 | 4 | 20000 | 80000 | 4 | 20000 | 80000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 曝气生物滤池控制单元 | 由曝气生物滤池设备厂家成套带来,厂家配套相关配电柜(箱)、控制柜(箱)及相关配电、控制电缆。厂家需根据工艺专业图纸进行深化设计，承包商提供的设施必须是一个完整的系统，需包括该系统正常运行所需的其它所有设备、接口、配件及项目，承包商投标报价时均应该考虑在内。系统应配套相应容量UPS电源，满足不少于1h不间断电源,需要支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+,带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带控制保护功能,满足工艺的监控要求。 | 套 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 臭氧发生间控制单元 | 由臭氧发生系统厂家成套带来,厂家配套相关配电柜(箱)、控制柜(箱)及相关配电、控制电缆。厂家需根据工艺专业图纸进行深化设计，承包商提供的设施必须是一个完整的系统，需包括该系统正常运行所需的其它所有设备、接口、配件及项目，承包商投标报价时均应该考虑在内。系统应配套相应容量UPS电源，满足不少于1h不间断电源,需要支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+,带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带控制保护功能,满足工艺的监控要求。 | 套 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 除臭控制单元 | 由除臭设备成套带来,厂家配套相关配电柜(箱)、控制柜(箱)及相关配电、控制电缆。厂家需根据工艺专业图纸进行深化设计，承包商提供的设施必须是一个完整的系统，需包括该系统正常运行所需的其它所有设备、接口、配件及项目，承包商投标报价时均应该考虑在内。系统应配套相应容量UPS电源，满足不少于1h不间断电源,需要支持工业以太网/Profibus/ControlNet/MB+,带工业以太网、工业现场总线通讯接口(注:污水厂全厂PLC自控设备的工业现场总线通讯接口应统一)及RS485接口,带控制保护功能,满足工艺的监控要求。 | 套 | 4 | 20000 | 80000 | 4 | 20000 | 80000 | 4 | 20000 | 80000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三 | 中控室设备 |  |  |  |  | 3273378.022 |  |  | 1771019.96 |  |  | 2367868.57 |  | 0 | 0 | 596848.61 | 0 | 0 | 905509.452
1 | I/O服务器监控服务器 | 1）单机冗余容错服务器 处理器: 每个主机模块配置双路10核芯Xeon Silver 4210(2.20GHz)处理器； 内存: 每个主机模块配置64GB ECC DDR4 RDIMM内存，最大支持640GB; 硬盘: 每个主机模块配置4x2.4TB 2.5" SAS(10K rpm)热插拔硬盘,最大支持16块热插拔硬盘,支持组建RAID 0/1/1+0/5/7(本工程组建RAID 1+0); I/O插槽: 4个半高PCIe 3x8和4个全高PCIe 3x8插槽（可选）; 网卡: 每个模块双口千/百兆和双口个万/千兆自适应工业以太网卡; 显示组件: 22"LCD显示器; 操作系统: 预装Windows Server 2019 企业版; | 套 | 2 | 150000 | 300000 | 2 | 32000 | 64000 | 2 | 150000 | 300000 |  | 0 | 118000 | 236000 | 0 | 0 | 0
2 | 单机冗余容错服务器 | 1）单机冗余容错服务器 处理器: 每个主机模块配置双路10核芯Xeon Silver 4210(2.20GHz)处理器； 内存: 每个主机模块配置64GB ECC DDR4 RDIMM内存，最大支持640GB; 硬盘: 每个主机模块配置4x2.4TB 2.5" SAS(10K rpm)热插拔硬盘,最大支持16块热插拔硬盘,支持组建RAID 0/1/1+0/5/7(本工程组建RAID 1+0); I/O插槽: 4个半高PCIe 3x8和4个全高PCIe 3x8插槽（可选）; 网卡: 每个模块双口千/百兆和双口个万/千兆自适应工业以太网卡; 显示组件: 22"LCD显示器; 操作系统: 预装Windows Server 2019 企业版; | 套 | 3 | 209198.87 | 627596.61 | 3 | 128500 | 385500 | 3 | 150000 | 450000 | 参数与I/O服务器监控服务器一致的，参照该项单价 | 0 | 21500 | 64500 | 0 | 59198.87 | 177596.61
3 | 操作员站/远程通讯工作站/工程师站/视频监控操作站 | 处理器: Intel Xeon Silver 4214(2.20GHz); 内存: 32GB 全缓冲DDR4-2666 ECC内存; 硬盘: 4x8TB 2.5" SATA(7200 rpm)热插拔硬盘, 最大支持6块热插拔硬盘; 网卡: 双千/百兆自适应工业以太网卡; 显示组件: GTX1050Ti独立显卡(显存4GB);DVD-R/W, 27"LED背光IPS显示器,16.7M像素,2560x1440@60Hz;对比度1000:1; 操作系统: 预装Windows Server 2019 企业版; 其它: 工业型标准机箱,键盘、鼠标一套；RS485及RS-232 通讯口各2个 通讯接口转换器:RS-485->PLC现场总线通讯接口 | 套 | 4 | 16797.74 | 67190.96 | 4 | 16797.74 | 67190.96 | 4 | 16797.74 | 67190.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 触摸屏显示器 | 1) 55英寸 IPS 二十点触摸屏, 含壁挂式安装配件；安卓操作系统; 2) 屏幕比例16:9, 最佳分辨率3840(H)x2160(V); 3) 屏幕亮度500cd/m2.对比度4000:1; 4) 屏幕可视角度水平：178度；垂直：178 度, 响应时间10ms; 5) 电源: 交流100-240V/50-60Hz; 6) 存储容量16G，系统内存2G； 7) 接口:RJ45 2个,HDMI IN1个, AUDIO OUT1个；USB2个;TF CARD接口； 8) 支持LAN、WIFI；支持无线投屏；跑马显示；书写批注； | 套 | 2 | 140400 | 280800 | 2 | 9580 | 19160 | 2 | 9580 | 19160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130820 | 261640
5 | IPSAN/NAS存储(磁盘阵列) | 1) 存储系统: 配置4颗CPU ,2颗专用GEN4 ASIC芯片和2颗4核2.8GHz处理芯片； 控制器缓存24GB，非固态硬盘和NAS缓存； 2) 配置2个控制器节点；采用先进的网状架构，所有控制器同时工作。最大数据传输带宽2600MB/s，最大随机读写性能320000 IOPS，逻辑卷支持2048LUNs，并配置2048个LUN使用许可,配置4个8GB FC主机接口; 3) 当前配置24块8TB SAS 10K rpm硬盘，支持SATA/FC/SAS/SSD硬盘；阵列保护级别：RAID 0、1、1+0、3、5、6; 4) 系统支持Windows，Linux，AIX，HP-UX，Solaris等主流操作系统，配置磁盘阵列性能分析软件及功能全面、图形化的系统管理工具，支持远程系统监控和故障诊断,支持自动精简配置软件，支持自动分层软件，配置Multi-path I/O for MS Windows； 5) 2个千兆以太网接口(单模光口),配置Recovery Manager for Oracle；厂家实施现场安装，可靠性：≥99.999%正常运行时间。提供原厂现场安装服务，含所有软、硬件设备免费维修、更换。 | 套 | 1 | 46000 | 46000 | 1 | 46000 | 46000 | 1 | 46000 | 46000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 大屏幕无缝拼接墙系统(小间距LED拼接显示技术) | 1) 小间距LED大屏全彩无缝拼接显示屏（LED芯片直接封装在PCB板上）： 屏体尺寸(m)：6.400(L)*1.920(H)=12.288m2； 屏幕发光总点数：5120(L)*1536(H)=7864320点； 模组数量：20*12=403个; 像素间距（mm）:1.25； 模组分辩率: 256*128; 模组尺寸（mm）:320 x160； 灰度/颜色:281万亿; 厚度（mm）:≤14.50; 推荐最小观看距离≥3.0m; 视角(水平/垂直) ≥170度； 屏幕亮度（cd/m2） ≥1000; 扫描驱动方式：1/32 扫描，恒流驱动； 使用寿命（小时） ≥100000; 防护等级 IP40(正面)； 使用环境温湿度: -10°C～+50°C, RH=10～80%无结霜； 刷新率(Hz) ≥1920; 支持4K,1080P高清信号接入，带遥控器； 驱动 IC：双锁存驱动 IC; 控制方式：计算机控制，视频同步，实时显示； 拼接显示单元及系统可嵌墙安装，后部免维护； 内置一体化多功能图形控制器； 2) 图像拼接处理器: 输入信号： 网络接口：含2路100/1000Mbps网络输入接口 视频接口：含具备256路视频输入(含HDMI、DVI接口) BNC接口：含具备24路视频输入 分辨率：NTSC/PAL组合复合视频；4K、1920x1080 像素, 刷新频率60Hz 色彩深度:32 bit /像素 输出信号： 视频接口：含具备256路视频输出(含HDMI、DVI接口) BNC接口：含具备24路视频输出 分辨率：NTSC/PAL组合复合视频；4K、1920x1200 像素, 刷新频率60Hz 色彩深度:32 bit /像素 3) 含配套数字拼接墙显示应用管理系统软件； 4) 含配套专用插座、钢质底座、钢质机架安装配件、电源及配套视频控制管理软件及 线缆(包括网络解码器到大屏幕的所有视频、控制电缆)； | 套 | 1 | 140400 | 140400 | 1 | 140400 | 140400 | 1 | 140400 | 140400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 监控组态软件 | 开发版/运行版,无限点,软件与PLC实际硬件的一致 | 套 | 1 | 725000 | 725000 | 1 | 725000 | 725000 | 1 | 725000 | 725000 | 暂估价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 便携式编程终端 | Intel Core i7-8750H处理器 (2.2GHz);32GB 内存;512GB SSD,1TB HDD; 4GB GTX1050TI 独立显卡;15.6'' IPS LED ; DVD-R/W; 有线/无线网卡;RS232/422/485和并口。 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | HMI应用开发软件 | 服务器/客户端,无限画面,生产商与PLC硬件的一致 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 数据库管理软件 | SQL SERVER 2016企业版 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 实时历史数据库管理软件 | 1) Historian实时数据库,用于实时监测数据的记录,60000点授权; 2) 具有利用死区压缩和变化率压缩等技术,实现对海量过程数据的高效经济存储; 3) 具有毫秒级的数据采集速率和历史数据分辨率,每秒处理20,000个以上数据的储存及20，000个以上数据的回取; 4) 针对多种控制系统的连接的开放，如OPC、SCADA等，提供开放的API数据接口 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PLC编程软件 | 与PLC硬件系统配套,含编程电缆 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 数据分析软件接口授权 | 数据分析软件(FactoryTalkVantagePoint)的MSSQL Server接口授权 | 套 | 2 | 500 | 1000 | 2 | 500 | 1000 | 2 | 500 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 自控系统二次开发 | 1) 二次开发应满足本册图纸及工艺、通风等专业和管理方所有相关要求并不仅限于此; 2) 二次设计中，应依据上级公司自控系统Tag命名规则及HMI标准规划完成本厂自控系统及电力监控系统的建设，并将自控系统整合到上级公司数据中心; 3) 将电力监控系统整合到上级公司自控系统中；新建控制室新增接口服务器及上级公司数据中心数据采集所需所有软件由本次项目自控系统承建商负责； 4) 开发基于PC(Windows系统)、手机(IOS及安卓系统)和平板电脑(IOS及安卓系统)的管理平台软件，并满足厂区管维方的最终要求。 | 套 | 1 | 200000 | 200000 | 1 | 200000 | 200000 | 1 | 200000 | 200000 | 暂估价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 打印机 | A3/A4 激光彩色打印机 | 套 | 2 | 1800 | 3600 | 2 | 1800 | 3600 | 2 | 1800 | 3600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 便携式数码投影仪 | 1080P(1920*1080), 10000：1, 3500ANSI,包括屏幕等附件 | 套 | 1 | 4500 | 4500 | 1 | 4500 | 4500 | 1 | 4500 | 4500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 工业以太网交换机 | RJ45接口:10/100/1000Base-TX自适应口x16； 光纤接口:1000LX单模SC/LC口x4；电源:24 VDC冗余双电源输入； 规格:支持工业光纤环以太网(冗余环,全负载状态下自愈时间<20ms); 支持VLN功能,支持三层交换,支持流量控制,存储转发,带网管功能 | 套 | 3 | 8398.87 | 25196.61 | 3 | 3600 | 10800 | 3 | 8398.87 | 25196.61 |  | 0 | 4798.87 | 14396.61 | 0 | 0 | 0
18 | 不间断电源 | 在线式UPS，输入:380VAC，输出220VAC；10kVA 120min备电, 功率因数不小于0.98, RS232通讯接口 | 套 | 1 | 88393.842 | 88393.842 | 1 | 30869 | 30869 | 1 | 30869 | 30869 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 57524.842 | 57524.842
19 | 操纵台 | 尺寸、规格、布置方式及位置按业主要求按实际需要决定 | 套 | 4 | 3000 | 12000 | 4 | 3000 | 12000 | 4 | 3000 | 12000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 等电位联结端子板 | 六端子,按图集15D502《等电位联结端子板墙上明装做法一》 | 套 | 6 | 450 | 2700 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 2700
21 | 进、出水水质监测站房设备 | 具体要求详《污水厂进、出水水质检测仪表及监测站房要求》 | 套 | 2 | 150000 | 300000 | 2 |  | 0 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 300000
21.2 | 冰箱 |  | 套 | 2 | 3000 | 6000 |  |  |  | 2 | 3000 | 6000 | 没有具体规格型号，暂估 | 2 | 3000 | 6000
21.3 | 办公桌椅 |  | 套 | 2 | 8000 | 16000 |  |  |  | 2 | 8000 | 16000 | 没有具体规格型号，暂估 | 2 | 8000 | 16000
21.4 | 试验台、洗手池 |  | 套 | 2 | 5000 | 10000 |  |  |  | 2 | 5000 | 10000 | 没有具体规格型号，暂估 | 2 | 5000 | 10000
21.5 | 消防设置 | 灭火箱、手提式二氧化碳灭火器、干粉灭火器、沙筒等 | 宗 | 2 | 4000 | 8000 |  |  |  | 2 | 4000 | 8000 | 没有具体规格型号，暂估 | 2 | 4000 | 8000
21.6 | 一体化摄像机 |  | 套 | 2 | 4000 | 8000 |  |  |  | 2 | 4000 | 8000 | 没有具体规格型号，暂估 | 2 | 4000 | 8000
21.7 | 采样增压泵 | 10m扬程 | 套 | 4 | 2000 | 8000 |  |  |  | 4 | 2000 | 8000 |  | 4 | 2000 | 8000
21.8 | 监测站房UPS | 5kVA在线式UPS，90min | 套 | 2 | 25000 | 50000 |  |  |  | 2 | 15976 | 31952 | 根据建设单位提供的询价单及品牌推荐表询价核实 | 2 | 15976 | 31952
21.9 | 监测站房配电箱 | SS304不锈钢，IP65 | 套 | 2 | 5000 | 10000 |  |  |  | 2 | 5000 | 10000 | 没有具体规格型号，暂估 | 2 | 5000 | 10000
21.1 | PLC控制柜 | PLC控制站，32DI，24DO，8AI，带总线通讯模块 | 套 | 2 | 30000 | 60000 |  |  |  | 2 | 30000 | 60000 | 没有具体规格型号，暂估 | 2 | 30000 | 60000
21.11 | 水质自动采样单元 | 有采集瞬时水样及混合水样，混匀及暂存水样、自动润洗及排空混匀桶，以及留样功能，严格满足国家标准HJ 353-2019及HJ 354-2019的相关要求，符合当地环保部门 | 宗 | 2 | 60000 | 120000 |  |  |  | 2 | 60000 | 120000 | 没有具体规格型号，暂估 | 2 | 60000 | 120000
21.12 | 配管配线及辅助设备 |  | 套 | 2 | 2000 | 4000 |  |  |  | 2 | 2000 | 4000 | 没有具体规格型号数量，暂估 | 2 | 2000 | 4000
22 | 网络机柜 | 2200Hx1000Wx600D(mm),19"国际标准 ,42U,IP54 | 套 | 3 | 35000 | 105000 | 3 | 6000 | 18000 | 3 | 6000 | 18000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 87000
23 | Internet接入设备 | 外置式ADSL2+ Modem,带RJ-45,RJ-11端口,Web界面管理, 下行速率:24Mbps/上行速率:1Mbps | 套 | 2 | 5000 | 10000 | 2 | 4500 | 9000 | 2 | 4500 | 9000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000
24 | 4G、5G调制解调器 | 含RS232接口，带短信猫报警功能 | 套 | 2 | 2000 | 4000 | 2 | 2000 | 4000 | 2 | 2000 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 自控配电箱 | IP54,不锈钢材质 | 套 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 | 暂估价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
四 | 综合信息系统 |  |  |  |  | 257500 |  |  | 95100 |  |  | 147898.87 |  | 0 | 0 | 52798.87 | 0 | 0 | 109601.13
1 | 网络电话机 | 1) VOIP标准, 壁挂式, 防潮型, RJ45接口,PoE供电,IP65; 2) 支持WAN/LAN口桥模式与路由模式的选择,可以同时接入IP语音和数据业务; 3) 基于SIP标准协议，兼容任何采用SIP标准的IP电话系统;支持全部标准PBX功能; 4) 2路来电显示支持2个同时并存的呼叫；NAT穿透, 支持STUN方式穿透; | 套 | 50 | 500 | 25000 | 50 | 500 | 25000 | 50 | 500 | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | IP PBX(IP电话网关) | 1) 用户容量最大容量：300(最大224个本地模拟用户/300个IP用户) 2) 终端类型：模拟话机、IP话机、视频话机 3) 中继接口：提供16路FXO、2E1/T1接口 4) 信令协议：SS7、R2、PRI、QSIG、SIP 5) AC：100V～240V；50Hz/60Hz; 6) 标准19英寸2U机框; 7) 可管理性:支持集中/远程设备管理、信令跟踪、资源管理、告警管理、快速开局 | 套 | 1 | 40000 | 40000 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000
3 | IP电话交换软件 | 可通过以太网与外线电话、内部IP电话进行呼叫、通话(含电话话费) | 套 | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 2500 | 2500 | 1 | 2500 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 通讯机柜 | 2200Hx500Wx350D(mm) ,IP54 | 套 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000
5 | 以太网交换机 | RJ45接口:10/100/1000Base-TX自适应口x24；24个10/100M PoE接口； 光纤接口:1000LX单模SC/LC口；电源:220 VAC； 规格:支持VLN功能,支持流量控制,存储转发,带网管功能 | 套 | 8 | 20000 | 160000 | 8 | 4000 | 32000 | 8 | 10000 | 80000 |  | 0 | 6000 | 48000 | 0 | 10000 | 80000
6 | 工业以太网交换机 | RJ45接口:10/100/1000Base-TX自适应口x16； 光纤接口:1000LX单模SC/LC口x2;万兆SFP口x2个;电源:24VDC冗余双电源输入 规格:支持工业光纤环以太网(冗余环,全负载状态下自愈时间<20ms); 支持VLN功能,支持三层交换,支持流量控制,存储转发,带网管功能 | 套 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 3600 | 3600 | 1 | 8398.87 | 8398.87 |  | 0 | 4798.87 | 4798.87 | 0 | 1601.13 | 1601.13
五 | 电梯五方通话系统 |  |  |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 电梯五方通话系统 | 1)在电梯轿箱、电梯机房、电梯轿顶、电梯基坑预留电话插座，实现与中控室之间的电梯五方通话系统； 2)电梯五方通话系统：中控室五方通话主机由电梯厂家提供，轿厢内自带对讲分机，根据电梯招标结果进行确认是总线或者多线； 3)每部电梯对讲分机暂时按照均直接到中控室五方对讲主机，每部分机均要求安装带三合一防雷模块及短路隔离器。 4)由厂家对该部分内容按照相关国家标准规范进行设计深化，提供设备安装服务; 5) 满足项目管理方的所有要求。 | 宗 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 | 暂估价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
六 | 智慧水厂地下WIFI覆盖、定位巡检及无线对讲系统 |  |  |  |  | 1400487.7 |  |  | 727925.7 |  |  | 1080817.79 |  | 0 | 0 | 352892.09 | 0 | 0 | 319669.91
1 | 无线控制器 | 1)六个千兆电口，一个Console口，两个USB接口； 2)支持Capwap标准协议；支持管理最多2048台设备和65535台终端； 3)支持多种探测发现方法，确保设备能在各种网络架构中成功上线和监控； 4)AC和AP/网桥组网方式支持L2、L3等多种组网方式； 5)支持AP/网桥无线配置下发；支持终端管理；支持设备分组管理； 6)支持AP/网桥批量升级，可设定手动或自动升级；支持远程日志管理； 7)支持QOS服务；支持802.11r快速漫游；支持负载均衡；支持无线探针定位； 8)支持端口VLAN设置；支持WEB认证和短信认证上网； 9)支持在线地图和离线地图模式显示设备位置以及设备信息； 10)支持频谱扫描，发现周围存在的频率干扰； 11)支持非法AP检测，获取周围AP设备信息并进行分类; | 套 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 无线AP | 1)双千兆电口，10/100/1000M自适应；支持双频合路设计； 2)支持智能温控，防止负载较高等情况造成CPU温度过高而损坏设备； 3)支持2.4G管理wifi；支持VLAN（TRUNK）；支持802.11r智能漫游； 4)支持无线探针定位；支持负载均衡，基于关联用户数和流量阈值，动态调整每个接入点设备可关联终端数量；支持NAT转发；支持ACS和DCS多种动态频率模式； 5)Fit AP桥接模式下，支持客户端找回功能；支持STP，消除链路回环； 6)支持单播/组播场景优化；支持弱信号拒绝；支持频谱分析； 7)内置链路吞吐量测试工具； 8)支持固件双备份，保障设备在升级中异常断电等极端情况下能够正常运行； 9)支持设备发现；支持基于IP/MAC过滤的防火墙策略； 10)支持智能QoS无线多媒体优化技术，优化语音、视频的传输稳定性； 11)支持IPv4和IPv6静态路由。 12)防护等级达到IP66。 | 套 | 131 | 6250 | 818750 | 131 | 1900 | 248900 | 131 | 4200 | 550200 |  | 0 | 2300 | 301300 | 0 | 2050 | 268550
3 | POE供电模块 | AC220V输入，48VDC输出；单端口以太网供电适配器（千兆端口、支持802.3at协议标准供电） | 套 | 131 | 250 | 32750 | 131 | 250 | 32750 | 131 | 250 | 32750 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 工业以太网交换机 | 导轨式，RJ45接口:10/100/1000Base-TX自适应口x24； 光纤接口:1000LX单模SC/LC口x4；电源:24 VDC冗余双电源输入； 规格:IP40,防潮型，支持基于国际标准IEC62439-6的环网协议，支持VLAN功能，支持流量控制，存储转发，带网管功能 | 套 | 3 | 20000 | 60000 | 3 | 4000 | 12000 | 3 | 10000 | 30000 |  | 0 | 6000 | 18000 | 0 | 10000 | 30000
5 | 工业以太网交换机 | 导轨式，RJ45接口:10/100/1000Base-TX自适应口x16； 光纤接口:1000LX单模SC/LC口x4；电源:24 VDC冗余双电源输入； 规格:IP40,防潮型，支持基于国际标准IEC62439-6的环网协议，支持VLAN功能，支持流量控制，存储转发，带网管功能 | 套 | 7 | 10000 | 70000 | 7 | 3600 | 25200 | 7 | 8398.87 | 58792.09 |  | 0 | 4798.87 | 33592.09 | 0 | 1601.13 | 11207.91
6 | 视频光纤收发器 | 1) 光纤接口:1个FC接口;发送器、接收器各一套 2) 光纤类型:单模单纤，9/125um，传输距离:0～20kM; 3) 输出Tx/输入Rx 波长:1310nm/1550nm; 4) 网络接口:2个RJ45，10/100BaseT(x); 5) 标准: IEEE802.3，802.3u，802.3x;交换容量:1.2Gbps; 6) LED指示灯:OPT光纤链路指示灯，PWR电源指示灯; 7) 操作温度:-30~70°C; 存储温度:-40～85°C; 8) IP40外壳金属材质,无风扇; | 套 | 20 | 1145.6 | 22912 | 20 | 650 | 13000 | 20 | 650 | 13000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.6 | 9912
7 | 电源及网络避雷器 | 8/20us 20kA, AC220V;RJ45 | 套 | 131 | 250 | 32750 | 131 | 250 | 32750 | 131 | 250 | 32750 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 人员定位管理系统 | 包括但不仅限于以下功能： 1)账户管理:人员定位系统采用分级分权构架，整套系统可以独立建立多个被监管企业，每个企业有独立管理员，并能对新增的查看账户进行权限分配。 2)地图管理:含矢量化地图制作；对于地图系统，采用总分架构，人员定位系统将会从地图平台同步获取所需的 Building 矢量化地图，并分配给有权限的企业。同时地图系统提供可视化的编辑手段，对于已绘制好的地图提供其中元素信息的二次编辑能力。 3)标签管理:被定位人员随身携带的手机或定制的定位终端都可在标签管理中进行录入管理，并可和特定的人员进行绑定。 4)用户管理:针对被监管人员，可以进行分组分级管理，并可任意绑定系统中已入库的标签。 5）电子围栏管理:系统支持指定以各种类型的电子围栏（包括进入、离开、停留时长超时等），以提供告警第三方事件的触发。 6)实时位置监控:管理者可以分组实时查看被监测人员的实时位置。 7)历史轨迹追溯模块：管理者可根据需求对被监测目标在任意时间段进行位置估计追溯，同时系统提供基于 POI 的轨迹清单呈现。 8)热力图分析模块:根据被定位场景内人员流动情况及分布情况，系统提供热力图及历史热力图呈现。 9) 电子点名功能：实时点名、点名记录、计划点、点名大屏：独立大屏界面展示计划点名结果，包含点名任务清单、点名时间、应到人数、实到人数、缺勤人数、实到率、缺勤人员列表； 10）定位引擎：定位解算引擎支持指纹定位和三角定位两种定位算法，支持5000定位终端并发定位；定位基站的管理支持基于地图的基站设备安装位置可视化管理、可配置维护基站设备定位相关信息、监控基站设备运行状态。 | 套 | 1 | 50065.7 | 50065.7 | 1 | 50065.7 | 50065.7 | 1 | 50065.7 | 50065.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 智慧对讲巡检管理系统 | 智慧对讲巡检系统——融合二维码、RFID、蓝牙、WiFi、GPS等现代技术，利用智能PDA数据采集器接收巡检任务，并根据线路--巡检点--设备进行标准化巡检。支持文字、图像及实时视频等多记录方式，实现对巡检内容的实时把控和安全响应。有效地满足了对日常安全设施的巡视检查及维修人员的任务监管、实时跟踪、隐患问题汇报，及调度派工等信息化管理方面的需求。 1)本系统由工业级手持式巡检PDA、电子标签（根据业主及管维方的要求确定是否需要及电子标签的具体设置位置）和系统管理系统平台组成。根据实际巡检的现场情况和工作环境，在需要巡检管理的设施上安装电子标签，每个电子标签都内置有独一无二的编码，同时在系统管理软件中将电子标签与巡检设备关联，并建立所有巡检点的巡检项目。 2)在巡检时巡检人员携带数据采集器(PDA)按计划巡检，读取电子标签，数据采集器会自动纪录下电子标签的编码和读取的准确日期和时间，并自动弹出在该设备需做的工作内容。巡检人员根据数据采集器的提示，将设施的运行状态和参数数值通过键盘输入在数据采集器内。 3)数据采集器内的信息上传到管理电脑，并通过局域网或广域网自动汇总到系统管理平台。由系统管理平台统计，并生成统计分析报表，通过巡检到位报表了解巡检人员的巡检项目内容和巡检到位情况；通过巡检项目等数据类报表可掌握、分析巡检区域安全运行情况，并进行隐患排查。 4）对讲巡检平台支持平面图功能，多级图层管理，人员轨迹查询，人员实时监控，人员报警信息，考勤信息查询； 5）对讲巡检平台支持多人员聚集异常报警，人员串岗异常报警功能，人员长时间停留异常报警功能，离岗/脱岗异常报警功能，异常情况下紧急报警功能； 6）对讲巡检平台支持导出数据报表，支持报表自定义格式，可按照月份、自动汇总统计报表，支持各巡检部分分部统计巡检完成率，达标率。数据最少保存3年； 7）巡检APP支持巡检任务查询、路线查询、巡检记录展示；支持分组对讲、语音对讲；公告查询，图片视频异常上报； 8）巡检APP支持人员定位和巡检位置查询；支持一键视频报警。 | 套 | 1 | 150000 | 150000 | 1 | 150000 | 150000 | 1 | 150000 | 150000 | 暂估价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 智慧巡检智能终端 | 1、主屏尺寸：4.0英寸，480*800 ； 2、网络模式：全网通4G； 3、设备尺寸：138*70.6*21.3mm； 4、前置摄像头像素：200万像素； 5、后置摄像头像素：800万像素； 6、操作系统：Android OS 10.0； 7、核心数：四核； 8、CPU型号：MT6739 CPU频率：1500MHz； 9、RAM容量：2GB ROM容量：16GB； 10、支持存储卡：Micro SD卡 支持扩展容量：128GB； 11、电池类型：内置电池； 12、电池容量：5000mAh（防爆3200mAh）； 13、GPS导航：支持GPS+北斗； 14、支持NFC读卡功能；支持WIFI连接； 15、感应器类型：重力感应器，光线传感器、2W扬声器。 | 套 | 8 | 20000 | 160000 | 8 | 20000 | 160000 | 8 | 20000 | 160000 | 暂估价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 巡检信息点（RFID电子标签） | 1、工作频率：13.56kHz； 2、感应距离为5CM以内； 3、可在-40℃―+80℃的温度范围内使用； 4、供电模式：无需电源； 5、使用具有唯一性的数字代码；抗冲击、防浸水，坚固，无使用次数限制。 | 套 | 30 | 42 | 1260 | 30 | 42 | 1260 | 30 | 42 | 1260 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
七 | 视频监控系统 |  |  |  |  | 1858385.7 |  |  | 761185.7 |  |  | 1784585.7 |  | 0 | 0 | 1023400 | 0 | 0 | 73800
1 | 一体化彩色球形摄像机室内安装 | 1) 一体化网络变速IP球机,1/1.8"CMOS, 0.002Lux；支持PTZ控制；日夜全彩； 2) 白光功能:照射距离80m,具有逆光补偿和白平衡功能,轨迹巡航;配套视频监控软件 3) 4.7-110mm电动变焦镜头,23倍光学变焦,执行机构可360°水平无级旋转,垂直扫描角度-15°~90°,视场角57.6°(远)~2.7°(近),音频监听、智能巡航、联动跟踪； 4) 内置数字运动图像检测器; 人脸识别; 动态追踪；动态录像；声光报警；深度学习硬件算法；人车精准分类侦测;异常报警及报警信息推送;符合GB/T17626.2/3/4/6四级标准 5) 含解码器、视频驱动光圈及视频、电源、控制信号浪涌保护器； 6) RJ45接口,支持H.265/H.264/MJPEG,分辨率2560x1440(60Hz:30fps) 7) 含安装支架及IP66保护壳，安装高度不低于3.5米； 8) 含灯光、报警、门磁联动辅助输入/输出节点模块数量:2/2;位置联动预设 | 套 | 178 | 6000 | 1068000 | 178 | 2200 | 391600 | 178 | 6000 | 1068000 |  | 0 | 3800 | 676400 | 0 | 0 | 0
2 | 一体化防爆彩色球形摄像机室内安装 | 1) 一体化网络变速IP球机,1/1.8"CMOS, 0.002Lux；支持PTZ控制；日夜全彩； 2) 白光功能:照射距离80m,具有逆光补偿和白平衡功能,轨迹巡航;配套视频监控软件 3) 4.7-110mm电动变焦镜头,23倍光学变焦,执行机构可360°水平无级旋转,垂直扫描角度-15°~90°,视场角57.6°(远)~2.7°(近),音频监听、智能巡航、联动跟踪； 4) 内置数字运动图像检测器; 人脸识别; 动态追踪；动态录像；声光报警；深度学习硬件算法；人车精准分类侦测;异常报警及报警信息推送;符合GB/T17626.2/3/4/6四级标准 5) 含解码器、视频驱动光圈及视频、电源、控制信号浪涌保护器； 6) RJ45接口,支持H.265/H.264/MJPEG,分辨率2560x1440(60Hz:30fps) 7) 防爆等级不低于Exd IICT6及ExtD A21 T80°C ,含安装支架及IP66保护壳; 8) 含灯光、报警、门磁联动辅助输入/输出节点模块数量:2/2;位置联动预设 | 套 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 4250 | 0 | 0 | 8000 | 0 |  | 0 | 3750 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 一体化彩色球形摄像机室外安装 | 1) 一体化网络变速IP球机,1/1.8"CMOS, 0.002Lux;支持PTZ控制；日夜全彩； 2) 白光功能:照射距离80m,具有逆光补偿和白平衡功能,轨迹巡航;配套视频监控软件 3) 3-90mm 电动变焦镜头,30倍光学变焦,执行机构可360°水平无级旋转,垂直扫描角度-15°~90°,视场角57.6°(远)~2.7°(近),音频监听、智能巡航、联动跟踪； 4) 内置数字运动图像检测器; 人脸识别; 动态追踪；声光报警；深度学习硬件算法； 人车精准分类侦测;异常报警及报警信息推送;符合GB/T17626.2/3/4/6四级标准; 5) 含解码器、视频驱动光圈及视频、电源、控制信号浪涌保护器; 音频输入、输出； 6) RJ45接口,支持H.265/H.264/MJPEG,分辨率2560x1440(60Hz:30fps) 7) 遮阳罩,3.5米立柱/挂墙支架,雨刮,避雷针,含安装支架及IP66保护壳; 8) 含灯光、报警、门磁联动辅助输入/输出节点模块数量:2/2;位置联动预设 | 套 | 35 | 10000 | 350000 | 35 | 3000 | 105000 | 35 | 10000 | 350000 |  | 0 | 7000 | 245000 | 0 | 0 | 0
4 | 网络数字型硬盘录像机 | 1) 支持64路网络视频入,网络视频接入带宽768Mbps，2路HDMI输出(4K分辨率)，7英寸液晶触控显示屏； 2) 录像分辨率12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF，支持16路同步回放； 3) 24盘位硬盘驱动器，24个SATA接口10TB硬盘(SATA6Gb/s 128M缓存)； 4) 4个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口;1个标准RS-485串行接口; 5) 报警输入:16路;报警输出:8路; 6) 解码格式:H.265、H.264、MPEG4 7) 网络协议:UPnP、SNMP、NTP、SADP、SMTP、NFS、PPPoE、DHCP等; 8) 电源:AC100V～240V，支持单电、冗余电源两种配置;4U标准机架,不死机,断电来电后自动恢复; 9) 工作温度:0°C~＋50°C; 工作湿度:10％~90％; | 套 | 3 | 8000 | 24000 | 3 | 8000 | 24000 | 3 | 8000 | 24000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 监视器 | 27"LED背光IPS显示器,16.7M像素,2560x1440@60Hz;对比度1000:1 | 套 | 5 | 2000 | 10000 | 3 | 2000 | 6000 | 3 | 2000 | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4000
6 | 监控设备机箱 | 不锈钢, IP54 | 套 | 6 | 1170 | 7020 | 6 | 1170 | 7020 | 6 | 1170 | 7020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 监控设备机柜 | 19",42U, IP54 | 套 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 网络视频机架式解码器 | 1) 提供不少于128路视频输出(BNC接口),128路VGA(DVI/HDMI)视频输出 实时MPEG4编码,将以太网上多媒体数据流转换为模拟/数字视频信号; 2) 冗余电源设计,具有掉电保护,上电自动恢复功能;3U标准机箱,19"标准机架 3) 提供10/100 /1000Base-T自适应 RJ45接口及RS232/485接口; 4) 支持TCP/IP,RTP/RCP,HTTP,SNMP,UDP等协议; 5) 提供配套的授权不少于128点的网络视频监控/录像软件供客户机使用。 | 套 | 1 | 450 | 450 | 1 | 450 | 450 | 1 | 450 | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 工业以太网交换机 | 导轨式，RJ45接口:10/100/1000Base-TX自适应口x32； 光纤接口:1000LX单模SC/LC口x4,100LX单模SC/LC口x8； 规格:IP40,防潮型，支持基于国际标准IEC62439-6的环网协议，支持VLAN功能，支持流量控制，存储转发，带网管功能;电源:24 VDC冗余双电源输入； | 套 | 4 | 20000 | 80000 | 4 | 5000 | 20000 | 4 | 20000 | 80000 |  | 0 | 15000 | 60000 | 0 | 0 | 0
10 | 工业以太网交换机 | 导轨式，RJ45接口:10/100/1000Base-TX自适应口x24； 光纤接口:1000LX单模SC/LC口x4,100LX单模SC/LC口x8； 规格:IP40,防潮型，支持基于国际标准IEC62439-6的环网协议，支持VLAN功能，支持流量控制，存储转发，带网管功能;电源:24 VDC冗余双电源输入； | 套 | 7 | 10000 | 70000 | 7 | 4000 | 28000 | 7 | 10000 | 70000 |  | 0 | 6000 | 42000 | 0 | 0 | 0
11 | 视频光纤收发器 | 1) 光纤接口:1个FC接口;发送器、接收器各一套 2) 光纤类型:单模单纤，9/125um，传输距离:0～20kM; 3) 输出Tx/输入Rx 波长:1310nm/1550nm; 4) 网络接口:2个RJ45，10/100BaseT(x); 5) 标准: IEEE802.3，802.3u，802.3x;交换容量:1.2Gbps; 6) LED指示灯:OPT光纤链路指示灯，PWR电源指示灯; 7) 操作温度:-30~70°C; 存储温度:-40～85°C; 8) IP40外壳金属材质,无风扇; | 套 | 32 | 1500 | 48000 | 32 | 650 | 20800 | 32 | 650 | 20800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 27200
12 | 电源及网络避雷器 | 8/20us 20kA, AC220V;RJ45 | 套 | 213 | 450 | 95850 | 213 | 250 | 53250 | 213 | 250 | 53250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 42600
13 | 视频综合平台 | 1) 二次设计中，需将本项目的视频监控系统集成到上级公司数据中心， 2) 新建视频系统需要实现本项目与上级公司数据中心视频产品之间的衔接，完成不同视频产品之间接口的开发并提供上级公司数据中心视频集成系统新增视频点所需要的软件授权，授权点数不少于100点。 3) 实现视频监控系统与其他平台衔接与联动。 | 套 | 1 | 15065.7 | 15065.7 | 1 | 15065.7 | 15065.7 | 1 | 15065.7 | 15065.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 不间断电源 | 在线式UPS，输入:220VAC，输出220VAC；4kVA 120min备电, 功率因数不小于0.98, RS232通讯接口 | 套 | 6 | 15000 | 90000 | 6 | 15000 | 90000 | 6 | 15000 | 90000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
八 | 智慧水厂网络安全防护 |  |  |  |  | 907915.08 |  |  | 624256.48 |  |  | 907915.08 |  | 0 | 0 | 283658.6 | 0 | 0 | 0
1 | 工业防火墙 | (1) 工业防火墙，DIN35导轨式，DC24V直流工业冗余电源; IP40; (2) 产品硬件应采用工业级芯片、无风扇、电源冗余、重负荷铝合金全封闭设计。 (3) 标配4个10/100/1000Mbps自适应业务端口（支持2路ByPass）及4个1000LX单模SC/LC口光纤接口,1个带外RJ45管理端口； (4) 运行模式及部署方式：支持透明模式/路由模式/混合模式/路由部署模式； (5) 系统功能：支持工控协议的深度解析不少于20种(包括但不限于OPC, Modbus TCP，Modbus UDP，Ethernet/IP(CIP)，Profinet等； (6) 支持白名单自学习，内置工控威胁漏洞库，工控基础防火墙功能，VPN,NAT等; (7) 在线保护时延<100us; 整机吞吐量≥900Mbps； 最大并发连接数（TCP）≥100000；每秒新建连接数（TCP）≥5000； (8) 支持策略安全事件（包括黑名单、白名单、IPMAC、会话连接事件）、规约告警事件、系统事件告警或记录。 (9) 具有公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证及公安部认证； (10) 满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239不低于二级要求 | 套 | 4 | 45668.34 | 182673.36 | 4 | 17500 | 70000 | 4 | 45668.34 | 182673.36 |  | 0 | 28168.34 | 112673.36 | 0 | 0 | 0
2 | 工控安全审计系统 | (1) DIN35导轨式，DC24V直流工业冗余电源; IP40; (2) 产品硬件应采用工业级芯片、无风扇、电源冗余、重负荷铝合金全封闭设计; (3) 4个10/100/1000M速率RJ45业务端口，4个100/1000M速率的SFP业务端口及4个1000LX单模SC/LC口光纤接口，支持电口/光口网络接口扩展。 (3) 工控网络异常数据或行为识别与检测，工控通讯协议指令级检测与审计，流量日志、攻击日志，白名单自学习，数据留存等功能;网络安全日志留存时长不少于六个月; (4) 支持对网络数据报文基于IP地址，协议，端口号等元素的会话安全审计; (5) 支持工控协议的深度解析不少于20种(包括但不限于OPC, Modbus TCP，Modbus UDP，Ethernet/IP(CIP)，Profinet等； (6) 支持基于机器学习方式自动记录并梳理工控协议中的操作行为规律，并通过这些行为和规则逐步形成白名单防护规则，支持规则的处理动作批量配置。 (7) 具有公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证及公安部认证； (8) 满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239不低于二级要求 | 套 | 1 | 52164.12 | 52164.12 | 1 | 29000 | 29000 | 1 | 52164.12 | 52164.12 |  | 0 | 23164.12 | 23164.12 | 0 | 0 | 0
3 | 主机卫士 | 1) 支持Windows操作系统,含Windows Server 2008/2012/2016/2019; Windows XP/7/8/8.1/10操作系统(32位及64位)以及window7嵌入式； (2) 支持对系统进行一键固化操作，自动生成白名单库；支持安装即固化功能 (3) 支持在启用白名单防护前提下对Windows中软件更新平台的自动更新软件；支持在启用白名单防护前提下对Windows下信任软件库中软件的安装和更新； (4) 支持安全专用U盘的注册、认证、授权，支持读写权限管理 (5) 支持单机部署和网络部署；支持对特定注册表进行防篡改保护、支持对关键业务进程进行防杀保护、支持对操作系统的审核策略、安全选项等进行统一的设置; (6) 具有公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证及公安部认证； (7) 满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239不低于二级要求 | 套 | 10 | 30065.7 | 300657 | 10 | 15500 | 155000 | 10 | 30065.7 | 300657 |  | 0 | 14565.7 | 145657 | 0 | 0 | 0
4 | 工控入侵检测系统 | (1) DIN35导轨式，DC24V直流工业冗余电源，4个10/100/1000Mbps自适应电口及4个1000LX单模SC/LC口光纤接口，1个带外RJ45管理端口； IP40; (2) 对网络数据、事件进行实时监测、实时告警、快速识别出系统中存在的非法操作、异常事件及外部攻击。工控网络异常数据或行为识别与检测，工控通讯协议指令级检测与审计，流量日志、攻击日志，白名单自学习，数据留存等功能。 (3) 支持无流量监测功能，对指定IP，指定工控协议(比如opcda,iec104等)进行持续监控，一旦出现异常，进行持续报警，直到异常恢复 (4) 支持工控协议的深度解析不少于20种(包括但不限于OPC, Modbus TCP，Modbus UDP，Ethernet/IP(CIP)，Profinet等； (5) 内置超过1200种公开漏洞库中的漏洞，包含工控设备漏洞、工控系统组态软件漏洞、监控软件、操作系统、应用软件漏洞等，并支持模板方式导入对规则库进行扩展。 (6) 具有公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证及公安部认证； (7) 满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239不低于二级要求 | 套 | 1 | 52164.12 | 52164.12 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 52164.12 | 52164.12 |  | 0 | 2164.12 | 2164.12 | 0 | 0 | 0
5 | 集中安全管理系统 | (1) 标准1U机箱，包括1个10/100/1000M速率RJ45 MGMT管理端口,4个10/100/1000M速率RJ45业务端口，2个USB 2.0端口，1个EXT扩展口，1个RJ45 Console管理端口。 (2) 最多管理100台安全设备，可以管理工业卫士。网络安全设备统一管理、配置、安全策略统一部署，设备状态监控，监测网络的通信流量与安全事件。监控工业卫士状态，对内网设备接入进行管控，统一收集与下发工业卫士白名单。 (3) 系统功能：设备状态监视、设备发现、报警分析、安全设备管理、安全策略管理、安全审计日志、用户管理等功能。 (4) 支持通过开放的网络协议，接收或吐给第三方设备日志；支持批量安全策略收集和配置；支持基于网络资产的风险关联性分析，从风险阶段、访问关系、服务端口、资产记录等多个角度识别风险。 (5) 支持对系统中所有原始数据进行按需备份，并可对备份文件内容进行统计及查看； (6) 满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239不低于二级要求； | 套 | 1 | 61564.12 | 61564.12 | 1 | 61564.12 | 61564.12 | 1 | 61564.12 | 61564.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 工业态势感知 | (1)6个千兆电口，4个千兆光插槽，2U标准服务器，4T硬盘*2，冗余电源; (2)资产管理：资产扫描、监控、资产拓扑; (3)漏洞扫描：关联资产与漏洞，定位漏洞位置; (4)支持按照不同威胁类型，例如异常内联、异常外联、DNS隧道、C&C控制、扫描探测、密码爆破、非法登录、异常URL访问、恶意域名访问、流量速率异常、僵尸网络、黑产挖矿、APT攻击、远控木马、勒索软件、网络蠕虫及漏洞利用等多种威胁类型；查看威胁; (5)支持用户自定义报告的生成，可对报告模板，报告生成规则，报告任务数据范围进行自定义; (6)提供高覆盖率的系统登录日志、操作日志、权限变更日志等，便于后续进行日志审计; (7)具有公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证； (8)满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239不低于二级要求 | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 日志审计 | （1）6个千兆电口，2个扩展插槽，1T硬盘，2U机箱，冗余电源; （2）标配综合日志采集模块、数据统计分析模块、异常告警模块、资产管理模块、知识库管理模块等; （3）支持控制采集时间、采集级别、采集范围、采集路径、采集名称、采集文件、多文件采集、采集编码格式、采集正则表达式、自定义采集等; （4）提供可视化关联分析规则编辑视图，可根据实际业务编辑关联分析规则，关联内容支持不少于资产、源地址、源端口、目的地址、目的端口、事件级别、原始日志、关键词等信息; (5)支持实时日志查看，可选择任意时间节点进行查看全部日志或符合时间节点重要事件，无需进行二次查询; (6)支持在告警信息页面，点击统计图，以环形图形式对告警类型进行统计; (7)支持采集网络流量，解析协议不少于ICMP、AMQP、Cassandra、DNS、HTTP、Memcache、MySQL、PgSQL、 TNS、Redis、Thrift、MongoDB、NFS、TDS、Sybase、Drda、Dameng、 POP、SMTP、达梦等; (8)具有公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证; (9) 满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239不低于二级要求。 | 套 | 1 | 49564.12 | 49564.12 | 1 | 49564.12 | 49564.12 | 1 | 49564.12 | 49564.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 堡垒机 | （1）6个千兆电口，1T硬盘，1U机箱，冗余电源。包含100个被管理对象许可; （2）功能包括：用户认证、密码代填、密码代维、访问授权、操作审计、账号管理、认证管理、授权管理、操作管理、单点登陆等功能; （3）密钥登录模式：通过堡垒机生成密钥，下载后放置服务器内，实现单点直接输入账号即可登录操作; （4）支持联动手机Google身份验证动态码,实现双因素认证；可联动自带证书和身份验证动态码结合实现多因素认证; （5）系统支持短信授权申请、审批操作; （6）自动学习模式：可自动学习资产；对学习到的资产可以导入到资产列表中，并可根据导入的资产列表进行详情的编辑; （7）windows的改密至少可以通过ssh、agent、telnet、AD域数字证书这四种方式实现。支持以邮件、FTP上传的方式通知管理员; （8）支持以html、Excel、txt、word、csv、pdf方式输出; （9）具有公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证; (10) 满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239不低于二级要求。 | 套 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 数据库审计系统 | （1）满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239不低于二级要求; （2）通过SQL语句合并归类实现对数据库语句共性的抽取，提升查询效率，节省存储空间，提供权威机构认可的原理说明； （3）支持与物理设备面板一一对应的网卡模拟展示，可根据实际连线情况实时展示网卡当前状态，包含光/电口识别、网卡连通、数据收发、网卡信息等状态，并以水量方式展示网卡当前负载，且支持面板与表格模式切换。 （4）支持在IPV6环境下部署和管理，且支持在纯IPV4环境、纯IPV6环境及IPV4与IPV6混杂环境下对数据库操作行为进行审计，同时产品自身支持以IPV6方式进行管理 （5）支持语句大小为30MB内的超长语句的审计与展示，页面不仅展示超长语句全文，还可统计出语句大小。 （6）系统支持自定义查询条件和查询结果展示列，并自动记录最近5次的查询条件及内容，方便后续查询。同时，系统根据用户帐号记忆自定义设置，不同用户打开页面时自动加载用户自定义设置. （7）支持对高危报表元素进行二次编辑，使之产生更精确的报表，以图表方式展示各个字段，包括源IP、目标IP、SQL模板、操作方式、操作对象、规则编号、应用程序名的统计情况. （8）具有公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证； | 套 | 1 | 65564.12 | 65564.12 | 1 | 65564.12 | 65564.12 | 1 | 65564.12 | 65564.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 漏洞扫描系统 | （1）满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239不低于二级要求; （2）2U机架设备，1T硬盘，8G内存，6个100/1000M电口，1个RJ45串口，2个USB口，单电源; （3）支持系统漏洞扫描，系统漏洞知识库大于28万条，能够检测各种主流操作系统、应用服务、数据库、网络设备、工控设备等漏洞，支持恶意代码检测、补丁联动。 （4）支持WEB网站漏洞扫描，支持敏感关键字检测、网马和暗链检测、网站钓鱼检测，支持Cookie认证、会话录制、漏洞验证等。 （5）支持工控漏洞扫描（加强版），支持无损的工控漏洞扫描技术，漏洞知识库数量大于120000条，其中工控专有的漏洞知识库数量大于3000条。 （6）支持弱口令扫描，支持SSH、TELNET、SMB、RDP、FTP、POP3、SMTP、SNMP、REDIS、 ORACLE、MSSQL、MYSQL、RTSP、SIP、S7-300、VNC等20多种协议。 （7）支持恶意代码检测，支持木马后门的离线检查，支持网站恶意代码的离线检查。支持空间资产探测管理，能够全面发现网络中的存活主机、网络设备、数据库，能够自动生成网络拓扑，也可以后期人工修改。 （8）支持脆弱性大屏展示，支持通过大屏展示各类漏洞地理分布情况，资产统计，漏洞统计，最新漏洞，风险趋势等。 （9）支持在线升级、本地升级、定时升级，每周至少升级一次。报表格式包括：HTML、DOC、PDF、XML等。 （10）支持多用户多任务并发扫描。单任务可扫描IP数不少于8192个IP地址，允许最大并发扫描≥100个IP地址，允许最大并发任务≥10个任务。总可扫描IP数量无限制。总可扫描网站数量无限制。 | 套 | 1 | 43564.12 | 43564.12 | 1 | 43564.12 | 43564.12 | 1 | 43564.12 | 43564.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
九 | 周界防范系统 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 防盗报警系统主机 | 不少于50防区,支持两(探测)总线,总线键盘 | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 报警扬声器 |  | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 双回路总线驱动器 |  | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 直流电源 | AC220V 50Hz / DC24V 10A | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 免维护电池 | 备用时间应满足周界防范系统连续正常工作不小于8h | 套 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 数字主动红外探测器 | 室外100米，4光束，含发送、接收单元各一套 | 套 | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 单防区输入模块 | 含户外不锈钢保护箱,IP65 | 套 | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
十 | 门禁控制系统 | 系统图49套 |  |  |  | 6112750 |  |  | 272465 |  |  | 436527.09 |  | 0 | 0 | 164062.09 | 0 | 0 | 5676222.91
1 | 门禁系统管理软件 | 门禁厂商配套提供 | 套 | 1 | 8000 | 8000 | 1 | 8000 | 8000 | 1 | 8000 | 8000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 火灾强制开模块 |  | 套 | 71 | 250 | 17750 | 49 | 250 | 12250 | 71 | 250 | 17750 |  | 22 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0
3 | 门磁 |  | 套 | 71 | 400 | 28400 | 49 | 150 | 7350 | 71 | 150 | 10650 |  | 22 | 0 | 3300 | 0 | 250 | 17750
4 | 电锁(24V DC) |  | 套 | 71 | 450 | 31950 | 49 | 450 | 22050 | 71 | 450 | 31950 |  | 22 | 0 | 9900 | 0 | 0 | 0
5 | 读卡器 |  | 套 | 71 | 800 | 56800 | 49 | 800 | 39200 | 71 | 800 | 56800 |  | 22 | 0 | 17600 | 0 | 0 | 0
6 | 开门按钮 |  | 套 | 71 | 150 | 10650 | 49 | 35 | 1715 | 71 | 35 | 2485 |  | 22 | 0 | 770 | 0 | 115 | 8165
7 | 紧急破玻开门按钮 |  | 套 | 71 | 200 | 14200 | 49 | 200 | 9800 | 71 | 200 | 14200 |  | 22 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0
8 | 工业以太网交换机 | 导轨式，RJ45接口:10/100/1000Base-TX自适应口x8； 光纤接口:1000LX单模SC/LC口x4；电源:24 VDC冗余双电源输入； 规格:IP40,防潮型，支持基于国际标准IEC6 | 套 | 7 | 20000 | 140000 | 7 | 3000 | 21000 | 7 | 8398.87 | 58792.09 |  | 0 | 5398.87 | 37792.09 | 0 | 11601.13 | 81207.91
9 | 工业以太网交换机 | 导轨式，RJ45接口:10/100/1000Base-TX自适应口x24； 光纤接口:1000LX单模SC/LC口x4；电源:24 VDC冗余双电源输入； 规格:IP40,防潮型，支持基于国际标准IEC62439-6的环网协议，支持VLAN功能，支持流量控制，存储转发，带网管功能 | 套 | 1 | 45000 | 45000 | 1 | 4000 | 4000 | 1 | 10000 | 10000 |  | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 35000 | 35000
10 | 工业以太网交换机 | 导轨式，RJ45接口:10/100/1000Base-TX自适应口x32； 光纤接口:1000LX单模SC/LC口x4；电源:24 VDC冗余双电源输入； 规格:IP40,防潮型，支持基于国际标准IEC62439-6的环网协议，支持VLAN功能，支持流量控制，存储转发，带网管功能 | 套 | 1 | 80000 | 80000 | 1 | 5000 | 5000 | 1 | 20000 | 20000 |  | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 60000 | 60000
11 | 人脸门禁一体机 | 1) 7英寸广视角高清IPS触摸显示屏，分辨率600*1024, 壁装式； 2) 嵌入式Linux系统，内存512M，数据存储8GB； 智能语音提示; 3) 200W双目活体摄像头，防止视频和照片攻击；支持强光/无光/弱光环境识别； 4) 人脸库容量：1：N，N≤20000（可升级扩容50000），对比时间<0.2s/人; 5) 面部识别、检测距离0.3m~1.5m；人脸识别正确率≥99%； 6) 采用脱机人脸识别技术，识别不受网络状态影响；支持屏下刷卡（无接触）； 7) 支持安全帽识别功能；口罩识别功能； 8) 支持门禁功能、考勤功能及黑、白名单；支持IC/ID卡和身份证等读卡读证功能； 9) 支持消防联动及门磁检测；支持防拆功能；支持侵入声光报警及信息推送； 10) 支持自助人脸采集和批量导入名单；支持U盘数据导入导出; 11) 使用环境：-30°C~+60°C，＜90%不凝露，防护等级：IP65; 12) 通讯方式:10/100/1000Mbps自适应有线以太网及无线Wifi； 13) 物理接口: RS485*1；Wiegandx1（支持双向）；MicroUSBx1、电锁x2、门磁x2、开门按钮x2 ;RJ45x1; 紧急开门按钮(破玻按钮)x1;配套相关控制通讯线； 14) 电源:AC220V, 含门禁专用电源(含3h后备蓄电池)；配套门禁安装支架及安装附件； | 套 | 71 | 80000 | 5680000 | 49 | 2900 | 142100 | 71 | 2900 | 205900 | 初稿时，由于系统图与数量表工程量不一致，初稿时按系统图计取；对数后，根据建设单位完善的系统图计取 | 22 | 0 | 63800 | 0 | 77100 | 5474100
十一 | 智慧水厂电能监控系统 |  |  |  |  | 856500 |  |  | 364500 |  |  | 436500 |  | 0 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 420000
1 | 电能监控设备机箱 | S304不锈钢, IP65 | 套 | 6 | 50000 | 300000 | 6 | 50000 | 300000 | 6 | 50000 | 300000 | 暂估价 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 工业以太网交换机 | 导轨式，RJ45接口:10/100/1000Base-TX自适应口x24； 光纤接口:1000LX单模SC/LC口x4；电源:24 VDC冗余双电源输入； 规格:IP40,防潮型，支持基于国际标准IEC62439-6的环网协议，支持VLAN功能，支持流量控制，存储转发，带网管功能 | 套 | 12 | 45000 | 540000 | 12 | 4000 | 48000 | 12 | 10000 | 120000 |  | 0 | 6000 | 72000 | 0 | 35000 | 420000
3 | 智慧能耗监控系统平台 | 应为电力设备及仪表配套兼容产品,含专家分析功能,软件授权点数为3000点以上 | 套 | 1 | 16500 | 16500 | 1 | 16500 | 16500 | 1 | 16500 | 16500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
十二 | 地下无线覆盖系统 |  |  |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 地下无线覆盖系统 | 1) 地下无线覆盖范围为负一层及负二层生活污水处理人员进入区域; 2) 兼容联通、移动、中国电信等制式通话及3G、4G数据通信系统; 3) 设置对讲机中继放大系统保证全面负一、负二层全面覆盖; 4) 由具有通信部、邮电部相关资质的承包商提供配套设计及设备安装服务; 5) 满足项目管理方及运营商的所有要求; | 宗 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 | 1 | 50000 | 50000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
十三 | 智慧水厂系统管理平台 |  |  |  |  | 2607492.9 |  |  | 1060395.16 |  |  | 2607492.9 |  | 0 | 0 | 1547097.74 | 0 | 0 | 0
1 | 管理平台服务器(单机冗余容错服务器) | 1）单机冗余容错服务器 处理器: 每个主机模块配置双路10核芯Xeon Silver 4210(2.20GHz)处理器； 内存: 每个主机模块配置64GB ECC DDR4 RDIMM内存，最大支持640GB; 硬盘: 每个主机模块配置4x2.4TB 2.5" SAS(10K rpm)热插拔硬盘,最大支持16块热插拔硬盘,支持组建RAID 0/1/1+0/5/7(本工程组建RAID 1+0); I/O插槽: 4个半高PCIe 3x8和4个全高PCIe 3x8插槽（可选）; 网卡: 每个模块双口千/百兆和双口个万/千兆自适应工业以太网卡; 显示组件: 22"LCD显示器; 操作系统: 预装Windows Server 2019 企业版; | 套 | 2 | 209198.87 | 418397.74 | 2 | 128500 | 257000 | 2 | 209198.87 | 418397.74 | 暂估价 | 0 | 80698.87 | 161397.74 | 0 | 0 | 0
2 | GPS+北斗网络时钟装置 | 产品从北斗、GPS、CDMA获取时间，精确的将时间同步到大型网络的终端设备。产品提供8个独立的千兆网口，可向8个完全独立的网络提供时间同步服务。产品支持标准的NTP、SNTP协议，采用工业级的主板及机箱，采用嵌入式操作系统，提供时间服务器管理软件，可对当前时间源卫星信号、时间误差进行实时监测，并对设备进行同步记录，在设备出现时间源无效时进行告警通知。 产品技术参数要求： （1）内置高精度的取时模块 ；（2）时间同步精度<10毫秒 ； （3）铷钟守时精度可达3毫秒／年，恒温晶振守时精度可达1奉秒/72小时； （4）8路10/100/1000 Base -T以太网端口，支持干兆网络 ； （5）可同步数万台客户端、服务器、工作站等设备时钟 ； （6）每分钟可响应15000次NTP请求 ；（7）面板Led显示当前时间及时间源状态 ； （8）可扩展多种接口输出， RS232 、RS485/RS422、PPS、IRIG-B 提供系统管理与监控软件。 | 套 | 1 | 4095.16 | 4095.16 | 1 | 4095.16 | 4095.16 | 1 | 4095.16 | 4095.16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | IPSAN/NAS存储(磁盘阵列) | 1) 存储系统: 配置4颗CPU ,2颗专用GEN4 ASIC芯片和2颗4核2.8GHz处理芯片； 控制器缓存24GB，非固态硬盘和NAS缓存； 2) 配置2个控制器节点；采用先进的网状架构，所有控制器同时工作。最大数据传输带宽2600MB/s，最大随机读写性能320000 IOPS，逻辑卷支持2048LUNs，并配置2048个LUN使用许可,配置4个8GB FC主机接口; 3) 当前配置16块8TB SAS 10K rpm硬盘，支持SATA/FC/SAS/SSD硬盘；阵列保护级别：RAID 0、1、1+0、3、5、6; 4) 系统支持Windows，Linux，AIX，HP-UX，Solaris等主流操作系统，配置磁盘阵列性能分析软件及功能全面、图形化的系统管理工具，支持远程系统监控和故障诊断,支持自动精简配置软件，支持自动分层软件，配置Multi-path I/O for MS Windows； 5) 2个千兆以太网接口(单模光口),配置Recovery Manager for Oracle；原厂厂家实施现场安装，可靠性：≥99.999%正常运行时间。提供原厂现场安装服务，含所有软、硬件设备免费维修、更换。 | 套 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 虚拟机软件 | 含服务器虚拟化软件、网络虚拟化软件、虚拟存储软件等 | 套 | 3 | 5000 | 15000 | 3 | 5000 | 15000 | 3 | 5000 | 15000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 三维可视化系统管理平台及厂级监控系统 | 1) 基于物联网、三维可视化等核心技术，构建统一开放的工业物联网管理平台; 包括缓存数据库、时序数据库、关系数据库、对象数据库、历史数据库、实时历史数据库、数据服务引擎、流计算服务、消息通知服务、实时定位服务、卫星授时服务等； (2) 支持最高10万数据点/秒并发采集性能；数据零丢失（网关4G、5G缓存+断点续传+全数据库冗余热备+数据灾备）；时序数据查询性能25万条数据记录/秒。 (3) 提供不低于200个平台客户端授权； (4) 满足《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239不低于二级要求； (5) 包含所有需要与第三方系统对接的，数据接口开发和对接内容的定制化； (6) 包含智慧化生产运营管理平台、公司运营管理建设、智慧水厂自动化控制系统、智慧能耗管理系统 、智能机器人巡检系统、人员安全及设备保障监测系统、智慧安防系统、应用集成及对接、网络数据安全、定制开发； (7) 包含人员安全及设备保障监测系统；巡检系统；巡检机器人管理系统；智慧电能监控系统、智慧安防、地下无线覆盖系统；缺陷管理；智能报表生成、管理；个性化首页；监控调度中心；监视画面；数据曲线分析；智能数据填报；报警管理；门禁、视频监视等内容； | 套 | 1 | 2000000 | 2000000 | 1 | 684300 | 684300 | 1 | 2000000 | 2000000 |  | 0 | 1315700 | 1315700 | 0 | 0 | 0
6 | 移动管控APP | 移动管控APP需充分考虑数据传输加密和安全性问题，应急情况下，须实现“口袋中的中控室”功能，实现手机APP 应用，实现运营管控平台APP对水厂的全方面监测： 1.智慧运营管理门户：智慧门户首页应按角色为各级生产运营管理层人员提供统一的各功能模块管理入口，可以按照不同角色的需求和关注项定义，设置个性化定制界面，用户在首页就可以看到其所关注的功能点的最新数据。 2.工艺处理单元控制指标评价分析：分析各控制单元的控制过程数据，让生产运行人员全面感知自控系统运行健康状态和控制能力指标，应提前发现潜在问题，及时做出有效的调控和预防，建立管理者对水厂自动化系统持续健康可靠运行的信心。 3.运营管理服务和流程管理：运营管理流程包括水厂运维排班流程，设备巡检、维修流程和任务下达流程等。提供专业的工作流开发工具，支持流程自定义开发和表单定制，将智慧水厂流程管理结合到运营管控平台中。 | 套 | 1 | 150000 | 150000 | 1 | 80000 | 80000 | 1 | 150000 | 150000 |  | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0
| 设备购置费合计（元） |  |  |  |  | 24114481.924 |  |  | 9919976.522 |  |  | 16481608.522 |  | 0 | 0 | 6561632 | 0 | 0 | 7632873.402

## 自控（增加）
设备购置费表（自控及仪表）
序号 | 名称 | 规格型号及主要参数 | 单位 | 数量 | 送审设备单价（元） | 合价（元） | 数量 | 设备单价（元） | 合价（元） | 备注 | 数量 | 设备单价（元） | 合价（元） | 备注
|  |  |  | 送审 |  |  | 评审 |  |  |  | 核减
一 | 生活污水自动控制
75 | 进水pH检测仪 | 1) pH:0-14/0-100°C, 满足国家标准HJ 353-2019要求，电源AC220V; 2) 流通式数字传感器IP68，带T型插入式支架,传感器电缆15m; 3) 变送器IP66,带壁装式不锈钢保护箱及附件, 4) pH/T及故障状态,RS485工业现场总线通讯接口； 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自动清洗装置 | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 16277 | 16277 |  | 0 | 8723 | 8723 | 原工艺图，计入自控
76 | 进水悬浮物在线测量仪 | 1) 参数：0-50mg/L量程,输出信号4-20mA HART，电源AC220V; 2) 在线式检测仪表,流通式数字传感器IP68,带T型插入式支架,传感器电缆30m； 3) 变送器IP66,带壁装式不锈钢保护箱及附件; 4) SS值/故障状态,Modbus485工业现场总线通讯接口； 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置 | 套 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
77 | 溢流报警开关 | 电导式，高液位报警，电源：AC220V | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 650 | 650 |  | 0 | 14350 | 14350 | 原工艺图，计入自控
78 | 超声波泥位计 | 1) 0-12m,分体式,电源AC220V; 2) 传感器IP68,波束角8°,传感器电缆15m; 3) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 污泥界面/故障状态,4~20mA信号; 5) LCD现场显示 | 套 | 3 | 56000 | 168000 | 3 | 56000 | 168000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
79 | 斜管冲洗螺杆风机出口压力表 |  | 套 | 1 | 500 | 500 | 1 | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
80 | 斜管冲洗螺杆风机出口温度计 |  | 套 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
81 | 出水悬浮物在线测量仪 | 1) 参数：0-50mg/L量程,输出信号4-20mA HART，电源AC220V; 2) 在线式检测仪表,流通式数字传感器IP68,带T型插入式支架,传感器电缆30m； 3) 变送器IP66,带壁装式不锈钢保护箱及附件; 4) SS值/故障状态,Modbus485工业现场总线通讯接口； 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置 | 套 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
82 | 污泥浓度测量仪 | 超声波，管道式，DN200，0~20g/l SS | 套 | 1 | 32000 | 32000 | 1 | 29500 | 29500 |  | 0 | 2500 | 2500 | 原工艺图，计入自控
83 | 总磷在线分析仪 | 1) 0-5mg/l,输出信号4-20mA HART，电源AC220V; 2) 混合水样测量,带采样水泵(20m扬程)、预处理取样系统及分析仪表; 3) 预处理取样系统及分析仪表带不锈钢IP54保护柜及附件,含悬挂支架; 4) 采样及预处理装置至分析仪表的电缆及采样管道各30m; 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置； | 套 | 1 | 160000 | 160000 | 1 | 160000 | 160000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
84 | 自动取样仪 |  | 套 | 1 | 90000 | 90000 | 1 | 75500 | 75500 |  | 0 | 14500 | 14500 | 原工艺图，计入自控
85 | 泵出口压力表 | 1/2 NPT,2-阀组 | 套 | 9 | 500 | 4500 | 9 | 500 | 4500 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
86 | 污泥回流流量计 | 电磁流量计，DN100，PN6，电源：AC220V，4-20mA输出 | 套 | 3 | 8000 | 24000 | 3 | 8000 | 24000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
87 | 污泥排放流量计 | 电磁流量计，DN200，PN6，电源：AC220V，4-20mA输出 | 套 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
88 | 压力变送器 | 电容式，带就地显示，0~0.4MPa | 套 | 1 | 6000 | 6000 | 1 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
89 | 液位开关 | 型式：浮球式，高高、高、低、低低液位，参数：PP | 套 | 2 | 2000 | 4000 | 2 | 2000 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
90 | 泵出口压力表 | 1/2 NPT,2-阀组 | 套 | 3 | 500 | 1500 | 3 | 500 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
91 | 投加点转子流量计 | 5m3/h | 套 | 3 | 1000 | 3000 | 3 | 1000 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
92 | 投加点转子流量计 | 10m3/h | 套 | 6 | 1000 | 6000 | 6 | 1000 | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
93 | 超声波液位计 | 0~5m | 套 | 9 | 15000 | 135000 | 9 | 15000 | 135000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
94 | 超声波液位计 | 0~8m | 套 | 2 | 15000 | 30000 | 2 | 15000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
95 | 硝酸盐分析仪 | 0.1~25mg/L,UV法 | 套 | 2 | 70942 | 141884 | 2 | 47000 | 94000 |  | 0 | 23942 | 47884 | 原工艺图，计入自控
96 | 溶解氧分析仪 | 0~20mg/L,荧光法 | 套 | 1 | 30994 | 30994 | 1 | 30994 | 30994 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
97 | 电磁流量计 | DN1400，4~20mA输出 | 套 | 1 | 20000 | 20000 | 1 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
98 | 电磁流量计 | DN450，4~20mA输出 | 套 | 1 | 64164 | 64164 | 1 | 20000 | 20000 |  | 0 | 44164 | 44164 | 原工艺图，计入自控
99 | 压力传感器 | 0~1.0Mpa | 套 | 1 | 5750 | 5750 | 1 | 5750 | 5750 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
100 | 压力传感器 | 0~0.2Mpa | 套 | 1 | 5750 | 5750 | 1 | 5750 | 5750 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
101 | 热导式流量计 | DN400，0~11500Nm3/h | 套 | 1 | 45400 | 45400 | 1 | 38000 | 38000 |  | 0 | 7400 | 7400 | 原工艺图，计入自控
二 | 工业废水自动控制 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
58 | 进水pH检测仪 | 1) pH:0-14/0-100°C, 满足国家标准HJ 353-2019要求，电源AC220V; 2) 流通式数字传感器IP68，带T型插入式支架,传感器电缆15m; 3) 变送器IP66,带壁装式不锈钢保护箱及附件, 4) pH/T及故障状态,RS485工业现场总线通讯接口； 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自动清洗装置 | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 16277 | 16277 |  | 0 | 8723 | 8723 | 原工艺图，计入自控
59 | 进水悬浮物在线测量仪 | 1) 参数：0-50mg/L量程,输出信号4-20mA HART，电源AC220V; 2) 在线式检测仪表,流通式数字传感器IP68,带T型插入式支架,传感器电缆30m； 3) 变送器IP66,带壁装式不锈钢保护箱及附件; 4) SS值/故障状态,Modbus485工业现场总线通讯接口； 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置 | 套 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
60 | 溢流报警开关 | 电导式，高液位报警，电源：AC220V | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 650 | 650 |  | 0 | 14350 | 14350 | 原工艺图，计入自控
61 | 超声波泥位计 | 1) 0-12m,分体式,电源AC220V; 2) 传感器IP68,波束角8°,传感器电缆15m; 3) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 污泥界面/故障状态,4~20mA信号; 5) LCD现场显示 | 套 | 2 | 56000 | 112000 | 2 | 56000 | 112000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
62 | 斜管冲洗螺杆风机出口压力表 |  | 套 | 1 | 500 | 500 | 1 | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
63 | 斜管冲洗螺杆风机出口温度计 |  | 套 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
64 | 出水悬浮物在线测量仪 | 1) 参数：0-50mg/L量程,输出信号4-20mA HART，电源AC220V; 2) 在线式检测仪表,流通式数字传感器IP68,带T型插入式支架,传感器电缆30m； 3) 变送器IP66,带壁装式不锈钢保护箱及附件; 4) SS值/故障状态,Modbus485工业现场总线通讯接口； 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置 | 套 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
65 | 污泥浓度测量仪 | 超声波，管道式，DN200，0~20g/l SS | 套 | 1 | 32000 | 32000 | 1 | 29500 | 29500 |  | 0 | 2500 | 2500 | 原工艺图，计入自控
66 | 总磷在线分析仪 | 1) 0-5mg/l,输出信号4-20mA HART，电源AC220V; 2) 混合水样测量,带采样水泵(20m扬程)、预处理取样系统及分析仪表; 3) 预处理取样系统及分析仪表带不锈钢IP54保护柜及附件,含悬挂支架; 4) 采样及预处理装置至分析仪表的电缆及采样管道各30m; 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置； | 套 | 1 | 160000 | 160000 | 1 | 160000 | 160000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
67 | 自动取样仪 |  | 套 | 1 | 90000 | 90000 | 1 | 75500 | 75500 |  | 0 | 14500 | 14500 | 原工艺图，计入自控
68 | 泵出口压力表 | 1/2 NPT,2-阀组 | 套 | 6 | 500 | 3000 | 6 | 500 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
69 | 污泥回流流量计 | 电磁流量计，DN100，PN6，电源：AC220V，4-20mA输出 | 套 | 2 | 8000 | 16000 | 2 | 8000 | 16000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
70 | 污泥排放流量计 | 电磁流量计，DN200，PN6，电源：AC220V，4-20mA输出 | 套 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
71 | 压力变送器 | 电容式，带就地显示，0~0.4MPa | 套 | 1 | 6000 | 6000 | 1 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
72 | 液位开关 | 型式：浮球式，高高、高、低、低低液位，参数：PP | 套 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
73 | 泵出口压力表 | 1/2 NPT,2-阀组 | 套 | 2 | 500 | 1000 | 2 | 500 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
74 | 投加点转子流量计 | 5m3/h | 套 | 2 | 1000 | 2000 | 2 | 1000 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
75 | 投加点转子流量计 | 10m3/h | 套 | 4 | 1000 | 4000 | 4 | 1000 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
76 | 超声波液位计 | 0~5米 | 套 | 12 | 15000 | 180000 | 12 | 15000 | 180000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
77 | 水头损失仪 | 0-100KPA | 套 | 9 | 22580 | 203220 | 9 | 7410 | 66690 |  | 0 | 15170 | 136530 | 原工艺图，计入自控
78 | 电磁流量计 | DN700 | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 25000 | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
79 | 硝态氮分析仪 | 0~50mg/L | 套 | 2 | 70942 | 141884 | 2 | 70942 | 141884 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
80 | 进水pH检测仪 | 1) pH:0-14/0-100°C, 满足国家标准HJ 353-2019要求，电源AC220V; 2) 流通式数字传感器IP68，带T型插入式支架,传感器电缆15m; 3) 变送器IP66,带壁装式不锈钢保护箱及附件, 4) pH/T及故障状态,RS485工业现场总线通讯接口； 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自动清洗装置 | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 16277 | 16277 |  | 0 | 8723 | 8723 | 原工艺图，计入自控
81 | 进水悬浮物在线测量仪 | 1) 参数：0-50mg/L量程,输出信号4-20mA HART，电源AC220V; 2) 在线式检测仪表,流通式数字传感器IP68,带T型插入式支架,传感器电缆30m； 3) 变送器IP66,带壁装式不锈钢保护箱及附件; 4) SS值/故障状态,Modbus485工业现场总线通讯接口； 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置 | 套 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
82 | 溢流报警开关 | 电导式，高液位报警，电源：AC220V | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 1 | 650 | 650 |  | 0 | 14350 | 14350 | 原工艺图，计入自控
83 | 超声波泥位计 | 1) 0-12m,分体式,电源AC220V; 2) 传感器IP68,波束角8°,传感器电缆15m; 3) 变送器IP65,带立柱式不锈钢保护箱及附件; 4) 污泥界面/故障状态,4~20mA信号; 5) LCD现场显示 | 套 | 2 | 56000 | 112000 | 2 | 56000 | 112000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
84 | 斜管冲洗螺杆风机出口压力表 |  | 套 | 1 | 500 | 500 | 1 | 500 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
85 | 斜管冲洗螺杆风机出口温度计 |  | 套 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 1000 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
86 | 出水悬浮物在线测量仪 | 1) 参数：0-50mg/L量程,输出信号4-20mA HART，电源AC220V; 2) 在线式检测仪表,流通式数字传感器IP68,带T型插入式支架,传感器电缆30m； 3) 变送器IP66,带壁装式不锈钢保护箱及附件; 4) SS值/故障状态,Modbus485工业现场总线通讯接口； 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置 | 套 | 1 | 30000 | 30000 | 1 | 30000 | 30000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
87 | 污泥浓度测量仪 | 超声波，管道式，DN200，0~20g/l SS | 套 | 1 | 32000 | 32000 | 1 | 29500 | 29500 |  | 0 | 2500 | 2500 | 原工艺图，计入自控
88 | 总磷在线分析仪 | 1) 0-5mg/l,输出信号4-20mA HART，电源AC220V; 2) 混合水样测量,带采样水泵(20m扬程)、预处理取样系统及分析仪表; 3) 预处理取样系统及分析仪表带不锈钢IP54保护柜及附件,含悬挂支架; 4) 采样及预处理装置至分析仪表的电缆及采样管道各30m; 5) 在线式检测仪表,LCD现场显示,带自清洗装置； | 套 | 1 | 160000 | 160000 | 1 | 160000 | 160000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
89 | 自动取样仪 |  | 套 | 1 | 90000 | 90000 | 1 | 75500 | 75500 |  | 0 | 14500 | 14500 | 原工艺图，计入自控
90 | 泵出口压力表 | 1/2 NPT,2-阀组 | 套 | 6 | 500 | 3000 | 6 | 500 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
91 | 污泥回流流量计 | 电磁流量计，DN100，PN6，电源：AC220V，4-20mA输出 | 套 | 2 | 8000 | 16000 | 2 | 8000 | 16000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
92 | 污泥排放流量计 | 电磁流量计，DN200，PN6，电源：AC220V，4-20mA输出 | 套 | 1 | 10000 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
93 | 压力变送器 | 电容式，带就地显示，0~0.4MPa | 套 | 1 | 6000 | 6000 | 1 | 6000 | 6000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
94 | 液位开关 | 型式：浮球式，高高、高、低、低低液位，参数：PP | 套 | 1 | 2000 | 2000 | 1 | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
95 | 泵出口压力表 | 1/2 NPT,2-阀组 | 套 | 2 | 500 | 1000 | 2 | 500 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
96 | 投加点转子流量计 | 5m3/h | 套 | 2 | 1000 | 2000 | 2 | 1000 | 2000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
97 | 投加点转子流量计 | 10m3/h | 套 | 4 | 1000 | 4000 | 4 | 1000 | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 原工艺图，计入自控
| 设备购置费合计（元） |  |  |  |  | 2718546 |  |  | 2362349