广州国际媒体港东塔楼改造项目

泛光照明工程

主要材料设备

技术规格书

2023年4月

总目录

第一册：灯具设备技术规格书	2

第二册：电气部分技术规格书 	21

广州国际媒体港东塔楼改造项目泛光照明工程主要材料设备

技术规格书

### 第一册：灯具设备技术规格书

子目录

灯具技术文件总则	3

1、通则要求	4

2、LED灯具要求	5

控制要求	7

1、泛光照明控制系统	7

2、幕墙照明主控制器	8

3、分控器	8

4、工作站主机及控制软件	8

5、超五类网络屏蔽线	9

附图A 暗斑高度（H）示意	9

# 灯具技术文件总则

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行国家一切有关法规、规范的要求，如设计施工图纸、技术文件、标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

### 1、通则要求

1.1本项目照明灯具及光源须采用名牌优质合资或国内一线产品。供货灯具需提供灯具合格证、检测报告（光学检测、安规检测）、安装说明书；此外，进口产品还需提供报关单和原厂证明。

1.2本项目所购灯具（含驱动与电源等）要求质保期为自竣工验收合格之日起2年，产品出货日期开始不少于三年，合理使用寿命需大于10年。

1.3 本项目所购灯具（含驱动与电源等）要求年失效率≤3%。

1.5 LED灯具价格必须包含：LED模组、驱动、电源、安装支架、接地端子（Ⅰ类）、灯具固定底座（如有）、不锈钢挡光板（如有）、控制器（如有）、解码器（如有）、放大器（如有）、控制线（如有）、预埋件等。

1.6灯具安全须满足现行国家相关标准,光学效果需满足招标文件要求。

1.7灯具电源和控制线出线长度不小于1米。

1.8所有灯具外壳颜色，必须由招标人根据现场条件最终确定色卡号。

1.9临江临海项目需进行抗盐雾实验，灯具及其裸露在外的所有附件样品经历48h中性盐雾试验和48h干燥后开灯运行，灯具不应出现任何损坏、锈蚀、点蚀或腐蚀（涂层损坏除外）的迹象。

1.10灯具结构包括安装结构应通过防风检测（依据GB7000.1灯具一般安全要求与试验及广州地区两倍的50年风压值）。

1.11本规格书内所指灯具故障，包括但不限于灯具的失联、不受控及断路。

1.12本规格书内所指暗斑高度（m）如附图A所示，即出光口面到亮区与暗斑交界处的垂直距离，亮区与暗斑交界处a点与b点的亮度比大于10:1。

注：一种暗斑发生在出光口面到亮区与暗斑交界处，没有过渡亮区或者这个区极其小，则暗斑亮度不计入平均亮度，以暗斑高度为评价标准；第二种暗斑，则是在亮区中间有一道较暗的部分，因为过渡亮区较长，不好量化，所以不给暗斑高度，暗斑亮度合到平均亮度里计算。

1.13 检测时灯具的安装角度不做统一规定，由送灯厂家结合产品特性，在满足照明目标的前提下，现场确定。

1.14 本规格书内所指安全电压LED灯具，如为水下使用，工作电压必须为12V；其他灯具，工作电压应在12~36V之间，建议为24V，且大楼内安全电压灯具工作电压尽量统一。

1.15泛光照明管线穿越外立面墙体应做防水措施，穿越方式和大样图应报设计单位审批通过后方可实施，并报送经济前后对比明细表。

1.16所有灯具应提供无功补偿，补偿后功率因素不低于 0.9。

1.17 具体技术参数详见灯参表。

1.18中标单位需提供深化设计图纸，根据方案应清晰表达所用产品型号、规格、控制逻辑等并能直接指导施工安装及调试。并应根据使用要求设置不同的控制方案，报业主确认后方可实施。定板时需同时报送灯具、控制器给设计单位审核批准后，再交业主确认。

### 2、LED灯具要求

2.1 光源要求

2.1.1 大功率（单颗功率≥1W）LED白光芯片封装颗粒显色性不低于80，小功率(单颗功率＜1W)LED白光芯片封装颗粒显色性不低于70。色容差不大于5。

2.1.2该类灯具的主要原材料LED芯片封装颗粒品牌应限定在CREE、lumileds、OSRAM、PHILIPS、日亚范围内。芯片必须原厂封装并提供报关单及原厂证明文件。

2.1.3 LED电源驱动应选用通过CCC认证的品牌。

2.2 灯具要求

制造商须具有制造同类产品并成功实施的经验，企业通过 ISO9001认证，产品进场需通过3C或CCC、UL、CE、CQC认证。产品进场前需品牌报审，设计单位批准后再报业主、监理审批。

2.2.1有亮度及色彩变化要求的LED灯具要求内置自动动态电流调节。

2.2.2所有LED灯具外壳温度满载负荷两小时后，温度升高不大于30℃。现场安装后抽检灯具的外壳温度。

2.2.3所有LED灯具引出线应为线径不小于1.0平方毫米的铜芯软线，相线、零线的颜色必须符合GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》。Ⅰ类灯具外部导线必须使用不小于1.0平方毫米导线，应具有PE线接地端子。Ⅲ类灯具建议使用不小于1.0平方毫米导线。

2.2.4 有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合GB/T 17626.5-2008的检测标准。

2.2.5在现场使用条件下，一年内灯具的光通维持率应不低于95%，两年后，灯的光通维持率应不低于90%。现场安装后委托进行光效（光通量）抽检，分别在一、两年后再抽查，比较后判定。

2.2.6灯具应有特设的导线出(入)口密封装置，该装置为不锈钢材料。灯具出线接插件，必须采用金属接插件或工业级耦合器，或同等、优于上标准。

2.2.7灯体必须采用抗老化硅橡胶圈或同等、优于上标准。

2.2.8灌胶材料必须采用硅胶灌胶或同等、优于上标准。

2.2.9 LED灯具有效寿命：不小于2万小时（光衰至70%即视为失效）。

2.2.10系统运行时，单个LED灯具的故障必须只表现为它本身的故障，不得引起其他LED灯具连带故障而扩大故障面。

2.2.11 LED灯具均需有外置可调光功能，开关电源均为国内一线以上品牌可调光开关电源。其中灯具编号 SL-B、S-L1、S-L2、S-L3灯具带控制系统。

2.2.12地埋灯具的表面温度、表面强度等指标，需满足《GB7000.213-2008灯具第2-13部分:特殊要求地面嵌入式灯具》及其他相关规范的要求。

2.12.13灯具选择应满足JGJ/T 163-2008《城市夜景照明设计规范》里对居住区、步行区和建筑立面的夜景照明灯具的眩光限制及亮度规定。

2.3 电源要求

2.3.1 根据具体灯具要求配置内置或外置电源。该电源必须为灯具标配，不得随意更换。

2.3.2外露驱动电源应考虑一体式防水和散热。

2.3.3大功率LED灯具电源要有过载过压短路保护。

2.3.4灯具电源必须符合国家相关标准，工作环境为：温度-20～75℃，相对湿度0％～80％。

2.3.5外置电子恒压电源集中供电，所提供电源的合计功率为所载灯具合计功率的1.2倍以内，质保大于2年。

2.3.6灯具的最高环境温度为50℃，在此工作温度下灯具可连续正常工作，并符合相应的国家灯具规范。

2.3.7需提供灯具的光度数据报设计单位和业主审核。在设备计划及合同图纸上标明的情况下，应提供完整的光度测定数据以便进行安装，数据应包括以下内容: a.利用率系数。b.包括数字和图形数据的亮度控制表，显示在遮光角测量的设备最大亮度。荧光设备或非对称分布设备之读数应横向和纵向采集。c.以 5°增量(5°,10°，15°等)呈现的图形和数字坎德拉分布数据。如果灯光输出是不对称的，还应针对灯泡的正常上下象限、平行、22-1/2°、45°、167-1/2° 制定相关数据。d.以如上所述的 10°增量（5°，15°等) 数值指示的纬向流明。e.区域和道路照明设备还应包括坎德拉图表和道路分布的分类情况。

# 控制要求

1、泛光照明控制系统

强电控制子系统与景观照明控制子系统共用一台监控电脑和网络交换机。互动系列需独立及联动运行，强电控制子系统对各配电箱内回路编程，实现不同开灯模式，满足设计效果要求；景观照明控制子系统可实现演示动画效果，帧率需大于50，人可接触或下雨或冲洗有安全用电要求，灯具需采用安全电压或隔离防触电电源，且需满足国家相关规定要求。

### 2、幕墙照明主控制器

1.1电源：220V AC, 50Hz；

1.2控制系统需要对每个像素点进行独立控制；信号的刷新频率不小于60次/秒；以达到视觉素材变化灵活性（无延时，确保无闪烁的照明变暗）；控制芯片需采用12BIT以上灰色控制芯片。

1.3系统连结：通过网线/光纤连接；需与灯具 SL-B、S-L1、S-L2、S-L3直接搭配使用；不容许出现闪烁、失控现象。

### 3、分控器

2.1采用DMX512标准协议，支持DMX512扩展控制协议；

2.2电源：220V AC, 50Hz；

2.3需与灯具SL-B、S-L1、S-L2、S-L3直接搭配使用；不容许出现闪烁、失控现象。

### 4、工作站主机及控制软件

3.1 CPU：Intel 酷睿i5或以上；

3.2内存：≥16GB；

3.3显卡：RTX40XX系列独立显卡，显存≥8GB；

3.4硬盘：≥1TB ；

3.5系统：正版 Windows 10 专业版或以上（含官方授权）；

3.6网络适配器：内置RJ45接口100/1000M自适应网络适配器；

3.7显示器：22 英寸 LCD；一线品牌

3.8保修期限：两年原厂保修服务；

3.9其他：市场主流品牌机 ；

3.10配置通讯接口（RS485 或 RS232），提供给BMS系统，以便于集中管理及实现其他系统的联动。

3.11免费开放转换协议，控制软件提供永久授权。

注：如以上参数有冲突，以设计图纸中要求为准。

3.12互动系统需满足设计要求，系统深化设计、产品、媒体内容制作需报设计单位审核批准后方可实施。

### 5、超五类网络屏蔽线

4.1符合TIA/EIA 568-C.2标准对六类双绞线规定的1000MHz带宽要求。

4.2护套满足消防要求，烟密度、毒性、燃烧性能需符合规范要求，并提供相关测试报告。

4.3用于POE（+）线缆应符合POE（+）数据、供电相关要求。有效传输距离≥300 米。

4.4打线方式：T568 B。

# 附图A 暗斑高度（H）示意

广州国际媒体港东塔楼改造项目泛光照明工程主要材料设备

技术规格书

详：设计公司提供的（设计技术文件）

# 第二册：电气部分技术规格书

子目录

一．电气技术说明:	22

1、供电方式	22

2、设备选择	22

3、防雷接地	23

二．低压配电电缆、电线	25

三. 镀锌金属电线管	26

四．钢制电缆桥架	26

五．配电箱技术规范及要求	27

六．图纸、资料及进场验收	30

七．其它事项：	31

# 一．电气技术说明:

# 1、供电方式

（1）建筑单体（建筑物景观照明）：现状有光亮照明配电箱且满足负载要求的，采取升级替换现有配电箱方式；现状有光亮照明配电箱但不满足负载要求的，采取从建筑物配电房或其他满足负载要求位置新申请电源、升级替换现有配电箱方式；现状无光亮照明配电箱的，采取从建筑物配电房或其他满足负载要求位置新申请电源、新增照明配电箱方式。

（2）照明电压等级为380/220V，LED光源的照明灯具在其额定功率不大于48W应采用DC24V；

（3）供夜景照明设备供电电压宜为 0.23/0.4kV，供电半径不宜超过 0.5km；照明灯具端电压的偏差值不宜高于其额定电压值的 105%，并不宜低于其额定电压值的 90%。

# 2、设备选择

（1）照明设备所有带电部分应采用绝缘、遮拦或外护物保护，距地面2.8m以下的照明设备应使用工具才能打开外壳进行光源维护；

（2）室外安装照明配电箱、开关电源箱与控制箱等应采用防水、防尘型，防护等级不应低于IP54，落地安装时箱底距地不小于300mm；

（3）室外配电箱内元器件还应考虑室外环境温度的影响，距地面2.8m以下的电气设备应借助于钥匙或工具才能开启；

（4）LED灯具应选用专用开关电源，LED灯具输入电压应与开关电源输出电压一致；室外绿化带及建筑物外立面的可见电气设备应隐蔽安装，表面喷漆与周围环境融合；

（5）在正常视角范围内的光源可直视灯具，必须采取有效防眩光措施，应将照明的光线严格控制在被照区域内，限制灯具产生的干扰光，超出被照区域的溢散光不应超过15%；

（6）对人员可触及的照明设备，当表面高于70℃时，必须采用隔离保护措施；

（7）照明灯具的功率因数不应小于0.9；

（8）为保证不影响电源启动和照明效果，末端灯光电压偏差允许值为-10%~+5%，分支回路的线路走向可根据现场实际情况做适当调整。

（9）对于一类高层和重要的公建，采用低烟无卤阻燃电缆；

（10)配电箱出线选择足够的导线截面，以防止导线发热量过大而引发火灾危险；

（11)室外照明分支回路采用厚壁阻燃型PVC管，出线开关选用剩余电流保护器；

（12)景观灯具的安装高度一般不低于2.8米，对人员可触及的照明设备，当表面高于70℃时，必须采用隔离保护措施；

（13)直接安装在可燃烧材料表面的灯具，应采用标有△F标志的灯具。

已有现状照明及电气管线要求：

A.现状灯具效果符合设计要求，能继续使用的要求保留。

B.现状电气管线，照明配电箱能继续使用的要求保留。

# 3、防雷接地

（1）电气装置下列金属部分，均应与PE线可靠电气连接，凡事正常不带电而当绝缘破坏时有可能带电的一切金属设备外壳包括配电箱、控制箱、盒等的金属底座和外壳；室内外配电装置的金属构架及靠近带电部位的金属遮拦等；电力电缆的金属护套、接线盒和保护管；及其他绝缘破坏可能使其带电的外露导体；

（2）固定在建筑物上的景观照明灯及其他用电设备和线路应根据建筑物的防雷类别采取相应的放置闪电进入配电系统，发生电涌侵入的措施，并应符合下列规定：

A、屋面上的灯具等电气设备应处在接闪器的保护范围之内；对于30m及以上部分外墙上的灯槽及金属线槽还应与防侧击雷装置（结构圈梁内的水平均压环）相连；

B、从配电箱引出的配电线路应穿钢管；钢管的一端应与配电箱和PE线相连；另一端应约用电设备外壳、保护罩相连，并应就近与屋顶防雷装置相连，相连道题采用8号镀锌圆钢或是40*4热镀锌扁钢；

C、配电箱内应在开关的电源侧装有二级实验的电涌保护器，其电压保护水平不应大于2.5KV用浪涌保护器作防雷、过压保护，浪涌保护器下端就近与防雷装置相连并作可靠接地；屋顶安装的上下级配电箱之间的安装距离应大于10米；

D、平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物，其净距小于100毫米时应采用金属线跨接，跨接点的间距不应大于30米；交叉净距小于100毫米时，其交叉处亦跨接；同时建筑内钢导管（线槽）因链接设备而中间断开时，应设跨接，跨接导线采用4平方毫米铜导线。钢导管穿过防雷分区界面时，应在分区界面做等位连接；金属线槽及其支架全长应不少于两处与接地干线相连；

E、距离建筑物20米以外的配电箱做重复接地，接地电阻不大于4欧，以现场实测为准。具体做法参见《防雷与接地安装》（D501-1~4）。

（3）建筑部分

A.本照明工程为TN-S接地系统，具体与建筑物防雷接地连接视具体情况不同有如下做法：若建筑原接地型式为TN-S系统时，接地电阻经施工之前实测<4Ω时，则与所在建筑物的防雷接地装置可靠连接。如果实测达不到接地电阻要求时，需重新做接地装置；

B.电气装置的下列金属部分，均应与PE线可靠电气连接,凡正常不带电而当绝缘破坏时有可能带电的一切金属设备外壳包括；

配电箱、控制箱、盒等的金属底座和外壳;室内外配电装置的金属构架及靠近带电部位的金属遮拦等;电力电缆的金属护套、接线盒和保护管;及其他因绝缘破坏可能使其带电的外露导体;

C.固定在建筑物上的景观照明灯及其他用电设备和线路应根据建筑物的防雷类别采取相应的防止闪电电涌侵入的措施，并应符合下列规定：

1）无金属外壳或保护网罩的用电设备应处在接闪器的保护范围内；

2）从配电箱引出的配电线路应穿钢管。钢管的一端应与配电箱和PE线相连；另一端应与用电设备外壳、保护罩相连，并应就近与屋顶防雷装置相连，相连导体采用∅10热镀锌圆钢或40x4热镀锌扁钢；

3）安装在屋顶的配电箱内应在开关的电源侧装设Ⅱ级试验的电涌保护器，其电压保护水平不应大于2.5kV用浪涌保护器作防雷、过压保护，浪涌保护器下端就近与防雷装置相连并作可靠接地;屋顶安装的上下级配电箱之间安装距离应大于10m;

D.平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物，其净距小于100毫米时应采用金属线跨接，跨接点的间距不应大于30米；交叉净距小于100毫米时，其交叉处亦跨接。同时建筑内钢导管（线槽）因连接设备而中间断开时，应设跨接线，跨接导线采用4mm²铜导线。钢导管穿过防雷分区界面时，应在分区界面作等电位连接；金属线槽及其支架全长应不少于2处与接地干线相连;

E.距建筑物20米以外的配电箱做重复接地，接地电阻不大于4欧，以现场实测为准。具体做法参见《防雷与接地安装》（D501-1~4）

# 二、低压配电电缆、电线

### 1、一般要求：

1.1电缆电线须选用甲方指定范围内的品牌产品（详见品牌推荐表要求或经设计单位审批）。

1.2所有装置、材料和工艺须符合相应的国家规范和批准的相等国际标准及当地有关部门的要求。制造商须具有不少于五年制造同类产品的经验，通过 ISO9001（或等同）认证，产品通过 3C认证，消防用电缆应获公安消防部门检验合格证书。

1.3所有同类型的装备和材料须为同一厂商的产品。所有相同的部件须能相互替换。

1.4电缆应具有认可的国家测试机构证明，其设计和生产符合相应的IEC标准及国家标准。

1.5电缆的载流量和电压降必须符合有关国家标准规定，其额定值须调节至符合当地条件，即分组法、最高环境温度等。

1.6电线、电缆使用寿命：不少于30年。

2、型号规格

1.1低烟无卤耐火交联聚烯泾电缆（WDZN-YJY）。

1.2低烟无卤耐火聚烯泾绝缘电线（WDZN-BYJ）。

（注：具体型号规格见图纸）

3、技术参考、安装参考：

参考IEC502-1997、GB/T12706.1-2008、GB／T 19666-2005、GB5023-2008、JB/T8734.1-1998、GB/T19216－2008、IEC60331等。

# 三、镀锌金属电线管

5.1一般要求

1、镀锌金属电线管须采用名牌优质产品（详见品牌推荐表要求）。

2、所有装置、材料和工艺须符合本设计规定对应的国家规范和批准的相等国际标准及当地有关部门的要求。制造商须具有不少于五年制造同类产品的经验，通过 ISO9001（或等同） 认证。产品具备国家专业检测机构的检测认证文件。

3、所有同类装置和材料，须为同一制造厂商产品，所有相同项目装备须可互相替换。

4、所有导管的直径不得少于 19 毫米，软管采用可挠金属电线保护套管。

5.2型号规格：单位：mm

| 电线管外径 | 19/20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壁厚 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 |

5.3技术参考、安装参考

参考 GB/T13381.1 电气安装用导管管通用要求、外径尺寸及导管壁厚应符合国家标准：GB/T2518-2004、CECS120：2000 套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程、JGT/T3053-1998可挠金属电线保护套管、IEC61035-2-3电气装置用导管配件规范第2部分：特殊要求：第 3节：金属、绝缘或复合材料软导管配件以及金属或复合材料柔韧导管配件等。

四、钢制电缆桥架

1、一般要求

1.1钢制电缆桥架须采用名牌优质产品（详见品牌推荐表要求）。

1.2所有装置、材料和工艺须符合本设计规定对应的国家规范和批准的相等国际标准及当地有关部门的要求。制造商须具有不少于五年制造同类产品的经验，通过 ISO9001（或等同）认证。产品具备国家专业检测机构的检测认证文件。

1.3所有同类装置和材料，须为同一制造厂商产品，所有相同项目装备须可互相替换。

1.4桥架的连接弯头须采用配套的专用成品连接件。

1.5金属线槽技术要求参考本节钢制电缆桥架技术要求。

2、型号规格：

2.1型号规格

| 桥架宽度B | 允许最小板厚 |
| --- | --- |
| B≤150 150＜B≤300 300＜B≤500 500＜B≤800 800＜B | 1.0 1.2 1.5 2.0 2.2 |

2.2材质：镀锌。

3、技术参考、安装参考

参考 JB/T10216-2000《电控配电用电缆桥架》、CECS31：2006《钢制电缆桥架工程设计规范》。

# 五．配电箱技术规范及要求：

# 1、一般要求：

1.1配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。供货厂家应明确生产的产品执行的标准（国家标准GB7251、行业标准、企业标准），并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标（企业标准应高于国标或行标）。

1.2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求，如需更改必须按正规工程资料（洽商）表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、中标单位共同签字认可。否则由此产生的损失由中标单位负责。

1.2箱内所安装的断路器、开关、隔离开关、负荷开关、接触器和电动机起动器、控制设备和双电源开关、自动控制元件等主要元器件应采用名牌优质产品（详见品牌推荐表要求）。

1.3生产企业需通过 ISO9001：2000 质量管理体系认证。产品必须获国家强制性产品认证3C或CQC证书。

1.4箱体应要求考虑智能照明模块或采用智能物联空开替换智能模块、漏电报警系统零序电流互感器元件、总线耦合器、计量计费电表等的安装空间、进出连接线敲落孔, 所有配电箱应留有不少于 10%的元器件安装空间，以备元器件调整用。

1.5箱体的型式、防护等级须满足设计及安装位置的要求，箱体表面颜色应根据装修要求定。

# 2、箱（柜）体部分：

2.1配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。落地式箱体、挂墙式箱体和嵌墙式箱体等所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的优质冷轧钢板制造，环氧树脂静电喷涂。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作，照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。

2.2配电箱、柜的金属部分：包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地，配电箱、柜的门、敷板等处装设电器，并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。

2.3、暗装箱箱体板厚低于3mm的在箱体左侧背后附一根通长--40×4镀锌扁钢，两端各长出箱体15cm。箱体板厚大于3mm的在箱体左侧背后上、下两端各焊（镀锌扁钢与箱体焊接时的焊接长度要符合规范要求）一根--40×4镀锌扁钢，超出箱体15cm。暗装箱左、右两侧的中间上下各10cm处各敷设一根L40×4×50角钢（已备安装时固定箱体使用）。

2.4、配电箱内外刷朱丹红防锈漆,面板前后喷塑处理。柜体型号详见图纸。材质为冷轧钢板，颜色箱体为红色，面板喷塑处理为乳白色。

2.5、配电箱内，地排、零排、必须有预留压线位置，接地螺栓，不小于M10，镀锌螺栓，接地点必须在箱体内左下角。

2.6室内箱外壳不低于IP31，室外箱外壳不低于 IP65。

# 3、元件部分：

3.1 所有塑壳断路器，厂家须提供与之配套的电缆接线端子。如进、出线缆大，而塑壳断路器、空开端子小，应设母排将端子外引。

3.2其它元件、附件及材料均需选用符合国家或行业现行技术标准。

3.3提供所有元件、导线的合格证及中文说明书（实行强制认证的提供CCC认证证书及CCC试验报告）。进口产品提供商检证明。

3.4塑壳断路器：a.电气免维护寿命：≥1500次（额定电流630A）；≥2000次（额定电流400A）；≥3000次（额定电流250A以下）；b.机械寿命（不维护情况下）：≥4000次（额定电流400A及以上）；≥7000次（额定电流250A及以下）。

3.5微型断路器: 机械寿命：≥20000 次。

3.6电涌保护装置SPD：工作寿命≥100,000小时。

3.7接触器：

a. 额定绝缘电压：AC690V。

b. 额定工作电压：AC380/415V。

c. 额定冲击耐压：8KV。

d. 可配辅助触点、报警触头等。

e. 触点需为镀银触点，或合金银触点。

f. 电气免维护寿命：≥100000次。

# 4、组装配线

4.1配电箱，柜上的电器，仪表应符合电器、仪表排列间距要求。

4.2全部紧固件均采用镀锌件。

4.3二次配线均采用黑色线，加套管编序，线径按厂家标准。

4.4分层配电箱接线应考虑干线进出。

4.5开关接线端子应与导线截面匹配。

4.6电器安装后的配线须排列整齐，用尼龙带绑扎成束或敷于专用线槽内，并卡固在板后或柜内安装架处，配线应留适当长度。

4.7配电箱、柜所装的各种开关、继电器，当处于断开状态时，可动部分不宜带电；垂直安装时上端接电源，下端接负荷，水平安装时，左端接电源，右端接负荷。

4.8配电箱、柜内的配线须按设计图纸相序分色。配电箱、柜内的电源母线，应有颜色分相标志。 相序标色：L1 黄 L2 绿 L3 红 N 淡兰 PE 黄/绿 。

4.9 配线整齐、清晰，导线绝缘良好。导线穿过铁制安装孔、面板时要加装橡皮或塑料护套。

4.10配电箱、柜内的N线、PE线必须设汇流排，汇流排的大小必须符合有关规范要求，导线不得盘成弹簧状。

4.11 PE线用BVR线，线径选择按GB 50303-2015 ，P20。

4.12配电箱、柜应考虑电缆的安装空间。箱体二层板与箱体之间及二层板与箱体四周根据图纸进出线的规格及导线多少留出足够的配线空间。配电箱、柜的箱体、二层板、面板均须有明显而不易脱落的与图纸相符的设计编号（箱体、二层板用钢字打出箱、柜编号），暗装配电箱箱体应有上或下的方向标识。

4.13凡是两根以上电缆（包括有∏接的电缆）进一个开关的配电箱总开关上端须要设过度处理装置，过度处理装置的规格必须与系统图中电缆规格相匹配。

4.14配电箱、柜内的PE线不得串接，与活动部件连接的PE线必须采用铜质涮锡软编织线穿透明塑料管，同一接地端子最多只能压一根PE线，PE线截面应符合施工规范要求。

4.15不等截面的两根导线严禁压在一个端子上。等截面的导线（6平方毫米以下）一个端子上最多只能压两根。

4.16配电柜为靠墙安装，暗装箱为前配线，明装箱为后配线。

# 六、图纸、资料及进场验收

1、投标人产品必须达到设计意图，不能随意改变设计要求，满足设备功能。保证产品质量。

2、投标人需提供控制箱、柜元件排列图、原理图、接线图、箱门贴图等相关资料，箱门贴图需与箱、柜内标识对应。

3、配电箱、柜内的系统图必须采用塑封，注明各支路所控制的主要区域的名称（图纸如不清楚请与建设单位联系）。并制作插入图纸框，所有系统图均须出电子版，电子版在箱、柜交付前10天送到工地。

4、箱、柜编号、数量等以图纸和设计修改通知单为准。配电箱、柜统计表仅供参考。

5、主要元器件的质量证明文件、产品说明及主要参数，随配电箱、柜的质量证明文件一起送到工地。外国进口的元器件必须有合格证和中文使用说明书。

6、如设计单位、建设单位、监理单位对产品材质及质量有异议，产品将送有关部门检测，费用由厂方负责。

7、设备进场资料要求：产品的合格证及检验报告应齐全有效，设备初次进场时应附有生产厂家的营业执照等资质证明文件并加盖有生产厂家的公章，材料进场时的日期应在资质文件的有效日期内。如不是原件，还需要在资质文件空白处注明“原件存放处：XXX公司；抄件人：XXX；抄件日期：X年X月X日。”的字样。如是经销商供货，还应加盖经销商的公章。 对应每批每种规格的产品应有相应的合格证及检验报告，产品检验报告应为政府法定检测部门的检验报告。合格证及检验报告均要求为原件，并有生产厂家的公章。

以上所有资料一式五份，且均必须在有效期内。资料内的字迹及公章清晰，容易辨识。

8、设备到现场后施工方只检查外观，其它功能待通电调试时验收。

9、投标人(生产厂家)需主动、积极进行设备调试、试运行并做好售后服务工作。

# 七、其它事项：

1、未尽事宜，按相关行业、国家标准执行。中标人应保证所提供的配电箱及相关附件顺利通过建设单位，设计单位，监理单位、质检站等单位验收。

2、随配电箱、柜附带所需橡胶护口。

3、防雷测试点箱（暗装）内设--40×4镀锌扁钢，长10cm并配Φ10镀锌螺杆（螺母、平光垫、弹簧垫），扁钢在箱外留出15cm，箱门外做黑色接地标识。

4、鉴于建筑物内系统众多，控制复杂，设备安装期间供货厂家应安排专业技术人员进驻现场协助安装调试，费用由中标单位承担。

5、设备进场、安装、使用过程中如确因产品质量问题造成损失，其直接、间接损失经确认后，均应由中标单位承担。

6、单项调试和联合调试的标准要求：

6.1检查电气、控制设备定位并安装牢固，按设计图已接线完毕，并经查线，校验处于完好备用状态。

6.2调试范围： (1)照明系统调试；(2)防雷和接地系统测试。(3)媒体内容制作；(4)按设计单位要求提供软件端布线文件、媒体内容底图、软件及管理密码等。

6.3泛光照明系统安装完毕并进行有关测试和调试后，应进行单项调试和系统联合调试。功能和效果符合设计图纸要求后，办理工程验收。

7、若有变更另行洽商。在满足项目与国家规范之特定要求下，如此技术要求部分内容与设计文件冲突，以设计文件之内容为准，本要求为招标及设计文件之补充。