## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地上通风空调 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 811672.55
1.1 | 中央空调系统 | 351895.42
1.2 | 通风系统 | 144816.29
1.3 | 防排烟系统 | 314960.84
2 | 措施合计 | 44576.37
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 40028.01
2.2 | 其他措施费 | 4548.36
3 | 其他项目 | 92357.65 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 81167.26
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 11190.39
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 948606.57
5 | 增值税销项税额 | 85374.59 |  |  | －
6 | 总造价 | 1033981.16
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,033,981.16 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
中央空调系统
设备部分
1 | 030113001001 | 冷水机组 | 1.名称:风冷模块冷水机组(热泵) 2.型号:CH-L2-01~03 3.技术参数:制冷量130KW；制热量142KW 4.安装形式:落地安装 5.弹簧减振器，C30混凝土基础 6.电机检查接线 |  | 台 | 3 | 66881.69 |  | 200645.07
2 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.名称:单级端吸卧式离心泵(一用一备) 2.型号:CHP-L2-01、02 3.技术参数:流量70.0CMH，扬程25m，电机功率11KW 4.含控制柜、C30混凝土基础 5.其他符合设计图纸及规范要求 |  | 组 | 1 | 31575.76 |  | 31575.76
3 | 030221001001 | 循环水处理及加药设备 | 1.名称:全自动投药系统(一箱二泵) 2.型号:WH-L2-01 3.规格:投药泵流量2.2(L/h)，投药桶200(L)，计量泵2(台)，计量泵扬程60(m)，功率2(kw) |  | 套 | 1 | 11163.83 |  | 11163.83
4 | 031006015001 | 水箱 | 1.名称:膨胀水箱 2.箱体尺寸(mm):长900(L)、宽900(B)、高900(H) 3.有效容积(m3):0.6 |  | 台 | 1 | 5559.99 |  | 5559.99
|  | 设备部分合计 | [6 empty] | 248944.65
空调风部分
5 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75mm 4.包含管件、支架 5.支架刷油:防锈漆二遍 6.接口形式:法兰连接 |  | m2 | 78.6 | 122.8 |  | 9652.08
本页小计 | [8 empty] | 258596.73
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
6 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6mm 4.包含管件、支架 5.支架刷油:防锈漆二遍 6.接口形式:法兰连接 |  | m2 | 6.81 | 116.57 |  | 793.84
7 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5mm 4.包含管件、支架 5.支架刷油:防锈漆二遍 6.接口形式:法兰连接 |  | m2 | 3.04 | 138.19 |  | 420.1
8 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:A级离心玻璃棉 2.绝热厚度:综合考虑 3.保护层:外缠二层玻璃丝布并分层涂刷防火涂料 4.其他符合设计图纸及规范要求 |  | m3 | 4 | 1163.03 |  | 4652.12
9 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:散流器送风口 2.规格:300*300 3.风口带调节装置 |  | 个 | 3 | 102.06 |  | 306.18
10 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:800*250 |  | 个 | 1 | 300.9 |  | 300.9
11 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称:手动对开多叶调节阀 2.规格:800*250 |  | 个 | 1 | 208.48 |  | 208.48
|  | 空调风部分合计 | [6 empty] | 16333.7
空调水部分
12 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水、冷却水 3.材质、规格:镀锌钢管、DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.水压试验及水冲洗 |  | m | 5.59 | 39.17 |  | 218.96
13 | 031001002002 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水、冷却水 3.材质、规格:镀锌钢管、DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.水压试验及水冲洗 |  | m | 8.92 | 57.52 |  | 513.08
本页小计 | [8 empty] | 7413.66
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 031001002003 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水、冷却水 3.材质、规格:无缝钢管、D89*3.5 4.连接形式:螺纹连接 5.水压试验及水冲洗 |  | m | 20.29 | 136.17 |  | 2762.89
15 | 031001002004 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水、冷却水 3.材质、规格:无缝钢管、D108*4 4.连接形式:螺纹连接 5.水压试验及水冲洗 |  | m | 107.56 | 172.37 |  | 18540.12
16 | 031001002005 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷冻水、冷却水 3.材质、规格:无缝钢管、D133*4 4.连接形式:螺纹连接 5.水压试验及水冲洗 |  | m | 72.47 | 214.5 |  | 15544.82
17 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.规格:穿管子直径DN100 3.填料材质:符合设计规范要求 |  | 个 | 2 | 109 |  | 218
18 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.部位:室内 2.绝热材料品种:难燃B1级橡塑保温管材（板材） 3.绝热厚度:综合考虑 4.其他符合设计图纸及规范要求 |  | m3 | 2.39 | 2716.29 |  | 6491.93
19 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.部位:室外 2.绝热材料品种:离心玻璃棉管壳保温管材（板材） 3.绝热厚度:综合考虑 4.保护层:0.5mm铝皮保护层 5.其他符合设计图纸及规范要求 |  | m3 | 2.79 | 1558.42 |  | 4347.99
20 | 031002001004 | 管道支架 | 1.名称:支架制作安装 2.材质、规格:综合考虑 |  | kg | 139.85 | 27.65 |  | 3866.85
21 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈底漆二遍，银粉漆二遍 |  | kg | 139.85 | 2.97 |  | 415.35
本页小计 | [8 empty] | 52187.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
22 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.名称:电动双位蝶阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 | 611.8 |  | 611.8
23 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:电动双位蝶阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3 | 1507.55 |  | 4522.65
24 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 | 63.59 |  | 63.59
25 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 6 | 425.84 |  | 2555.04
26 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 | 573.85 |  | 1147.7
27 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:蝶阀 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4 | 645.69 |  | 2582.76
28 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.名称:管路冲洗阀 2.规格:DN32 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 7 | 94.19 |  | 659.33
29 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.名称:管路冲洗阀 2.规格:DN50 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 6 | 155.73 |  | 934.38
30 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:静态平衡阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 | 1168.33 |  | 1168.33
31 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:冷量计量装置 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 | 2269.04 |  | 2269.04
32 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.名称:自动排气阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2 | 49.59 |  | 99.18
33 | 031003008002 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 3 | 452.49 |  | 1357.47
34 | 031003008003 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 |  | 组 | 2 | 784.34 |  | 1568.68
本页小计 | [8 empty] | 19539.95
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 031003010002 | 软接头(软管) | 1.名称:球形橡胶软接头 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 6 | 362.51 |  | 2175.06
36 | 031003010003 | 软接头(软管) | 1.名称:球形橡胶软接头 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4 | 512.7 |  | 2050.8
37 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.名称:温度计 |  | 支 | 3 | 85.75 |  | 257.25
38 | 030601002002 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:0~1.6MPa |  | 台 | 14 | 93.05 |  | 1302.7
39 | 030601002003 | 压差旁通控制阀 | 1.名称:压差旁通控制阀 2.规格:DN80 |  | 台 | 1 | 5100.37 |  | 5100.37
40 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN15 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 2 | 35.63 |  | 71.26
41 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 | 609.34 |  | 1218.68
42 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1 | 67.49 |  | 67.49
43 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 | 956.76 |  | 1913.52
|  | 空调水部分合计 | [6 empty] | 86617.07
|  | 中央空调系统合计 | [6 empty] | 351895.42
通风系统
44 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.型号:PF-L1-01 2.技术参数:风量3000(m3/h)，风压400(Pa)，电量0.75(kW)，电压380(V)，转速1100rpm 3.安装形式:吊顶安装 4.弹簧减振器、支吊架 5.支架刷油:防锈漆二遍 6.电机检查接线 |  | 台 | 1 | 3174.68 |  | 3174.68
本页小计 | [8 empty] | 17331.81
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.型号:PF-L1-02 2.技术参数:风量4000(m3/h)，风压300(Pa)，电量1.5(kW)，电压380(V)，转速1100rpm 3.安装形式:吊顶安装 4.弹簧减振器、支吊架 5.支架刷油:防锈漆二遍 6.电机检查接线 |  | 台 | 1 | 3319.68 |  | 3319.68
46 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1.型号:PF-L1-03 2.技术参数:风量3000(m3/h)，风压400(Pa)，电量0.75(kW)，电压380(V)，转速1100rpm 3.安装形式:吊顶安装 4.弹簧减振器、支吊架 5.支架刷油:防锈漆二遍 6.电机检查接线 |  | 台 | 1 | 3174.68 |  | 3174.68
47 | 030404033001 | 风扇 | 1.型号:BP-L1-01 2.技术参数:风量500(m3/h)，风压100(Pa)，电量42(W)，电压220(V) |  | 台 | 1 | 227.24 |  | 227.24
48 | 030404033002 | 风扇 | 1.型号:BP-L1-02、03 2.技术参数:风量2000(m3/h)，风压100(Pa)，电量120(W)，电压380(V) |  | 台 | 2 | 375.24 |  | 750.48
49 | 030404033003 | 风扇 | 1.型号:BP-L1-04、05 2.技术参数:风量3000(m3/h)，风压100(Pa)，电量250(W)，电压380(V) |  | 台 | 2 | 375.24 |  | 750.48
50 | 030404033004 | 风扇 | 1.型号:BP-L1-06 2.技术参数:风量5000(m3/h)，风压100(Pa)，电量250(W)，电压380(V) |  | 台 | 1 | 375.24 |  | 375.24
51 | 030404033005 | 风扇 | 1.型号:BP-L1-07（防爆型） 2.技术参数:风量500(m3/h)，风压100(Pa)，电量42(W)，电压220(V) |  | 台 | 1 | 227.24 |  | 227.24
本页小计 | [8 empty] | 8825.04
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
52 | 030404033006 | 风扇 | 1.型号:BP-L1-08 2.技术参数:风量4000(m3/h)，风压100(Pa)，电量250(W)，电压380(V) |  | 台 | 1 | 375.24 |  | 375.24
53 | 030404033007 | 风扇 | 1.型号:BP-L2-01 2.技术参数:风量500(m3/h)，风压100(Pa)，电量42(W)，电压220(V) |  | 台 | 1 | 227.24 |  | 227.24
54 | 030404033008 | 风扇 | 1.型号:P-2 2.技术参数:风量360(m3/h)，风压100(Pa)，电量38(W)，电压220(V) |  | 台 | 5 | 227.24 |  | 1136.2
55 | 030404033009 | 风扇 | 1.型号:P-1 2.技术参数:风量270(m3/h)，风压100(Pa)，电量35(W)，电压220(V) |  | 台 | 33 | 227.24 |  | 7498.92
56 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0mm 4.包含管件、支架 5.接口形式:法兰连接 |  | m2 | 318.43 | 132.36 |  | 42147.39
57 | 030702001006 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75mm 4.包含管件、支架 5.接口形式:法兰连接 |  | m2 | 188.56 | 122.8 |  | 23155.17
58 | 030702001007 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6mm 4.包含管件、支架 5.接口形式:法兰连接 |  | m2 | 206.06 | 116.57 |  | 24020.41
59 | 030702001008 | 碳钢通风管道 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5mm 4.包含管件、支架 5.接口形式:法兰连接 |  | m2 | 110.14 | 138.19 |  | 15220.25
60 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶口 2.规格:300*300 3.风口带调节装置 |  | 个 | 2 | 97.93 |  | 195.86
本页小计 | [8 empty] | 113976.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
61 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶口 2.规格:500*300 3.风口带调节装置 |  | 个 | 6 | 113.86 |  | 683.16
62 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶口 2.规格:500*500 3.风口带调节装置 |  | 个 | 4 | 172.73 |  | 690.92
63 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶口 2.规格:1000*1000 3.风口带调节装置 4.带防虫网 |  | 个 | 3 | 475.64 |  | 1426.92
64 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶口 2.规格:1500*400 3.风口带调节装置 |  | 个 | 3 | 333.16 |  | 999.48
65 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶口 2.规格:1500*800 3.风口带调节装置 |  | 个 | 2 | 484.14 |  | 968.28
66 | 030703001003 | 碳钢阀门 | 1.名称:150℃防火阀 2.规格:1600*400 |  | 个 | 1 | 931.64 |  | 931.64
67 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:300*300 |  | 个 | 8 | 201.9 |  | 1615.2
68 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:400*400 |  | 个 | 3 | 246.21 |  | 738.63
69 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:500*500 |  | 个 | 2 | 319.66 |  | 639.32
70 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:630*630 |  | 个 | 2 | 571.4 |  | 1142.8
71 | 030703001008 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*500 |  | 个 | 1 | 642.2 |  | 642.2
72 | 030703001009 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1000*630 |  | 个 | 1 | 776.71 |  | 776.71
73 | 030703001010 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1100*800 |  | 个 | 1 | 1096.64 |  | 1096.64
74 | 030703001011 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防火阀 2.规格:1250*630 |  | 个 | 1 | 991.57 |  | 991.57
75 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格:500*500 |  | 个 | 5 | 345.9 |  | 1729.5
76 | 030703001013 | 碳钢阀门 | 1.名称:70℃防烟防火阀 2.规格:1000*1000 |  | 个 | 3 | 1255.64 |  | 3766.92
本页小计 | [8 empty] | 18839.89
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 通风系统合计 | [6 empty] | 144816.29
防排烟系统
77 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.型号:PY-L2-01 2.技术参数:风量40000(m3/h)，风压700(Pa)，电量15(kW)，电压380(V)，转速1450rpm 3.安装形式:吊顶安装 4.弹簧减振器、支吊架 5.支架刷油:防锈漆二遍 6.电机检查接线 |  | 台 | 1 | 6305.8 |  | 6305.8
78 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.型号:PY-L2-02 2.技术参数:风量18000(m3/h)，风压600(Pa)，电量5.5(kW)，电压380(V)，转速1450rpm 3.安装形式:吊顶安装 4.弹簧减振器、支吊架 5.支架刷油:防锈漆二遍 6.电机检查接线 |  | 台 | 1 | 3793.8 |  | 3793.8
79 | 030108003003 | 轴流通风机 | 1.型号:PY-L2-03 2.技术参数:风量18000(m3/h)，风压600(Pa)，电量5.5(kW)，电压380(V)，转速1450rpm 3.安装形式:吊顶安装 4.弹簧减振器、支吊架 5.支架刷油:防锈漆二遍 6.电机检查接线 |  | 台 | 1 | 3793.8 |  | 3793.8
80 | 030108003004 | 轴流通风机 | 1.型号:PY-L1-01~04 2.技术参数:风量60250(m3/h)，风压700(Pa)，电量18.5(kW)，电压380(V)，转速1450rpm 3.安装形式:吊顶安装 4.弹簧减振器、支吊架 5.支架刷油:防锈漆二遍 6.电机检查接线 |  | 台 | 4 | 11240.8 |  | 44963.2
本页小计 | [8 empty] | 58856.6
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
81 | 030702007001 | 双面彩钢耐火镁质风管 | 1.材质:双面彩钢耐火镁质风管 2.形状:矩形 3.接口形式:铁法兰连接 4.表面彩钢板与芯材应为一次性灌浆成型工艺、不应采用粘贴 5.耐火极限:详见图纸并须满足GB/T17428要求 |  | m2 | 521.04 | 400.27 |  | 208556.68
82 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶口 2.规格:350*1000 3.风口带调节装置 |  | 个 | 2 | 229.58 |  | 459.16
83 | 030703007010 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶口 2.规格:800*600 3.风口带调节装置 |  | 个 | 8 | 255.24 |  | 2041.92
84 | 030703007011 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:单层百叶口 2.规格:1200*1000 3.风口带调节装置 |  | 个 | 4 | 672.47 |  | 2689.88
85 | 030703001014 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格:500*500 |  | 个 | 2 | 319.66 |  | 639.32
86 | 030703001015 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格:550*1250 |  | 个 | 1 | 728.92 |  | 728.92
87 | 030703001016 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格:800*800 |  | 个 | 1 | 683.79 |  | 683.79
88 | 030703001017 | 碳钢阀门 | 1.名称:280℃防火阀 2.规格:1600*500 |  | 个 | 4 | 917.23 |  | 3668.92
89 | 030703001018 | 碳钢阀门 | 1.名称:止回阀 2.规格:1600*500 |  | 个 | 4 | 782.19 |  | 3128.76
90 | 031208003002 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:A级离心玻璃棉 2.绝热厚度:综合考虑 3.保护层:外缠二层玻璃丝布并分层涂刷防火涂料 4.其他符合设计图纸及规范要求 |  | m3 | 28.81 | 1163.03 |  | 33506.89
|  | 防排烟系统合计 | [6 empty] | 314960.84
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 811672.55
本页小计 | [8 empty] | 256104.24
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地上通风空调 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
措施项目
91 | 031302007004 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
92 | 031301017004 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 | 4548.36 |  | 4548.36
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 4548.36
本页小计 | [8 empty] | 4548.36
合 计 | [8 empty] | 816220.91
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地上通风空调 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00010 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 40028.01 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010004 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011004 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF004 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002004 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF004 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF004 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地上通风空调 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000010 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 40028.01
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地上通风空调 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 81167.26 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 11190.39
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 92357.65 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地上通风空调 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 81167.26
合 计 |  |  |  | 81167.26 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地上通风空调 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 948606.57 | 9 |  | 85374.59
合 计 | [6 empty] | 85374.59
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13