## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下-水泵房 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 520796.10
1.1 | B.1生活泵房 | 129969.31
1.2 | B.2室内消防泵房 | 257017.36
1.3 | 室外消防泵房 | 133809.43
2 | 措施合计 | 63428.06
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 36458.96
2.2 | 其他措施费 | 26969.10
3 | 其他项目 | 62272.22 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 52079.61
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 10192.61
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 646496.38
5 | 增值税销项税额 | 58184.67 |  |  | －
6 | 总造价 | 704681.05
7 | 人工费 | 80699.51
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 704,681.05 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含分部小计)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-水泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
| B.1 | 生活泵房
1 | 031006001001 | 变频调速泵组(主泵两用一备） | 1.主泵技术参数:Q=14m3/h，H=50m，N=4KW，共3台 2.副泵技术参数:Q=3.2m3/h，H=53m，N=1.1KW，共1台 3.附件名称、规格、数量:控制柜、减震垫、地脚螺栓等 4.基础形式:C25混凝土隔振基础 |  | 套 | 1 | 17560.51 |  | 17560.51
2 | 031006004001 | 气压罐 | 1、规格：∅600x1150-1.0MPa 2、安装方式:法兰连接 |  | 台 | 1 | 6657.89 |  | 6657.89
3 | 030601002005 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:0~1.6MPa |  | 台 | 9 | 192.26 |  | 1730.34
4 | 030703017001 | 二十目防虫罩 | 1.名称:不锈钢二十目防虫罩 2.规格:DN150 3.材质:不锈钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 8 | 25 |  | 200
5 | 030804017001 | 低压铸铁管件 | 1.名称:异径管 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 6 | 25.12 |  | 150.72
6 | 030804017002 | 低压铸铁管件 | 1.名称:异径管 2.规格:DN32 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 | 19 |  | 38
7 | 031003003031 | 阀门 | 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 381.04 |  | 381.04
8 | 030807003001 | 阀门 | 1.类型:消声止回阀 2.材质:铁壳铜芯 3.规格、压力等级:DN32、1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 | 157.48 |  | 157.48
9 | 030807003002 | 阀门 | 1.类型:消声止回阀 2.材质:铁壳铜芯 3.规格、压力等级:DN65、1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3 | 1170.38 |  | 3511.14
本页小计 | [8 empty] | 30387.12
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-水泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
10 | 030807003003 | 阀门 | 1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN80、1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 | 1409.4 |  | 1409.4
11 | 030807003004 | 阀门 | 1.类型:过滤活塞式遥控浮球阀 2.规格、压力等级:DN80、1.6MPa 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 | 659.05 |  | 659.05
12 | 030807003005 | 阀门 | 1.类型:安全泄压阀 2.材质:铁壳铜芯 3.规格、压力等级:DN100、1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 | 1058.3 |  | 1058.3
13 | 030901001005 | 泄水管、溢流管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150*4.5 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 0.5 | 135.14 |  | 67.57
14 | 030901001006 | 放空管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100*4.0 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 3.6 | 86.74 |  | 312.26
15 | 031001005018 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:DN100 S31603不锈钢管 4、连接形式:卡压连接 5.防腐、保温、消毒、冲洗、试压满足规范要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 11.9 | 419 |  | 4986.1
本页小计 | [8 empty] | 8492.68
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-水泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 031001005019 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:DN80 S31603不锈钢管 4、连接形式:卡压连接 5.防腐、保温、消毒、冲洗、试压满足规范要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 9.4 | 343.01 |  | 3224.29
17 | 031001005020 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:DN65 S31603不锈钢管 4、连接形式:卡压连接 5.防腐、保温、消毒、冲洗、试压满足规范要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 12.9 | 273.89 |  | 3533.18
18 | 031001005021 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:DN50 S31603不锈钢管 4、连接形式:卡压连接 5.防腐、保温、消毒、冲洗、试压满足规范要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 3.6 | 148.11 |  | 533.2
19 | 031001005022 | 不锈钢管 | 1、安装部位:室内 2、介质:给水 3、材质、规格:DN32 S31603不锈钢管 4、连接形式:卡压连接 5.防腐、保温、消毒、冲洗、试压满足规范要求 6.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 4.3 | 80.25 |  | 345.08
本页小计 | [8 empty] | 7635.75
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-水泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 031002001123 | 管道支吊架 | 1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢 3.除锈、刷油、防腐设计要求:除锈后刷樟丹底漆二道,调和漆二道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | kg | 1000 | 30.18 |  | 30180
21 | 031003003032 | 阀门 | 1.类型:不锈钢截止阀 2.规格:DN32 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 185.72 |  | 371.44
22 | 031003001019 | 浮球阀 | 1.名称:浮球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 57.58 |  | 115.16
23 | 031003003033 | 阀门 | 1.类型:不锈钢闸阀 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 6 | 1461.88 |  | 8771.28
24 | 031003003034 | 阀门 | 1.类型:不锈钢闸阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 1653.06 |  | 1653.06
25 | 031003003035 | 阀门 | 1.类型:不锈钢闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 5 | 2283.76 |  | 11418.8
26 | 031003003036 | 阀门 | 1.类型:液压水位控制阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 1803.7 |  | 1803.7
27 | 031003003037 | 阀门 | 1.类型:消声止回阀 2.规格:DN80 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 711.9 |  | 711.9
本页小计 | [8 empty] | 55025.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-水泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 031003008007 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 组 | 1 | 1486.72 |  | 1486.72
29 | 031003010011 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN65 3.连接形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 6 | 326.98 |  | 1961.88
30 | 031003012001 | 水锤消除器 | 1.名称:活塞式气囊水锤吸纳器 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 |  | 套 | 1 | 681.36 |  | 681.36
31 | 031006011001 | 紫外线杀菌设备 | 1.名称:紫外线消毒仪 2.规格:Q=30m3/h,P=380W |  | 台 | 1 | 6022.74 |  | 6022.74
32 | 031006015002 | 水箱 | 1、名称：不锈钢生活组合水箱 2、型号、规格：20m3，2500*4000*2000 3、附件：不锈钢支架底座1套 |  | 台 | 1 | 18275.72 |  | 18275.72
|  | 生活泵房合计 | [6 empty] | 129969.31
| B.2 | 室内消防泵房
33 | 031006002001 | 自动喷淋泵（两用一备） | 1.名称:自动喷淋泵（两用一备，共3台） 2.技术参数:Q=30L/S，H=65m，N=37KW 3.附件名称、规格、数量:控制柜、减震垫、地脚螺栓等 4.基础形式:C25混凝土隔振基础 |  | 套 | 1 | 45337.18 |  | 45337.18
34 | 031006002002 | 室内消火栓泵（一用一备） | 1.名称:室内消火栓泵（一用一备，共2台） 2.技术参数:Q=40L/S，H=70m，N=45KW 3.附件名称、规格、数量:控制柜、减震垫、地脚螺栓等 4.基础形式:C25混凝土隔振基础 |  | 套 | 1 | 34003.3 |  | 34003.3
本页小计 | [8 empty] | 107768.9
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-水泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
35 | 030601002006 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:0~1.6MPa |  | 台 | 13 | 192.26 |  | 2499.38
36 | 030601002007 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 4 | 266.51 |  | 1066.04
37 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.名称:流量压力测试装置 2.型号:DN65 3.符合设计图纸其他要求 |  | 套 | 2 | 1290.97 |  | 2581.94
38 | 030703017002 | 二十目防虫罩 | 1.名称:不锈钢二十目防虫罩 2.规格:DN150 3.材质:不锈钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 8 | 25 |  | 200
39 | 030804017003 | 低压铸铁管件 | 1.名称:异径管 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 5 | 96.65 |  | 483.25
40 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN200*5.75 3.连接形式:卡箍连接 4..防腐刷漆、消毒、冲洗、试压满足规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 28.3 | 294.89 |  | 8345.39
41 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150*4.5 3.连接形式:卡箍连接 4..防腐刷漆、消毒、冲洗、试压满足规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 4.6 | 176.67 |  | 812.68
42 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100*4.0 3.连接形式:卡箍连接 4..防腐刷漆、消毒、冲洗、试压满足规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 15.7 | 117.94 |  | 1851.66
本页小计 | [8 empty] | 17840.34
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-水泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
43 | 030901001010 | 泄水管、溢流管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150*4.5 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 3 | 135.14 |  | 405.42
44 | 030901001011 | 放空管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100*4.0 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 13.4 | 86.74 |  | 1162.32
45 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN300*5 3.连接形式:卡箍连接 4..防腐刷漆、消毒、冲洗、试压满足规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 39.7 | 507.88 |  | 20162.84
46 | 030901002004 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管100*4.0 3.连接形式:卡箍连接 4..防腐刷漆、消毒、冲洗、试压满足规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 11.4 | 159.53 |  | 1818.64
47 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150*4.5 3.连接形式:卡箍连接 4..防腐刷漆、消毒、冲洗、试压满足规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 21 | 260.1 |  | 5462.1
本页小计 | [8 empty] | 29011.32
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-水泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
48 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN200*4.5 3.连接形式:卡箍连接 4..防腐刷漆、消毒、冲洗、试压满足规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 3.5 | 292.61 |  | 1024.14
49 | 030901002007 | 放空管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65*3.75 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 19.4 | 94.01 |  | 1823.79
50 | 031002001124 | 管道支吊架 | 1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢 3.除锈、刷油、防腐设计要求:除锈后刷樟丹底漆二道,调和漆二道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | kg | 1500 | 30.18 |  | 45270
51 | 030807003006 | 阀门 | 1.类型:湿式报警阀装置 2.材质:铁壳铜芯 3.规格、压力等级:DN200、1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 | 3140.71 |  | 3140.71
52 | 031003001020 | 浮球阀 | 1.名称:浮球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 57.58 |  | 115.16
53 | 030807003007 | 阀门 | 1.类型:安全泄压阀 2.材质:铁壳铜芯 3.规格、压力等级:DN100、1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 | 1058.3 |  | 2116.6
54 | 031003003038 | 阀门 | 1.类型:球墨铸铁闸阀 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 12 | 2560.27 |  | 30723.24
本页小计 | [8 empty] | 84213.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-水泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
55 | 031003003039 | 阀门 | 1.类型:球墨铸铁闸阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 7 | 1710.01 |  | 11970.07
56 | 031003003040 | 阀门 | 1.类型:球墨铸铁闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 4 | 1262.05 |  | 5048.2
57 | 030807003008 | 阀门 | 1.类型:活塞式缓闭止回阀 2.材质:铁壳铜芯 3.规格、压力等级:DN200、1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 3 | 1660.36 |  | 4981.08
58 | 031003003041 | 阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 1154.21 |  | 2308.42
59 | 031003008008 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 组 | 2 | 4273.27 |  | 8546.54
60 | 031003010012 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN200 3.连接形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 10 | 1282.83 |  | 12828.3
61 | 031003012002 | 水锤消除器 | 1.名称:活塞式气囊水锤吸纳器 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 套 | 1 | 928.97 |  | 928.97
62 | 031003012003 | 水锤消除器 | 1.名称:活塞式气囊水锤吸纳器 2.型号、规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 |  | 套 | 1
|  | 室内消防泵房合计 | [6 empty] | 257017.36
室外消防泵房
本页小计 | [8 empty] | 46611.58
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-水泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
63 | 031006002003 | 消防增压稳压设备 | 1.设备名称:室外消火栓稳压设备 2.技术参数:XW(L)-II-1.5-30-ADL 3.水泵参数:Q=1.5L/s H=30m N=1.1W，共2台；稳压罐:SQW800×0.6(隔膜卧式) 4.附件名称、规格、数量:控制柜、减震垫、地脚螺栓等 |  | 套 | 1 | 14096.9 |  | 14096.9
64 | 031006002004 | 室外消火栓泵（一用一备） | 1.名称:室外消火栓泵（一用一备，共2台） 2.技术参数:Q=40L/S，H=50m，N=37KW 3.附件名称、规格、数量:控制柜、减震垫、地脚螺栓等 4.基础形式:C25混凝土隔振基础 |  | 套 | 1 | 30707.78 |  | 30707.78
65 | 030601002008 | 压力仪表 | 1.名称:压力表 2.规格:0~1.6MPa |  | 台 | 8 | 192.26 |  | 1538.08
66 | 030601002009 | 压力仪表 | 1.名称:压力开关 2.规格:DN100 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 台 | 2 | 266.51 |  | 533.02
67 | 030601004002 | 流量仪表 | 1.名称:流量压力测试装置 2.型号:DN65 3.符合设计图纸其他要求 |  | 套 | 1 | 1290.97 |  | 1290.97
68 | 030703017003 | 二十目防虫罩 | 1.名称:不锈钢二十目防虫罩 2.规格:DN150 3.材质:不锈钢 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 8 | 25 |  | 200
69 | 030804017004 | 低压铸铁管件 | 1.名称:异径管 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 2 | 96.65 |  | 193.3
70 | 030804017005 | 低压铸铁管件 | 1.名称:异径管 2.规格:DN40 3.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 4 | 19 |  | 76
本页小计 | [8 empty] | 48636.05
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-水泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 030807003009 | 阀门 | 1.类型:安全泄压阀 2.材质:铁壳铜芯 3.规格、压力等级:DN100、1.6MPa 4.连接形式:法兰连接 |  | 个 | 1 | 1058.3 |  | 1058.3
72 | 030901002008 | 放空管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65*3.75 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 9.5 | 94.01 |  | 893.1
73 | 030901001012 | 放空管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100*4.0 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 |  | m | 3.2 | 86.74 |  | 277.57
74 | 030901002009 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN200*4.5 3.连接形式:卡箍连接 4..防腐刷漆、消毒、冲洗、试压满足规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 15.9 | 292.61 |  | 4652.5
75 | 030901002010 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150*4.5 3.连接形式:卡箍连接 4..防腐刷漆、消毒、冲洗、试压满足规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 13.5 | 260.1 |  | 3511.35
76 | 030901002011 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管100*4.0 3.连接形式:卡箍连接 4..防腐刷漆、消毒、冲洗、试压满足规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 19.8 | 159.53 |  | 3158.69
本页小计 | [8 empty] | 13551.51
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-水泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 030901002012 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40 3.连接形式:螺纹连接 4..防腐刷漆、消毒、冲洗、试压满足规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 9.4 | 73.67 |  | 692.5
78 | 030901002013 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50 3.连接形式:螺纹连接 4..防腐刷漆、消毒、冲洗、试压满足规范要求 5.其他要求：满足设计、相关图集、标准及技术要求 |  | m | 3 | 81.08 |  | 243.24
79 | 031002001125 | 管道支吊架 | 1.名称:管道支吊架 2.材质:型钢 3.除锈、刷油、防腐设计要求:除锈后刷樟丹底漆二道,调和漆二道 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | kg | 1000 | 30.18 |  | 30180
80 | 031003001021 | 浮球阀 | 1.名称:浮球阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 57.58 |  | 115.16
81 | 031003003042 | 阀门 | 1.类型:球墨铸铁闸阀 2.规格:DN200 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 4 | 2560.27 |  | 10241.08
82 | 031003003043 | 阀门 | 1.类型:球墨铸铁闸阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 4 | 1710.01 |  | 6840.04
83 | 031003003044 | 阀门 | 1.类型:球墨铸铁闸阀 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 3 | 1262.05 |  | 3786.15
本页小计 | [8 empty] | 52098.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-水泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 031003003045 | 阀门 | 1.类型:球墨铸铁闸阀 2.规格:DN40 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 4 | 258.99 |  | 1035.96
85 | 031003003046 | 阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 1154.21 |  | 2308.42
86 | 031003003047 | 阀门 | 1.类型:球墨铸铁闸阀 2.规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 1 | 433.71 |  | 433.71
87 | 031003003048 | 阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格:DN40 3.连接形式:法兰连接 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 2 | 274.99 |  | 549.98
88 | 031003008009 | 除污器(过滤器) | 1.名称:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN200 3.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 组 | 2 | 4273.27 |  | 8546.54
89 | 031003010013 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN200 3.连接形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 4 | 1282.83 |  | 5131.32
90 | 031003010014 | 软接头(软管) | 1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格:DN40 3.连接形式:综合考虑 4.其他:未尽事项详见招标图纸、招标文件、国家相关规范 |  | 个 | 4 | 147.2 |  | 588.8
91 | 031003012004 | 水锤消除器 | 1.名称:活塞式气囊水锤吸纳器 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 |  | 套 | 1 | 928.97 |  | 928.97
|  | 室外消防泵房合计 | [6 empty] | 133809.43
本页小计 | [8 empty] | 19523.7
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-水泵房 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 分部分项合计 | [6 empty] | 520796.1
措施项目
92 | 031301017010 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 3941.78 |  | 3941.78
93 | 031302007010 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
|  | 单价措施合计 | [6 empty] | 3941.78
本页小计 | [8 empty] | 3941.78
合 计 | [8 empty] | 524737.88
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-水泵房 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00016 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77 | 36458.96 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010010 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011010 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | 031302002010 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
5 | 粤031302008010 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 粤031302009010 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
7 | DXGXJCJXF010 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
8 | JTGRSGZJF010 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
9 | QTFY00000016 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：地下-水泵房 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
计方案计算
10 | TSSGBWZJF010 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费 | 30 | 23027.32 |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算
合 计 |  |  |  |  | 59486.28
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：地下-水泵房 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 52079.61 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 10192.61
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 62272.22 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：地下-水泵房 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 52079.61 |  | 按分部分项工程费的10.00%计算
合 计 |  |  |  | 52079.61 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：地下-水泵房 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 646496.38 | 9 |  | 58184.67
合 计 | [6 empty] | 58184.67
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13