横枝岗路道路排水改造工程招标文件

南方医科大学脑科学中心电房建设施工专业承包
招标文件
招  标 单 位：南方医科大学
招标代理单位：广东工程建设监理有限公司
日       期：2023年6月
目录
2

第一章  投标须知

2

一、投标须知前附表

7

二、投标须知修改表

18

三、投标须知通用条款

18

（一）总则

19

（二）招标文件

20

（三）投标文件的编制

27

（四）投标文件的提交

28

（五）开标、评标、定标及合同签定

31

第二章  开标、评标及定标办法

31

一、开标、评标及定标办法修改表

37

二、开标、评标及定标办法通用条款

37

（一）总则

39

（二）开标评标办法程序和细则

47

第三章  合同条款

58

第四章  投标文件格式

93

第五章  技术条件（工程建设标准）

121

第六章  图纸及勘察资料

122

第七章  工程量清单

123

第八章  最高投标限价


第一章  投标须知
一、投标须知前附表

声明：本投标须知前附表使用GZZB2018-3招标文件范本，与范本不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本表的组成部分，同其他部分具有同样的效力。对范本《投标须知通用条款》和《开标、评标和定标办法通用条款》可选择部分的选择使用，均已在本表中注明，通用条款可选择部分中未被本投标须知前附表选择的部分无效。
	项目
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	1
	定义
	招标人（即发包人）：南方医科大学
招标代理：广东工程建设监理有限公司
设计单位：广东岭南设计院有限公司
监理单位：/
检测机构：/
施工总承包单位：/

	2
	2.2
	工程名称
	南方医科大学脑科学中心电房建设施工专业承包

	3
	2.2
	建设地点
	广州市白云区京溪沙太南路1023－1063号

	4
	2.2
	建设规模
	本项目新建电房一间，安装2000kVA变压器1台，及配套高压柜、直流屏、低压柜等设备及附属设备；从新建电房新敷低压电缆至脑科中心大楼、生命科学大楼等。

	5
	2.2
	承包方式
	投标人根据投标人根据招标文件、招标图纸、有关资料及说明，按招标文件工程量清单进行报价，包采购、包安装、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包系统调试、包验收、包保修、包施工停送电、包竣工图编制、包竣工送电后到移交前的运行维护管理，达到验收规范要求等。合同价款根据招标文件施工合同约定的计价方式进行计价和结算。

	6
	2.2
	质量标准
	符合国家和行业现行质量验收标准，一次性竣工验收合格。

	7
	2.2
	招标范围
	按招标文件、招标图纸、工程量清单、有关资料及说明，承接本工程，具体内容以招标文件及工程量清单、招标图纸为准。    

	8
	2.2
	工期要求
	本工程总工期为120日历天，计划2023年7月30日开工。

	9
	3.1
	资金来源
	财政资金

	10
	4.1
	投标人资质等级及项目负责人等级要求
	详见本工程招标公告。

	11
	
	资格审查方式
	详见本工程招标公告。

	12
	13.1
	报价以及单价和总价计算方式
	工程量清单计价。

	13
	15.1
	投标有效期
	120日历天。（从投标截止之日计起）

	14
	16.1
	投标保证金
	1、投标保证金额度：10万元人民币。 
2、投标保证金可采用现金、支票、银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保的形式递交，须在递交投标文件截止时间前完成缴纳。 
①如采用现金或者支票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广州公共资源交易中心代收。具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心；请各投标人在投标文件递交截止时间前按上述金额递交至广州公共资源交易中心，到账情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询的信息为准。 
收款单位：广州交易集团有限公司
开户银行：中国建设银行广州天润路支行
银行账号：44001583404059333333

②依法必须招标的房屋建筑工程如采用非电子形式的投标保函或投标保证保险或专业工程担保公司担保的形式递交提交投标保证金的，在开标前不强制要求投标人提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，投标人应在投标文件中提交投标保函或投标保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。 
③如采用电子保函形式提交的，具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询交易中心；递交情况以开标时广州公共资源交易中心数据库查询信息为准。

	15
	5
	踏勘现场
	招标人不集中组织，投标人自行踏勘。

	16
	8
	投标答疑
	疑问提交时间：   年   月   日   时前(提交投标文件截止时间18天前)；
形式：投标人的疑问通过广州公共资源交易中心交易平台提交。
网上答疑的操作指南为：登陆广州公共资源交易中心网站→进入交易业务/建设工程 “网上答疑”专区→通过项目编号或名称找到所需的项目→在上述的答疑时间内点击“提问”→登录系统进入到提问区域→无记名或匿名提出问题以及查看所有的问题。

	17
	20.1
	投标截止时间
	       年   月    日   时（北京时间）。

	18
	20.1
	开标开始时间和地点
	（技术标和经济标同时开标）
1、开标开始时间：     年   月   日   时   分（与投标截止时间为同一时间），地点：           。投标人也可选择参加在线开标，具体按照交易平台相关指南进行操作。详见：《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。
注：投标文件解密问题。投标人只用执行一次解密，招标人执行解密次数根据招标文件开标次数确定。
2、递交投标文件备用光盘时间：     年   月   日   时   分至     年   月   日   时   分；递交地点：      。(建议安排在投标文件截止时间前15分钟至投标文件截止时间）
上述时间及地点是否有改变，请密切留意补充公告和招标答疑纪要的相关信息。

	19
	26
	开标评标办法
	方式一：选取方法办法七（适合综合评分法四，技术标与经济标同时开启）；
投标人总得分=技术得分×技术得分权重（20%）＋经济得分×经济得分权重（80%）

	20
	29.1
	履约担保
	方式一：中标人提供的履约保证金为中标价款的10%。

	21
	
	最高投标限价
	本项目最高投标限价为人民币8,345,069.53元。

	22
	
	非竞争费用
	本项目绿色施工安全防护措施费为195,277.14元，暂列金额为 660,001.25元，暂估价为  / 元。（未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正）

	23
	
	保修期
	按照《建设工程质量管理条例》规定。

	24
	
	计算评标参考价的等分点值
	本款不适用。

	25
	
	进入第二阶段评审的家数
	本款不适用。

	26
	
	工程成本警戒价
	工程成本警戒价为7,093,309.10元（按招标控制的85%设置）。对低于该警戒价的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。
注：为充分体现招标人意愿及落实项目招标人负责制，警戒价由招标人决定。

	27
	
	第一阶段各分值的权重
	本款不适用。

	28
	
	评标委员会人数
	评标委员会由招标人依法组建。

	29
	
	企业综合诚信评价分数
	本项目不采用企业诚信综合评价分数。

	30
	
	第二阶段投标人名次的排序方法（适用于办法一、办法二）
	本款不适用。

	31
	
	经济分相同情况下的排序方法（适用于办法三、办法四）
	本款不适用。

	32
	
	第二阶段投标人名次的排序方法（适用于办法五、办法六）
	本款不适用。

	33
	13.4、13.5.2
	合同价款的调整办法
	按合同条款相关约定调整。

	34
	
	建设工程质量检测管理办法
	根据《建设工程质量检测管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部第57号）第二十一条规定，作为工程质量验收资料的检测报告，应由建设单位依法委托的检测机构出具。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。建设单位和中标人均不得委托近二年（从招标公告发布年度起逆推2年的1月1日起至投标截止时间止）因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。

	35
	
	分包
	■不允许；
□允许：分包内容要要求：/
        分包金额要求：/
        对分包人的资质要求：对于非主体、非关键性工程，承包人不具备相应资质的，需经发包人审核批准后分包给具有相应资质和能力的专业单位实施。

	36
	
	电子招标投标解密失败及突发情况的补救
	1、按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。  
2、提交投标文件光盘备用
投标人可制作非加密的电子投标文件（PDF格式）刻入光盘（1份），在投标须知前附表第18项规定的时间、地点提交备用。刻录好的投标文件光盘密封在密封袋中，并在封口处加盖投标人单位公章。密封袋上应写明项目名称和招标人名称。递交的光盘不得加密。光盘无法读取或导入的，则视为未提交备用投标文件光盘。如果投标人没有按规定通过交易平台网上递交电子投标文件的，不再读取提交的光盘。投标人也可不提交备用光盘。
 3、补救方案
（1）投标文件解密失败的补救方案：
在规定时间内，因投标人之外原因(指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复)导致的电子投标文件解密失败，在开标现场读取光盘内容，继续开标程序。评标委员会对其投标文件的评审以光盘内容为准。因投标人之外原因解密失败且未递交电子光盘的，视为撤回投标文件。
（2）评标时突发情况的补救方案
若遇不可抗力发生（指网络瘫痪、服务器损坏、交易系统故障短期无法恢复等因素），由评标委员会开启投标人递交的全部投标文件光盘，并按光盘内容进行评审。
（3）除发生上述情况外，开标评标均以投标人通过交易平台网上递交的电子投标文件为准。


二、投标须知修改表

声明：本投标须知使用GZZB2018-3招标文件范本的投标须知通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录投标须知通用条款，请投标人自行到广州市住房和城乡建设局网站（网址：http://zfcj.gz.gov.cn/）下载查阅。
条款号：2.5             修改类型：增加
现文：2.5根据《建设工程质量检测管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部第57号）第二十一条规定，作为工程质量验收资料的检测报告，应由建设单位依法委托的检测机构出具。招标文件中与此条不一致的，以此条为准。建设单位和中标人均不得委托近二年（从招标公告发布年度起逆推2年的1月1日起至投标截止时间止）因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。
条款号：5.1           修改类型：修改
原文：5.1投标人应按本投标须知前附表第15项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。

现文：5.1投标人应按本投标须知前附表第15项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映，且充分考虑了现场各种因素。招标人不受理因投标人缺乏对现场条件的了解或掌握而提出的任何索赔。考察现场的费用由投标人自己承担。
条款号：8.1             修改类型：修改
原文：8.1 投标人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，可以书面形式通过       交易平台提交给招标人或招标代理人，提交形式见本须知前附表第16项。
现文：8.1 投标人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，可以书面形式通过广州公共资源交易中心交易平台提交给招标人或招标代理人，提交形式见本须知前附表第16项。
条款号：8.2             修改类型：修改
原文：8.2招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前在     交易平台 “项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在广州公共资源交易中心网交易平台发布，视作已发放给所有投标人。
现文：8.2招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前在广州公共资源交易中心交易平台 “项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在广州公共资源交易中心交易平台发布，视作已发放给所有投标人。
条款号：9.2             修改类型：修改
原文：9.2招标文件的澄清或修改将在        交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在        交易平台发布，视作已发放给所有投标人，以        交易平台上网发布时间作为送达时间。
现文：9.2招标文件的澄清或修改将在广州公共资源交易中心交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在广州公共资源交易中心交易平台发布，视作已发放给所有投标人，以广州公共资源交易中心交易平台上网发布时间作为送达时间。
条款号：9.4            修改类型：修改
原文：9.4招标文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式的文件为准。
现文：9.4招标文件的澄清、修改均以广州公共资源交易中心交易平台发布的内容为准。当招标文件的澄清、修改在同一内容的表述不一致时，以广州公共资源交易中心交易平台最后发布的内容为准。
条款号：11.2             修改类型：修改
原文：11.2投标文件技术标部分主要包括下列内容:

11.2.1 技术投标文件(按招标文件的要求填写)；
11.2.2 资格审查文件：
（1）投标人声明； 
（2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书；
（3）企业营业执照（取自平台内上传件）；
（4）企业资质证书（取自平台内上传件）；
（5）建筑施工企业安全生产许可证（取自平台内上传件）；
（6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投标的项目负责人）
（7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投标的专职安全员）
（8）拟委托技术负责人的相关证书、资料（具体要求由招标人明确）
（9）拟委派项目负责人的建造师注册证书或小型项目负责人相关证明（取自平台内上传件）； 
（10）项目负责人安全培训考核合格证明或在有效期内的安全考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（取自平台内上传件）；
（11）专职安全员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（取自平台内上传件）；
（12）用于资格审查的业绩（设置业绩要求时选择此项，投标人须提供类似工程业绩的项目名称及项目编号，具体格式由招标人自定）；
（13）资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员。
（14）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为联合体主办方信用档案中的在册人员，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）；
（15）投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件（提供沥青摊铺机自有发票或权属证明及设备现场全貌彩照（彩照须能反映其规格型号））。（含有市政道路面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计发包价50%或以上的大、中修市政公用工程需提供该项内容的证明文件）。
11.2.3项目管理机构配备。
（1）投标人应列出该项目工程的施工组织机构构成和画出机构框架图及其负责人；
（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料，并附上有关证明材料扫描件；
（3）其他辅助说明资料。
11.2.4投标人在广州市可使用适合本工程的机械设备（附：机械设备为自有或租赁的说明；及承诺机械设备如属于租赁的，其租赁是不属于重复租赁）。
11.2.5施工组织设计或施工方案。
11.2.6按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》。
现文：11.2投标文件技术标部分主要包括下列内容:

11.2.1 技术投标文件(按技术标投标文件格式要求填写)；
11.2.2 资格审查文件：
（1）投标人声明（按招标公告附件一的格式及内容提交）； 
（2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书（见本招标文件第四章“技术标投标文件格式”格式五）；
（3）企业营业执照（取自平台内上传件）；
（4）企业资质证书（取自平台内上传件）；
（5）建筑施工企业安全生产许可证（取自平台内上传件）；
（6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投标的项目负责人）；
（7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投标的专职安全员）；
（8）拟委托技术负责人的职称证书（提交原件扫描件）；
（9）拟委派项目负责人的建造师注册证书（取自平台内上传件）；
（10）项目负责人安全生产考核合格证明或在有效期内的安全考核合格证书（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（取自平台内上传件）；
（11）专职安全员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）（取自平台内上传件），项目负责人和安全员不为同一人；
（12）资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员；
（13）关于联合体投标：本项目不接受联合体投标。
11.2.3项目管理机构配备。
（1）投标人应列出该项目工程的施工组织机构构成和画出机构框架图及其负责人（见本招标文件第四章 “技术标投标文件格式”格式六）；
（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料，并附上有关证明材料扫描件（见本招标文件第四章“技术标投标文件格式”格式七《项目经理部组成人员配备表》、格式八《主要人员简历表》填写）；
（3）其他辅助说明资料。
11.2.4施工组织设计或施工方案（见本招标文件第四章“技术标投标文件格式”格式九）。
11.2.5《已竣工验收的类似工程业绩表》（见本招标文件第四章“技术标投标文件格式”格式十）。
11.2.6 《承诺书》（见本招标文件第四章“技术标投标文件格式”格式十一）。
11.2.7 《产品质保和维护维修承诺书》（见本招标文件第四章“技术标投标文件格式”格式十二）。
11.2.8按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》（见本招标文件第四章“投标文件格式”格式十三）。
11.2.9按照招标文件要求填写的《危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单》（见本招标文件第四章“投标文件格式”格式十四）。
11.2.10投标保证金。
11.2.11 其他投标人认为应该提供的资料。
条款号：11.3.3            修改类型：修改
原文：11.3.3按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》。
现文：11.3.3按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》。（须按招标文件第四章 “经济标投标文件格式”格式三）。
条款号：11.3.5             修改类型：增加
现文：《对投标文件编制的承诺》（须按招标文件第四章 “经济标投标文件格式”格式四）
条款号：12.1              修改类型：修改
原文：12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。
现文：12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标文件格式按招标文件第四章《投标文件格式》。其中：技术标格式二、格式三、格式十一、格式十二、格式十三和经济标格式二、格式三、格式四必须按招标文件规定的格式进行编制外，其余格式仅供参考。
条款号：12.2             修改类型：修改
原文：12.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：      。
现文：12.2投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为清晰扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》。
条款号：12.3             修改类型：修改
原文：12.3 投标文件应按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制，详见：  。
现文：12.3 投标文件应按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制，详见：《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》 。 

条款号：13.1             修改类型：修改
原文：13.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。投标报价（含单价及总价）精确到“分”。
现文：13.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。投标报价（含单价及总价）精确到“分”。
条款号： 13.4            修改类型：修改
原文：13.4投标人一旦中标，投标人对招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价，在工程结算时将不得变更，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。因应计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差或因工程变更等原因导致的工程量偏差，引起相关措施项目相应发生变化时，按系数或单一总价方式计价的措施项目费，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。
现文：13.4投标人一旦中标，投标人对招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价，在工程结算时将不得变更，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。因应计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差或因工程变更等原因导致的工程量偏差，引起相关措施项目相应发生变化时，按合同条款相关约定调整。
条款号：13.5  13.5.1  13.5.2  13.5.3  13.5.4             修改类型：修改
原文：13.5工程项目实施期间……，中标后双方协商约定。
现文：13.5变更结算方式按招标文件及施工合同相关规定执行。
条款号：16.1.3             修改类型：修改
原文：16.1.3采用电子形式的保函、担保或保证保险提交投标保证金的，应在招标文件中明确电子递交途径。
现文：16.1.3采用电子形式的保函、担保或保证保险提交投标保证金的，具体操作要求详见广州公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询广州公共资源交易中心。

条款号：16.2             修改类型：修改
原文：16.2开标时投标人没有按要求提供投标保证金的，其投标文件将被否决；未按招标文件要求提交符合免予提供投标保证金相关证明材料，且未提交投标保证金的投标人，视为未按要求提供投标保证金。
现文：16.2开标时投标人没有按要求提供投标保证金的，其投标文件将被否决。

条款号：16.4             修改类型：修改
原文：16.4如有下列情况之一的，招标人可以不予退还投标保证金（是否退还投标保证金由招标人在招标文件中规定）：

16.4.1因投标人原因造成投标文件未解密的；

16.4.2投标人在投标有效期内撤销投标文件；

16.4.3中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；

16.4.4中标人未能在规定期限内签署合同协议。
现文：16.4如有下列情况之一的，招标人不予退还投标保证金：

16.4.1因投标人原因造成投标文件未解密的；

16.4.2投标人在投标有效期内撤销投标文件；

16.4.3中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；

16.4.4中标人未能在规定期限内签署合同协议。

条款号：16.5             修改类型：修改
原文：16.5投标人如存在下列情况之一的，将被拒绝在一定时期内参与招标人后续工程投标（拒绝时限需在招标文件中明确）：

16.5.1投标人存在 16.4 条款所列情形且投标人提交的保函、担保或保证保险无法兑付的；

16.5.2采用非电子形式提交投标保证金的投标人存在 16.4 条款所列情形，且未按招标人要求补交银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险原件的；

16.5.3按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在 16.4 条款所列情形，且未按招标人要求补交投标保证金的；

16.5.3按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在 16.4 条款所列情形的。
注：16.5.3 款由招标人二选一，需在招标文件中明确。
现文：16.5投标人如存在下列情况之一的，将被拒绝在一年内参与招标人后续工程投标：

16.5.1投标人存在 16.4 条款所列情形且投标人提交的保函、担保或保证保险无法兑付的；

16.5.2采用非电子形式提交投标保证金的投标人存在 16.4 条款所列情形，且未按招标人要求补交银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险原件的；

条款号：17.1          修改类型：修改
原文：17.1投标人应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：         。
现文：17.1投标人应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》 。
条款号：18.1          修改类型：修改
原文：18.1递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：      。
现文：18.1递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：《房屋建筑和市政基础设施工程全流程电子化项目专章》 。
条款号：18.2          修改类型：修改
原文：18.2 未按要求加密的投标文件，    交易平台将予以拒收。
现文：18.2 未按要求加密的投标文件，广州公共资源交易中心交易平台将予以拒收。
条款号：19.1         修改类型：修改
原文：19.1投标人通过      交易平台递交电子投标文件。
现文：19.1投标人通过广州公共资源交易中心交易平台递交电子投标文件。
条款号：19.2         修改类型：修改
原文：19.2投标人完成电子投标文件上传后，    交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
现文：19.2投标人完成电子投标文件上传后，广州公共资源交易中心交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
条款号：19.3         修改类型：修改
原文：19.3逾期送达的电子投标文件，      交易平台将予以拒收。
现文：19.3逾期送达的电子投标文件，广州公共资源交易中心交易平台将予以拒收。
条款号：19.5         修改类型：删除
原文：19.5如技术标和经济标先后分别开启，         交易平台将按招标文件规定的时间分别开启技术标和经济标。
条款号：19.6         修改类型：删除
原文：19.6在规定的时间内，项目负责人须到自助签到。按照交易平台有关项目负责人自助签到流程进行操作。项目负责人凡未凭身份证按时到达指定地点签到的，该投标文件将不能参与资格审查和评标（选择性条款）。
条款号：21.1        修改类型：修改
原文：21.1 本须知前附表第17项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件，    交易平台将予以拒收。
现文：21.1 本须知前附表第17项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件，广州公共资源交易中心交易平台将予以拒收。
条款号：27.1        修改类型：修改
原文：27.1招标人将在   交易平台、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台公示中标候选人，公示期为三天。
现文：27.1招标人将在广州公共资源交易中心交易平台、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台公示中标候选人，公示期为三天。投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提交的，应通过交易平台进行，招标人也应通过交易平台答复线上提交的异议。作出答复前，应当暂停招标投标活动。
条款号：27.4        修改类型：修改
原文：27.4在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括人员、业绩、奖项等资料）在     交易平台和广东省招标投标监管网公开。

    现文：27.4在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的内容（包括人员、业绩、奖项等资料）在广州公共资源交易中心交易平台和广东省招标投标监管网公开。
条款号：28.4        修改类型：修改
原文：28.4 招标人支付工程款时，中标人应提供工程所在地发票。
现文：28.4 招标人支付工程款时，中标人应按规定开具发票。
条款号：29.1        修改类型：修改
原文：29.1在收到中标通知书后的15日内，中标人应按本须知前附表第 20 项的规定向招标人提交履约担保。
现文：29.1在签订合同后的15日内，中标人应按本须知前附表第20项的规定向招标人提交履约担保（具体形式详见合同）。
条款号：29.2        修改类型：修改
原文：29.2中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。
现文：29.2在签订合同后的15日后，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将有权解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。
 条款号：32.3        修改类型：修改
原文：32.3投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形的，中标无效，行政监督部门将对其违法行为进行政处罚并通报。该投标人将被招标人列入黑名单并限制其参与招标人后续项目的投标。。
现文：32.3投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假骗取中标、行贿情形的，中标无效，行政监督部门将对其违法行为进行政处罚。该投标人将被招标人列入黑名单并限制其参与招标人后续项目的投标。
 条款号：33       修改类型：删除
原文：33. 投标人信誉的要求
存在下列情形之一的，招标人可以限制其投标（需在招标文件中明确评定方法）
（1）被住房城乡建设行政主管部门在全国建筑市场监管一体化工作平台列入建筑市场主体“黑名单”；
（2）被发改委、人力资源社会保障、质检总局等有关部门、单位在“信用中国”网站中列入联合惩戒失信黑名单。
条款号：34            修改类型：增加
 现文：
（1）招标人（招标代理机构）填报中标候选人公示信息、与中标人签订合同及办理施工许可前，如发现第一中标候选人或中标人委派的项目负责人已在其他在建项目中任职，招标人有权取消其投标或中标资格，且依法追究相应法律责任。招标人可以确定第二中标候选人为中标人，如第二中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定第三中标候选人为中标人。
（2）中标单位在中标公示后，签订合同前，须提供与所递交投标电子标书内容一致且加盖单位公章的纸质文件四套及电子文件二套（不用生成投标书；包括用Microsoft Excel 软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的工程量清单报价表和单价分析表，用MicrosoftWord软件或广州公共资源交易中心提供的投标书制作软件制作的经济投标文件其他部分；以及与所递交投标电子标书内容一致的投标版计价软件及XML投标版cos文件；补齐遗漏表格及相关内容或者无条件接受招标人给出的表格及相关内容。电子文件介质使用CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理）给招标人。
注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。
（以下无正文）
三、投标须知通用条款（详见范本）

（一）总则
1、定义
本招标文件使用的下列词语具有如下规定的意义：
（1）“招标人”（即发包人）、“项目建设管理单位”（或称“项目代建单位”）、“招标代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明。
（2）“投标人”指向招标人提交投标文件的当事人。   
（3）“承包人”指其投标被招标人接受并与其签订承包合同的当事人。
（4）“招标文件”指由招标代理发出的本文件（包括全部章节、附件）及招标答疑会会议纪要和招标文件的澄清与修改文件。
（5）“投标文件”指投标人根据本项目招标文件向招标人提交的全部文件。
（6）“书面形式”指打字或印刷的文件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。
2、招标说明
2.1本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，通过招标方式选定承包人。
2.2工程名称、建设地点、建设规模、承包方式、质量标准、招标范围、工期要求等均在投标须知前附表中列明。
2.3设计说明：详见招标图纸。
2.4工程施工特点：详见招标图纸。
3．资金来源
3.1本招标工程项目资金来源见投标须知前附表第9项
4．合格投标人的条件
4.1详见本项目招标公告
5．踏勘现场
5.1投标人应按本投标须知前附表第15项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映，且充分考虑了现场各种因素。招标人不受理因投标人缺乏对现场条件的了解或掌握而提出的任何索赔。考察现场的费用由投标人自己承担。
5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。
6．投标费用
6.1不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。
（二）招标文件
7.招标文件的组成
7.1本招标文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的招标答疑会会议纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改：
第一章  投标须知
第二章  开标、评标及定标办法
第三章  合同条款
第四章  投标文件格式
第五章  技术条件（工程建设标准）（另册）
第六章  图纸及勘察资料（另册）
第七章  招标工程量清单（另册）
第八章  最高投标限价
7.2 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，招标人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。
7.3 投标人一旦中标，招标文件的内容对招标人和中标人双方均有约束力。
8．招标答疑
8.1 投标人若对招标文件（包括招标图纸）中有疑问，可以书面形式通过   交易平台提交给招标人或招标代理人，提交形式见本须知前附表第16项。
8.2招标答疑会会议纪要将在提交投标文件截止时间15日前在   交易平台 “项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在    交易平台发布，视作已发放给所有投标人。
8.3答疑会会议纪要为招标文件的一部分。
8.4若招标答疑会会议纪要与招标文件有矛盾，以答疑会议纪要最后发出的书面形式的文件为准。
9.招标文件的澄清与修改
9.1招标文件发出后,在提交投标文件截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。
9.2招标文件的澄清或修改将在   交易平台“项目答疑纪要”专区公开发布。答疑纪要一经在    交易平台发布，视作已发放给所有投标人，以   交易平台上网发布时间作为送达时间。
9.3招标文件的修改内容为招标文件的组成部分。
9.4招标文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面形式的文件为准。
9.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清或修改等内容考虑进去，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。
（三）投标文件的编制
10．投标文件的语言及度量衡单位
10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11．投标文件的组成

11.1 投标文件由技术部分（含资格审查文件）和经济部分二部分投标文件组成。
11.2投标文件技术标部分主要包括下列内容:

11.2.1 技术投标文件(按技术标投标文件格式要求填写)；
11.2.2 资格审查文件：
（1）投标人声明； 
（2）法定代表人证明书、法定代表人签字或盖章的本投标文件授权委托证明书；
（3）企业营业执照（取自平台内上传件）；
（4）企业资质证书（取自平台内上传件）；
（5）建筑施工企业安全生产许可证（取自平台内上传件）；
（6）项目负责人（按网上投标登记时选择拟投标的项目负责人）；
（7）专职安全员（按网上投标登记时选择拟投标的专职安全员）；
（8）拟委托技术负责人的相关证书、资料（具体要求由招标人明确）；
（9）拟委派项目负责人的建造师注册证书或小型项目负责人相关证明（取自平台内上传件）；
（10）项目负责人安全培训考核合格证明或在有效期内的安全考核合格证书（B 类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（取自平台内上传件）；
（11）专职安全员须具有在有效期内的安全考核合格证书（C 类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（取自平台内上传件）；
（12）用于资格审查的业绩（设置业绩要求时选择此项，投标人须提供类似工程业绩的项目名称及项目编号，具体格式由招标人自定）；
（13）资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信用档案中的在册人员。
（14）列明主办单位的联合体工作协议（采用联合体投标时需递交，投标人拟任本工程项目负责人应为联合体主办方信用档案中的在册人员，联合体工作协议应明确约定各方拟承担的工作和责任）；
（15）投标人具有在广州地区可使用适合本工程的机械设备的证明文件（提供沥青摊铺机自有发票或权属证明及设备现场全貌彩照（彩照须能反映其规格型号））。（含有市政道路面层沥青摊铺且沥青摊铺占预计发包价 50%或以上的大、中修市政公用工程需提供该项内容的证明文件）。

11.2.3项目管理机构配备。
（1）投标人应列出该项目工程的施工组织机构构成和画出机构框架图及其负责人；
（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务等资料，并附上有关证明材料扫描件；
（3）其他辅助说明资料。
11.2.4投标人在广州市可使用适合本工程的机械设备（附：机械设备为自有或租赁的说明；及承诺机械设备如属于租赁的，其租赁是不属于重复租赁）。
11.2.5施工组织设计或施工方案。
11.2.6按照招标文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》。
11.3 经济部分投标文件主要包括下列内容：
11.3.1 经济投标文件(按招标文件的要求填写)。
11.3.2投标总价。投标人必须按招标工程量清单填报价格，工程量清单的组成、格式、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工程量计算规则必须与招标工程量清单一致。投标报价由投标人依据建设工程工程量清单计价规范、招标文件、招标工程量清单、设计文件、企业定额、施工现场情况和投标时拟定的施工组织设计或者施工方案，结合企业成本、市场价格以及招标文件中载明的风险内容和范围等编制。其中包括如下： 

（1）投标总价封面、扉页；
（2）总说明
（3）工程项目投标报价汇总表；
（4）单项工程投标报价汇总表；
（5）单位工程投标报价汇总表；
（6）分部分项工程清单与计价表；
（7）单价措施项目清单与计价表；
（8）总价措施项目清单与计价表；
（9）综合单价分析表；
（10）其他项目清单与计价汇总表；
（11）暂列金额明细表；
（12）材料（工程设备）暂估价明细表；
（13）专业工程暂估价明细表；
（14）计日工表；
（15）总承包服务计价表；
（16）规费和税金项目计价表；
 （17）人工、主要材料和设备一览表
11.3.3按照招标文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》。
11.3.4若投标人的投标报价低于工程成本警戒价的，投标人还须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审。
12．投标文件格式
12.1投标文件包括本须知第 11 条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。
12.2 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：      。
12.3 投标文件应按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行编制，详见：    。
如不按上述要求编制引起系统无法检索、读取相关信息的，其后果由投标人承担。
13．投标报价及造价承包和变更结算方式
13.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表第 12 项所规定的方式。投标报价（含单价及总价）精确到“分”。
13.2招标人按照招标图纸制定招标工程量清单，该清单载于本招标文件第七章中，投标人按照招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价，每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中，在实施后，此项目不得重新组价予以调整，招标人将不予支付。
13.3投标人的投标报价，应是按照投标须知前附表第8项的工期要求，在投标须知前附表第3项的建设地点，完成投标须知前附表第7项的招标范围内已由招标人制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。
13.4投标人一旦中标，投标人对招标人提供的招标工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价，在工程结算时将不得变更，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。因应计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差或因工程变更等原因导致的工程量偏差，引起相关措施项目相应发生变化时，按系数或单一总价方式计价的措施项目费，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施项目费调减。
13.5工程项目实施期间和结算时，招标文件工程量清单中漏列而由监理单位和招标人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由招标人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：
13.5.1中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；
13.5.2中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由招标人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料单价，由招标人在招标文件中依法确定计价方式。
13.5.3 中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，如可套取相关定额，则以相关定额为基数下浮计算单价,下浮率为中标价相对于最高投标限价的下浮率（下浮率=(最高投标限价-中标价)/ 最高投标限价）。
13.5.4 如相关定额没有相应子目的，其计价方式由招标人在本招标文件第三章中另行规定。未规定的，中标后双方协商约定。
13.6暂列金额、暂估价
13.6.1暂列金额指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。
暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。
13.6.2在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，达到法定招标范围标准的，应由招标人同中标人联合招标，确定承包人和承包价格。
13.6.3在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准但适用政府采购规定的，应按照政府采购规定确定承包人和承包价格。
13.6.4在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人有法定的承包资格的，由承包人承包，承包人无法定的承包资格但有法定的分包权的，由承包人分包，招标人同承包人结算的价格按本投标须知13.5款规定确定。
13.6.5在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定招标范围标准也不适用政府采购规定，承包人既无法定的承包资格又无法定的分包权的，由招标人另行发包。
13.6.6 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的，纳入本项目承包人的管理和协调范围，由其他承包人向本项目承包人承担质量、安全、文明施工、工期责任，本项目承包人向招标人承担责任。投标人应当充分考虑此项管理和协调所发生的费用，并将其纳入招标人提供的工程量清单中的适当项目报价中。招标人将视为此项管理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。
13.7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
13.8属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者提出不少于3个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择,凡招标人在招标文件中提出参考品牌的，必须在参考品牌后面加上“或相当于”字样。
13.9招标人与中标人应本着实事求是、风险共担的原则，充分考虑施工合同履行期间人工、建筑材料、机械设备价格因素的影响。对于各类钢筋、混凝土等主要材料以及人工、机械设备等，应结合合同工期、各价格因素对工程总造价的影响等，合理约定调价机制。调价机制应由招标人在招标文件及合同中明确，内容包括调价范围（含材料、机械的具体名称、工种等）、价格变动时限、幅度以及相应的合同价款调整方法。
14．投标货币
14.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。
15．投标有效期
15.1 投标有效期见投标须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
15.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不影响退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。
16．投标保证金
16.1投标人应按投标须知前附表第14项所述金额和时间递交投标保证金。招标人应当允许投标人自主选择现金、银行保函、保证保险、专业工程担保公司担保等方式缴纳投标保证金。
16.1.1 采用现金或者支票形式提交的，投标保证金须从投标人的银行基本账户转出。
16.1.2 依法必须招标的房屋建筑工程如采用非电子形式的银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险提交投标保证金的，在开标前不强制要求投标人提交纸质原件，由中标候选人在中标候选人公示前提交并在网上公示，投标人应在投标文件中提交保函、担保或保证保险扫描件并加盖投标人电子印章。如投标人存在16.4条款所列情形的，应将纸质原件提交给招标人。
16.1.3 采用电子形式的保函、担保或保证保险提交投标保证金的，应在招标文件中明确电子递交途径。
16.2开标时投标人没有按要求提供投标保证金的，其投标文件将被否决；未按招标文件要求提交符合免予提供投标保证金相关证明材料，且未提交投标保证金的投标人，视为未按要求提供投标保证金。
16.3投标保证金应依据法律法规的相关规定退还。
16.4如有下列情况之一的，招标人可以不予退还投标保证金（是否退还投标保证金由招标人在招标文件中规定）：
16.4.1因投标人原因造成投标文件未解密的；
16.4.2投标人在投标有效期内撤销投标文件；
16.4.3中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；
16.4.4中标人未能在规定期限内签署合同协议。
16.5投标人如存在下列情况之一的，将被拒绝在一定时期内参与招标人后续工程投标（拒绝时限需在招标文件中明确）：
16.5.1投标人存在 16.4 条款所列情形且投标人提交的保函、担保或保证保险无法兑付的；
16.5.2采用非电子形式提交投标保证金的投标人存在 16.4 条款所列情形，且未按招标人要求补交银行保函、专业工程担保公司担保或保证保险原件的；
16.5.3按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在 16.4 条款所列情形，且未按招标人要求补交投标保证金的；
16.5.3按招标文件要求免于提供投标保证金的投标人存在 16.4 条款所列情形的。
注：16.5.3 款由招标人二选一，需在招标文件中明确。

17．投标文件的签署
17.1投标人应采用单位数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。投标文件中需个人签字或盖章的，应加盖个人电子印章或在线下完成后扫描上传。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：    。
（四）投标文件的提交
18．投标文件的密封和标记
18.1递交的电子投标文件（不含备用光盘）必须进行加密。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：     。
18.2 未按要求加密的投标文件，    交易平台将予以拒收。
19．投标文件的递交和接收
19.1投标人通过广州公共资源交易中心交易平台递交电子投标文件。
19.2投标人完成电子投标文件上传后，    交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。
19.3逾期送达的电子投标文件，    交易平台将予以拒收。
19.4 投标截止前，招标人拒绝接收符合条件的投标文件，投标人可向招标投标监督机构投诉。
19.5如技术标和经济标先后分别开启，    交易平台将按招标文件规定的时间分别开启技术标和经济标。
19.6在规定的时间内，项目负责人须到自助签到。按照交易平台有关项目负责人自助签到流程进行操作。项目负责人凡未凭身份证按时到达指定地点签到的，该投标文件将不能参与资格审查和评标（选择性条款）。
20．投标文件提交的截止时间
20.1投标人应在投标须知前附表第17项所述的时间前提交投标文件。
20.2招标人可按本须知第9条规定以招标文件修改的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
20.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于 3 家的，招标人将重新组织招标（当 N 个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足 N+2 家，则重新组织招标）。
21．迟交的投标文件
21.1 本须知前附表第17项规定的投标截止时间后送达的电子投标文件，   交易平台将予以拒收。
22．投标文件的修改与撤回
22.1在规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
22.2投标人修改或撤回已递交的投标文件，需在交易平台发出修改或撤回通知，并按要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

22.3修改后再次递交的，按19点的规定执行。
22.4 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。
（五）开标、评标、定标及合同签定
23、开标。
详见第二章开标、评标及定标办法
24．评标过程的保密
24.1 开标后，直至中标公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。
24.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
25．投标文件的澄清，计算错误的修正
详见招标文件第二章开标、评标及定标办法
26．投标文件的评审、比较和否决
详见招标文件第二章开标、评标及定标办法。
27．中标通知书
27.1招标人将在   交易平台、广东省招标投标监管网和中国招标投标公共服务平台公示中标候选人，公示期为三天。
27.2招标人应当自确定中标人后，向招标投标监管机构提交招标投标情况的书面报告；经招投标监管机构备案后，方可发出中标通知书。
27.3中标人必须在收到中标通知书后24小时之内以书面形式回复招标人，确认收到。
27.4在产生中标候选人后，招标人将中标候选人的投标文件商务部分文件的所有内容（包括人员、业绩、奖项等资料）在     交易平台和广东省招标投标监管网公开。
28．合同协议书的签订
28.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件商定和签订合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
28.2中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与招标人订立合同，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。
28.3非经招标人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则招标人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。
28.4招标人支付工程款时，中标人应按规定开具发票。
29．履约担保
29.1在收到中标通知书后的的15日内，中标人应按本须知前附表第20项的规定向招标人提交履约担保。
29.2在签订合同后中标通知书发出之日起15日后，中标人未按上款的规定提交履约担保，招标人将解除中标通知书，原中标人的投标保证金不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。
30．合同生效
30.1在合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。
31．其它费用
32．腐败与欺诈行为
在招标和合同实施期间，招标人要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。
32．1对本条款的规定，特定义如下词汇：
1）、“腐败行为”是指在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响招标人有关人员工作的行为；
2）、“欺诈行为”是指通过提供伪证影响招标或合同执行，从而损害招标人利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标文件之前或之后），人为地使招标过程失去竞争性，从而使招标人无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。
32．2如果投标人被认定在本招标的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消投标资格。
32.3投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形的，中标无效，行政监督部门将对其违法行为进行政处罚并通报。该投标人将被招标人列入黑名单并限制其参与招标人后续项目的投标。
33. 投标人信誉的要求

存在下列情形之一的，招标人可以限制其投标（需在招标文件中明确评定方法）
（1）被住房城乡建设行政主管部门在全国建筑市场监管一体化工作平台列入建筑市场主体“黑名单”；

（2）被发改委、人力资源社会保障、质检总局等有关部门、单位在“信用中国”网站中列入联合惩戒失信黑名单。

第二章  开标、评标及定标办法
一、开标、评标及定标办法修改表

声明：本开标、评标及定标办法使用GZZB2018-3招标文件范本的开标、评标及定标办法通用条款，与该通用条款不同之处，均在本表中列明，并以现文为准，原文不再有效。本招标文件中不再转录开标、评标及定标办法通用条款，请投标人自行到广州市住房和城乡建设局网站（网址：http://zfcj.gz.gov.cn/）下载GZZB2018-3范本查阅。
条款号：36.3             修改类型：删除
原文：36.3根据投标须知前附表第19项，如需抽取某一种评标办法供评标时使用的，应在开标前抽取。首先对招标文件中约定的若干种评标方法进行编号，再随机抽取某一编号，该编号所对应的评标办法供评标时使用。
条款号：36.5.1             修改类型：修改
原文：36.5.1在投标截止时间后半小时内，投标人通过        交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密（如有项目负责人签到环节，应在项目负责人签到完成后，招标人再进行解密）。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容；
现文：36.5.1在投标截止时间后半小时内，投标人通过广州公共资源交易中心交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密，解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容；
条款号：  36.5.3           修改类型：修改
原文： 36.5.3 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；
现文： 36.5.3 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；若投标人不参加开标会的，或不签字确认的，视同该投标人认可开标结果。
条款号： 38.1           修改类型：修改
原文： 38.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。
现文：38.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的内容以及细微偏差的内容作出澄清。
条款号：41.1              修改类型：修改
原文：41.1开标由招标人主持；
现文：41.1开标由招标人或招标代理主持；
条款号：41.2.1             修改类型：修改
原文：41.2.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至        交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。
现文：41.2.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至 广州公共资源交易中心交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。
条款号：41.2.2             修改类型：删除
原文：41.2.2开标前，首先由招标人随机抽取确定该工程计算评标参考价的等分点值X。
条款号：41.2.3             修改类型：修改
原文：41.2.4开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。
现文：41.2.3开标时，投标人代表有权参加现场开标或在线开标，也可以自主决定不参加开标，若投标人代表对开标过程有异议的，参加现场开标的应当在开标现场提出，同时出示本人身份证原件，招标人应当当场作出答复，并制作记录；参加在线开标的，投标人应通过交易平台在线提出，招标人应通过交易平台答复，答复后方可结束开标。
条款号： 42.2             修改类型：修改
原文：42.2评标委员会的组成：方式      。
方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责资格审查及评标工作。

方式二：评标委员会由技术评审组和经济评审组组成。其中：资格审查及技术评审由技术评标组负责，经济评审由经济评审组负责。
现文：42.2评标委员会的组成：方式   一   。
方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责资格审查及评标工作。
条款号： 43.1             修改类型：修改
原文：43.1资格审查文件中全部符合附表一《资格审查表》中情形的，为资格审查合格；否则为资格审查不合格。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。
现文：43.1资格审查文件中全部符合附表一《资格审查表》中情形的，为资格审查合格；否则为资格审查不合格。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。评委发现资格审查文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过资格审查，不得直接认定其不通过资格审查。
条款号： 44.1             修改类型：修改
原文：44.1技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表二《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。被否决的投标人不参与下一阶段评审，不参与评标参考价的计算。如评标委员会的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标人不足3名（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若通过技术标有效性审查投标人不足N+2名），则本项目招标失败。
现文：44.1技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表二《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。被否决的投标人不参与下一阶段评审，不参与评标参考价的计算。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标人不足三家，则重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若通过技术标有效性审查投标人不足N+2家，则重新招标）。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标。
条款号：44. 2            修改类型：修改
原文：44. 2技术标详细审查评分：评标委员会按照附表四《技术标详细审查评分表》的标准，对通过技术标有效性审查的投标文件技术标进行详细审查，评出技术分，得分四舍五入精确到小数点后两位。
现文：44. 2技术标详细审查评分：评标委员会按照附表四《技术标详细审查评分表》的标准，对通过技术标有效性审查的投标文件技术标进行详细审查，评出技术分，投标人的技术分为各评委评分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值，得分四舍五入精确到小数点后两位。
条款号：45.1            修改类型：修改
原文：45.1若通过技术标有效性审查的投标人中所有投标报价均大于等于最高投标限价*D%（D的取值范围为[94,100],由招标人自主确定）的（具体金额为：      元），则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。
现文：45.1若通过技术标有效性审查的投标人中所有投标报价均大于等于最高投标限价* 98 %（D的取值范围为[94,100],由招标人自主确定）的（具体金额为：8,178,168.14元），则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。
条款号：45.2             修改类型：修改
原文：45.2按方法    计算评标参考价：
方法一：加权平均法
技术标或技术标加诚信得分（具体由招标人自定）前N名（N≥5，具体由招标人自定）的经济报价加权平均，计算评标参考价。公式如下：

评标参考价=Σ（投标人的投标报价*报价权重）。

其中：报价权重的计算方法为：将N名投标人按技术分由高至低进行排序，第一名投标人的权重为（[image: image2.png]


），第二名投标人的权重为（[image: image4.png]


），以此类推，最后一名投标人的权重为（[image: image6.png]


）。

方法二：区间抽取法
设立入围合格分数线（技术标或技术标加诚信得分，具体数值由招标人在招标文件中确定），达到或超过及格线的投标人的报价方能参与评标参考价的计算。将达到或超过技术标及格分数线的投标报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标参考价，计算公式如下：
评标参考价=（Q高-Q低）/100*Ｘ+Q低
Q低：为达到或超过技术标及格分数线的投标人最低报价与工程成本警示价两者中的较高值；
Q高：为（最高投标限价*D%）（D的取值范围为[94,100],由招标人自定）

X：为等分点值，在开标前从[0,100]整数中随机抽取。
现文：45.2按方法  一  计算评标参考价：
方法一：加权平均法
通过技术标有效性审查且经济报价在[工程成本警戒价, 招标控制价*100%]区间的投标人的技术标得分前N名（N＝5，当N不足5名时，取全部通过技术标有效性审查的投标人；技术标得分相同的投标文件，以投标报价较低的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，由评标委员会采用记名投票方式，确定投标人的排序）的经济报价加权平均，计算评标参考价。公式如下：

评标参考价=Σ（投标人的投标报价*报价权重）。
其中：报价权重的计算方法为：将N名投标人按技术分由高至低进行排序，第一名投标人的权重为（[image: image8.png]


），第二名投标人的权重为（[image: image10.png]


），以此类推，最后一名投标人的权重为（[image: image12.png]


）。
条款号：45.4                          修改类型：修改
原文：45.4计算通过技术标有效性审查的投标人总得分。投标人总得分=（技术得分×技术得分权重＋经济得分×经济得分权重）×（1-综合诚信评价分数权重）＋综合诚信评价排名得分×综合诚信评价分数权重）。技术、经济得分权重按投标须知前附表的规定执行。总得分四舍五入保留两位小数。
现文：45.4计算通过技术标有效性审查的投标人总得分。投标人总得分=技术得分×技术得分权重(20%)＋经济得分×经济得分权重(80%)。技术、经济得分权重按投标须知前附表的规定执行。总得分四舍五入保留两位小数。总得分相同的，以经济分较高的排前；总得分及经济分均相同的，以报价较低的排前；总得分、经济分及报价均相同的，以技术分较高的排前；如仍存在相同情况，则由评标委员会采用记名投票方式，以得票多的优先。
条款号：46.1                          修改类型：修改
原文：46.1经济标的有效性审查：按照投标人总得分排序，依次对投标文件进行经济标有效性审查，投标文件中没有任一种列于本办法附表三《经济标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件，否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。
现文：46.1经济标的有效性审查：按照投标人总得分排序，依次对投标文件进行经济标有效性审查，投标文件中没有任一种列于本办法附表三《经济标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件，否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误、投标报价可能低于成本影响履约的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标。
条条款号：附表一 《资格审查表》            修改类型：修改
原文：见范本
现文：见后附（现文：附表一《资格审查表》）
条款号：附表二 《技术标有效性审查表》     修改类型：修改
原文：见范本
现文：见后附（现文：附表二《技术标有效性审查表》）
条款号：附表三 《经济标有效性审查表》     修改类型：修改
原文：见范本
现文：见后附（现文：附表三《经济标有效性审查表》）
条款号：附表四《技术标详细审查评分表》     修改类型：修改
原文：见范本
现文：见后附（现文：附表四《技术标详细审查评分表》）
注：以上修改，仅限于本范本中有可供选择条款的情形。
（以下无正文）
二、开标、评标及定标办法通用条款
（一）总则
35 开标、评标及定标所依据的规则
35.1《中华人民共和国招标投标法》；
35.2《中华人民共和国招标投标法实施条例》；
35.3《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委第12号令）
35.4《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委2003年第30号令）
35.5《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；
35.6《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号）
35.7《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》（粤发[2004]4号）；
35.8《广州市工程建设项目招标投标管理办法》（穗府办规〔2017〕5号）。
35.9本项目招标文件。
36．开标
36.1 招标人按投标须知前附表第18项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。
36.2 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都当众予以解密、公布。
36.3根据投标须知前附表第19项，如需抽取某一种评标办法供评标时使用的，应在开标前抽取。首先对招标文件中约定的若干种评标方法进行编号，再随机抽取某一编号，该编号所对应的评标办法供评标时使用。
36.4若递交投标文件的投标人不足3家，则重新组织招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，则重新组织招标）
36.5按下列程序进行开标：
36.5.1在投标截止时间后半小时内，投标人通过        交易平台对已递交的电子投标文件进行解密。投标人完成解密后，再由招标人进行解密（如有项目负责人签到环节，应在项目负责人签到完成后，招标人再进行解密）。解密完成后，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、工期及其他内容；
36.5.2备用光盘的读取按投标须知前附表第36项的规定执行；
36.5.3投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；若有关人员不签字的，不影响开标程序；
36.5.4开标结束。
36.6投标截止时间前未完成投标文件传输的或因投标人之外的原因造成投标文件未解密且未按要求递交备用光盘的，视为投标人撤回投标文件。因投标人原因造成投标文件未解密或未在规定的时间内解密的，视为撤销其投标文件。
36.7开标时，两个（含两个）以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的，不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。
37．评标
37.1评标委员会由招标人依法组建。
37.2评标委员会的职责及守则：
37.2.1根据评标细则，对投标文件进行认真评审，完成评审报告；
37.2.2向招标人报告评审意见，推荐合格的中标候选人。
37.2.3 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。
37.2.4全体参与评标人员：
37.2.4.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；
37.2.4.2 必须公正、不得循私；
37.2.4.3 必须科学、不得草率；
37.2.4.4 必须客观、不得带有成见；
37.2.4.5 必须平等、不得强加于人；
37.2.4.6 必须严谨、不得随意马虎。
37.3 评标结束后，评标委员会递交评标报告并依法推荐中标候选人。 

38．投标文件的澄清
38.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。
38.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。
38.3 评标委员会或评标委员会专业评审组成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。
38.4如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
38.5投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，该投标不改变本项目评标结果排序，其中标无效。招标人按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条的规定依次确定中标人或重新招标。
39．定标
39.1 招标人根据评标委员会递交的评标报告，最终审定中标人。
39.2 依法必须进行公开招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。
39.3排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。
39.4排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为招标失败，招标人依法重新招标。
39.5 重新评标的，评标信息（含业绩、奖项等）仍以投标截止时投标人的信息为准。因特殊原因需要延长投标有效期，投标人拒绝延长投标有效期的，仍参与评标，但不被推荐为中标候选人。
（二）开标评标办法程序和细则
注：以下八种评标办法所述企业综合诚信评价分数即投标截止当日广州市工程招标代理行业协会网站上公布的企业综合诚信评价60日诚信分。
可选办法七（适合综合评分法四，技术标与经济标同时开启）
40．开标和评标程序
40.1技术标（含资格审查文件）与经济标投标文件同时公开开标；
40.2由评标委员会对所有已公开开标的投标人进行资格审查；
40.3技术标投标文件有效性审查；
40.4技术标详细审查评分；
40.5经济标详细审查评分； 

40.6评标委员会按照投标人总得分由高至低排序；
40.7经济标投标文件有效性审查；
40.8评标委员会按排序向招标人推荐中标候选人名单，并递交资格审查报告及评标报告。
41．开标细则
41.1开标由招标人主持；
41.2 细则
41.2.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至        交易平台。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。 
41.2.2开标前，首先由招标人随机抽取确定该工程计算评标参考价的等分点值X。
41.2.3开标时，投标人代表有权出席开标会，也可以自主决定不参加开标会，若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。
41.2.4按36.5.1的规定完成解密后，公布下列内容，并予以记录，记录提交评标委员会评审： 
41.2.4.1开标时，公布：a、投标人名称；b、投标文件密封情况；c、投标报价；d、投标保证金；e、项目经理（负责人）名称；f、法定代表人证明及授权委托等主要内容及开标记录表中的其他必要内容。投标报价以数字和文字两种方式表述的，应公布文字表述的投标报价。
41.3招标人对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在技术标开标记录上签字。
41.4 招标人将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。
42. 资格审查及评标细则
42.1资格审查及评标均由招标人依法组建的评标委员会负责。
42.2评标委员会的组成：方式   。
方式一：评标委员会为综合评标委员会，负责资格审查及评标工作。
方式二：评标委员会由技术评审组和经济评审组组成。其中：资格审查及技术评审由技术评标组负责，经济评审由经济评审组负责。
43．投标人资格审查
43.1资格审查文件中全部符合附表一《资格审查表》中情形的，为资格审查合格；否则为资格审查不合格。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。
43.2汇总资格审查情况，编写资格审查报告。
43.3资格审查不合格的投标文件不参加下一阶段的评标，不参与评标参考价的计算。
43.4资格审查时，投标企业名称已经工商变更的，但企业及个人的资质证书未完成企业名称变更，仍然承认其有效。资质证书、安全生产许可证之间登记的信息不一致，应当允许投标人澄清，不得直接否决其投标。
43.5资审合格后，投标人的资格发生变化而不满足投标人合格条件，在发出中标通知书前，资格问题仍未解决的，招标人将取消其中标资格。
43.6资格审查合格的投标人少于3名的（当N个标段同时招标且不允许兼中时，资格审查合格的投标人少于N+2名），则本项目招标失败。
44．技术标评审
44.1技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表二《技术标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件。否则其投标文件将被否决。被否决的投标人不参与下一阶段评审，不参与评标参考价的计算。如评标委员会的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标人不足3名（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若通过技术标有效性审查投标人不足N+2名），则本项目招标失败。
44.2技术标详细审查评分：评标委员会按照附表四《技术标详细审查评分表》的标准，对通过技术标有效性审查的投标文件技术标进行详细审查，评出技术分，得分四舍五入精确到小数点后两位。
45．经济标评审和得分汇总
45.1若通过技术标有效性审查的投标人中所有投标报价均大于等于最高投标限价*D%（D的取值范围为[94,100],由招标人自主确定）的（具体金额为：      元），则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。
 45.2按方法    计算评标参考价：
方法一：加权平均法
技术标或技术标加诚信得分（具体由招标人自定）前N名（N≥5，具体由招标人自定）的经济报价加权平均，计算评标参考价。公式如下：
评标参考价=Σ（投标人的投标报价*报价权重）。
其中：报价权重的计算方法为：将N名投标人按技术分由高至低进行排序，第一名投标人的权重为（[image: image14.png]


），第二名投标人的权重为（[image: image16.png]


），以此类推，最后一名投标人的权重为（[image: image18.png]


）。
方法二：区间抽取法
设立入围合格分数线（技术标或技术标加诚信得分，具体数值由招标人在招标文件中确定），达到或超过及格线的投标人的报价方能参与评标参考价的计算。将达到或超过技术标及格分数线的投标报价由低至高进行排列，按以下公式计算评标参考价，计算公式如下：
评标参考价=（Q高-Q低）/100*Ｘ+Q低
Q低：为达到或超过技术标及格分数线的投标人最低报价与工程成本警示价两者中的较高值；
Q高：为（最高投标限价*D%）（D的取值范围为[94,100],由招标人自定）
X:为等分点值，在开标前从[0,100]整数中随机抽取
45.3当标价等于评标参考价时得100分，标价每高于评标参考价1%，扣1.5分，每低于评标参考价1%，扣1分，扣至0分为止，得出经济分，精确到小数点后两位。
45.4计算通过技术标有效性审查的投标人总得分。投标人总得分=（技术得分×技术得分权重＋经济得分×经济得分权重）×（1-综合诚信评价分数权重）＋综合诚信评价排名得分×综合诚信评价分数权重）。技术、经济得分权重按投标须知前附表的规定执行。总得分四舍五入保留两位小数。
46.经济标的有效性审查
46.1经济标的有效性审查：按照投标人总得分排序，依次对投标文件进行经济标有效性审查，投标文件中没有任一种列于本办法附表三《经济标有效性审查表》中情形的，为有效投标文件，否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。
 46.2经济标的算术校核。评标委员会对进行经济标有效性审查的投标文件投标报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：
46.2.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；
 46.2.2经算术复核的投标人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；
 46.2.3当单价与数量均符合招标文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；
 46.2.4当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；
 46.2.5如果投标人的有关规费、暂列金额、暂估价、绿色施工安全防护措施费等未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正；
46.2.6①分部分项工程量比招标文件少、单位比招标文件小或错误时，以招标文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比招标文件多或单位比招标文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目对比招标文件（招标工程量清单）漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以招标文件中招标人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它招标文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改；
46.2.7按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。
46.2.8按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标保证金也将不予退还。
47.评标委员会按只有通过有效性审查的投标人的投标文件方可进入下一阶段评审的评审原则，根据有效性审查结果，取消被否决投标的投标人的排序，其余通过有效性审查的投标人的排序依次上升替补确定，以此类推。直至评审出3名投标人通过经济标有效性审查，经济标有效性审查结束。
48.评标委员会应在通过投标文件经济标有效性审查的投标人中，按步骤45.4确定的投标人第二阶段排序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。
49.若通过经济标有效性审查的投标人不足三家，应当依法重新招标。（当N个标段同时招标且不允许兼中时，若有效投标人不足N+2家，应当依法重新招标）
附表一：
资格审查表
工程名称：
投标人名称：
	序号
	审查项目
	须审查的资料
	审查结果

	1
	投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效
	投标人声明、法定代表人证明书；委托投标的还应提供法人授权委托证明书
	

	2
	投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营
	营业执照在广州市住建行业信用管理平台内上传件
	

	3
	投标人均持有建设行政主管部门颁发的企业资质证书及安全生产许可证；投标人资质符合公告要求
	资质证书及安全生产许可证在广州市住建行业信用管理平台内上传件
	

	4
	投标人拟担任本工程项目负责人符合公告要求
	使用有效期内的注册建造师注册证书在广州市住建行业信用平台内上传件。

（注：打印建造师电子证书后，应在个人签名处手写本人签名再上传广州市住建行业信用平台，上传件未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。）
	

	5
	持有项目负责人安全培训考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证
	项目负责人安全生产考核合格证（B证）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证在广州市住建行业信用管理平台内上传件
	

	6
	投标人拟担任本工程技术负责人符合公告要求
	技术负责人的需具有电气或机电工程相关专业中级或以上技术职称，附职称证书
	

	7
	专职安全员须具有安全生产考核合格证（C证）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证(C3)
	专职安全员的安全生产考核合格证（C证）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证(C3)在广州市住建行业信用管理平台内上传件。项目负责人和安全员不为同一人。
	

	8
	投标人提供的投标人声明符合公告要求
	投标人声明
	

	9
	投标人声明中签字的项目负责人和技术负责人与本项目拟派的项目负责人和技术负责人一致
	网上登记时选择拟投标的项目负责人、资格审查文件中拟委派的技术负责人及投标人声明
	

	10
	本次招标不接受联合体投标
	本项目不接受联合体投标
	

	11
	资格审查前，投标人须在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案及拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业中的在册人员
	投标人在广州市住建行业信用管理平台内企业信用档案的企业和人员信息
	

	12
	投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标人声明》第八条内容进行评审）。
	投标人声明
	

	13
	未被纳入失信联合惩戒名单的
	按广州公共资源交易中心交易系统比对结果进行评审
	


备注：
1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”； 
2、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，作出评审结论。汇总后，出现一个“×”的结论为“不通过”。
3、不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现资格审查文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过资格审查，不得直接认定其不通过资格审查。
附表二
技术标有效性审查表
工程名称： 

	序号
	               投标人
评审内容
	
	
	
	
	
	

	1
	《广州建设工程施工招标投标书》中工期不能满足完成投标项目工期的；
	
	
	
	
	
	

	2
	《广州建设工程施工招标投标书》中质量标准不符合招标文件的；
	
	
	
	
	
	

	3
	投标文件中没有有效的法定代表人证明书，或由委托代理人签署的投标文件中没有法定代表人授权书；
	
	
	
	
	
	

	4
	投标文件未按规定的格式（技术标格式之格式二、格式三、格式十一、格式十二、格式十三）填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	
	
	
	
	

	5
	投标人之间存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的；
	
	
	
	
	
	

	6
	无《参与编制技术标投标文件人员名单》的
	
	
	
	
	
	

	7
	投标人未按要求提交投标保证金的
	
	
	
	
	
	


	8
	投标人与本项目其他投标人加密打包投标文件电脑机器特征码一致的(以        广州公共资源交易中心交易平台评标系统的检索信息为准)
	
	
	
	
	
	


注：1.本表使用GZZB2018-3招标文件范本，与范本内容不同之处均以下划线标明。技术标评审中，响应性、承诺性内容不应作为评分因素，可在该表中对上述内容进行符合性审查。审查标准须具备可操作性。
    2. 不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标，若出现评标委员会否决投标的，应在评标报告中载明否决投标的具体情形、原因。
    3.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。
4.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。
评委签名：
附表三
经济标有效性审查表
工程名称： 

	序号
	               投标人
评审内容
	
	
	
	
	
	

	1
	对同一招标项目出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效；
	
	
	
	
	
	

	2
	投标报价高于最高投标限价的（以最高投标限价公布函公布的各项控制数据为准）；
	
	
	
	
	
	

	3
	投标报价低于成本的；
	
	
	
	
	
	

	4
	算术复核后的投标报价与原投标报价相比存在1%或以上误差的；
	
	
	
	
	
	

	5
	投标文件未按规定的格式（经济标格式二、格式三、格式四）填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	
	
	
	
	

	6
	不同投标人的投标报价中分部分项工程量清单综合单价相似度达到80%及以上的(以广州公共资源交易中心交易平台评标系统的检索信息为准)
	
	
	
	
	
	

	7
	投标人之间存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的；
	
	
	
	
	
	

	8
	无《参与编制经济标投标文件人员名单》的；
	
	
	
	
	
	

	9
	无《对投标文件编制的承诺》
	
	
	
	
	
	

	10
	投标人与本项目其他投标人的投标文件工程量清单编制机器硬件信息一致的（以广州公共资源交易中心交易平台评标系统的检索信息为准）
	
	
	
	
	
	


注：1.本表使用GZZB2018-3招标文件范本，与范本内容不同之处均以下划线标明。
2.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。
3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评标委员会对该情形的认定结论。
4. 不得将文件顺序、明显的文字错误等列为否决投标的情形。评委发现投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误、投标报价可能低于成本影响履约的，应当要求投标人作必要的澄清、说明后再判定投标人是否通过有效性审查，不得直接否决投标。
评委签名：

附表四
技术标详细审查评分表
工程名称：
	评分项目
	评分内容
	分值
	评审标准

	一、企业资信（30分）
	企业业绩
	9
	投标人自2020年1月1日至今完成过质量合格且电压等级为10kV（或以上）的单项合同金额550万元（或以上）的类似工程业绩，每项得1分。

本项最高得9分。

	
	工程奖项
	9
	1、投标人自2020年1月1日至今承接工程，获得过国家级工程奖项的，每项得1分；

2、投标人自2020年1月1日至今承接工程，获得过省级工程奖项的，每项得0.5分；

3、投标人自2020年1月1日至今承接工程，获得过市级工程奖项的，每项得0.3分。

本项最高得9分。

	
	第三方评价
	6
	投标人具备有效期内的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证证书、知识产权体系认证证书、测量管理体系认证，全部满足的得6分；每少一证扣2分，本项扣至0分为止。

本项最高得6分。

	
	企业研发能力
	6
	投标人自2020年1月1日至今作为完成单位获得过省级或以上工法奖项证书的，每个得0.5分。

本项最高得6分

	二、项目管理机构能力（70分）
	项目负责人
	10
	投标人拟委派的本工程项目负责人：

1、具备机电或电气类专业高级工程师（或以上）职称8年或以上的，得6分； 5年至7年的，得3分；1年至4年的，得1分；不满足上述条件的，不得分。

2、工作年限15年或以上的，得4分；10年至14年的，得2分；5年至9年的，得1分；5年以下的，得0.5分。

  本项最高得10分。
注:须提供职称证书扫描件。工作年限以毕业证书毕业时间为准，须提供毕业证书扫描件，否则不得分。

	
	技术负责人
	10
	投标人拟委派的本工程技术负责人：

1、具备机电或电气类专业高级工程师（或以上）职称8年或以上的，得6分； 5年至7年的，得3分；1年至4年的，得1分；不满足上述条件的，不得分。

2、工作年限15年或以上的，得4分；10年至14年的，得2分；5年至9年的，得1分；5年以下的，得0.5分。

  本项最高得10分。
注:须提供职称证书扫描件。工作年限以毕业证书毕业时间为准，须提供毕业证书扫描件，否则不得分。

	
	质量负责人
	10
	投标人拟委派的本工程质量负责人：

1、具备机电或电气类专业高级工程师（或以上）职称8年或以上的，得6分； 5年至7年的，得3分；1年至4年的，得1分；不满足上述条件的，不得分。

2、工作年限15年或以上的，得4分；10年至14年的，得2分；5年至9年的，得1分；5年以下的，得0.5分。

  本项最高得10分。
注:须提供职称证书扫描件。工作年限以毕业证书毕业时间为准，须提供毕业证书扫描件，否则不得分。

	
	安全负责人
	10
	投标人拟委派的本工程安全负责人：

1、具备机电或电气类专业高级工程师（或以上）职称8年或以上的，得4分； 5年至7年的，得2分；1年至4年的，得1分；不满足上述条件的，不得分。

2、具备注册安全工程师资格的，得2分，没有则不得分。

3、工作年限15年或以上的，得4分；10年至14年的，得2分；5年至9年的，得1分；5年以下的，得0.5分。

  本项最高得10分。

注:须提供注册安全工程师资格证、职称证书扫描件、注册安全工程师注册管理系统网站（http://rmocse.chinasafety.ac.cn/）查询结果网上打印页，否则不得分。安全负责人与专职安全员不能为同一人。工作年限以毕业证书毕业时间为准，须提供毕业证书扫描件，否则不得分。

	
	造价负责人
	10
	投标人拟委派的本工程造价负责人：

1、具备机电或电气类专业高级工程师（或以上）职称8年或以上的，得4分； 5年至7年的，得2分；1年至4年的，得1分；不满足上述条件的，不得分。

2、具备安装专业注册造价工程师或安装专业一级造价工程师资格的，得2分；具备注册造价工程师或一级造价工程师资格的，得1分，没有则不得分。

3、工作年限15年或以上的，得4分；10年至14年的，得2分；5年至9年的，得1分；5年以下的，得0.5分。

  本项最高得10分。

注：①获多个职称证书的只计算最高得分职称，不重复累计。
②按照《造价工程师职业资格制度规定》的规定，根据原人事部、原建设部发布的《造价工程师执业资格制度暂行规定》（人发〔1996〕77号）取得的造价工程师执业资格，并经注册且在有限期内的，等同于一级注册造价工程师。
③投标人须提供注册造价工程师的注册证书、职称证书扫描件、注册造价工程师注册信息查询网站（http://zaojiasys.jianshe99.com/cecaopsys/queryAndSearch/view.do?op=queryUserInfoInit）查询结果网上截图，且执业状态栏显示“正常”的才计分，不提供不得分。
④工作年限以毕业证书毕业时间为准，须提供毕业证书扫描件，否则不得分。

	
	其他专业人员
	20
	拟投入本项目的各专业人员配置（除项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、造价负责人外）：

1、机电或电气类专业高级或以上职称3人、注册电气工程师1人、施工员2人、质检员1人、安全员（含专职安全员）2人、材料员1人、资料员1人、供电部门系统颁发的工作票专业人员（即工作票签发人或工作负责人）3人或以上，达到以上标准的，得20分；

2、机电或电气类专业高级或以上职称2人、注册电气工程师1人、施工员1人、质检员1人、安全员（含专职安全员）1人、材料员1人、资料员1人、供电部门系统颁发的工作票专业人员（即工作票签发人或工作负责人）2人或以上，达到以上标准的，得15分；

3、机电或电气类专业高级或以上职称1人、施工员1人、质检员1人、安全员（含专职安全员）1人、材料员1人、资料员1人、供电部门系统颁发的工作票专业人员（即工作票签发人或工作负责人）1人或以上，达到以上标准的，得10分；

4、不满足上述情况的，得0分。

本项最高得分20分。

注：须提供职称证、注册证书、岗位证（培训证）扫描件并加盖投标单位电子印章，否则不得分。

工作票专业人员须提供供电部门系统颁发的考试合格证明文件扫描件并加盖投标单位电子印章，否则不得分。

	合计
	100
	


备注：
    1.类似工程业绩：指2020年1月1日至今完成的质量合格且电压等级为10kV（或以上）的单项合同金额550万元（或以上）的电力施工工程业绩。

注：单独发包的电力工程业绩，需同时提供中标通知书或免招标的相关证明、施工合同、竣工验收报告或竣工验收证明（至少具有建设单位、设计、施工和监理单位盖章）扫描件。由总承包单位依法分包的电力工程业绩，需同时提供经业主和总承包单位确认的分包合同、竣工验收报告或竣工验收证明（至少具有建设单位、设计、施工和监理单位盖章）扫描件。如以上资料不能证明业绩规模的技术指标（指电压等级、金额等）的，须另提供可证明业绩技术指标的其他资料；完成时间以竣工验收时间为准；业绩金额按以下方式认定：
a、单独发包的电力工程的业绩金额以中标通知书为准，中标通知书上没有金额或免招标的，以施工合同（不含补充合同）为准。如中标通知书未能体现对应的电力工程金额，则以施工合同载明的对应的电力工程金额为准，如中标通知书与施工合同均不能单独体现对应的电力工程金额，则以建设单位提供的证明资料中载明的对应电力工程金额为准。由总承包单位依法分包的电力工程业绩其金额以分包合同中约定的合同金额为准。
b、投标单位提供的施工合同（分包合同）扫描件证明材料。（可提供合同关键页，但应至少包括合同封面、合同指标金额规模页、合同盖章页）
2.工程奖项：证书须体现投标人名称，获奖时间以发证时间为准，投标人须提供相关获奖证书扫描件，并加盖投标人电子印章，不符合上述条件或未提供上述资料的不得分。同一项目按最高级别奖项只计一次得分，不重复计算，参建项目获奖不计分。其中①国家级奖项包括：中国建设工程鲁班奖、国家优质工程（金质奖）、国家优质工程奖、中国土木工程詹天佑奖、中国电力工程优质奖；省或市级奖项是指由省、市级建设行政主管部门或行业协会（行业协会须在民政部门登记备案）颁发的工程奖项；②只计算建筑工程及电力工程奖项得分，其它如安全、新技术应用、装修、QC类奖项不参与计分。证书原件备查，评标期间必要时提供原件核查，证书在中标候选人公示时一并上网公示。如核实投标人存在弄虚作假，将按本招标公告规定列入“失信人名单”。
3.第三方评价：投标人须提供有效期内的认证证书的清晰扫描件及全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询截图作为证明材料，并加盖投标人电子印章。未提供上述证明材料或未加盖投标人电子印章的，不计分。

4.企业研发能力：投标人须提供由建设行政主管部门或行业协会（行业协会须在民政管理部门登记备案）或其他工法主管部门颁发的获奖证书扫描件并加盖投标单位电子印章，时间以发证时间为准；不符合上述条件或未提供上述资料的不得分。

5.项目管理机构人员均要求为投标单位在职人员，人员岗位不能相互兼任。须提供（2023年5月）在投标单位（不含投标人企业的子公司，但包括投标人企业非独立法人的分支机构）缴纳的有效社保证明文件扫描件，若当地政府部门允许企业缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。确定中标人后，招标人将核实后续中标人项目管理机构组成人员的社保补缴情况。未提供或提供资料不全的不得分。投标人须提供相应证书，取得职称证的年限以发证时间开始计算；投标人须按上表要求提交相应的证明文件原件清晰扫描件并加盖投标人电子印章，否则将不予以计分。
6.本表按百分制评分，所有评委每个分项的分数汇总后去掉一个最高分和一个最低分的算术平均值为投标人的最终得分。分数出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入。
评委签名：                                                                              日期：
附表五
经济标评分表
工程名称： 

	投标人名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价PT（元）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价权重
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	评标参考价PC（元）
	

	偏差（（PT-PC）/PC）（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	减分（A）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	得分(I=100-A)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	得分排名次序
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


评委签名：
附表六
算术复核表
工程名称：               投标人:                                              单位：元
	编号
	算术校核项目
	修正前投标
报价A
	修正后投标
报价B
	修正率
r=|A-B|/A*100%
	经评审的最终投标报价
	当B>A时，修正后报价与原报价的差额；当B≤A时,R=0

	1
	[单位工程1]
	　
	　
	　
	　
	

	2
	[单位工程2]
	　
	　
	　
	　
	

	…
	…
	　
	　
	　
	　
	

	…
	…
	　
	　
	　
	　
	

	…
	…
	　
	　
	　
	　
	

	n
	[单位工程n]
	　
	　
	　
	　
	

	∑
	投标总报价
	　
	　
	　
	　
	∑A=A1+A2+…An；∑B=B1+B2+…Bn


修正原则：按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。


评委签名：




日期：
算术复核表
工程名称： 

	编号
	投标人名称
	原投标报价（A）
	算数复核后投标报价（B）
	误差率（r=|A-B|/A*100%）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


评委签名：
第三章  合同条款
（另册）
第四章  投标文件格式
一、技术标投标文件格式
格式一：技术标封面
[工程名称] 
投标文件
第一册  【技术投标书（含资格审查文件）】
投标人：        （填写投标人单位名称）  （盖章）
法定代表人或
其委托代理人：                   （签名或盖章）
日  期：                                            
格式二：广州建设工程施工招标投标书
广州建设工程施工招标投标书
	工 程 名 称
	

	投标总报价（元）
	

	其中：人工费（元）
	

	其中：绿色施工安全防护措施费（元）
	

	投 标 总工 期
	

	工程质量标准
	符合国家和行业现行质量验收标准，一次性竣工验收合格。

	保 修 期 限
	


格式三：投标函
投 标 函
致： （招标人名称） 
1.根据招标人 （工程项目名称） 招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件、相关招标资料及其他有关文件后，我方愿按我方投标总价并遵照上述文件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3.如果我方中标，我方保证按照合同文件中规定的开工日期开始施工，并按规定的预计竣工日期完成和交付全部工程。
4.如果我方中标，我方承诺在充分考虑场地环境变化及政策性调整等风险因素的前提下，继续补充完善施工组织设计，直至招标人满意为止并加以实施，由此产生的费用已包含在投标报价中。
5.如果我方中标，我方承诺按《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）的规定对承包工程的全部建设工程质量和施工现场的安全生产负责。
6.如果我方中标，我方将按照招标文件的规定，按时提交履约担保，以保障本项目优质、优价、按期、顺利完成。
7.我方同意所提交的投标文件在招标文件投标须知中第13条规定的投标有效期内有效，在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
8.在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
9.随同本投标文件，我方已提交人民币            元的投标担保。如果我方在投标文件有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后28天内未能或拒绝签订合同协议书；或未能按招标文件要求提交履约担保，你单位有权没收投标保证金，另选中标单位。
10.我方理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的其它任何投标。同时也理解，你单位不负担我方的任何投标费用。
投 标 人：（盖章）
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日    期：   年    月    日 
格式四：企业相关资料
企业相关资料
(如有)
注：
1. 按《技术标详细审查评分表》中的评分要求进行提供；
2. 其他投标人认为须提交的资料。
格式五：法定代表人证明书、授权委托书
法定代表人证明书、授权委托书
（1）法定代表人证明书
（　 ）第　号
（2）法定代表人授权委托书
                                                 （   ）第  号

注：按提供的格式或使用从工商管理部门购买的格式填写。
格式六：施工组织架构图
施工组织架构图
注：
1、投标人应结合本工程的类型和特点，科学、合理地设置本项目的施工组织架构；
2、施工组织架构图由投标人结合招标人对本工程的具体要求自行设定；
3、可结合自身情况附相关辅助说明资料。

投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：
日   期：    年    月    日 
格式七：项目经理部组成人员配备表
项目经理部组成人员配备表
	序号
	姓名
	年龄
	职称
	原任职务
	在本项目任职
	身份证号码
	数量
	资质情况
	备注

	1
	
	
	
	
	项目负责人
	
	1
	按招标公告要求。
	

	2
	
	
	
	
	技术负责人
	
	1
	按招标公告要求。
	

	3
	
	
	
	
	质量负责人
	
	1
	具有机电或电气类专业中级工程师（或以上）职称
	须提供职称证、毕业证

	4
	
	
	
	
	安全负责人
	
	1
	具有机电或电气类专业中级工程师（或以上）职称
	须提供注册资格证、职称证、毕业证

	5
	
	
	
	
	造价负责人
	
	1
	具有机电或电气类专业中级工程师（或以上）职称
	须提供注册证、资格证、职称证、毕业证

	6
	
	
	
	
	专职安全员
	
	1
	按招标公告要求。
	


注： 1、本表“投入主要人员”应根据招标文件第五章中“项目经理部组成人员配备表”的要求进行配备。
2、本表“投入主要人员”须提供的证明文件复印件详见上表备注要求，并提供（2023年5月）社保证明文件复印件，若当地政府部门允许企业缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。确定中标人后，招标人将核实后续中标人项目经理部组成人员的社保补缴情况。投入人员工作经验以毕业证毕业时间为准。
3、本表投标人可根据企业自身及项目实际情况自行增加人员配置。
4、拟投入的项目部人员，未经招标人同意，中标后不得更换，否则按合同约定承担违约责任。
投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：
日   期：    年    月    日
格式八：主要人员简历表
主要人员简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	身份证号码
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作
时间
	
	担任相应职务年限
	

	资格证书号
	

	业绩简介

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：
日   期：    年    月    日 
格式九：施工组织设计
施工组织设计
由投标人有针对性的描述，各部分文字直接简炼。
施工组织设计包括但不限于以下方面内容：
一、
工程概况
二、
项目实施条件分析
三、
项目管理目标
四、
项目组织结构
五、
现场管理和施工总平面图
六、
施工部署和施工准备工作
1、   项目管理总体安排；
2、   施工和管理人员的准备和拟投入的最高人数和平均人数；
3、   施工现场准备和施工程序；
4、   施工准备工作组织和时间安排。
七、
施工组织方案
1、
施工流向和施工顺序；
2、
施工阶段划分；
3、
施工方法和施工机械选择；
4、
安全生产和文明施工设计；
5、
环境管理；
6、
报装、报建方案；
7、
调试方案；
8、   施工方案；
9、
其他。
八、
施工技术组织措施计划
1、
施工总进度计划和单项工程施工进度计划（附表1）；
2、   保证进度的措施；
3、
保证质量的措施；
4、
保证安全生产和文明施工目标的措施；
5、   保证季节施工的措施；
6、
保证环境的措施；
7、
成品保护措施。
以上各项措施应包括技术措施、组织措施、经济措施及合同措施。
九、
资源供应保障计划
1、
劳动力需求计划（附表2）；
2、
主要材料、设备采购计划表（附表3）；
3、
主要机械设备及大型工具、器具需求计划（附表4）；
4、
资金使用计划（附表5）；
5、
材料设备供应保障措施。
十、
项目风险预测和管理
1、
风险管理重点；
2、
风险防范对策；
3、
风险管理责任。
十一、
信息管理
1、
与项目组织相适应的信息流通系统；
2、
与招标人的项目信息管理处理系统软硬件相配套的资源配置；
3、
信息管理实施规划。
十二、其它
1、 质保期服务方案；
注：此部分投标文件最后一页必须按下列格式签署盖章。
投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人（签名或盖章)：
日   期：    年    月    日 

附表1：施工进度计划表
施工进度计划表
	序号
	工程项目
	工程量
	开工时间
	完工时间
	进度计划

	
	
	
	
	
	20   年

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	……工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	……工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	……工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	……工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人(签名或盖章)：
附表2：投入劳动力计划表
投入劳动力计划表
	序号
	工种
	投入总数量
	进场计划

	
	
	
	20    年

	
	
	
	×月
	×月
	×月
	×月
	×月
	×月

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	…
	
	
	
	
	
	
	


注：本表后应附投入劳动力计划柱状图。
投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人(签名或盖章)：
日   期：    年    月    日 
附表3：主要材料、设备采购计划表
主要材料、设备采购计划表
	序号
	材料设备名称
	规格型号
	计量单位
	暂定数量
	采购合同签订时间
	到货时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人(签名或盖章)：
日   期：    年    月    日 
附表4：投入主要施工机械设备表
投入主要施工机械设备表
	名称及型号
	申请单位能达到的程度简述（由申请单位填写）

	
	机械最少投入数量
	投入本项目施工机械的情况（台套）

	名     称
	数量（台套）
	小计
	新购
	自有
	租赁
	型号

	施工机械设备
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	其他设备
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	


注：1、设备名称及要求数量由投标人视本工程具体情况结合招标人对本工程的具体要求自行配备；
2、投入的设备如为自有，须附购货发票、报关单（如为进口）；如为租用，须附租赁合同及上述证明资料，并准备原件待查。
投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人(签名或盖章)：
日   期：    年    月    日 
附表5：资金使用计划表
资金使用计划表
	从开工月算起的时间（月）
	资金使用计划
	备注

	
	分期（%）
	累计（%）
	

	预付款
	
	
	

	第1月
	
	
	

	第2月
	
	
	

	第3月
	
	
	

	第4月
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	保修期
	
	
	

	合计
	
	
	

	说明
	


注：本表不得出现具体金额，仅以百分比表示。
投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人(签名或盖章)：
日   期：    年    月    日 
格式十：已竣工验收的类似工程业绩表
一、已竣工验收的类似工程业绩表
	项目
	

	
	1
	2
	……

	工程名称
	
	
	

	工程对应的企业资质
	
	
	

	项目地点
	
	
	

	所包含的子项内容
	
	
	

	总价(人民币：万元)
	合同造价
	
	
	

	
	结算造价
	
	
	

	竣工日期
	
	
	

	工期(月)
	合同
	
	
	

	
	实际
	
	
	

	贵公司所占比例
	
	
	

	项目经理姓名
	
	
	

	项目业主名称
	
	
	

	项目监理名称
	
	
	

	竣工质量评定等级
	
	
	

	工程获奖情况
	
	
	

	项目业主联系地址
	
	
	

	项目业主联系人姓名
	
	
	

	项目业主联系电话
	
	
	

	项目业主传真电话
	
	
	

	项目业主邮政编码
	
	
	


注：
1、类似工程业绩：指2020年1月1日至今完成的质量合格且电压等级为10kV(或以上)的单项合同金额550万元(或以上)电力施工工程业绩。

注：单独发包的电力工程业绩，需同时提供中标通知书或免招标的相关证明、施工合同、竣工验收报告或竣工验收证明（至少具有建设单位、设计、施工和监理单位盖章）扫描件。由总承包单位依法分包的专业工程业绩，需同时提供经业主和总承包单位确认的分包合同、竣工验收报告或竣工验收证明（至少具有建设单位、设计、施工和监理单位盖章）扫描件。如以上资料不能证明业绩规模的技术指标（指电压等级、金额等）的，须另提供可证明业绩技术指标的其他资料；完成时间以竣工验收时间为准；业绩金额按以下方式认定：
单独发包的电力工程的业绩金额以中标通知书为准，中标通知书上没有金额或免招标的，以施工合同（不含补充合同）为准。如中标通知书未能体现对应的电力工程金额，则以施工合同载明的对应的电力工程金额为准，如中标通知书与施工合同均不能单独体现对应的电力工程金额，则以建设单位提供的证明资料中载明的对应专业金额为准。由总承包单位依法分包的专业工程业绩其金额以分包合同中约定的合同金额为准。
投标单位提供的施工合同（分包合同）扫描件证明材料。（可提供合同关键页，但应至少包括合同封面、合同指标金额规模页、合同盖章页）。
2、如无已竣工验收的同类工程业绩的，在项目栏中填写“无”，并需签名和盖公章提交。
投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人(签名或盖章)：
日   期：    年    月    日 
二、在建类似工程业绩表
	项目
	
	
	

	工程名称
	
	
	

	工程概述

	
	
	

	贵公司所占比例
	
	
	

	合同要求的工期
	
	
	

	签约日期
	
	
	

	合同总价（人民币：万元）
	
	
	

	已完工作量
（人民币：万元）
	
	
	

	项目经理姓名
	
	
	

	业主、监理名称
	
	
	

	项目业主联系地址
	
	
	

	项目业主联系人姓名
	
	
	

	项目业主联系电话
	
	
	

	项目业主传真电话
	
	
	

	项目业主邮政编码
	
	
	


注：
1、应附相关的证明材料（指施工合同相关页、中标通知书等）。
2、如无在建同类工程业绩的，在项目栏中填写“无”。
3、在建类似工程业绩是否提供不影响评审。
投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人(签名或盖章)：
日   期：    年    月    日 
格式十一：承诺书
承  诺  书
致：南方医科大学：
经详细阅读本工程招标文件、招标答疑纪要和踏勘现场，我司已理解招标人对本招标项目工程管理的高标准及严格要求，在此，我司郑重作出以下承诺：
一、我司已按投标须知的要求完成了对现场的踏勘工作，已充分了解施工现场的条件。如若中标，我司理解招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料。招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不需负任何的责任。我司承诺不会因施工期间现场条件发生的任何阻碍而向招标人索赔工期或费用，并保证不因施工期间现场条件发生的任何阻碍而影响投标承诺的竣工日期。
二、我司已全面细致熟悉、复核和理解本招标项目招标时的所有图纸、资料和设计文件，已完全理解本工程的特点和设计意图。经认真审查，我司认为本招标项目图纸、资料和设计文件完整，不存在错项、漏项的情况，满足和符合施工要求；如工程实施过程中发生因上述图纸、资料和设计文件不完整而导致的变更，我司承诺在不影响工程顺利推进的前提下，及时主动报招标人审批同意，其中因我司原因而发生的，我司承诺不要求增加任何费用。
三、经认真审查，我司认为本招标项目图纸、资料和设计文件中不存在不能施工、不便于施工的技术问题；施工期间如仍需发生施工工艺、重大技术方案的调整，我司承诺在不影响工程顺利推进的前提下，及时主动报招标人审批同意，其中因我司原因而发生的，我司承诺不要求增加任何费用。
四、经认真进行市场调查，我司承诺本招标项目材料、设备来源有保证，可按投标承诺及时组织到货，无需代换，图纸、资料和设计文件中所要求的条件我司全部能够满足。
五、鉴于本工程的重要性、复杂性和工期的紧迫性，为确保按时、按质完成本工程的施工任务，我司经慎重考虑，承诺按招标文件的要求投入人员。否则，按合同约定处理，并承担违约责任。
六、如果我司中标，我司承诺自中标通知书发出之日起至本项目工程结算经有权审核部门审定之日止确保建设管理相关单位驻现场办公的交通和办公设备设施等满足招标人的要求，服从招标人统一调配，相关费用已包含在我司中标总价中。
七、我司已充分阅读并理解招标文件第三章合同格式的所有内容，且对合同条款相关疑问已在投标阶段时提出。如果我司的投标被接受，将保证按招标文件规定的时间及合同条款与贵单位签订合同，且在办理合同签订手续时积极主动配合招标人，不提出任何违反招标文件合同条款精神的任何书面要求和疑问。
八、我司保证本工程文明施工和职业健康安全管理方案完全满足国家、省、市政府、主管部门颁布的安全生产规程与规定，完全满足《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《广州市建设工程现场文明施工管理办法》（穗建质[2008]937号）、《广州市城乡建设委员会关于印发广州市加强建筑工地环保管理工作方案的通知》(穗建质〔2014〕754号)、《广州市提升建设工程安全文明施工管理水平的工作指引》（穗建质[2017]815号）和《广州市建筑工程安全生产措施费管理办法》（穗建筑[2003]106号）各项规定和招标文件要求。否则，愿意无条件接受招标人的任何处罚，直至被清退出场，并为此承担相应的法律责任。
九、我司保证本工程竣工验收、竣工资料和竣工备案管理完全符合国家、省、市政府、主管部门颁布的竣工验收和档案管理各项规定及招标文件中提出的各项管理要求。
十、我司保证在本项目投标中不存在围标、串标等违法、违规行为，如经招标监管部门查实存在上述行为，我司同意由招标人没收我司提交的投标保证金，并对由此造成的后果承担相应的法律责任。
十一、如果我司中标，我司保证实际投入本项目的人员、材料、机械、设备与我司递交的投标文件一致，且不低于本项目招标文件的要求，并保证按招标文件第五章中“项目经理部组成人员配备表” 中的人员（包括但不限于项目负责人（项目经理））在进场前准时参加招标人组织的面试考核。若不满足招标文件要求或考核不通过，我司承诺无条件按招标人的要求进行更换，直至招标人满意为止。经招标人和总监理工程师考核，我司未按投标文件投入主要人员或经过更换后的人员不能满足本项目要求的，我司承诺除无条件按招标人的要求更换外，还应按合同约定的金额向招标人支付违约金。
十二、如果我司中标，对招标人、监理人为确保工程质量管理和工程进度而下达的调整项目经理部组成人员的指令、通知，我司承诺无条件地在限期内执行并调整到位。
十三、如果我司中标，我司保证在规定时间内按招标人要求提交详细的施工组织设计并应用于实际施工过程中，且保证该施工组织设计不低于本投标文件中施工组织设计所承诺的标准，并无条件根据招标人的要求修改完善。如违反上述承诺，由此引起的质量、工期、安全等相关责任完全由我司承担，愿意无条件接受招标人的任何处罚，直至被清退出场，并为此承担相应的法律责任。
十四、我司已充分阅读本项目招标文件并充分了解本项目对质量保证及售后服务的严格要求。如果我司的投标被接受，我司保证按以下服务计划和服务内容进行本项目的质量保证期内服务：
1．我司承诺本项目质量保证期   （不少于2年），保修期自竣工验收合格之日起计。
2. 竣工验收合格后三个月内，针对项目特点及实际情况编制使用手册、培训手册以及培训计划。
3.质保期内免费提供设备的维修及保养服务，定期派工程师到现场巡查。
4.质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，我司承诺及时给予免费维修或免费更换，由此引起的施工费、人工费、材料费等其他一切费用由我司负责。新更换的零部件的质保期则从更换之日起计。
5.我司承诺,在接到发包人通知的1小时内予以答复；在发包人要求时，我司的技术人员须在收到业主通知后4小时之内到现场进行修理，相关的维修必须连续进行，直至故障完全修复为止。若在24小时内不能排除故障，我司立即采取切实有效的补救措施（包括免费提供应急设备），全力防止损失的扩大。
6.从工程竣工验收合格正式运行之日起的质量保证期（含潜在缺陷质量保证期）内，由于设备材料因素造成的损坏，均由我司免费维修、更换，由于人为（非我司人员）和自然灾害造成的损坏，收取成本费用。
7.在质量保证期结束前，我司承诺与发包人代表对合同项下设备进行全面的检查，对任何缺陷由我司负责修理。在修理之后，将缺陷原因、修理的内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等情况报告给发包人。
8.在质量保证期内,我司承诺在有足够的备品备件供应，并随时优惠提供易损件，优惠提供产品更新、改造服务。
9.如我司未按承诺完成保修责任，发包人可另行聘请其他专业单位进行维修，其费用从质量保证金中扣取（不足部分由我司另行支付）。
十五、如我司中标，选用的材料设备的品牌、档次、技术参数需满足或优于招标文件要求，且不以任何理由调整中标的材料、设备价格。
十六、如果我司中标，我司承诺严格按照合同和招投标文件规定履行义务，并同意招标人将其履行合同、招投标文件义务的履约情况和不诚信行为（包括但不限于由招标人作出的违约责任处理决定等）在招标人网站和建设项目业主网站及其他媒体上公开披露，由此造成的一切损失和不利后果均由我司自行承担。
投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人(签字或盖章)：
日期：    年    月    日
格式十二：产品质保和维护维修承诺书
产品质保和维护维修承诺书
致：南方医科大学：
经详细阅读（工程项目名称）招标文件，我司已理解招标人对本招标项目工程管理的高标准及严格要求，在此，我司郑重作出以下承诺：
一、质保及维护维修均由我司派专业技术人员负责。
二、我司承诺完全按照招标文件要求做好配合安装督导、调试督导、验收，保证全程派专业技术人员参与安装督导、调试督导、验收。
三、我司保证所选用厂家设有固定的售后服务机构，保证在收到业主维修通知后及时安排技术人员到现场进行维修，相关的维修必须连续进行，直至故障完全修复为止。若不能及时排除故障，我司立即采取切实有效的补救措施（包括免费提供应急设备），全力防止损失的扩大。
四、………

(其它服务承诺由投标人自行填写)
投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人（签名或盖章）：
日期：    年    月    日
格式十三：参与编制技术标投标文件人员名单
参与编制技术标投标文件人员名单
	投标人名称

	姓名
	职务
	所承担工作
	身份证号码
	本人签名栏

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：参与编制技术标投标文件所有人员名单应包括如编制技术投标方案、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。
格式十四：危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单
危险性较大的分部分项工程清单及
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单
1、 根据中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（以下简称“37号文”），投标人在投标时须补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。
2、 招标人根据设计文件的要求及37号文的规定列出“危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单”中与本招标项目相关的清单项，具体详第5点“打√”标识。
（1） 投标单位同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“√”标识，并与投标文件中提供相应的安全管理措施。
（2） 投标单位对清单中认为需要补充的该项请在对应项打“√”标识，并与投标文件中提供相应的安全管理措施。
（3） 投标单位不同意建设单位在清单中标识的该项请在对应项打“×”标识，并在备注栏填上相关说明。
3、 投标单位应当在投标时根据招标人提供的下述第5点清单，在投标施工组织中编制专项施工方案。
4、 对于超过一定规模的危大工程，中标单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工总承包单位审核和总监理工程师审查。
5、 危险性较大的分部分项工程清单及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单：
	一、危险性较大的分部分项工程清单
	建设单位
	投标单位
	备注

	一、基坑支护
	(    )
	(    )
	

	（一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	(    )
	(    )
	

	二、模板工程及支撑体系
	(    )
	(    )
	

	（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。
	(    )
	(    )
	

	（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。
	(    )
	(    )
	

	　三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	(    )
	(    )
	

	（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）采用起重机械进行安装的工程。
	(    )
	(    )
	

	（三）起重机械安装和拆卸工程。
	(    )
	(    )
	

	四、脚手架工程
	(    )
	(    )
	

	（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。
	(    )
	(    )
	

	（二）附着式升降脚手架工程。
	(    )
	(    )
	

	（三）悬挑式脚手架工程。
	(    )
	(    )
	

	（四）高处作业吊篮。
	(    )
	(    )
	

	（五）卸料平台、操作平台工程。
	(    )
	(    )
	

	（六）异型脚手架工程。
	(    )
	(    )
	

	五、拆除工程
	(    )
	(    )
	

	可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。
	(    )
	(    )
	

	　六、暗挖工程
	(    )
	(    )
	

	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
	(    )
	(    )
	

	七、其它
	(    )
	(    )
	

	（一）建筑幕墙安装工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。
	(    )
	(    )
	

	（三）人工挖孔桩工程。
	(    )
	(    )
	

	（四）水下作业工程。
	(    )
	(    )
	

	（五）装配式建筑混凝土预制构件安装工程。
	(    )
	(    )
	

	（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
	(    )
	(    )
	

	二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单
	(    )
	(    )
	

	一、深基坑工程
	(    )
	(    )
	

	开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。
	(    )
	(    )
	

	二、模板工程及支撑体系
	(    )
	(    )
	

	（一）各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。
	(    )
	(    )
	

	（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7kN及以上。
	(    )
	(    )
	

	　三、起重吊装及起重机械安装拆卸工程
	(    )
	(    )
	

	（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。
	(    )
	(    )
	

	四、脚手架工程
	(    )
	(    )
	

	（一）搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）提升高度在150m及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。
	(    )
	(    )
	

	（三）分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。
	(    )
	(    )
	

	五、拆除工程
	(    )
	(    )
	

	（一）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。
	(    )
	(    )
	

	六、暗挖工程
	(    )
	(    )
	

	采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。
	(    )
	(    )
	

	七、其它
	(    )
	(    )
	

	（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。
	(    )
	(    )
	

	（二）跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。
	(    )
	(    )
	

	（三）开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。
	(    )
	(    )
	

	（四）水下作业工程。
	(    )
	(    )
	

	（五）重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。
	(    )
	(    )
	

	（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
	(    )
	(    )
	


                        投标人名称（盖法人公章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
                       日  期：   年   月   日
格式十五：投标保证金（格式可自定）

(注：投标人采用投标保函或投标保证保险或专业工程担保公司担保的形式提交投标保证金的，应提交投标保函或投标保证保险或专业工程担保公司担保文本的扫描并加盖投标人电子印章。)
二、经济标投标文件格式
格式一：经济标封面
[工程名称] 
投标文件
第二册 （经济标书）
投标人：       （填写投标人单位名称）       （盖章）
法定代表人或
其委托代理人：                       （签字或盖章）
日  期：                                         

格式二：工程量清单计价表
工程量清单计价表
本部分内容详见招标文件第七章工程量清单。
格式三：参与编制经济标投标文件人员名单
参与编制经济标投标文件人员名单
	投标人名称

	姓名
	职务
	所承担工作
	身份证号码
	本人签名栏

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：参与编制经济标投标文件所有人员名单应包括编制各种专业工程量清单投标报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单。
格式四：对投标文件编制的承诺
对投标文件编制的承诺
本公司授权         （身份证号：               ）负责对投标文件的编制及内容进行解释、说明，并承诺以下事项：
1.被授权人清楚投标文件编制的具体情况，包括技术方案文件、工程量清单、以及投标文件的加密打包的理解；
2.在本项目开标至评标结束前，努力确保被授权人在项目评标所在地附近；
3.从评标委员会要求澄清起二小时内，被授权人应如实地书面澄清。
如由于未遵守上述承诺内容之一导致无法进行澄清的，我公司认可和接受评标委员会作出的评审结论。                                 
附件：《投标文件编制情况》
 投标人名称（盖法人公章）：                  
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                  
 日期：      年   月   日      
投标文件编制情况
1.投标文件报价编制方式: □自行编制的，编制的负责人： （盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与投标人一致） 。□委托编制的，受委托单位                    ，编制的负责人： （盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与受委托单位一致） 。
2.投标文件加密打包的电脑情况
	投标文件加密打包的电脑     自有    □      外包    □     其他    □
电脑类型
电脑所属单位
电脑所在地址   （如××市××区(县) ××街（路）××号××大厦××房）


第五章技术条件（工程建设标准）

1、 项目概况
（一）项目概述
南方医科大学脑科学中心电房建设项目新建电房一间，安装2000kVA变压器1台，及配套高压柜、直流屏、低压柜等设备及附属设备；从新建电房新敷低压电缆至脑科中心大楼、生命科学大楼等。
本项目采用10kV单回路电源供电，由南方医科大学高压室新敷10kV电缆至新建脑科中心高压室，将原有电缆抽出，低压柜迁至新建脑科中心电房处，脑科中心低压房的低压柜新敷电缆驳接至原有电缆，总容量共2000kVA。
（二）项目实施内容及范围
招标内容及承包方式：本次招标内容为南方医科大学脑科学中心电房建设施工专业承包施工，主要内容如下（包括但不限于）：
（1）招标内容：①电房、高、低压供配电工程：新建电房、新装变压器、高压室、低压配电房及其末端，包括高压柜至低压柜出线端之间的设备、电缆、母线等施工、电房的装修、照明、通风、防雷、消防及其它配套的施工；②运行维护管理；③质保期售后服务。具体以招标文件、招标图纸、工程量清单及相关资料说明为准。
（2）承包方式：投标人根据招标文件、招标图纸、有关资料及说明，按招标文件工程量清单进行报价，包采购、包安装、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包系统调试、包验收、包保修、包施工停送电、包竣工图编制、包竣工送电后到移交前的运行维护管理，达到验收规范要求等。合同价款根据招标文件施工合同约定的计价方式进行计价和结算。
2、 项目质量和使用材料要求
（一）项目技术要求
本项目要求严格按照国家现行有关施工及验收规范、技术标准和设计图纸进行施工和验收。
（二）项目质量要求
符合国家和行业现行质量验收标准，一次性竣工验收合格。
（三）项目保修要求
（1）质量保修期从合同工程竣工合格之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
（2）合同工程质量保修期2年，按《建设工程质量管理条例》（国务院令[2000]279号）执行。
（四）工程使用材料要求
（1）设备参考品牌见“主要设备参考品牌表”。投标人在须提供拟采用的主要设备的品牌厂家（填写《主要设备品牌厂家明细表》）。
（2）中标人采购供应的材料、设备、其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。
（3）中标人应按投标文件中选定的品牌厂家供应材料，严格把好产品质量关，所有产品进场要有厂家产品检验报告和产品合格证书，并经现场监理工程师和招标人验证后方可实施。如发生货不对板，招标人有权拒用，造成损失由中标人承担。
（4）招标人保留对本项目使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业单位对本项目进行独立检测的权利。
（5）采购范围之内项目所用之设备，由中标人提供。
（五）竣工与结算要求
中标人须在项目竣工验收后180天内提交竣工资料及结算文件，否则招标人将不予结算。
3、 工程建设工期
（一）工期
本工程总工期为120日历天，计划2023年7月30日开工。
4、 技术要求
（一）主要设备使用环境条件及国家强制标准
本项目中的主要设备要满足如下使用环境条件和国家强制标准。
（1）使用环境条件

海拔高度：1000m 

最低温度：－15℃ 

相对湿度：月平均相对湿度不大于90％ 日平均相对湿度不大于95％ 

最高气温：＋40℃ 

年平均气温：24℃ 

日最大温差：25℃ 

地震烈度：8度 

污秽等级：3级 
（二）高压成套配电柜 技术要求
（1）标准的适用和执行

所投高压设备必须具有国家授权的法定检测机构出具的有效期内本厂同类型产品的型式试验报告；投标人中标后须提供相关证明文件。

除本标书特殊规定外，投标人所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。主要引用标准如下：

IEC 298

1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备

GB 311.1

高压输变电设备的绝缘配合

GB 311.2

绝缘配合 第2部分：高压输变电设备的绝缘配合使用导则

GB 3906

3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备
GB 4208

外壳防护等级（IP代码）

GB/T 26164.1
电业安全工作规程 第1部分：热力和机械

GB 50150

电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB 50171

电气安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范

DL/T 403

12kV～40.5kV高压真空断路器订货技术条件

DL/T 404

3.6kV～40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备
DL/T 593

高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

SD 318


高压开关柜闭锁装置技术条件

Q/CSG 10007-2004
   电力设备预防性试验规程

Q/CSG 10012-2005
   中国南方电网城市配电网技术导则

Q/CSG 10703-2009
   110kV及以下配电网装备技术导则。
（2）技术要求

1）配电柜技术参数
	序号
	名称
	单位
	技术参数

	1
	额定电压
	kV
	12

	2
	额定频率
	Hz
	50

	3
	额定电流
	A
	630
	1250

	4
	额定短时耐受电流(有效值)
	kA
	25
	31.5

	5
	额定短路持续时间
	s
	4

	6
	额定峰值耐受电流
	kA
	63
	80

	7
	接地开关4s短时耐受电流
	kA
	25
	31.5

	8
	额定电流开断次数
	次
	≥10000

	9
	额定短路电流开断次数
	次
	≥30

	10
	额定短路关合电流
	kA
	63
	80

	11
	三相不同期时间
	ms
	≤2

	12
	机械寿命
	真空断路器
	次
	≥10000

	
	
	接地开关
	次
	≥2000

	13
	额定绝缘水平
	单位
	技术参数

	
	额定短时工频耐受电压

（有效值）
	隔离断口间
	kV
	48

	
	
	开关断口
	kV
	48

	
	
	相间、相对地
	kV
	42

	
	额定雷电冲击耐受电压

（峰值）
	隔离断口间
	kV
	85

	
	
	开关断口
	kV
	85

	
	
	相间、相对地
	kV
	75

	14
	温升限值
	K
	按GB/T 11022规定

	15
	操作机构
	－
	手动及电动

	16
	操作及控制电压
	V
	DC110等

	17
	柜内绝缘件爬电比距
	mm/kV
	≥20(按12kV计算)

	18
	外壳防护等级
	
	IP4X



	19
	合闸过程中触头接触后的弹跳时间
	ms
	2


2）设计和结构要求
2.1开关柜结构型式为全金属封闭式，应符合GB 3906规定要求，结构设计应使得其能安全地进行运行、检查、维护、操作，并能安全地进行核相、连接电缆的接地检查、电缆故障的定位、连接电缆或其它装置的电压试验，以及消除危险的静电电荷。

2.2母线系统应采用铜质母线，接合处应有防止电场集中和局部放电的措施。

2.3开关柜之间的母线室应使用柜与柜间设接地金属隔板隔开，母线由绝缘套管中穿过，且其孔口密封的型式，应使用绝缘材料将裸露带电部分完全包裹。开关柜内的母线隔室与断路器隔室应使用接地金属隔板隔开。柜内所用环氧树脂绝缘材料应满足吸水率（23℃×10天）不大于0.2%，吸水率（100℃×60天）不大于0.2%。

2.4金属铠装移开式开关柜小车导电臂应加装绝缘护套。新增金属铠装移开式开关柜保证在操作时应在关门状态下由试验位置移动到工作位置。

2.5开关柜面板应有清晰、可靠的开关（含隔离开关、断路器、接地开关）位置指示，开关断开、合上、接地位置的指示器应清晰易见并有标志表示，颜色符合要求。开关柜所有仪器仪表和状态指示器的指示、标识除采用必要的电气符号外，必须同时附带中文指示标识。

2.6外壳

开关柜外壳应该是金属材料（壳体2mm敷铝锌板，门2mm 冷轧钢板）。触头活门挡板可以是绝缘材料的。

2.7盖板和门

盖板和门由金属材料制作。盖板和门关闭后，应具有与外壳相同的防护等级。盖板和门不得使用网状的金属编织物、拉制的金属网或类似的材料。

日常工作和/或日常维护需要触及的隔室，应装有盖板或门，而且应是不需要工具就可打开或移开，并且具备下列特征：

——联锁控制的可触及隔室：

这些隔室应装有联锁装置，只有隔室内可触及的主回路部件在不带电并接地时，或都在隔离位置且相应的活门已关闭时才可能打开隔室。

——程序控制的可触及隔室：

这些隔室应设有锁定措施，例如挂锁。

2.8隔板或活门

如果可移开部件处于接地位置、试验位置、隔离位置或移开位置中的任一位置时，其隔板或活门应提供与外壳相同的防护等级。

2.9电缆接头至电缆引入处（孔或固定箍）距离≥650mm，柜内裸导体相对地、相间空气间隙必须大于125mm（不能满足时可采用复合绝缘），柜内套管、支持绝缘件采用阻燃材料。

2.10电力电缆隔室与电缆沟连接处应设置防止小动物进入的措施。

2.11在电缆不能与开关设备断开时，那些与电缆连接的部件应能按照电缆标准要求，耐受规定的电缆试验电压。

2.12断路器采用真空断路器，配一体化弹簧操作机构或永磁机构。

2.13断路器应能在85～110％额定操作电压范围内能可靠合闸；在65～120％（DC）或85～120％（AC）额定操作电压的范围内应可靠分闸，电压低于30％额定操作电压不应分闸。

2.14断路器以及接地开关操作孔应有联锁装置，联锁装置应保障“五防”正确， 

2.15外壳接地

每台开关柜的底架上均应设置可靠的适合于规定故障条件的接地端子，该端子应有一紧固螺钉或螺栓用来连接接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应不小于12mm。接地连接点应标以规定的“保护接地”符号。和接地系统连接的设备的金属外壳部分可以看作是接地导体。
（3）综合继电保护装置及电能质量测量装置

1）综合继电保护装置
微机综合保护装置应采用标准化、模块化设计，不同型号保护装置的附件应具有灵活的互换性，具备完善的保护、控制（开关就地及遥控合闸、分闸等操作）、测量（各种电气量的测量、记录和显示）、遥信信号采集和通讯功能，可以与监控计算机及通信网络组成完善的电力监控系统。
2）微机保护装置总的要求
10kV高压开关柜设备微机继电保护装置，以遥测、遥信为主，高压不设遥控，以避免人为的操作故障。

高压柜微机保护装置必须按被保护设备的类型选择匹配的型号以满足现场使用的功能要求。

高压柜应采用微机保护监控装置（综合继保），该装置应具备以下功能：

1）通过该装置可以设置各种继电保护参数。

2）能够实现对高压开关柜设备的继电保护功能：

进线柜必须具有速断、过流、接地、低电压等保护功能。

母联柜必须具有速断、过流等保护功能。

变压器出线柜必须具有速断、过流、温度、接地等保护功能。

普通馈线柜必须具有速断、过流、接地等保护功能。

电动机出线柜必须具有速断、过流、接地、低电压及温度等保护功能。

3）测量功能：必须具有电流、电压、频率、功率、功率因数等测量功能。

4）监视及控制功能：为了充分采集真空断路器的分合闸状态、断路器的手车位置状态、接地刀的分合状态、弹簧储能状态、设备故障跳闸状态、跳闸回路断线状态、主备电源备自投联锁及遥控分合等功能要求综合继保装置至少具有可自定义的10路开关量输入和8路继电器输出，并均支持逻辑编程功能。进线、母联综合继保装置必须能够通过内部编程实现电源备自投功能、电气联锁功能等。

5）中文显示功能：本体窗口为全汉字图形化大屏幕液晶显示，同时显示信息在5行或以上，显示信息可由用户通过专用调试软件组态和修改，要求配备专用中文调试整定软件。

6）用于变压器和电动机回路的微机综合保护装置要求配置温度检测接口，用于检测变压器线圈和电动机轴承温度，温度检测接口可以接入Pt100、Ni100或Ni120类型的RTD（热电偶），监测到的温度能够送到微机保护内部用于显示和保护，并且可以通过通讯网络上传至监控系统。当实测温度高于设定的温度时，保护发信或跳闸。

7）具有两个或以上通讯接口，装置前面板通讯接口为调试用便携计算机输入端口，后面RS485通讯端口用于组网通讯。

8）具有开放的通讯协议，采用Modbus规约。

9）微机保护装置应具有故障录波功能，录波的起动可设置为保护动作，开关量变位及其它通过逻辑编程形成的控制变量。录波文件应包含所有模拟量和数字量且录记录故障前时间可设，保护装置能保存的录波数据容量不应少于 8次（每次的录波时间不少于2S）。此容量不变可调整相应的每次录波时间和次数。微机保护装置应具有SOE事件记录功能，所有SOE事件（包保护动作，开关输入量变位事件）不但能通过通信上传至后台监控主机，而且能通过保护装置显示面版进行查询，保护装置能保存256个以上的SOE事件。

10）具有断路器累计分断电流值，跳闸次数统计功能。

11）保护应有完善地自检监测功能， 当保护装置故障或损坏时，保护应被闭锁，保护监测装置同时发出告警信号。
（4）互感器

1)互感器应固定牢靠，且应采取隔离措施，当柜中其他高压电器组件运行异常时，互感器仍应能正常工作。

2)电流、电压互感器二次回路不设置插拔连接头，互感器应固定安装在柜内。互感器的安装位置在主回路不带电时，便于人员进行试验、检修及更换等。

3)互感器的伏安特性、准确度级及额定负载均应能满足继电保护及仪表测量装置的要求。电流互感器应满足设计图纸参数要求。当二次侧开路时，二次侧能承受电压 3000V/1min ，每个电流互感器二次绕组一点接地。应提供每种型式各参数电流互感器的磁化特性曲线和误差曲线。每个电流互感器应独立标号并提供接线图。

4)电压互感器采用呈容性的电磁式电压互感器，其高压侧熔断器的开断电流应与高压开关柜铭牌参数相匹配。电压互感器应为通过结构调整和降低铁芯磁通密度等措施实现产品在 2 倍额定电压及以下呈容性，不能采用在二次绕组上接入电容器的方式实现呈容性。

5)电流互感器的短时耐受电流及短路持续时间、峰值耐受电流均应满足高压开关柜铭牌的要求。 

6)互感器采用固体绝缘浇注式，其局部放电水平：在测量电压 1.2Um/ √ 3 （ Um 为设备最高工作电压）下，局部放电量不大于20pC ；在测量电压1.2Um 下，局部放电量不大于 50pC 。并提供局部放电起始电压和熄灭电压。
（5）接地开关

1）接地开关的分、合闸操作位置应明显可见。能透过电缆室前盖板上的观察窗看到接地开关的实际状态，而不是接地开关位置指示器。

2）安装于高压开关柜中任何型式的接地开关，其关合短路电流的能力和短时耐受电流及短路持续时间均应与高压开关柜的铭牌相匹配。

3）接地开关应符合 DL/T 486《交流高压隔离开关和接地开关技术条件》的规定。

5、 10kV干式电力变压器技术要求
（一）总则
（1）本规范书适用于 10kV 干式电力变压器，它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

（2）招标人在本规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，未对一切技术细则作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。

（3）如果投标人没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着投标人提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。如有异议，应在投标文件中以“对规范书的意见和与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

（4）本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

（5）投标人所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标人应对质量负责，并提供相应的出厂和验收证明及相关技术文件。

（6）投标人应有有效质量保证体系。

（7）投标人须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。本技术规范出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，投标人应使用下列标准最新版本的技术规范。

GB 6450       干式电力变压器

GB 10228      干式电力变压器技术参数和要求 

GB 1094.1     电力变压器  第1部分  总则

GB 1094.2     电力变压器  第2部分  温升

GB 1094.3     电力变压器  第3部分  绝缘水平和绝缘试验

GB 1094.5     电力变压器  第5部分  承受短路的能力

GB4208        外壳防护等级(IP代码)

GB 3096       城市区域环境噪声标准

GB1094.4      电力变压器 分接和联结方法

GB/T17211     干式电力变压器负载导则

IEC 60905     干式电力变压器负载导则

GB1208        电流互感器

GB311.1       高压输变电设备的绝缘配合

GB311.7       高压输变电设备的绝缘配合使用导则

GB50150       直流电阻测量标准

GBJ148        电力装置安装项目电力变压器验收规范

DL/T596       电力设备预防性试验规程

IEC606        电力变压器使用导则

GBT6434       高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准

GB5582        高压电力设备外绝缘防污等级

GB763         交流高压电器在长期工作时的发热

GB2706        高压电器动热稳定

GB16847       保护用电流互感器瞬时特性技术条件

GB2900        电工名词术语

GB5273        变压器、高压电器和套管的接线端子

GB7328        变压器和电抗器的声级测定

GB7449        电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB156         标准电压

GB20052       三相变压器能效限定值及能效等级

Q/CSG11624-2008  配电变压器能效限定值及节能评价导则
（二）技术参数要求
（1）技术参数

1.1 系统电压： 10kV 

1.2 高压侧额定电压： 10kV ；高压侧最高电压： 12 kV ；低压侧额定电压： 0.4 kV 

1.3 额定频率： 50Hz
	绕组电压等级（ kV ）
	额定雷电冲击耐受电压

（峰值）， kV
	短时（ 1min ）工频耐受电压

（有效值）， kV

	10
	75
	35

	0.4
	－
	5


1.4变压器为 SCB型真空浇注环氧树脂绝缘干式电力变压器。变压器变比： 10.5 ± 2 × 2.5%/0.4 kV

1.5联接组标号： Dyn11

1.6噪声水平：小于 55dB

1.7调压方式和调压开关：采用无载调压方式。

1.8绝缘耐热等级（高压 / 低压绕组）： F/F 级

1.9温升极限（绕组）：最高温升 100K 。

1.10冷却方式： AN/FN 。须提供配套的一体化温控器及冷却风扇。

1.11过负荷的能力：允许在负荷为 120 ％额定容量下持续运行 2 小时。
（2）设备结构型式

2.1 绕组结构型式：树脂绝缘真空浇注。变压器加保护外壳后，不应降容，并保证温升不超标(变压器外壳采用组合式)，而且满足“五防”联锁安全要求。保护外壳的门应高、低压侧分别设置并加标志，外壳采用铝合金材料(防护等级为IP20)外壳需冲压带有散热孔，高/低压侧均为双开门设计，带门保护跳闸开关，并要求重量轻、安装拆卸方便、通风良好。

2.2 绕组材料：高压绕组采用优质 ( 无氧 ) 铜质材料作导体，真空环氧树脂浇筑作绝缘，树脂不带填料。高压绕组采用铜导线绕制，低压绕组采用铜箔绕制。

2.3绕组应能承受短路、过载和过电压而不发生局部过热，并应消除绕组中的电场集中，局部放电水平应应满足有关标准。绕组电阻的不平衡率相应不大于4%，线应不大于2%。

2.4投标人应提供变压器的短路试验报告及变压器承受短路能力的计算验证报告。

2.5变压器运行在任何分接位置上，应能持续承受2s时间的外部短路耐热能力的电流，并且其绕组温度应不超过350℃(铜)或国家标准。

2.6铁芯材料：低损耗的高导磁优质晶粒取向冷轧钢片。

2.7 温控装置要求：三相绕组温度巡检和最大值显示，历史最高温度记录；手动/自动启停风机；超温报警，超高温跳闸；带RS422/RS485计算机接口输出。温控装置应装在变压器外壳的一侧。

2.8配装风冷装置的变压器，其风扇应由热保护装置自动控制，且选用低噪声的辐流风扇。

2.9使用寿命：30年。

2.10变压器铭牌应采用不锈钢材料制作，并应固定在明显可见位置。铭牌上所标志的项目内容应中文标注清晰且牢固。铭牌上必须标志的项目应符合国家标准GB 6450-86的规定。

2.11原材料及零配件要求

投标人应对变压器产品的原材料及零配件质量向招标人负责，并注明主要原材料及零配件（硅钢片、分接开关、铜线/铜箔、环氧树脂、温控器等）的生产厂家、型号、标准等。

2.12 变压器底座需配置基础槽钢，并采用“阻尼弹簧+防震垫”配合的减震方式。

2.13变压器高低压侧铜排、连接杆需加冷缩式绝缘外套，变压器高低压侧接线端子、连接片需加绝缘护套。

2.14投标人中标后应提供以下文件

（1）所投变压器设备必须具有国家授权的法定检测机构出具的有效期内本厂同类型产品（SCB型）的型式试验报告；
（2）试验

应按照国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验，并且各项试验结果应符合本技术标准条件的要求。
2.1 型式试验项目（提供型式试验鉴定报告），按照国家标准要求。

2.2出厂试验项目，按照国家标准要求。

2.3特殊试验项目：按照国家标准要求。

（3）性能

3.1温升：变压器在周围温升40℃及额定负载下连续运转，变压器温升不超过100K。

3.2变压器额定容量kVA：变压器在全容量之最低分接头位置满载运转时，各绕组之温升不超过6.5.1节之规定。额定kVA之计算以二次侧电压为准。该电压之维持由升高一次侧电压额定值为准，以补偿因变压器调整率而产生之压降。

3.3短路标准：变压器耐受短路能力应符合国标或IEC之标准规定。

3.4超载标准：变压器能耐受超过铭牌额定值之负载，其限制条件，除符合国标或IEC相关条款内之规定外，还应该满足下表一的时间。所有电流通过部份，如套管、引出线或接点等，均符合此项超载规定之充分的容量。
表一：变压器可承受过载时间表
	负载
	100％（自冷）
	140％（风冷）
	200％
	250％

	时间
	无时限性
	无时限性
	180秒
	60秒


3.5本体除有高温报警、超温跳闸外，还必须有开门跳闸功能及四个门加装电磁锁。

3.6变压器出厂时在低压侧三相铜排上预留三条小铜排，方便挂接地线。

（4）技术资料和图纸交付

1）中标人交货时应提供的图纸

1.2变压器外形图，包括变压器总体外形尺寸、主体运输重量、起吊位置、吊高、基础尺寸和要求、套管出线位置和接线端子尺寸、接地端子位置和端子尺寸以及其他必要的安装尺寸等；

1.3 变压器运输尺寸图；

1.4 变压器铭牌标志图或铭牌图；

1.5 测温装置及其控制回路图；

1.6风冷过热保护装置及其控制回路图。

2）中标人交货时应提供的技术文件

2.1 产品合格证明书包括变压器合格证书、主要组部件合格证书（如开关、各种温度计等）；

2.2 产品试验报告包括变压器整体出厂试验、型式试验和特殊试验报告、主要组部件的试验报告；

2.3 产品安装使用维护说明书；

2.4 数显示温度计安装使用维护说明书；

2.5 产品拆卸一览表；

2.6 备品备件专用工具与仪器仪表一览表；

2.7 运行、检修手册和有关资料；

2.8 装箱单。

以上图纸、资料应随货提供。
6、 低压配电柜技术要求
（一）主要技术要求
（1）低压配电柜规格及主要技术参数：

1.1额定电压：AC380V

1.2额定绝缘电压：AC660V

1.3额定频率：50Hz

1.4母线系统采用三相五线制

1.5水平母线（主母线）：额定电流≥2000A，（以设计图为准）

1.6垂直母线（支母线）：按出线开关电流大小配置

1.7辅助回路电压：AC220V

1.8电气间隙：≥8mm，爬电距离：≥12.5mm。

1.9设备内电器元件的电器间隙和爬电距离应符合各自相关标准中规定的距离，而且在正常使用条件下也应保持此距离。

1.10功能单元处于分离位置时，它的主电路插接件裸露带电部件与垂直母线或静触头的隔离距离应不小于20mm。即使在机械操作试验后也应保持此距离。

1.11温升：按IEC947-1的有关规定。

1.12防护等级：符合IEC529，外壳IP30~IP40。

1.13外型尺寸：制造商定型产品，满足设计图纸的安装位置要求。

1.14低压配电柜内电气元器件选用元器件参数不低于设计要求。

（2）低压配电柜的技术参数除应满足应遵循的主要标准外，还应满足以下要求:

2.1额定电压：0.38kV

2.2额定电流: 1000A～6300A

2.3额定短路开断电流: 50kA~100kA

2.4额定短时耐受电流: 50kA~100kA

2.5额定峰值耐受电流: 105kA~220kA

2.6无功电容补偿柜主回路额定短时耐受电流: Icw=30kA

2.7无功电容补偿柜主母额定线峰值耐受电流: 73.5kA

2.8工频耐压：2500V/5s

2.9要求低压柜内安装的电流互感器的准确度级别均为0.5 级或以上。
（二）主要采用规范与标准
所投低压配电柜设备必须具有3C或CQC认证，投标人中标后须提供相关证明文件。

中标人所提供的设备应符合相应的国家技术标准和国际电工委员会（IEC）技术规范最新版本的要求，还应满足本招标文件中的技术要求。 

其中主要技术规范如下： 

GB7251.1  低压成套开关设备和控制设备 第一部分；型式试验和部分型式试验成套设备；

JB/T9661  低压抽出式成套开关设备； 

JB/T9663  低压无功功率自动补偿控制器； 

GB/T15576 低压无功功率静态补偿装置总技术条件； 

DL/T842   低压并联电容器装置使用技术条件； 

JB5877    低压固定封闭式成套开关设备； 

GB/T4208  外壳防护等级（ IP 代码）； 

GB2682    电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色 

GB2681    电工成套装置中的导线颜色 

1GB/T14048.1  低压开关设备和控制设备 总则 (eqv IEC 947-1:1988) 

GB14048.3     低压开关设备和控制设备 低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 

GB14048.4  低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机起动器 

DL /T597  低压无功功率自动补偿控制器使用技术条件； 

GB5585.2  电工用铜、铝及其母线 第二部分：铜母线 

GB/T4026  电气设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字的通则 

JB/T3085  电力传动控制装置的产品包装与运输规程

（三）配电柜结构及性能
（1）配电柜全部柜架及内层隔板应采用高质量敷铝锌钢板，钢板厚度不小于2mm。

（2）配电柜四周门板、侧板采用优质钢板组成并作静电喷涂。

（3）配电柜体在装配后应有足够的机械强度，以保证元件安装后及操作时无摇晃、不变形；所有框架零件均应免维护。

（4）防护等级最小要求IP30，排风口应有拦网，以防昆虫入内；

（5）低压配电柜柜内零部件尺寸、隔室尺寸，均实行模数化。

（6）母线室应能方便地装设母线。

（7）成套设备应取得3C或CQC认证并提供相应证书。

（8）配电柜的进出线方式详见设计图。

（9）配电柜的外形尺寸允许在图纸的基础上有小许变化，但每列柜总长度不能超过图纸原长度。

（10）配电柜前后需配置检验合格的整块绝缘胶垫（一排配电柜一整块，不容许接驳）。

（11）抽出式组件要求插入抽出灵活，并且接触良好，符合防爆要求。

（12）抽屉功能单元应与开关的操作机构进行机械连锁，防止带负荷进行抽出操作。

（13）低压配电装置的连线均应有明显的相别标记。

（14）抽屉型低压开关柜主母线为铜排，相线、N 线与地线(PE 线)的关系见下表2。低压开关柜的防护等级为IP3X、全部主母线及引下排和一次连接排加套热缩绝缘套管；相序、相色应符合国家有关标准。
表2　抽屉型低压开关柜主母排线
	系统结线方式
	相线（A、B、C）
	N 线
	PE线

	TN-S系统
	相线
	等于相线
	等于 1/2 相线


（15）每个进线柜在断路器前安装低压避雷器。

（16）出线柜加装出线电缆支架，开关露操作手柄，且有对应全部开关编号；主开关露全部面板，加边框；出线柜底板出线孔应考虑解决涡流问题。各种信号灯、指示灯必须采用新型节能灯（不含氖灯）；如：半导体或液晶发光管。

（17）配备就地操作按钮，预留远方控制端子，并带远方、就地控制转换开关；带操作次数计数器；就地控制时，所有框架断路器均带预储能，远方控制时，要求直接合闸，自保持。

（18）二次回路用微型断路器作主开关，指示、取样电源部分在主开关负载侧取。每个进线柜二次室各带1 只空气开关。

（19）所配用的电能计量装置应满足DL/T 448《电能计量装置技术管理规程》的规定。电能计量应采用多功能电子表并有专用的电流互感器，精度为0.2S 级。

（20）计量室除配备图纸要求的表计外，预留配网自动化装置终端的采样接口；采样接口暂时短接。配电柜所有仪表的接线端子应采取绝缘保护措施。

（21）柜体要求：柜体外壳应使用2mm 的敷铝锌钢板，其柜内、外表面颜色及柜体的尺寸应按设计图纸的要求。

（22）通道要求：所有二次电缆通道必须与一次线路隔离，严禁控制电缆与一次线路混放；配电柜二次室之间要求有二次电缆通道（通道截面积不小于5×5cm2）；配电柜的二次室与配网自动化终端设备之间要求有二次电缆通道，通道须位于二次室顶部，接口截面积不小于20×6cm2；配电柜的二次室与电缆室之间要求有二次电缆通道（通道截面积不小于4×4cm2）。

（23）元件、母排安装位置及绝缘一定要保证操作人员安全。低压配电装置的连线均应有明显的相别标记。

（24）自动化要求: 进线柜断路器要求可以实现就地/远方电动操控。就地/远方开关要求提供一对常开、一对常闭接点；接点引线至二次室端子排。遥控回路中间继电器容量应满足自动化的要求。隔离开关加装辅助接点，并引到端子室。

（25）考虑电力监控功能，各进出线回路应具备电能计量和通讯功能。
（四）低压开关设备的主要技术要求
为保证供电稳定性，要求低压柜内关键元器件采用国优品牌，详细技术要求如下：

（1）低压智能框架断路器
1.1额定绝缘电压：800V

1.2额定电压：0.4kV

1.3额定冲击耐受电压：8kV

1.4壳架等级额定电流：1000A；2000A；3200A；4000A；6300A

1.5频率：50Hz

1.6断路器额定电流：630A～6300A

1.7安装方式：抽屉式

1.8极数：三极或四极

1.9分励、合闸线圈、弹簧储能电动机：AC220V

1.10带液晶显示功能的智能控制器

1.11额定运行短路分断能力大于等于50kA

1.12额定短时(1s)耐受电流大于等于50kA

1.13脱扣器：智能可调电子式脱扣器

1.14框架式断路器控制单元功能包括：可调整长延时保护(调整范围：0.4~1In)、可调整瞬时脱扣保护、可调整短延时保护(调整范围：1.25~12In)，在短延时保护和瞬时保护要求具有可关断功能以适用区域选择性联锁。

1.15断路器应为模块化结构设计、方便断路器功能的扩充而无需改变断路器结构和低压开关柜结构。

1.16为提高备品备件利用率，降低备品备件库存，力求提高框架式断路器的附件(辅助开关，分励线圈，失压线圈等)全系列通用性。

1.17具有故障诊断功能。
（2）低压智能塑壳断路器

2.1额定绝缘电压：660V

2.2额定电压：0.38kV

2.3额定冲击耐压：8kV

2.4壳架等级额定电流：63A、100A、225（250）A、400A、630A

2.5频率：50Hz

2.6断路器额定电流：63A、100A、225（250）A、400A、630A

2.7安装方式：固定式，抽屉式；插入式

2.8极数：三极或四极

2.9额定运行短路分断能力：35kA

2.10脱扣器：全系列采用电磁式脱扣器，

2.11为满足用电设备的可能变化，断路器应可以现场更换。
7、 母线槽技术要求
（一）规范及标准
母线槽制造、试验和验收除了应满足本技术规格书的要求外，还应符合但不限于如下标准：

（1）国标GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验或部分型式试验成套设备》

（2）国标GB7251.2《低压成套开关设备和控制设备第二部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求》

（3）机械部行业标准JB/T9662《密集绝缘干线系统（密集绝缘母线）》

（4）国际电工委员会标准IEC-439（等同与GB7251）

（5）国际工程机械协会NEMABU1.1《母线槽安装、维护标准》

（6）ISO9002、ISO9000或ISO14000质量体系的标准
（二）型式试验要求
产品应有国家权威机构出具有效的型式试验报告，产品通过的型式试验项目如下：机械负载试验、温升试验、短路强度试验、保护电路连续性试验、额定峰值耐受电流试验、额定短时耐受电流试验、防护等级耐受试验、介电强度试验、绝缘强度试验或冲击电压耐受试验、验证电阻和电抗、验证电气间隙和爬电距离。

（三）母线槽工作环境条件
（1）环境温度：-5 C至+50 C

（2）相对湿度：日平均值不超过95%，月平均值不超过90 %（25 C），相对湿度应符合GB7251.1-1997及GB7251.2-1997标准

（3）海拔高度：小于1000米

（4）额定工作电压：交流400V及以下

（5）额定频率：50Hz

（6）额定电流：500A~5000A

（四）母线槽的技术要求
全封闭式配电母线槽应设计合理，品质及性能必须优质、稳定和可靠。具有阻抗低、散热好、电压降低、阻燃、防火阻隔、防溅水、耐机械冲击、防暴的性能，并应有国内或国外成功运行的实例证明。

（五）母线槽主要材质的要求
（1）导体为高导电率的铜板，铜的纯度必须≥99.95%，铜板表面要求全长镀锡。（投标人中标后须提供铜母线的检验报告）

（2）绝缘材料应达到B级或以上的绝缘等级，能耐受130°C或以上高温。保证在高温场合的长绝缘寿命与可靠性。（投标人中标后须提供3C或CQC认证证书及试验报告）

（3）密集型母线槽的防护等级：变压器出线不低于IP40，低压柜出线为IP40或以上。

（4）采用运行三相四线电气制式的母线，ＡＢＣＮ四芯均为铜芯，并且等截面；PE线用用铜排单独接地或经母线槽外壳接地。

（5）外壳侧面应采用优质镀锌无缝钢板或优质铝合金，加强抗外力冲击能力，抗拉伸强度不低于230MPa，并具有低的磁滞涡流损耗特性。

（6）母线槽外壳应完全密封以免机械损伤和灰尘进入。

（7）外壳需经过良好的防腐蚀处理。

（8）电磁兼容性应符合EN50081的要求。
（六）母线槽结构的要求
（1）母线槽采用密集型“三明治结构” 。

（2）除插接口处，其它部分母线排之间没有缝隙。

（3）母线槽内的连续空间应采用隔板封闭，防止火灾发生时浓烟及气体通过母线槽散播。母线槽穿墙和地板时，不会形成“烟囱效应”的燃烧途径。母线槽绝缘材料应通过阻燃测试。

（4）母线槽的连接性能应可靠，保证具有尽量小的接触电阻；母线槽的连接操作应当满足快速连接的要求，应使用单螺栓进行连接，并且应有力矩控制措施。

（5）全封闭式母线槽应具有优良的封闭性能，能够耐受较恶劣的环境污染。在产品寿命期内，母线槽内部应当保持清洁，无灰尘等积聚物，母线槽外部严禁使用遮雨棚等类似雨伞的附件来增加母线槽的防护等级。
（七）产品的性能要求
（1）整体接地系统，杜绝可能情况下人身伤害事故发生的可能。

（2）母线槽应选择具有50%容量的整个外壳或PE排作接地导体。应保证足够的安全性，要为接地故障提供可靠的接地路徑，为地线短路提供最短的路徑。当发生高容量的接地故障，可有效地接地和保护整个系统。

（3）高导电效率，电阻消耗小，阻抗及电压降不得超过技术参数表所列数值。

（4）高性能的短路防护，整个系统应能承受15~75kA持续时间1秒的短路电流。

（5）动稳定性和耐压：母线槽的过短路电流能力应满足设计要求；所有母线部件，如直线段、弯头、法兰等都应满足3500V耐压要求。

（6）温升：母线槽内各点的温升应当均匀，任何导电体包括连接头的温升应当不超过70℃。
（八）产品的性能要求
（1）主要绝缘材料在火灾时不能放出有毒气体。

（2）主要技术参数
	序号
	内容
	单位
	规格及参数
	备注

	1
	载流量
	A
	500A～5000A
	

	2
	额定绝缘电压
	V
	660
	

	3
	绝缘电阻
	
	1M(
	线对线

	4
	绝缘测试电压
	V
	3500V
	所有出厂产品作3500V耐压测试

	5
	短路额定电流t=1s
	KA
	≥15~100
	

	6
	额定负荷状态下汇流排温升
	℃
	≤55
	-

	7
	额定负荷状态下外壳温升
	℃
	≤50
	-

	8
	汇流排与变压器、发电机控制柜的连接方式
	-
	软连接
	-

	9
	汇流排与开关柜的连接方式
	-
	盘接头，必要时采用转接箱连接
	-

	10
	主要绝缘材料
	-
	国内优质材料
	


8、 10kV及以下电力电缆技术要求
（一）10KV高压电力电缆的基本要求
（1）10KV交联电缆制造商应选用国内著名品牌大型制造商，产品质量优质可靠。8.7/15kV交联聚乙烯绝缘电力电缆的技术参数须符合GB/T12706.2-2008的要求。
（2）选用导体
2.1 电缆导体的铜材应符合GB3953的规定；

2.2 长期运行温度90℃，短路温度250℃（持续5s）；

2.3 导体表面应光洁无油污，无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐角，以及凸起或断裂的单线。
（3）选用绝缘
3.1 应按GB12705.2和GB12706.3的规定选择绝缘材料；

3.2标准绝缘厚度应GB12706.2和GB12706.3的规定，绝缘厚度的平均值应不小于规定的标准值，绝缘最薄点的厚度不应小于规定规定标准值的90%（0.1mm），导体和绝缘外面的任何隔离层或半导体屏蔽层的厚度不包括在绝缘厚度内；

3.3 绝缘线芯的识别标志应符合GB6995.5的规定；

3.4 聚乙烯绝缘材料XLPE，其在导体上的绝缘性能。
（4）选用护套
4.1非金属外护套除应符合GB12706.2和GB12706.3的规定外，氧指数应大于30；

4.2电缆护套材料标准厚度应符合GB2952的规定。
(5)电缆填充物

5.1电缆的填充物应用阻燃材料，并符合GB12706.1的规定。

(6)电缆屏蔽

6.1电缆应接GB12706.1的规定考虑屏蔽措施。

6.2电缆的标志应符合GB12706.1的规定。

6.3电缆应妥善包装在符合GB4005规定的电缆盘上。电缆端头应可靠密封，伸出盘外的端口应钉保护罩，伸出长度不少于300mm。

6.4电缆长度的误差为0～+5%。

(7)电缆试验

7.1电缆应按照有关国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验，并且各项试验结果应符合招标文件的要求。

7.2例行试验。

7.2.1导体直流电阻试验应GB3957和GB12706.1的规定，多芯电缆的导体直流电阻试验应在成盘电缆的所有导体上进行；

7.2.3局部放电试验应在成盘电缆上进行。多芯电缆的所绝缘芯线均应进行试验，局部放电量应符合GB12706.1的规定；

7.3电流电压试验应在成盘电缆上进行，试验电压如下：

a) （U0）＞3.6kV的电缆，试验电压为2.5 U0，持续5min；

b) （U0）≤3.6kV的电缆，试验电压为2.5 U0+2kV，持续5min；

7.4对于阻燃耐火电缆应进行单根燃烧试验和成束燃烧试验，其结果应符合GB12666的规定；

7.5当火焰温度为1000℃时，耐火型电缆应可持续通电90min；

7.6所有试验均要求提供试验报告。

7.7所有投标电缆均应是根据GB12706.1规定通过了型式试验的产品。

(8)出厂试验项目

8.1 电缆耐压试验；

8.2 电缆绝缘试验；

8.3 电缆阻燃试验。
（二）低压电力电缆的基本要求
（1）低压电力电缆制造商应选用国内著名品牌大型制造商，产品质量优质可靠。

（2）选用导体

2.1电缆导体的铜材应符合GB3953的规定；

2.2长期运行温度90℃，短路温度250℃（持续5s）；

2.3 导体表面应光洁无油污，无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐角，以及凸起或断裂的单线。

（3）选用绝缘

3.1 应按GB12705.2和GB12706.3的规定选择绝缘材料；

3.2标准绝缘厚度应GB12706.2和GB12706.3的规定，绝缘厚度的平均值应不小于规定的标准值，绝缘最薄点的厚度不应小于规定规定标准值的90%（0.1mm），导体和绝缘外面的任何隔离层或半导体屏蔽层的厚度不包括在绝缘厚度内；

3.3 绝缘线芯的识别标志应符合GB6995.5的规定；

3.4 阻燃交联聚乙烯绝缘材料ZRYJV，其在导体上的绝缘性能。

（4）选用护套

4.1非金属外护套除应符合GB12706.2和GB12706.3的规定外，氧指数应大于30；

4.2电缆护套材料标准厚度应符合GB2952的规定。

（5)电缆填充物

5.1电缆的填充物应用阻燃材料，并GB12706.1的规定。

(6)电缆屏蔽

6.1电缆应接GB12706.1的规定考虑屏蔽措施。

6.2电缆的标志应符合GB12706.1的规定。

6.3电缆应妥善包装在符合GB4005规定的电缆盘上。电缆端头应可靠密封，伸出盘外的端口应钉保护罩，伸出长度不少于300mm。

6.4电缆长度的误差为0～+5%。

(7)电缆试验

7.1电缆应按照有关国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验，并且各项试验结果应符合招标文件的要求。

7.2例行试验。

7.2.1导体直流电阻试验应符合GB3957和GB12706.1的规定，多芯电缆的导体直流电阻试验应在成盘电缆的所有导体上进行；

7.2.3对于阻燃耐火电缆应进行单根燃烧试验和成束燃烧试验，其结果应符合GB12666的规定；

7.2.4当火焰温度为1000℃时，耐火型电缆应可持续通电90min；

7.2.5所有试验均要求提供试验报告。

7.2.6所有投标电缆均应是根据GB12706.1规定通过了型式试验的产品。

(8)出厂试验项目

8.1 电缆耐压试验；

8.2 电缆绝缘试验；

8.3电缆阻燃试验。
9、 配套电房环境改造技术要求
变电房和开关房的改造设计应符合国家现行标准《供配电系统设计规范》GB50052、《民用建筑电气设计规范》JGJ16、《教育建筑电气设计规范》JGJ 310等规范的有关规定。技术要求主要如下：
（一）电气设备的抗震性能应与建筑工程的抗震设防烈技相适应
（1）电力变压器和 10kV 开关柜的抗震能力不应低于：

基本地震烈度(度)：8度

地区水平加速度值：O.2g

地区垂直加速度值：O.lg

注 :g 为重力加速度。

（2）开关柜、配电及控制柜(屏)、直流屏等电气设备应采取防柜(屏)内电器松动、滑动、倾倒、震脱等抗震措施。

（3）电气设备及装置安装采用的金属螺栓、预埋件和焊接强度应满足抗震要求。

（4）基本地震烈度为 7 度及以上地区的电气设备安装应符合下列规定:

4.1 变压器装置宜拆除滚轮，并采用地脚螺栓等方法固定在基础上，当采用滚轮及轨道时，其轨道型钢应设固定卡具；

4.2  8度及以上地区，成列开关柜、配电及控制柜(屏)之间，应在重心位置以上采用螺栓连接成整体，或用连接件将柜体与建筑结构可靠连接和锚固；

4.3 柜(屏)间连接的硬母线、接地线等，在通过建筑物防震缝、沉降缝处，应加设软连接。
（二）变电房和开关房的改造对相关专业的技术要求
（1）配变电室的通风窗，应采用非燃烧材料。

（2）高压配电室宜设不能开启的自然采光窗，窗台距室外地坪不宜低于1.8m；低压配电室可设能开启的自然采光窗。

（3）变压器室、配电室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时，此门应能双向开启。

（4）变压器室、配电室等应设置防止雨和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。

（5）配电室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地（楼）面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。

（6）高、低压配电室、变压器室内，不应有与其无关的管道和线路通过。

（7）在配电室内裸导体正上方，不应布置灯具和明敷线路。当在配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m，灯具不得采用吊链和软线吊装。

（8）配变电所的门应为防火门，并应符合下列规定：

8.1 配变电所位于多层建筑物的一层时，通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门；

8.2 配变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。

（9）配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.3m，高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.5m。

（10）当配变电所设置在建筑物内时，应向结构专业提出荷载要求并应设有运输通道。当其通道为吊装孔或吊装平台时，其吊装孔和平台的尺寸应满足吊装最大设备的需要，吊钩与吊装孔的垂直距离应满足吊装最高设备的需要。

（11）电压为10(6)kV的配电室，宜装设不能开启的自然采光窗，窗台距室外地坪不宜低于1．8m。

（12）长度大于7m的配电装置室应设两个出口，并宜布置在配电室的两端。

（13）各变电房内模拟板需按招标人要求制作，样式由招标人提供。

(14)配变电所的电缆沟和电缆室，应采取防水、排水措施。
10、 工程量清单、图纸
另册
11、 主要设备材料品牌/生产厂家推荐表
本项目主要设备材料品牌/生产厂家推荐表如下：
主要设备材料品牌/生产厂家推荐表（或相当于推荐品牌/生产厂家）
	序号
	主要材料、设备名称
	推荐品牌/生产厂家（参照或相当于）
	备注

	
	
	
	

	1
	干式变压器（全铜）
	顺特电气设备有限公司
	

	
	
	广州广高高压电器有限公司
	

	
	
	广东广特电气股份有限公司
	

	2
	高压开关柜
	广州雷诺尔电气有限公司                          
	

	
	
	广州广高高压电器有限公司
	

	
	
	广东广特电气股份有限公司
	

	3
	低压开关柜
	广州雷诺尔电气有限公司                          
	

	
	
	广州广高高压电器有限公司
	

	
	
	广东广特电气股份有限公司
	

	4
	高、低压开关
	ABB、施耐德、西门子、AEG
	

	5
	低压母线槽
	半径、白云电器、西门子、默勒夫
	

	6
	高、低压电缆
	广州南洋电缆有限公司
	

	
	
	广州番禺电缆集团有限公司
	

	
	
	广州电缆厂有限公司
	

	
	
	广东坚宝电缆有限公司
	


注：若投标人选用相当于或优于上述推荐品牌的，须有提供有效的证明材料，有效证明材料是指主要材料设备的技术手册、供货证明（含供货合同及清单）等，否则，视为不符合招标文件要求。
12、 人员配置要求
1、配备基本要求
要求施工单位派驻现场的项目经理（项目负责人）的业务水平和技术水平达到相应的水平。本项目施工管理人员的最低要求详见下表，中标人的施工管理人员组成应满足或由于下表的基本要求。
项目经理部组成人员配备表
	序号
	拟任职务
	数量
	资质要求
	备 注

	1
	项目负责人
	1
	按招标公告要求。
	

	2
	技术负责人
	1
	按招标公告要求。
	

	3
	质量负责人
	1
	具有机电或电气类专业中级工程师（或以上）职称
	

	4
	安全负责人
	1
	具有机电或电气类专业中级工程师（或以上）职称
	

	5
	造价负责人
	1
	具有机电或电气类专业中级工程师（或以上）职称
	

	6
	专职安全员
	1
	按招标公告要求。
	

	合计
	6
	
	


注：上表人员均要求为投标单位正式职工，各岗位人员不得相互兼职。
第六章  图纸及勘察资料
注：本项目所有招标图纸、资料知识产权属招标人所有，不得用于除本次招标项目外其它用途，否则应承担由此所引起的全部法律责任。
注：招标图纸，另册。
第七章  工程量清单
注：另册。
第八章  最高投标限价
招标人应当在发布招标文件时，公布最高投标限价的总价，分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、税金，以及绿色施工安全防护措施费、暂列金额、核酸检测费用等投标人不可竞争的固定报价。
具体见本项目《最高投标限价公布函》。
　　　　　　　　现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），


特此证明。


有效期限：                                  


附：法定代表人（负责人）性别：　　年龄：　　身份证号码：             


注册号码：　　　　　　　　　　企业类型：                          


经营范围：                                       


　　　　　　　　　　单位：　　　　　　　　　　　（盖章）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　    年　  月　　日





兹授权                为我方委托代理人，其权限是：                


有效期限：                                                        


附：代理人性别：     年龄：     身份证号码：                       


注册号码：                  企业类型：                            


经营范围：                                                        


法定代表人（负责人）：                 （签字或盖章）


授权单位：（盖章）                      


年   月   日








一–2
--

1

