广东粤海置地集团有限公司

高低压变配电系统技术规格书

总 则

1、电气部分技术规格说明书是针对广东粤海置地发展有限公司广州白云云港城项目的系统设备技术要求提供说明，为业主提供系统、设备招标的参考。

2、技术规格说明是在施工图图纸基础上进行的统一编制，未尽详实部分或与设计图纸要求有出入部分，需及时提出加以澄清。

3、技术条件提出的是最低限度的技术条件，并未对一切技术细节作出规定也未充分引用相关标准和规范的条文，制造厂应保证提供符合本条件和相关标准的优质产品。

4、如果供方没有以书面形式对本技术条件的条文提出异议，那么可以认为供方提出的产品完全满足本技术条件的要求。

5、设备应按本技术规格书及国家和广州市（含广州市供电局有限公司）规定的标准和规范进行设计和制造。若在设计和制造中应用的某项标准或规范在本技术规范书中没有规定，则投标人应详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整中文原件给买方。只有当其采用的标准和规范是国际公认的、惯用的；且等于或优于本技术规格书的要求时，此标准或规范才能为买方所接受。

6、签合同之前，应以施工图纸和招标文件为准，不以投标文件参数为准，并做出书面承诺。

7、本招标文件内所列技术条款的各项技术参数，如与报供电部门审核后有出入的以供电部门审批后的技术参数为准,投标单位对此承担费用风险,并在投标文件中明确承诺。

8、设备发货前，招标人有权在设备组装期间到生产厂进行监督验收，并有权查看设备图纸和实验结果。投标人须在投标文件优惠条件中注明可提供免费到厂监督验收的人数及时间。

目录

1	10kV电缆	3

2	10kV开关柜	10

3	SF6气体绝缘环网柜	34

4	直流屏	38

5	变压器	49

6	低压配电柜	58

7	母线槽	83

8	电缆桥架、梯架、金属线槽	89

9	培训质保	92

10kV电缆

一般要求

    - 应根据设计说明并按照图纸规定的路线进行高压电缆工程。投标价格应包括供应和安装所有电缆，并涵盖所需的所有辅助材料。

采用标准

电缆的制造、试验和验收除了应满足本技术规格书的要求外，还应符合但不限于如下标准：

GB/T19001-2016  ISO9001：2016   《 国家质量标准 》

GB/T-24001  ISO14001：2016      《 国家环境标准 》

GB/T19022.1-1994                《 国家计量标准 》

GB 12706.2-2008                  额定电压1kV（Um =1.2kV）到35kV（Um =40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件  第2部分：额定电压6kV（Um= 7.2kV）和30kV（Um=36kV）电缆

GB/T 19666-2005	                《 阻燃和耐火电线电缆通则》

GB/T18380.3、 IEC60332            《 成束燃烧实验标准 》

GB/T3048-2007                    《电线电缆电性能试验方法》

GB/T3956-2008	         《 导体直流电阻规定 》

GB/T19216-2008	         《电线电缆缆耐火特性试验方法》

GB50217-2018 		      《电力工程电缆设计规范》

GB50016－2014（2018版）《建筑设计防火规范》

JB/T6037-1992           《工程机械电线电缆的识别标志通则》

GB/Tl7650.1-1998       《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第一部分  卤酸气体量的测量》

GB/T 17650.2-1998      《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 用测量pH值和电导率来测定气体的酸度》

GB/T 17651.2-1998      《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 第2部分：试验步骤和要求》

GB/T 18380.3-2001     《电缆在火焰条件下的燃烧试验 成束电线或电缆的燃烧试验方法》

GB/T 19216.21-2003   《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验 第21部分：试验步骤和要求—额定电压0.6/1kV及以下电缆》

2.11.0 JB/T 8137-1999       《电线电缆交货盘》

企业必须按ISO9000系列标准组织生产，对产品生产过程进行严格的质量控制。

运行条件

系统标称电压U0/U                       8.7/10kV

系统最高运行电压Um                     17.5kV

系统频率                                50Hz

运行要求

电缆导体的额定运行温度                 90℃

短路时电缆导体的最高温度               250℃

短路时间不超过5s

电缆弯曲半径

运行环境条件

海拔高度：                            ≤1000m

环境温度                         －10℃～＋50℃

相对湿度                              ≤90%

敷设条件

敷设环境有电缆夹层、槽盒、300m高的电气竖井、桥架、车库、大型商场、变电站等场所，敷设时最低环境温度在0℃。

技术要求

    - 导体

- 1导体采用优质无氧圆铜丝绞合压制而成，其性能和外观符合GB/T3956的规定。

- 2导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。

    - 三层共挤

- 导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用干式交联、三层共挤同时挤出。

    - 金属屏蔽

- 1金属屏蔽采用软铜带屏蔽结构。

- 2单芯电缆屏蔽铜带标称厚度不小于0.12mm，三芯电缆的屏蔽铜带标称厚度不小于0.10mm。

    - 成缆

- 单芯电缆无需成缆，多心电缆需成缆，成缆方向为右向，成缆节距应符合标准GB/T12706-2008规定。

    - 隔离套

- 隔离套采用挤包型，根据产品不同，可选用交联聚氯乙烯护套料或聚乙烯护套料，其标称厚度符合GB/T 12706标准的要求。

    - 隔氧层

- 隔氧层采用无机矿物质材料，在火焰下可以抑制电缆温度快速升高。

    - 包带绕包

- 包带采用无纺布重叠绕包，重叠率应不小于15%。

    - 铠装层

- 1 金属铠装采用钢带或钢丝铠装，材料宽度、厚度或钢丝直径应符合GB/T12706标准要求。

- 2单芯电缆必须采用非磁性的带材（去磁钢带、铝带、不锈钢或铜带）或者线材（铝合金丝、去磁钢丝或者铜丝）铠装。

    - 耐火层

- 耐火层采用无机矿物质材料，在火焰下具有隔热耐火等功能。

    - 外护套

- 1护套采用无卤低烟聚烯烃护套料，表面光洁、圆整,其标称厚度和性能符合IEC60502、GB12706.3、GB12666的规定，任一点最小厚度不小于标称值的85%减去0.2mm。

- 2外护套表面紧密，其横断面无肉眼可见的砂眼、杂质和气泡以及未塑化好和焦化等现象。

    - 电缆标志

- 1电缆绝缘线芯识别标志应符合GB6995的规定。

- 2成品电缆的护套上有制造厂名、产品型号、额定电压和自然数字计米的连续标志，前后两个完整连续标志间的距离小于550mm，标志字迹清楚,容易辨认、耐擦。

耐火电缆性能综述

- 上述要求仅是对电缆提出的基本要求，供应厂家应以确保电缆达到750~800℃，90min耐火要求及低烟(透光率达70%以上)、无卤为准则，以成熟的工艺和合理的结构保证电缆的综合优越性能。

试验

电缆在制造、处理、试验、检验过程中，买方有权监造和见证，卖方不得拒绝，买方的此行为不免除供方对产品质量的责任。

在出厂和抽样试验前30天,卖方通知买方见证,买方应在10天内予以答复,如买方放弃见证,则卖方把所做的试验以试验报告的形式提交给买方。

出厂试验

- 每批电缆出厂前,按本技术规范要求进行出厂试验。出厂试验报告除附在电缆盘上以外，并送三份原件给买方。

导体直流电阻试验

- 导体直流电阻试验在每一电缆所有导体上进行测量，符合GB/T3966的规定。

交流电压试验

- 按GB12706.2的相关规定施加工频电压30.5kV，时间为5分钟，不击穿。

阻燃试验

- 按GB/T18380.3的相关规定通过阻燃试验。

烟密度试验

- 按GB/T17650.2规定的烟密度试验，透光率不应小于70%。

耐火试验

- 按GB/T19216.11规定的要求通过耐火试验。

卤素含量试验

- 按GB/T17650.2规定的燃烧气体的腐蚀性试验，pH值不小于4.3,电导率不大于10μS/mm。

防水防潮试验

- 电缆具有防水、防潮性能，并应符合国家相关标准。

型式试验

- 供方提供的产品系列均已通过国家相关质量检测部门的型式试验和主管部门的产品鉴定。

交货

在电缆最大交货长度的范围内根据业主提供的任何长度的电缆盘交货。

长度计量误差应不超过±0.5%。

交货前提交一份允许弯曲半径，导体直流电阻等电气性能参数。

电缆的交货长度不小于1000mm。

允许根据双方协议长度交货。

包装储运

产品由供方的检查部门检查合格后方可出厂，每个出厂的包装件上附有产品质量合格证和质保书，产品试验报告和安装使用说明书。

电缆包装在符合GB4005规定的电缆盘上交货，电缆盘能经受所有在运输、现场搬运中可能遭受的外力作用。电缆盘能承受在安装或处理电缆时可能遭受的外力作用并不会损伤电缆及盘本身。电缆端头可靠密封。

每一交货盘上将标明：厂名或商标、电缆型号及规格、长度、毛重、正确旋转方向及制造年月和标准编号。

10kV开关柜

一般要求

柜体构造要求

A.	高压开关柜须为室内金属密封型，单层，单母线系统。单个的开关柜须由螺栓连接在一起组成封闭，独立和自撑的装置。

B.	柜体须用2mm覆铝锌钢板或其它相同之材料制成形成一刚性结构以承受设备重量和设备工作时的冲击或运输和安装时的冲撞。

C.	下列主要部件须分别装于由接地的金属隔板分隔的单独间隔中：

1）断路器

2）母线

3）电缆箱

4）低压控制室

D.	在前上方须有一单独的小间装设测量仪表，保护装置和指示灯。测量仪表和保护装置须尽可能装于离装饰完成地面300mm和2000mm之间。

E.	断路器的柜门须有暗铰。断路器柜门须同操作机构连锁，使门只能在断路器处于断开时打开。断路器的所有操作都在柜门关闭的情况下进行，最有效的保障操作人员的安全。

F.	开关柜须防虫。所有门须有橡皮或其它批准的材料做成的垫衬。每个设备间隔须具有单独的排气孔。内部电弧须限于其发生的间隔内。开关柜须适合室内使用，其外壳防护等级须达到GB4208-1993《外壳防护等级的分类》所规定的IP4x。

G.	开关柜须同等高度，在其排列长度内其深度一致，外观整洁。

H.	柜面采用静电粉末喷涂，颜色统一为米色，需事先将色标提供甲方审核。柜面须清洁无油污，至少须涂两遍烘干底和两遍烘干面油。底油须为树脂类油漆并须与于面油不同颜色。两遍面油之干油膜厚度不须小于0.075mm。最后一层面油须为半粗糙之制造厂商之标准色。

I.	供给3公斤与制造厂内施于开关柜上同样成份之面油。

J.	标牌一般须用白/黑/白有机玻璃片制成。上面刻以中文字。题字和符号的具体细节在制造前需送批。标牌须按批准的方法固定。

H. 开关柜需要考虑泄压通道，一次回路隔室如母线室、断路器室、电缆室必须考虑泄压通道，且各室泄压通道独立；泄压方向考虑顶部泄压；柜体强度满足内部燃弧试验要求；泄压装置既要保证可靠又要满足机械强度要求。

所有装置之设计必须考虑防火、防尘、耐用、节能、容易清洁及便于日常维修，并以安全为原则。

所有使用的材料和工艺必须是优质的。

招标货物的使用环境：

安装场所：    户内安装

海拔高度：    ≤1000m

环境温度：    -15ºC ~40ºC（10kV柜）、-5ºC ~40ºC（低压柜）

日温差：      25ºC

相对湿度：    ≤85%（25ºC）

抗震能力：    要求承受地震烈度8度，即

水平加速度    0.3g（正弦波3周）

垂直加速度    0.15g（正弦波3周）

安全系数      >1.67

系统参数:

    - 1) 额定电压：12kV；

    - 2) 运行电压：10kV；

    - 3) 工频耐压：42kV/min；

    - 4) 雷电冲击电压：75kV（全波峰值）；

    - 5) 额定频率：50Hz；

    - 6) 中性点接地方式：低电阻接地。

采用标准

IEC60298、IEC60649、IEC6005；GB311、GB2706、GB/T11022、GB/T16927、GB3906；GB191、GB763、DL447-91、DL404。

10kV开关柜的主要参数及性能

10kV开关柜的额定技术参数

1) 额定频率：50Hz；

2) 相数：三相；

3) 额定电压：12kV；

4) 短时耐受电流: 不低于25kA/4s；

5) 额定峰值电流耐受电流：63kA；

6) 额定工频耐受电压：

相对地：42kV/1min；

相对相：42kV/1min；

断口间：48kV/1min；

额定雷电冲击耐受电压（1.2/50µs）：75kV；

7) 母线额定最大工作电流：1250A；

  - 8) 二次回路额定电压：DC110V；

防护等级：外壳：IP4X；隔室间：IP2X；

技术性能要求：

开关柜结构设计除应满足《3.6 kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》GB3906的要求外，还应满足下列要求：

1) 柜体的外壳和各功能单元之间的隔板均采用敷铝锌钢板弯折后栓接而成。开关柜宜从结构上考虑内故障电弧的影响，柜顶应设压力释放板。

2) 每台开关柜内应细分为若干独立隔室，各柜主母线室应经绝缘套管贯通。主母线安装后，各柜主母线室间被隔开。

3) 开关装置的布置应便于进行监视、检查和维修。

4) 电缆隔室的底板采用开孔的钢板，橡胶护套防护。孔径应满足电缆单芯分叉进入，并具备IP3X防护等级。

5) 相关断路器和接地开关应有联锁装置以防止误操作。

6) 每台开关柜应设置不锈钢铭牌，内容按标准要求，铭牌的位置应易于运行操作人员观察。

7) 每台开关柜应装设有220VAC（PT取电）的加热器及其控制开关。要求安装柜内设置照明。照明灯泡应便于更换，确保运行人员安全。

8) 开关柜的绝缘件爬电比距应为：

瓷绝缘：≥18mm/ kV；

有机绝缘：≥20mm/ kV；

爬电距离≥125mm,所有绝缘元件采用阻燃材料制造。

9) 裸导体相对地空气距离大于等于125mm。

10) 柜内需配置断路器导轨、运载小车，并保证有足够的机械强度，以防装载断路器时变形。小车应行走自如。

11) 对于额定参数和结构相同的可移开部件，应能互换。

12) 在适当的位置应有足够的空间便于二次电缆敷设和固定。

13) 主要元件的机械寿命≥30000次，并提供国家高压电器质量监督检验中心出具的型式试验报告。

14) 开关柜内采用敷铝锌钢板，型钢支架均采用螺钉闭合。

15) 开关柜内均采用钢板封闭母线室、手车室、电缆室并设有独立的过电压释放通道。

16) 母线采用优质电解铜。

17) 断路器柜的面板设置计数器显示断路器的工作次数。

18) 二次回路均采用铜芯塑料线。

19) 联锁

为了安全和便于操作，在金属封闭开关设备的不同元件之间设联锁。对主回路来说，遵守下列规定：

（1）仅当断路器处在分闸位置时，可移开部件才可以抽出或插入。只有当断路器在工作位置、断开位置、移开位置、试验位置才可以进行操作。断路器在任何位置都可以分闸。辅助回路若未接通，在工作位置断路器不能合闸。

（2）进线接地隔离开关

接地隔离开关采用可靠的联锁措施，以保证只有当与它相关的断路器处于分闸位置时，才能进行操作。只有当接地隔离开关处于分闸位置时，相应断路器才可以进行操作。接地隔离开关与断路器之间装设电气联锁，以防止当接地开关处于合闸位置时，电缆进线送电。

（3）进线及母联断路器的联锁原则：两路进线断路器及母联断路器在任何条件下，只允许其中两路处于合闸状态，避免两路进线断路器及母联断路器并列运行。切投装置采取手动投切方式，正常运行方式为两路进线断路器投入运行，母联断路器开断，当某一条进线因电源故障失压时（非下游侧故障引起），将延时跳开进线断路器，由进线断路器跳闸位置信号启动母联合闸继电器，手动合上母联断路器恢复送电。进线电源恢复正常后采取手动操作方式切换回到正常运行方式。

20) 变压器出线柜具有变压器开门保护功能。

组件技术参数和要求

断路器

断路器为知名品牌，并提供该产品样本、其它技术文件及由国际或国家权威试验部门出具的符合本标书所要求的开断短路电流容量的试验报告等技术资料。

1) 断路器形式：采用真空断路器。

2) 断路器主要技术参数：

（1）额定电压： 12kV

（2）工作电压： 10kV

（3）额定电流： 1250A. 630A

（4）额定频率： 50Hz

（5）短时耐受电流：25kA/4s；（主进与母联31.5kA/4s）

（6）额定峰值电流耐受电流：63A；

（7）雷电冲击耐受电压（相对地）： 75kV

（8）主回路工频耐受电压（相间）： 42kV/min

（9）辅助回路工频耐受电压： 2kV，1 min

（10）操动机构类型： 弹簧储能操动机构；

（11）手动操作程序： 储能-合-分（0-0.3s-C0-180s-C0）

（12）机械寿命： 不小于30000次

（13）电气寿命：额定电流下允许开断次数30000次，额定短路开断电流下允许开断次数50次；

（14）合闸线圈在110%～65%额定电压（直流110V）能可靠动作，跳闸线圈在120%～65%额定电压应可靠动作，分合闸线圈不动作范围0~30%Ve。

3) 真空灭弧室额定参数

（1）应符合《高压交流开关设备用真空灭弧室》JB/T8738-2008的有关规定。

（2）真空灭弧室出厂时的内部气体压力低于1.33x10-3Pa。

（3）真空灭弧室的允许储存期为20年。

（4）真空灭弧室要求一次封排工艺，无需任何焊件，100%冲击耐压测试，以保证真空断路器的运行可靠。

4) 真空断路器结构和技术要求

（1）断路器极柱部分采用环氧树脂全固封结构。

（2）操动机构采用与断路器一体化的弹簧储能操动机构，机构应结构紧凑、性能稳定。弹簧的储能方式为电动和手动两种方式。操动机构储能电机电源和断路器的控制电源应采用DC110V，详见图纸。

（3）真空断路器上应装设操作次数计数器。

（4）操动机构应具备完备的防跳跃回路、自保持功能、分/合闸位置监视、电源监视，并能防止因控制回路的电磁干扰、振动等引起的误操作。

（5）真空断路器应装设分合闸按钮和分、合闸指示器。

（6）真空断路器接地金属外壳上应装有导电性能良好、直径不小于12mm的防锈接地螺钉，接地点附近应标有接地符号。

（7）操动机构的各种线圈（电动机绕组和接触器除外）的匝间绝缘应能耐受2.5倍额定电压（直流线圈）或3.5倍额定电压（交流线圈）1 min感应耐压试验。

（8）断路器至少应提供5常开、5常闭无源辅助接点，以满足开关柜内和柜间的闭锁与操作，并至少留有2常开、2常闭无源辅助接点供计算机监控系统和外部其他系统用。辅助接点容量为：220V/110V DC5A。

电流与电压互感器

1) 型式：环氧浇注式

2) 额定电压： 12kV

3) 额定电流变比： 参见设计图，满足供电方案和审图要求

4) 二次侧电流： 5A

5) 热稳定电流： 25kA/3s

6) 动稳定电流： 63kA

7) 工频耐压： 42kV/min

8) 冲击耐压： 75kV

9) 绝缘体局部放电： 不大于10PC

10) 准确等级：

线圈1： （计量0.2）  0.5级

线圈2： 5P10级

11) 额定输出电压： 100V

12) 额定负荷： 按继电保护及测量设计容量定

13）零序互感器采用工程塑料外壳，树脂浇注成全密封，一次电流是一次额定电流的10倍时，绕组的复合误差≤±5%（10P5），变比100/5。内孔径不小于120mm。

熔断器（保护PT）

1) 型式： RN2-10

2) 额定电压： 12kV

3) 额定电流： 0.5A

4) 额定开断电流： 25kA

过电压保护器（避雷器）：

1) 符合供电局技术要求，一端硬联接，一端软联接

2) 类型： 无间隙氧化锌避雷器

3) 额定电压（有效值）： 15kV

4) 系统标称电压（有效值）： 10kV

5)持续运行电压（有效值）： 12kV

6) 工频放电电压（不小于）： 23kV（峰值）

7) 直流1mA参考电压（不小于）： >23kV（峰值）

8) 陡波冲击电流残压（不小于）： >52.5kV（峰值）

9) 雷电冲击电流残压（不小于）： >50kV（峰值）

10) 操作冲击电流残压（不小于）： >39V（峰值）

11) 2ms方波电流： 75A（峰值）

12) 4(s/10s冲击电流： 40kA（峰值）

13) 安全净距离（不小于）： 130mm

14) 沿面爬电距离（不小于）： 250mm

15) 最小相间距离： 150mm

16) 外绝缘材质： 硅聚合物

接地开关：

1) 型式： 手动隔离开关

2) 额定电压： 12kV

3) 热稳定电流： 25kA/3s

4) 动稳定电流（峰值）： 63kA

5) 关合电流（峰值）： 63kA

6) 630A最大关合电流63KA允许关合2次

7) 手动操作有连锁

计量及测量：

1) 计量-计量柜安装无线电负控装置、电量远方采集装置及三相多功能总表5A二组，附PT10000/100、CT600/5各二组。

2) 测量仪表-开关柜安装指针式广角度测量、带最大指针仪表，或电子数字仪表刻度单位应符合中国计量法规。

3) 三相有功峰谷平计量表、三相无功电能表、远程采集装置、产地、型号、功能、选配安装前需经当地供电部门确认。

微机综合继电保护装置：

1) 一般要求

（1）适用范围

  - 投标人应按本规格书的要求设计，提供综合保护测控装置（开关柜上安装）。数量详见设计图。提供对于继电保护运行所必需的所有配件、辅助设备、备品备件、专用工具。

（2）标准规范

  - 微机保护装置应符合相关国家标准、行业标准和技术规范，且采用的上述标准和技术规范应为最新版本。这些标准包括以下标准，但不局限于以下标准。

a)国家标准

DL/T67l		微机发电机变压器组保护装置通用技术条件

GB2423		电工电子产品基本环境试验规程

GB-2887		计算机场地技术条件

GB7261		继电器及继电保护装置基本试验方法

GB-2887		计算机场地安全要求

GB/14537	量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验

GB/T14598	辐射电磁场干扰试验

GB/T14598	快速瞬变干扰试验

GB/T14598	1MHz脉冲群干扰试验

GB/T14598	静电放电试验

DL/T720		电力系统继电保护柜、屏通用技术条件

DL478		静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

GBl4285		继电保护安全自动装置技术规程

GB50065	交流电气装置的接地设计规范

DL/T667		继电保护设备信息接口配套标准

DL/T5136	火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程

GB/T15145	微机线路保护装置通用技术条件

GB7261		继电器及继电保护装置基本试验方法

GB616		静态继电保护及保护装置的电气抗干扰试验

GB14285	电力系统继电保护及安全自动装置技术规程

GB4858		电器继电器的绝缘试验

DL/T5137	电测量及电能计量装置设计技术规程

GB50062	电力装置的继电保护和自动装置设计规范

DL/T5153	火力发电厂厂用电设计技术规定

b)国际标准

IEC60255-22-1 	高频干扰试验标准

IEC60255-22-2	静电放电干扰试验标准

IEC60255-22-3	辐射电磁场干扰试验标准

IEC60255-22-4	快速瞬变干扰试验标准

IEC60255-21-1	振动试验标准

IEC60255-21-2	冲击和碰撞试验标准

IEC60255-21-3	地震试验标准

（3）优先等级

  - 技术规格书、数据表、图纸和相关标准要求等冲突时，应按下列优先顺序执行：

本供货要求

中国国家标准

IEC标准

厂商标准

2) 技术条件及要求

（1）使用条件

微机综合保护装置应能在GB1094-1996规定的环境条件下工作。满足项目的现场使用条件。

a.使用地点

b.环境条件

c.安装场所: 安装在划为非爆炸危险环境的封闭的变电站内。

d.电源系统质量：

额定电压：    10kV

额定频率：		50HZ

频率偏差范围：±0.5HZ

e.系统型式：

交流三相三线制

f.系统中性点接地方式：中性点小电阻接地。

（2）保护装置技术要求

a.输入信号参数

额定交流电压：			100V，100/√3 V

额定交流电流：			1/5 A

额定直流电压：			110V	允许偏差 -20%～+15%

额定频率：				50Hz

b.功率消耗

交流电压回路:	当为额定电压时，每相不大于0.5VA；

交流电流回路：当额定电流为5A时，每相不大于1VA；

直流回路：正常运行时，功耗不大于35W，保护动作时，功耗不大于50W。

c.精确工作范围

电流：		0.05～20 In

电压：		5～100 V

频率：		45～50 Hz

时间：		0～100 s

d.绝缘耐压

交流输入对地：＞100兆欧

直流输入对地：＞100兆欧

信号及输出触点对地： ＞100兆欧

开入回路对地：＞100兆欧

耐压：各输入输出端子对地，交流回路和直流回路间，交流电流与交流电压间能承受 2kV/1min的工频耐压和5kV(峰值)标准雷电冲击波试验。

e.电磁兼容性

干扰场辐射和传导干扰辐射：满足IEC60255-25要求(EN55022 A级)

对于以电网频率运行的磁场的抗干扰性： IEC61000-4-8

快速脉冲群干扰 IEC60255-22-4 4级

1MHz衰减振荡波：IEC60255-22-1

抗冲击波：IEC61000-4-5

静电放电  IEC60255-22-2  3级

f.工作环境

温度：－10℃～＋55℃能正常工作

腐蚀影响：IEC60068-2-60   C 级

湿度、压力符合DL478

g.安全性

前面板紧固性：IEC60529

阻燃性：满足IEC60695-2-11规定要求

h.定值误差

电流及电压定值误差：	＜±5% 整定值

频率定值误差：		＜0.02 Hz

时间定值误差：		＜±1%整定时间+40ms（延时段）

＜±1%整定时间+50ms（重合闸）

＜40ms±10ms（无延时段）

i.过载能力

交流电流回路：		4倍额定电流		连续工作

100倍额定电流	        允许工作1s

交流电压回路：		1.2倍额定电压		连续工作

直流电源回路：		80%～110%额定电压	连续工作

j.遥测量计量等级

电流、电压、频率：		0.5级

遥信分辨率：	        ＜ 2ms

信号输入方式：             无源接点

（3）微机综合保护装置总体要求

a)针对微机保护装置的设计要求和相关的技术要求，本着提供高性能、高安全性、高可靠性产品和系统的原则，提出微机综合保护装置总体要求：

供应商应提供自己的全套保护和间隔设备。综保应具有统一的外观、设计、采购、生产及质量控制。

b)保护装置应具有全电流和电压测量功能，硬件上支持至少4个电流、4个电压输入，可独立测量三相电流、三相/线电压，零序电流、零序电压。提供定值整定，可根据运行需要切换定值，并提供调试软件。

c)保护装置的液晶面板可显示本回路的一次单线图，单线图须准确明了地反映一次设备的实时状态。

组网灵活，开放性好：站内微机保护测控装置应具有光纤以太网络接口，可通过IEC61850规约和本站监控计算机或通信管理单元（RTU或通信管理机）进行通信。高安全可靠性：采用高质量、高可靠性的微机保护装置，本站上位监控系统和通信的任何故障不会影响微机保护正常运行，微机保护装置应具有软件和硬件的自监视功能。

具有良好的人机界面，液晶面板具备中文显示功能，并可实现中英文显示切换，能显示完整的故障信息（故障例型，故障时间，故障值等）以方便查询。

保护装置面板具有10个以上LED指示灯，能指示各种信号状态和报警或故障信息（包括速断保护动作、过流保护动作、零序保护动作/告警，PT断线告警，电流回路异常，变压器超温跳闸，变压器高温告警、变压器开门跳闸/告警、装置自检故障、跳/合闸回路断线告警）该信息可由用户组态和修改。

保护装置具有综合的自检功能。

保护装置具有高可靠性的系统通讯接口与后台通信设备通讯。在前面板设有现场维护接口。在装置背板应具有两个及以上的通讯接。

保护测控装置可以直接安装在开关柜上。具有良好的逻辑编程功能，能根据电流、电压的测量值及逻辑输入，完成要求的逻辑。

d)微机综合保护装置通讯要求

微机保护装置应通过通讯接口，直接和综合自动化系统的监控主机或通信管理单元通信。通信速度可设。

微机保护装置能提供开放式标准规约，站控层本地通讯优先采用IEC61850或ModBus RTU通讯协议。

在开关柜内的所有保护继电器和控制装置应连接至站控层设备（数据集中器），单独的设备和“数据集中器”之间的通讯应采用“非专利技术协议”，模拟数据应以浮点格式进行传送。

微机综合保护装置应能选择直流工作电源。

在一定条件下，可以使用开放性非专利技术协议将智能保护和控制设备直接连接至电气SCADA系统或DCS系统，这样将无需使用数据集中器。

e)保护测控装置功能要求

微机保护装置应能对所有保护动作，开关量变位及通过逻辑编程功能实现的其它保护（如连锁跳闸）和自动控制（如备自投）功能形成SOE事件（包括事件发生时间、事件例型、动作值），所有事件（包保护动作，开关输入量变位事件）不但能通过通信上传至后台监控主机，而且能通过保护装置显示面板进行查询。保护装置能保存500个以上的SOE事件，SOE事件分辨率为1ms。事件记录应包括电压、电流、输入/输出开关量等信息内容。

自动实行顺序记录，并能及时处理和存储各保护的报警信息和动作信息，在主机失电时不丢失所存储信息，并能查询所存储的事件报告。

微机保护装置应具有故障录波功能，录波的起动可设置为保护动作，开关量变位及其它通过逻辑编程形成的控制变量。录波时间应完全满足电动机启动时录波跟踪的要求，并能实现故障波形的远传。录波文件应包含所有模拟量和数字量且记录故障前时间可设，保护装置能保存的录波数据（每周波采样次数应满足保护精度要求），单次的录波时间不小于1秒(总录波时间不低于10s)，可调整相应的每次录波时间和次数。

微机保护装置利用自身内部时钟，所有的事件记录、故障记录和故障录波都带有精度达1ms的时标。保护装置应能实现精确的时钟同步。综保装置必须保证实时时钟和所有记录不会因失去电源而丢失。

保护测控装置必须具有看门狗，而且必须能够自我监视如：本身硬件故障，控制电源缺失等。

为保证跳闸回路出口的可靠性和安全性，接点端子应采用大容量端子。

微机综保应具有足够的开关量输入/输出接点以满足工程需求。

3) 电气设备保护测控装置配置方案（以图纸为准）

| 序号 | 电气设备名称 | 综保单元型号规格 | 主要功能 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进线 |  | 过流、速断、失压 | 4台 | 南楼详见电气图纸 |
| 2 | 母联 |  | 过流、速断、备自投 | 2台 |  |
| 3 | 变压器出线回路 |  | 过流、速断、零序、温度 | 24台 |  |
| 1 | 进线 |  | 过流、速断、失压 | 3台 | 北楼详见电气图纸 |
| 2 | 母联 |  | 过流、速断、备自投 | 2台 |  |
| 3 | 变压器出线回路 |  | 过流、速断、零序、温度 | 14台 |  |

4) 保护测控装置功能定义：

保护装置应至少具备下列保护功能。

（1)进线保护测控装置

A.进线保护测控装置输入/输出的最低要求：

遥信输入能监视隔离开关位置、断路器位置、弹簧储能状态、远方、就地控制开关状态，遥信输入不少于12路；输出能够满足回路保护需要，且不少于10路：

遥信输入信号：

断路器合位（1）

断路器分位（1）

手车工作位（1）

手车试验位（1）

弹簧储能（1）

控制电源空开接点（1）

进线隔离刀位置信号（1）

计量手车位置信号（1）

进线PT刀位置信号（1）

临柜综保内部故障信号输出（1）

远方/就地切换信号（1）

备用（1）

开关量输出信号应包含：

保护跳闸（1）

速断保护动作信号（1）

过流保护动作信号（1）

零序保护跳闸/告警（1）

遥控合闸（1）

遥控分闸（1）

PT断线告警（1）

装置自检故障（1）

B.保护测控装置主要功能(但不局限于以下功能)

速断保护

过流保护

单相接地保护

方向接地功能

低电压保护（告警）

(2)中压母联保护测控装置

A.母联保护测控装置输入/输出的最低要求：

遥信输入能监视隔离开关位置、断路器位置、弹簧储能状态、远方、就地控制开关状态，遥信输入不少于12路；输出能够满足回路保护需要，且不少于10路：

遥信输入信号：

断路器合位（1）

断路器分位（1）

手车工作位（1）

手车试验位（1）

弹簧储能（1）

控制电源空开接点（1）

母联隔离刀位置信号（1）

临柜综保内部故障信号输出（1）

远方/就地切换信号（1）

母联隔离柜手车分位（1）

母联隔离柜手车合位（1）

备用（1）

开关量输出信号应包含：

保护跳闸（1）

速断保护动作信号（1）

过流保护动作信号（1）

遥控合闸（1）

遥控分闸（1）

装置自检故障（1）

B.保护测控装置主要功能(但不局限于以下功能)

速断保护

过流保护

充电保护

合环保护

(3)变压器保护测控装置

A.变压器出线保护测控装置输入/输出的最低要求：

遥信输入能监视隔离开关位置、断路器位置、弹簧储能状态、远方、就地控制开关状态，遥信输入不少于12路；输出能够满足回路保护需要，且不少于10路：

遥信输入信号：

断路器合位（1）

断路器分位（1）

手车工作位（1）

手车试验位（1）

弹簧储能（1）

接地开关合位（1）

控制电源空开接点（1）

高温报警信号（1）

超温跳闸信号（1）

变压器开门报警信号（1）

临柜综保内部故障信号输出（1）

远方/就地切换信号（1）

开关量输出信号应包含：

保护跳闸（1）

速断保护动作信号（1）

过流保护动作信号（1）

零序保护跳闸/告警（1）

变压器超温跳闸信号（1）

变压器高温报警信号（1）

变压器开门告警（1）

遥控合闸（1）

遥控分闸（1）

装置自检故障（1）

B.变压器出线保护测控装置主要功能(但不局限于以下功能)

速断保护

过流保护

方向过流保护

单相接地保护

方向接地保护

变压器温度保护

加热除湿器：

型式：手动投切

额定电压： AC 220V

额定频率： 50Hz

设备外形尺寸：（宽´深´高）（详见设计图纸）

开关柜一次电缆入口的开孔位置在柜的后部，并备有固定电缆的卡件。

10KV开关柜试验

按有关标准提供型式试验报告，产品出厂前进行出厂试验。另外制造厂家将提出现场试验标准与方法并征得最终用户认可。投标时须提供由国家归口权威部门出具的断路器额定短路开断电流、内部燃弧试验报告。需有国家高压电器质量监督检验中心出具的检验报告。

出厂试验

- 结构检查

- 机械特性和机械操作试验

- 主回路工频耐压干试验

- 辅助回路和控制回路工频耐压试验

- 主回路电阻测量

- 局部放电量测量

- 辅助的电气装置的试验

- 接线正确性的检查

- 控制回路功能检查

开关（包括综合保护监控装置）检测及联动试验

型式试验（回标时要提供）

- 耐受电压试验（包括雷电冲击电压试验、工频耐压试验、辅助回路的工频耐压试验）

- 温升试验和主回路电阻测量

- 主回路和接地回路的动、热稳定试验

- 开关的开断和关合能力试验

- 开关和可移开部件的机械试验

- 防护等级的检查 （防止人体接近带电部分和触及运动部分的试验）

- 泄漏电流测量（防止人体受到电效应伤害的防护性能的试验）

- 操作振动试验

- 局部放电测量

电磁兼容要求

- 继电保护装置电磁兼容性能除满足国家相关标准外，还应满足如下标准或不低于如下标准的其他标准：

- 静电放电抗扰度：IEC61000-4-2	III级

- 辐射电磁场抗扰度：IEC61000-4-3III级

- 快速瞬变脉冲群抗扰度：

- IEC61000-4-4III级

- 冲击（浪涌）抗扰度：IEC61000-4-5IV级

- 射频场感应的传导骚扰抗扰度: IEC61000-4-6III级

- 工频磁场抗扰度：IEC61000-4-8IV级

- 脉冲磁场抗扰度：IEC61000-4-8IV级

- 阻尼抗扰度：IEC61000-4-10IV级

- 高频抗扰度：IEC60255-22-1III级

其它：

（1）配电所至少配备2台操作手车。

（2）开关柜上设有高压带电显示装置（柜前、柜后）。

（3）提供常用备品备件。

高压配电柜之施工及验收（与施工单位配合参考）

总则

A.	承包商须提供高压开关柜的安装指导，由施工承包单位参照指导按要求完成深化施工图设计，并在深化设计批准后进行施工。

B.	高压开关柜的运输，保管，除须符合本章要求外，当产品有特殊要求时，尚须符合产品的要求。

C.	所有设备及器材均须符合现行技术标准，并须有铭牌。

D.	电器设备与器材到达现场后，须作下列验收检查：

1.	开箱检查清点，规格须符合设计要求，附件，备件须齐全；

2.	产品的技术文件须齐全；

3.	按本章要求作外观检查。

E.	施工中的安全技术措施，须遵守当地有关的安全技术规程的规定。

F.	设备安装用的紧固件，除地脚螺栓外，须用镀锌制品。

G.	高压开关柜在竣工交接验收时，须进行下列工作：

1.	竣工的工程是否符合设计；

2.	工程质量是否符合规定；

3.	调整试验项目及其结果是否符合本规格第七章规定；

4.	按本章规定提出的技术资料和文件是否齐全。

H.	与楼宇设备自控系统(BMS)之分界

1.	电力监控系统需预留系统集成接口（如需转换需提供相应转换设备），并提供及开放接入协议，无条件接入楼宇自控系统之系统集成系统。

施工指导意见须遵守的要求

A.	真空断路器及其部件装置

1.	真空断路器及其部件装置到达现场后，须按下列要求妥善保管；

a.	真空断路器及其部件须密封良好，置于室内保管。

b.	设备及其部件须置于室内保管。并安置稳妥，以防倾倒损坏及受潮变形控制箱须妥善保管及受潮变形。

c.	控制箱须妥善保管，防止受潮。

2.	断路器的安装

断路器及其附件安装前须进行下列检查：

a.	外表须完好，无影响其性能的机械损伤。

b.	环氧导气管不得有裂纹，层间剥落和破损。

c.	绝缘体表面须清洁无损伤，绝缘性能良好，端部连接部件须牢固可靠。

d.	瓷套与金属法兰间的粘合须牢固密实；法兰结合面须平整。

e.	传动机构零件须齐全，连杆和铸件无裂纹及焊接不良现象。

f.	安全阀，等经校验合格。

3.	断路器底座的安装须符合下列要求：

a.	底座须安装稳固

b.	支持瓷套的法兰面须水平；三相联动的空气断路器，其相间瓷套法兰面须在同一水平面上。

4.	断路器的组装须符合下列要求：

a.	瓷件、环氧导气管、绝缘拉杆等须保持清洁干燥。

b.	所有组件的安装位置须正确，并保持其须有的水平或垂直位置；拉紧绝缘子的紧度须适当。

c.	连接瓷套法兰所用橡皮密封垫（圈），不能有变形，及开裂现象，并应与密封槽尺寸相配合。

d.	连接用软导线不应有断股现象。

e.	断路器与其传动部分的连接须可靠，转轴须涂以防冻润滑脂。

5.	断路器的辅助切换接点须动作正确，接触良好，并须与空气断路器的分，合闸的动作可靠地配合。

6.	控制柜，分相控制箱须封闭良好；加热装置须完好。

B.	隔离开关及高压熔断器

1.	隔离开关及高压熔断器运到现场后，须按下列要求妥善保管：

a.	设备须按其用途置于室内或室外平整，无积水的场地保管。

b.	设备及其部件须安装稳妥，以防倾倒损坏；触头及操动机构的金属转动部件须有防锈措施并加以保护。

2.	隔离开关及高压熔断器的安装时，须按下列要求检查清理：

a.	接线端子及载流部分须清洁，且接触良好。

b.	绝缘子表面须清洁，无裂纹、破损、焊接残留班点等缺陷；磁铁粘合须牢固。

c.	隔离开关的底座转动部分须灵活。

d.	操作机构的零、部件须齐全，所有固定连接部分须紧固，转动部分须涂以适合当地气侯条件的润滑脂。

3.	隔离开关及高压熔断器的底座及组装的安装须符合之要求与7.2(A.3)及7.2(A.4)相同。

4.	三相联动的隔离开关、触头接触时，其相距误差值须符合产品的技术规定。

5.	隔离开关的辅助切换接点须安装牢固，动作准确、接触良好，其安装位置须便于检查。

C.	高压熔断器的安装须满足下列要求：

1.	带钳口的熔断器，其熔丝管须紧密地插入钳口内。

2.	装有动作指示器的熔断器，须便于检查指示器的动作情况。

3.	熔丝的规格须符合设计要求，并须无弯折，压扁或损伤，熔体与熔丝须压接紧密牢固。

D.	避雷器装置

1.	避雷器不得任意拆开，以免破坏密封和损坏组件。

2.	避雷器须垂直立放保管。

3.	阀型避雷器安装前须进行下列检查：

a.	设备型号与设计相符

b.	瓷件须无裂纹、破损、瓷套与铁法兰间的结合须良好。

c.	磁吹阀型避雷器的防爆片须无损坏和裂纹。

d.	组合组件须经试验合格，底座和拉紧绝缘子的绝缘须良好。

4.	磁吹阀型避雷器组装时，其上、下节位置须符合产品厂标志的编号。

5.	阀型避雷器安装时，同相组合组件间的非线性系数的差值须符合本技术规范及当地供电局要求。

6.	阀型避雷器须垂直安装，每一个组件的中心线与避雷器安装点中心线垂直偏差不须大于该组件高度。如有歪斜可在法兰间加金属片校正，但须保证其导电良好。

7.	拉紧绝缘子串必须紧固，弹簧须能伸缩自如，同相各拉紧绝缘子串的拉力须均匀。

8.	均压环须水平安装，不能歪斜。

9.	放电记录器密封良好、动作可靠，安装位置须一致，且便于观察，放电记录器须恢复至零位。

工程交接验收

A.	真空断路器验收时须进行下列检查：

1.	断路器各部分须完整，外壳须清洁，动作性能符合规定。

2.	起动时须无不正常的声音，自动控制系统动作正确。

3.	支架须稳固，操作时，真空断路器不应有剧烈的震动。

4.	油漆完整，相色正确，接地良好。

5.	验收时须提交下列资料和文件：

a.	变更设计的证明文件。

b.	制造厂提供的产品说明书。

c.	安装技术记录。

d.	调整试验记录。

B.	隔离开关及高压熔断器验收时须进行下列检查：

1.	操作机构，传动装置，转动切换开关及闭锁装置须安装牢固，动作灵活可靠；	位置指示正确。

2.	合闸时三相不同时接触的差值须符合产品的技术规定。

3.	相间距离及分闸时触头的打开角度或距离须符合产品的技术规定。

4.	触头须接触紧密良好。

5.	油漆完整，相色标志正确，接地良好。

6.	验收时须提交下列资料和文件：

a.	变更设计的证明文件。

b.	制造厂提供的产品说明书及试验记录，合格证件及安装图纸等技术文件。

c.	安装技术记录。

d.	调整试验记录。

C.	避雷器验收时须进行下列检查：

1.	现场制作件须符合设计要求。

2.	避雷器外部完整无缺损，阀式避雷器封口处密封须良好。

3.	法兰连接处无缝隙。

4.	避雷器须安装牢固，其垂直度符合要求，均压环压水平。

5.	阀型避雷器拉紧绝缘子须紧固可靠。

6.	放电记录器密封须良好。

7.	油漆完整，相色正确，接地良好。

8.	验收时须提交下列资料和文件：

a.	变更设计的证明文件。

b.	制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件。

c.	安装技术记录。

d.	调整试验记录。

高压配电柜的电气测试

A.	按GB/T16927.1-1997《高电压试验技术 第一部分：一般试验要求》作常规测试。

B.	高压配电柜在运行状态和测试状态下均要用手动操作和电动操作一合一分至少三次。

C.	须在每个控制点的支架安装位置上操作高压配电柜。应该观察所有的指示灯、报警器和目标物，以确定运行是否正确。应该检查断路器机械设备，是否接触良好。

D.	所有的控制电路自动操作系统和联锁装置均须进行测试，看其运行是否正确。

E.	检查支架的安装和卸下是否容易。

F.	用手工使每个控制继电器接触进行跳闸试验。

G.	（对开关装置）进行机械操作试验。

H.	检查一切辅助设备（计量器、继电器、电热器等等）。

I.	测试开关装置的继电保护和计量。

J.	检查所有的保护继电器定位是否正确。

K.	操作检查各条控制电路，以核实配电盘上的所有布线。

L.	检查室外控制电缆接头。

M.	核实每条跳闸电路或指示电路上的指示吊牌。

N.	使用微阻计分别对真空瓶、电缆、母线接头等的接触电阻和连接电阻进行测。

SF6气体绝缘环网柜

一般要求

柜体结构要求

1.环网柜柜体须有可靠的密封性能，在结构设计时必须充分考虑到防尘、防小动物的问题，门、窗和通风口需装设有壳体防尘、防小动物进入和防渗漏的防护措施，防护等级不低于IP3X。

2．环网柜柜体应坚固可靠，具有足够的机械强度，以保证柜体在运输、安装、起吊时不会变形和损坏，柜体表面颜色采用米色，提供色标甲方确定后方可确定。

3．柜体需要有相应的安全标准，整体能够达到国家的要求的标准，要求钉装统一制作的安全警示牌，柜体内底部有封堵，以达到防尘、防潮的使用目的。

4．环网柜柜体外壳采用不锈钢材质，厚度要求不应小于3mm，整体耐用，柜体的立框应坚固可靠，可采用独特的铝型材结构，四边采用不锈钢方管齐平的结构，使柜体结构更加稳定可靠，能够承受一定的机械力的作用，且环网外观应美观大方，符合用户的外观需求；使用的金属材料应经过特殊的处理，提高其防腐性能，表面覆盖层有牢固的附着力，并均匀一致，产品外形以及颜色由用户确定。

5．在环网柜结构设计时，需考虑到其散热问题，柜体两侧板应与内层衔接，侧板下弯处设有隐藏式通风口可进行自然的通风，使环网柜有着一定的散热空间。

6．环网柜柜体上的所有的门能够正常的向外开启，开启角度不小于90°，并设有定位装置，以便检修时能够便捷的进行。柜体要求有缓冲的功能，而且必须设有把手，以便人员的操作开启，还需要装设有暗闩和能防雨、防堵、防锈的暗锁，铰链采用内铰链。并且有完善的“五防”闭锁功能。

7．柜体的地脚槽钢上有接地端子，并有明显不褪色的接地符号标志；

8.柜体结构应为全绝缘、全密封结构，使环网柜可在不同环境条件的场所能够正常的使用，可达到少维护或者免维护的使用效果，柜体的结构设计应保证工作人员便于监视、检查和试验工作的进行。 9.在开关柜的母线室顶部、电缆室后下部及开关室气箱后部均设计泄压通道，室内发生故障电弧时，有效排泄气体释放压力，释放压力通道位置避免与操作通道人员正面相对。

环境条件

海拔高度             ≤ 1000米

环境温度最大日温差    -15°C 至 + 40°C

相对湿度              95%(25°C)

抗震能力

水平加速度            0.3g

垂直加速度            0.15g

安全系数              >1.67

环网柜安装在室内

系统条件

额定电压             10千伏

最高工作电压         12千伏

额定频率             50Hz

中性点接地方式：中性点经小电阻接地的电力系统。

技术性能

型式     负荷开关SF6气体绝缘

（每回路负荷开关柜结构须完全独立，并可扩展负荷开关柜的联接）

操作方式          目前为手动操作

额定电流          630安

额定电压          12千伏

工频耐压          42千伏

冲击耐压          75千伏

热稳定电流(3秒)   20千安

动稳定电流        50千安

断口工频耐压      48千伏

断口冲击耐压      85千伏

负荷开关关合短路能力       50千安

接地开关关合短路能力       50千安  2次

寿命

630安                >100次

0 安                 >2000次

负荷开关+熔断器组合电器额定电流    200安

负荷开关+熔断器组合电器转移电流   1250安

使用年限                          >25年

投切空载电缆充电电流              30安

投切空载变压器电感电流            16安

进出线电缆规格及附件

进出线电缆为3x120平方毫米至3x300平方毫米铜芯电缆（WDZAN-YJY- 8.7/15千伏）

电缆线芯端子以螺栓连接。按供货产品结构要求，配套提供相应规格的电缆终端附件，如直角式靴形绝缘罩等。

配套提供的电缆终端附件，采用全冷缩技术，绝缘可靠，耐压8.7/15kV，局放≤5Pc，阻燃特性。电缆终端附件规格及型号要相对统一规范，起到密封、绝缘、应力疏散的作用，在工厂内制造成形，抗污秽、耐老化、憎水性好。径向收缩率≥50%，纵向收缩率<5%，收缩温度110°~140°。

其他附件

1) 带电显示器（带核相插孔）----------按回路配置

2) 操作手柄--------------  ----------每组变压器二个

3)负荷开关柜连接进出线电缆所必须的附件负荷开关及接地开关操作机构孔的锁鼻。

4) 予留加装电动操作及远方控制装置的位置。	5)负荷开关+熔断器组合电器回路，负荷开关须加装分励脱扣装置（用于变压器过温掉闸）。

6)进线柜接地开关的操作孔须进行封堵，不能有任何操作的可能。进线柜取消接地开关与前柜门的连锁。

电缆故障指示器

短路/接地故障指示器按回路配置电流型“SD-9860电缆线路短路、接地故障指示器”，故障指示器须具有远方传输接点和远方复位控制接点，在未接到复位指令时故障指示器闪光指示须大于4小时。

为加强负荷管理每面负荷开关柜B相须安装电流表一只，电流表满刻度为400安培。

电缆线路故障指示器端子接线图为：

订货数量：

按图纸要求

其他

3.8.1环网柜的施工安装验收参见10Kv开关柜。

3.8.2 环网柜的电缆进出线方式详见设计图纸。

直流屏

一般要求

柜体结构

直流屏须为独立座地，各间隔之顶﹑侧﹑背板和门需用不少于2.0mm厚度的电镀锌钢板制成，架在主框架上，以组成结实的结构。颜色统一为米色，需事先将色标提供甲方审核。

所有装置之设计必须考虑防火、防尘、耐用、节能、容易清理及便于日常维修，并以安全为原则。

应考虑本项目的整体设计，并充分考虑与其他子系统的接口设计，如直流装置与变电所综合自动化系统的接口：采用一个标准数字接口与电力监控通信，预留2个接点量供电力监控使用。

本子系统与其他子系统之间的软、硬件配合联调，以实现直流装置与其他系统之间的可靠通信。

所有使用的材料和工艺必须是优质的。

使用环境要求：

              - 1) 安装场所：户内安装。

              - 2) 海拔：≤1000m。

              - 3) 环境温度：-5～40℃。

              - 4) 日温差：25℃。

              - 5) 相对湿度：≤95%（25℃）。

              - 6) 抗震能力：要求承受地震烈度8度，即水平加速度：0.3g（正弦波3周）；垂直加速度：0.15g（正弦波3周）；安全系数：＞1.67。

采用标准

              - 本设备的制造、试验和验收除了满足本技术规格书的要求外，还符合如下标准：

              - JB/T8456-2005	低压直流成套开关设备

              - ZBK45017		电力系统用直流屏通用技术条件

              - DK/459-92		充电、浮充电装置技术标准

              - DL/T5044-95	    火电发电厂、变电所直流系统设计技术规定

              - DL/T637-97  	阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件

              - GB50171-2012		电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

              - GBJ50172-92  	电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范

              - GB50150-91		电气装置安装工程电气设备交接试验标准

              - GB50168-2018	电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准

              - YD/T731-2018	通信用高频开关整流器

系统参数

              - 电压：AC380V。

              - 额定频率：50Hz。

各种电气设备回路电压

控制回路：DC220V。

保护回路：DC220V。

信号回路：DC220V。

在上述数值的80%~120%范围内，各种电气设备动作准确可靠。

断路器的合闸电压在上述数值的85%~110%范围内能关合额定关合电流。

在上述数值的75%~110%范围内能在无负荷情况下关合。

断路器的并联跳闸电压在上述数值的70%~110%范围内能可靠地分闸。

所有电子设备和继电器在高次谐波电压畸变率不大于8%的条件下能正常运行。

主要技术参数及性能

              - 直流电源控制信号屏作为变电所内设备操作电源、控制电源及高压开关柜、变压器信号显示报警等。

主要技术参数。

              - 1) 交流输入电压：三相380V±15%。

              - 2) 额定频率：50Hz±10%。

              - 3) 直流额定输出：DC110V±10%。

              - 4) 电压纹波系数：＜1%，带电池后可达＜0.12%。

              - 5) 稳压、稳流精度：≤±0.3%。

              - 6) 噪声：≤50dB。

              - 7) 电池容量：100Ah

              - 8) 输出电压：均充电压：按电池；

              - 浮充电压：按电池。

              - 9) 输出过压保护：140V。

              - 10) 输出欠压保护：90V。

              - 11) 输入过压报警：480V。

              - 12) 功率因数：不低于0.9。

              - 13) 输出回路数：合闸回路：见设计图纸

              - 控制回路：见设计图纸

              - 14) 整流方式：三相全波整流；

              - 15) 控制方式；可控硅自动定电压控制；

              - 16) 冷却方式：自冷

              - 17) 运行方式：100%连续

              - 18) 综合效率：≥90%。

              - 19) 绝缘电阻：在正常试验大气压下，绝缘电阻≥10MΩ（用500V兆欧表）。

              - 20) 耐压水平：能承受2KV、50Hz、1min的工频电压。

              - 21) 自动稳压范围：80~125%，电流变化在0~100%

              - 22) 自动稳流范围：10~100%，电压变化在80~140％

              - 23) 温升：符合IEC947-1有关温升的规定。

              - 24) 连接外部绝缘导线的端子：不大于70K。

              - 25) 母线固定连接处（铜－铜）：不大于50K。

              - 26) 操作手柄的金属不大于：15K；绝缘材料：不大于25K。

              - 27) 可接触的外壳和覆板的金属表面：不大于30K，绝缘的表面：不大于40K。

性能要求

              - 1) 直流系统由交流配电单元，智能高频开关充电模块，蓄电池组，DC/DC转换器，直流母线自动（手动）调压装置，馈电单元，绝缘故障检测装置、智能监控单元等组成，所有设备分别安装在直流盘内。

              - 2) 由所内交流屏两段母线引入两路三相交流400V进线电源，两路进线电源互为备用，并设置进线电源自动投切装置。正常供电时，充电单元对蓄电池组进行充电或浮充电，同时为全所的经常性直流负荷提供电源，由蓄电池向冲击负荷供电。DC/DC转换器向需特殊电压等级的弱电设备供电。交流失电后，由蓄电池向变电所内全部直流负荷包括经常性负荷、冲击负荷供电。DC/DC转换器向需特殊电压等级的弱电设备供电。

              - （1）直流母线采用单母线分段型式，控制与保护电源分开。

              - （2）具有交流进线缺相保护、防雷功能。

              - 3) 蓄电池采用高品质阀控式铅酸免维护蓄电池，产品应选用国内主流产品，使用寿命不少于12年，内阻≤1.5mΩ。蓄电池容量应保证所内经常性负荷、事故负荷2小时放电容量以及事故放电末期最大冲击负荷容量的要求。放电末期不能低于90%额定电压，充电10小时后应能充到100%Ah容量，否则考虑可靠系数。变电所蓄电池容量：100 Ah。

              - 4) 充电电源选用智能型高频开关电源充电模式，采用（N+1）热冗余方式并联组合供电，一个模块故障不应影响系统正常运行。充电机的容量应满足系统运行要求。充电模块应具有以下功能：

              - （1）良好的可互换性。

              - （2）可带电插拔。

              - （3）可脱离监控单元独立运行。

              - （4）限流充电和限流输出功能。

              - （5）根据温度变化对电池容量补偿。

              - （6）防止蓄电池过充的功能。

              - （7）短路、过流等完善保护和报警措施。

              - （8）交流输入端应有雷电防护措施。

              - （9）电源模块间采用平均电流型无主从自动均流方式，电源模块间输出电流最大不平衡度不大于±5%。

              - （10）充电模块统一经通信口由内部监控单元监控，监控单元由所内综合自动化系统进行通信管理。

              - （11）充电模块采用分散监控方式，每个模块内部具有监控功能 （内置CPU），使得模块可以脱离监控单元独立自动运行。

              - （12）充电模块可不依赖监控装置，独立完成对输出电压、电流的控制和调整，即可直接在模块上完成均浮充方式转换、均浮充电压电流的设置。

              - （13）采用有源功率因数校正技术，谐波电流满足国标《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值》（GB/T17625.1－1998）和IEC1000-3-2《limits for harmonic emis-sion(equipment input current＜16A per phase)》的规定。

              - 温控风冷散热方式，风扇由模块内部温度控制。

              - 充电模块应通过国家或国际权威试验机构的相关型式试验及出厂试验检验。

              - 5) 硬件自主均流，稳定性好，均流精度好。

              - 6) 电压绝缘检察装置能对母线电压、母线对地绝缘电阻及各馈线支路绝缘状况进行实时测量判断，超出正常范围时发出报警信号，并正确指示发出故障的馈线支路，并能够实现在不停电状态下进行故障查找定位，相关信号送全所综合自动化系统。

              - 7) 直流母线调压装置能自动或手动调整直流母线电压。系统采用分级自动调压装置，并具有手动调节功能，充电时直流母线电压不能超过11%额定电压。

              - 8) 监控单元

              - （1）硬件构成：

              - a) 电源模块：具有较强的过压、过负荷能力。

              - b) 主处理器模块：采用32位以上工业级单片机。

              - c) 数字输出模块：用于交直流系统设备的控制，其输出接点数量及容量应满足现场设备（包括交流、直流系统）出口驱动能力的要求，并考虑一定的预留。

              - d) 数字输入模块：采用光电隔离措施，输入数量应满足交直流系统的要求。

              - e) 模拟量采集模块：采用交流采样方式，对电流、电压进行交流采样。

              - f) 网络通信模块：用于与变电所综合自动化系统的数据传输。应采用标准现场总线网接口或以太网接口。该模块上还应有与计算机直接连接的标准接口，用于单元测试。通信协议：CANBUS、MODBUS、PROFIBUS、LONWORKS等。

              - g) 液晶显示器：需用智能型人机界面触摸屏，系统工作的参数、状态曲线皆由彩色画面显示，显示实时值、整定值、命令和输出等，能触摸操作和调整有关数据。

              - （2）监控单元功能

              - a) 自诊断、掉电后来电自恢复等功能。

              - b) 检测交流进线电压、检测控制各充电模块的输出电压、电流，直流母线电压、电流，浮充电压，充电电流，蓄电池输出电流以及绝缘电压等。

              - c) 对设备发生下列状况进行保护并发出报警：交流电压异常、充电装置故障、母线电压异常、蓄电池异常、绝缘异常、馈线回路故障、设备内部故障等。

              - d) 根据蓄电池的充电特性曲线及特点，控制充电机自动完成对蓄电池的充电及充电方式的转换。

              - e) 对单体蓄电池容量进行在线检测，并显示当前蓄电池的容量。

              - f) 对整个直流系统的运行状态进行实时监控，并能与全所自动化系统通信，实现遥控、遥测、遥调、遥信功能。其协议开放（设计联络时确定），满足无人值班的要求。还给用户提供专用维护测试、监控软件。

              - g) 遥控量主要包括：整组或单个充电模式开/关机，电池均充和浮充转换等。

              - h) 遥测量主要包括：充电机输出电压和电流、电池充放电电压和电流、直流母线电压和电流、单体电池电压。

              - i) 遥调量主要包括：调节浮充电压、均充电压、充电限流值、输出电流温流值等。

              - j) 遥信量主要包括：充电模块正常工作状态、故障工作状态、直流母线过/欠压、直流馈线绝缘状况、开关状态、自检信息等。

              - （3）信号

              - 信号包括工作状态显示信号及故障状态显示信号两类。

              - a) 工作状态至少有下列指示：

              - 一号交流电源投入。

              - 二号交流电源投入。

              - 各馈电开关位置信号等。

              - b) 故障状态、故障信号至少有下列内容：

              - 交流进线失压故障。

              - 浮充故障。

              - 直流母线电压过高。

              - 直流母线电压过低。

              - 直流电源失电，并发出报警信号。

              - 直流电源绝缘下降。

              - 蓄电池电压过低。

              - 蓄电池故障。

              - 受馈电回路短路故障。

              - DC/DC转换器、切换器各提供一付无源常开接点。

              - 故障和历史记录查询。

              - c) 信号采用接点发送方式，每一故障信号应有至少三对各自独立的接点分别用于本盘故障显示。在盘上的故障信号显示，能经复归后消除，复归方式可采用当地复归、远方复归两种方式。

              - d) 直流系统正常/故障信号通过数字通信的方式，经监控单元传向所内综合自动化监控系统。交流盘的相关信号通过I/O、AI等方式接入监控单元。经监控单元传向所内综合自动化系统。历史记录可追溯，可查询事故发生的时间至秒级（通信接口标准及通信规约待设计联络时确定）。

              - 9) 测量表计。采用广角测量表计。直流表计准确度不低于1.5级，附加分流器准确度不低于0.5级。选用的电流、电压表指针考虑过负荷运行时有适当的裕度。测量内容有：交流进线电源电压、浮充电压、浮充电流、母线电压、输出电流、蓄电池电压、蓄电池充/放电电压、放电电流等。

              - 10) 交流输入单元为充电单元提供交流输入电源，通常由两路交流电源经互投电路手动或自动选择一路向充电单元供电，交流输入单元含有防雷电路和三相输入状态监视电路，当有雷击发生时，通过防雷电路保护使充电电源免受损坏，当交流电源发生缺相或失压故障时，输入状态监视电路启动，进行报警。故障信号通过集中监控器送望后台和远方遥信装置。

              - 11)自投装置

              - 直流盘内设置自动装置，实现如下自投功能：

              - （1）直流盘两路交流进线自投，两路交流进线电源互为备用，当主供电源回路故障时，自动投入到备用电源回路。

              - （2）所内事故照明交流电源和直流电源的自动投切。

              - （3）控制信号盘电源的自动投切。

              - （4）具体自投方案待设计联络时确定。

              - 12)蓄电池放电装置

              - （1）直流系统具有蓄电池手动/自动放电功能，配置2套蓄电池放电装置，用于蓄电池的定期放电。

              - （2）该装置采用便携式结构，可移动，携带方便。输入输出高频隔离。输入电压为直流110V。

              - （3）该装置采用能量回馈技术，将能量反送回电网。

              - （4）该装置蓄电池放电为恒流放电，能精确计算蓄电池组的放电能量。

              - （5）放电过程有微机控制，可做到无人职守。

              - （6）具有完善的蓄电池保护功能，在放电过程中，为了防止蓄电池“过放电”故障的发生，只要满足以下条件之一，放电装置便立即停止放电：放电达到设定的放电时间；放电的安时数达到设定值；蓄电池电压达到放电终止电压。

设备结构

直流盘体及控制信号屏。直流系统配电盘由直流控制盘、蓄电池盘组成。

直流盘应由钢板及骨架组成，采用刚性好，有一定耐热能力的钢材，表面进行严格的处理并采取防腐蚀措施。钢板厚度不小于2.5mm。盘内辅助钢板厚度不应小于1.5mm。制成的面板及屏架应有足够的机械强度，以保证元件安装及操作时无摇晃，盘面板及盘架无变形。盘的防护等级不低于IP40。盘的颜色在设计联络时确定。

盘内配线截面应满足各回路载流量的要求。可动部分应过渡柔软，并能承受桡曲而不致疲劳损伤，盘内编号统一、清晰。

直流设备的电气间隙、爬电距离、间隔距离、外接导线端子的选择、接线、安装等要求，均满足GB7251有关规定。

盘上端子排设计考虑运行、检修、调试的方便，采用高质量、名牌阻燃端子。端子连接方式可靠牢固。引进引出盘外的导线必须经过端子排；大电流端子、一般端子、弱电端子之间有所间隔。适当考虑与设备位置对应，端子排导电部分为铜质。端子的选用满足回路载流量及所接电缆截面的需要。盘内预留适当数量的端子及端子安装位置。

盘上安装设接地螺栓，盘的活动金属构件及金属门，与盘体之间用铜线牢固连接。

盘内元器件安装及走线要求整齐可靠、布置合理，电气间绝缘符合国家有关标准。测量表计的安装便于读数。盘体结构要求通风良好。柜体正面采用钢化玻璃门，后面为双开门，柜体应有通风散热孔。安装元件的面板应采用门板式结构，可方便开启，便于维护。

元器件的要求

              - 1) 柜内安装的元器件均采用高品质元件，不得选用淘汰的、落后的元器件。并在投标文件中注明主要元器件的型号及厂家。

              - 2) 导线、导线颜色、指示灯、按钮、行线槽、涂漆，均符合国家或行业现行有关标准的规定。其中导线选用铜线，按室温40℃时长期连续负荷工作制选用，导线截面积满足回路容量要求，在投标文件中明确给出不同回路（信号回路、小电流控制回路、大电流控制回路、馈出线等回路）的导线选用截面及计算依据。交流母线选用铜母线，截面积满足系统容量要求。

              - 3) 面板配置测量表计其量程在测量范围内，测量最大值应在满量85%以上。指针仪表误差不大于1.5%，数字表采用四位半表。

              - 4) 盘面布置

              - （1）投标商根据设备的数量进行盘面布置，盘数及尺寸见设计图纸。

              - （2）盘面布置应整齐、简洁、美观、合理。安装高度应考虑运行操作的方便。各馈电开关的位置信号与开关对应，以便于维护人员操作、检查。

              - 5) 直流馈线空气断路器，断路器应装有辅助接点。

              - 6) 重要位置的熔断器，断路器应装有辅助接点。

              - 7) 馈线开关并接在直流汇流母线上，便于维护更换。

              - 8) 同类元器件的接插件具有通用性和互换性，接触可靠、插拔方便。接插件的接触电阻、插拔力、允许电流及寿命，均符合有关国家及行业现行标准的要求。

试验

基本要求

              - 1) 设备有型式试验、出厂试验及现场试验，各类试验均根据相应规定、方法进行。厂家必须进行出厂试验，体供完整的型式试验报告和出厂试验报告及试验合格的验收标准。

              - 2) 所有设备整机及其主要部件的试验，按合同技术规格书和业主批准的试验规格书进行型式试验、出厂试验、现场试验。投标商不得以任何借口减少试验项目和内容，试验验收后，并不减轻或减少投标商对设备所负的责任。

试验内容

              - 1) 试验型式

              - 对于成熟的系列生产的产品和标准产品，提供该产品有效的或近5年内国家权威部门的检验报告。

              - 型式试验包括以下内容（但不限于此）：

              - （1）温升试验。

              - （2）介电强度试验。

              - （3）控制母线输出电压稳压精度和纹泼系数试验。

              - （4）浮充装置稳压精度和纹泼系数试验。

              - （5）事故状态下输出直流电压的试验。

              - （6）充电装置稳流精度试验。

              - （7）噪声的测定。

              - （8）防护等级试验。

              - （9）电磁兼容试验。

              - （10）蓄电池组容量试实验。

              - （11）微机绝缘监察装置实验。

              - （12）负荷实验。

              - （13）监控单元实验。

              - （14）母线调压装置实验。

              - （15）蓄电池自动充电曲线实验。

              - （16）“四遥”功能实验。

              - （17）充电装置限流实验。

              - （18）装置开机浪涌实验充电模块并联运行均流实验。

              - 2) 出厂试验

              - 出厂试验包括以下试验内容（但不限于此）：

              - （1）一般检查。

              - （2）通电操作试验。

              - （3）浮充装置稳压精度和纹泼系数试验。

              - （4）控制母线输出电压稳定精度和纹泼系数试验。

              - （5）充电装置稳流精度试验。

              - （6）接地连续性的测试。

              - （7）介质强度试验。

              - 3) 现场试验

              - 投标商对现场试验的项目和内容可提出建议，由业主确认。现场试验有以下内容（但不限于此）：

              - （1）一般检查。

              - （2）通电操作试验。

              - （3）浮充装置稳压精度和纹泼系数试验。

              - （4）控制母线输出电压稳定精度和纹泼系数试验。

              - （5）充电装置稳流精度试验。

铭牌

每台装置必须在机箱的显著位置设置持久明晰的铭牌，标志以下内容：

              - 1) 型号与名称。

              - 2) 制造厂厂名或商标。

              - 3) 出厂编号。

              - 4) 主要技术数据（额定电压、额定容量等）。

              - 5) 执行标准。

              - 6) 制造年月。

变压器

一般要求

按施工图所示的最小连续容量配置配电变压器。10kV变压器必须为下列规定的干式浇注树脂封装变压器。

去线圈的电气和机械强度高，预加电压与局部放电试验电压下，且在规定持续时间下的局部放电量应小于等于10pC。

高、低压线圈设置通风气道，确保线圈的温升和强度。

线圈的散热、防潮和阻燃性能好，无开裂现象。

高压采用铜导线绕组或铜箔式绕组，低压采用铜箔式绕组，浇注线圈严格要求一次成型，不允许进行二次处理，不锈钢外壳（包括不锈钢框体）。电抗相同,线圈间安匝平衡,变压器抗短路能力强,运行可靠性高。

高、低压线圈内部采用自动氩气保护焊接，焊接可靠，电阻小。

铁芯选用优质硅钢片，绝缘材料选用优质进口产品。

变压器应具有防潮，防霉菌的能力，适应安装地区所处环境的要求。

为保证变压器金属结构件表面涂覆层的牢固，所有板材及型材均采用不锈钢板或铝合金材料。

变压器装设智能式温控器, 装置应有高温时自动开启风扇（超高温自动跳闸）及高压保护控制，智能式温控器的安装应能方便于检修和更换。

变压器的高压侧与负荷开关采用电缆连接，低压侧与低压柜母线的连接采用母排连接，变压器保护外壳高度2200mm，材质采用优质的铝合金型材或不锈钢，采用组合式板架结构。产品技术性能指标符合标准GB4208-93要求，外壳附有开门报警和带电磁安全互锁功能，完全满足变压器的户内防护要求及确保安全操作。在自然通风量下保证变压器的散热要求。

变压器的外形尺寸和重量需满足现有货梯的运输要求。

标准

变压器之设计及构造须符合国家有关规范标准之规定。

| IEC60076 | 电力变压器 |
| --- | --- |
| GB1094.1-2013 | 电力变压器 |
| GB50148-2010 | 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 |
| GBT10228-2015 | 电力变压器出厂试验型式试验和特殊试验或等同 |
| BS1433 | 电气用铜 |
| IEC529 | 箱壳保护程度分类规范 |
| IEC726 | 干式电力变压器 |

变压器必须装配外壳作额外保护，当与低压柜贴临布置时使保护级别达到IP30；当不贴临且满足安装间距要求时，保护级别达到IP20即可。根据要求可加涂外漆（外漆颜色参照室内高低压配电柜设备）。每套外壳的前后板均可拆下，便于连接高压分接头及与电缆连接。底板处幷有开孔，经便穿进电缆。顶板则须与有关承包单位协调及提供顶板开孔，以便低压母线槽的接驳，变压器所用的套管，分接开关和其它辅助设备，均不应限制变压器的负载能力。

变压器须按照IEC60076，IEC726及国家规范GB50148-2010所规定的试验装置，并在厂内组装和试验。

IEC标准亦可应用，如其有关之规定等于或优于上述标准。制造厂应指出拟采用的标准同上述标准之区别。

其它要求

10kV/0.4kV配电变压器须满足下列要求:

1) 型式：双绕组，干式浇注树脂封装或抽真空浸漆工艺的敞开式立体卷铁心干式变压器。

2) 最小连续额定容量：按图标。

3) 相别：三相。

4) 频率：50赫。

5) 冷却方式：额定容量为自然冷却，并配合强迫风冷。

6) 保护等级：IP20、30（详见图纸）。

7) 过载能力：每24小时于额定kVA容量连续运行，可过载30%，达4小时。

8) 承受短路冲击电流能力：满足《GB1094.5-2003》要求《电力变压器》承受短路的能力。

9) 能效标准：所选用干式变压器能效等级应达到3级，且能效限定值应满足GB20052-2013《三相配电变压器能效限定值及能效等级》中相关规定。

10) 噪音水平（声压级）：315~1000kVA ≤50 dB，1250~2500kVA≤52 dB。

11) 额定冲击电压：高压绕组冲击耐压75千伏（峰值）。

12) 电力频率额定耐压：高压绕组工频耐压35千伏（额定一分钟工频压：35千伏）。

13) 绝缘水平：低压绕组3千伏（电力频率电压）。

14) 电压比：空载时10000/400伏。

15) 向量组别：△/Yn-11(Dyn-11)。

16) 分接头：高压侧+5%，+2.5%，0，-2.5%，-5%，五个无载分接头切位。分接头之切换应于变压器箱外进行操作并有明显的分接头指示。

17) 绝缘等级： H级，最高温升125K。

18) 表面颜色：按制造厂标准或淡灰色。

              - 19) 阻抗电压：(详图纸)。

              - 20) 铁芯材料：冷轧低损钢。

              - 21) 绕组材料：高压采用铜导线绕组或铜箔式绕组，低压采用铜箔式绕组；

              - 22) 谐波：不应对抑制变压器之谐波产生不良影响及对通讯回路产生干扰。

              - 23)铜损：在10千伏，额定千伏安功率及0.85滞后功率因子时不应大输入功率之1%。

              - 24)高压终端：应安排电缆由顶或底部引入，用高压电缆终接。

              - 25) 低压终端：应预位置安装铜母线（三相五线）由顶部引入，用低压铜母线终接。

              - 26)次级星形绕组之中性点须引至邻近相线端子的端子上以供接至中性线及接地导线，并把中性点可靠接地。

              - 27)保护：变压器须配备绕组温度监视装置，按本技术规格说明书所供连续温度变量监察信号和跳闸信号。外壳带联锁装置在带电打开门时，报警信号。

              - 28)附件：变压器须连同下列附件一并供应：

（1）接地端子

（2）起重环

（3）额定值及端子标记牌

（4）中、英文警告牌

（5）温度传感器

（6）温控器，具有RS485通信接口。

（7）橡胶减震垫

保护温度综合控制箱

本控制具有温度检测，温度控制和温度保护报警一体化功能。

- 控制箱须具有但不限于下列功能﹕

              - 1) 三相绕组温度巡检和最大值显示历史最高温度记录。

              - 2) 启停通风风机。

              - 3) 超温报警，超温跳点干结点输出(多组常开-常闭触点)。

              - 4) 风机运行状态，故障报警。

              - 5) 仪表故障自控，传感器故障报警。

              - 6) 铁心连续温度监测，铁心超温报警。

              - 7) 绕组连续温度监测，绕组超温报警。

控制箱显示功能和操作功能

              - 1） 上列项中各项值显示。

              - 2) 液晶显示屏。

              - 3) 风机就地操作控制。

              - 4) RS232计算接口输入/输出，可进行遥测、遥控、遥信和遥调功能。

与楼宇设备自控系统（BMS）之分界

将由BMS监视和记录下列情况：

              - 1) 一级高温警报

              - 2) 二级高温警报

所有状态由线路连接至BMS须传至调度箱，由其中的BMS设备将信息收集起来。所有状态指示须由成对的常开和常闭的干接点发出。

调度箱须装于变配电箱内，其设计须经批准。

铭牌

- 每台装置必须在机箱的显著位置设置持久明晰的铭牌，标志以下的内容：

- 型号和名称

- 制造厂厂名或商标

- 出厂编号

- 主要技术数据（额定电压、额定容量等）

- 执行标准

- 制造年、月

施工及验收

总则

承包商须提供高压开关柜的安装指导，由施工承包单位参照指导按要求完成深化施工图设计，并在深化设计批准后进行施工。

电力变压器的运输、保管、除符合本节要求外须符合产品的要求。

所有设备及器材，均须符合现行技术标准，并有合格证证件。设备须有铭牌。

所有设备和器材到达现场后，须及时作下列验收检查：

1开箱检查清点，规格须符合设计要求，附件、备件齐全；

2制造厂的技术文件须齐全；

3按本章要求作外观检查。

设备安装用的紧固件，除地脚螺栓外，须采用镀锌制品。

电力变压器安装工程在竣工交接验收时，须进行下列工作：

1竣工的工程是否符合设计；

2工程质量是否符合本规范规定；

3调整试验项目及其结果；

4按本章规定提出的技术资料及文件是否齐全。

变压器的装卸及运输

本承包单位须对运输路径及两端装卸条件作充分调查，并送建筑师供批准有关之施工技术措施。

变压器装卸时，须由本承包单位观察装卸情况。

变压器在装卸和运输过程中，不应有冲击或严重振动情况。利用机械牵引时，牵引的着力点，应在变压器重心以下，以防倾倒及防止内部结构变形。

干式变压器在运输途中，须有防雨措施。

安装前的检查与保管

变压器到达现场后，须置于干燥的室内保管，其底部须垫高以防止水淹；

变压器检查的项目和要求；

所有螺栓须紧固，绝缘螺栓须无损坏；

铁芯须无变形，铁轮与夹件间的绝缘垫须完好；

线圈绝缘层须完整，无缺损、变位现象；

各组线圈须排列整齐，间隙均匀；

线圈的压钉须紧固，止回螺母须拧紧；

各绕组有线圈引出处的密封须良好；

引出线绝缘包扎紧固，无破损、扎拧现象，引出线固定牢靠，其固定支架须坚固，引出线的裸露部分须无毛刺或尖角，其焊接须良好，引出线与套管的连接须牢靠，接线正确。

施工指导意见须遵守的要求

变压器安装须按下列要求：

1 变压器安装过程中制造厂应派有关技术人员现场进行指导安装，对安装的质量进行认定；

2变压器基础的轨道须水平，轨距与轮距须配合。当变压器低压须与封闭母线槽连接者，其低压出线中心线须与封闭母线安装中心线相符，根据现场安装尺寸，由变压器厂商提供出变压器外壳与母线槽的连接接口；

3装有滚轮的变压器，滚轮须能转动灵活，在变压器就位后，须将滚轮用能拆卸的制动装置加以固定。

4变压器外壳应直接与建筑结构体固定安装，不与变压器本体直接连接；

变压器起动试运行及验收

1变压器的起动试运行，是指变压器开始带电，并带一定负荷即可能的最大负荷运行24小时所经历的过程。

2变压器在试运行前，须进行全面检查，确认其符合运行条件时，方可投入试运行。检查项目如下：

a.	变压器本体；

b.	轮子的制动装置须牢固；

c.	油漆完整，相色标志正确，接地可靠；

d.	变压器顶盖上无遗留杂物；

e.	高压套管的接地小套管须接地；

f.	套管顶部结构的密封须良好；

g.	变压器的相位及线圈的接线组别须符合要求；

h.	温度计指示正确，整定值符合要求；

i.	保护装置整定值符合规定，操作及联动试验正确。

j.	检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动，若有松动，应重新紧固。

k.	检查运输时拆卸的零部件安装是否妥当，并检查变压器是否有异物存在。

l.	检查风机、温控设备以及其它辅助器件能否正常运行。

m.	检查变压器、变压器外壳及铁芯是否可靠接地。

n.	仔细检查在安装过程中有无金属或非金属异物掉入变压器中。

变压器试运行时须按下列规定进行检查：

a.	接于中性点接地系统的变压器，在进行冲击合闸时，其中性点必须接地；

b.	变压器第一次投入时，可全电压冲击合闸，如有条件时须从零起升压；冲击合闸时，变压器一般可由高压侧投入；

c.	第一次受电后，持续时间须不少于10分钟，变压器须无异常情况；

d.	变压器须进行5次全电压冲击合闸，并须无异常情况，励磁涌流不须引起保护装置的误动。

在验收时，须移交下列资料和文件：

a.	制造厂提供的产品说明书、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件；

b.	安装技术记录；

c.	调整试验记录。

试验

出厂试验

A.	绕组电阻测定

按GB1094.1-1996《电力变压器 第一部分：总则》的要求，绕组的温度须与绕组电阻同时测量，绕组温度由置于高压绕组与低压绕组间的传感器测量。

B.	电压比试验和电压相量关系的校定

按GB1094.1-1996《电力变压器 第一部分：总则》的要求，每个分接都须进行电压比测量及捡定变压器联络组标号是否正确。

C.	阻抗电压（主分接）、短路阻抗和负载损耗测量

按GB1094.1-1996《电力变压器 第一部分：总则》的要求，绕组的短路阻抗和负载损耗测量，须在额定频率下，将近似正弦波的电压施加在一个绕组上。测得的负载损耗值须乘以额定电流对试验电流之比的平分。

D.	空载损耗及空载电流测量

按GB1094.1-1996《电力变压器 第一部分：总则》的要求，将额定频率下的额定电压或相须分接电压施加于选定的绕组，其余绕组开路，但开口三角形联结的绕组须闭合。

E.	外施耐压试验

按GB1094.3-1985《电力变压器 第三部分：绝缘水平和绝缘试验》的要求，外施耐压试验须采用不少于80%额定频率，其波形须接近于正弦波的单相交流电压进行。

F.	感应耐压试验

按GB1094.3-1985《电力变压器 第三部分：绝缘水平和绝缘试验》的要求，在变压器一个绕组的端子上施加交流电压，其波形须接近于正弦波。为了防止试验时励磁电流过大，试验时频率须适当大于额定频率。

G.	雷电冲击试验

按GB1094.3-1985《电力变压器 第三部分：绝缘水平和绝缘试验》的要求，冲击试验是将冲击波连续地施加到被试绕组的每一个线端上。对三相变压器，绕组的其它线端须直接接地或通过一个低阻抗接地。

H.	温升试验（型式试验）

按GB1094.2-1996《电力变压器 第二部分：温升》的要求。温升试验须有3个温度传感器，以其平均值对试验进行评估。每隔一定时间记录读数。温度传感器放置的位置，应能显示进入冷却器的实际空气温度，还须注意热空气的再循环。试品须放置在适当的位置，尽量减少空气的阻力，以便提供稳定的环境条件。

工地测试

A.	用1000V高阻计对主线圈和副线圈进行绝缘测试。

B.	检查所有线圈的接续性和正确性，并检查线圈极性和向量组的连接是否正确。必须用三相电源对上述设备进行现场测试

低压配电柜

一般要求

总则

A.	必须尽可能避免使不同的导电金属相接触。如不可能避免，则相接触金属的一面或两面须电镀或彼此绝缘。

B.	低压配电柜内所有相类似或其部件均须可以互换。优先选用同一品牌产品，不允许选用经济型产品。

C.	所有易被尘土侵蚀或损坏的部件须完全置于防护箱内。

D.	除另有规定外，在低压配电柜上不得使用黏贴。

E.	所有螺栓，螺钉，螺帽及垫片必须为高强度镀铬不锈钢制。如因公差之限制不能电镀则必须使用抗腐蚀之钢材制作。

F.	在所有螺栓和螺帽下必须加垫片。螺栓和螺钉必须伸出螺帽外至少1个节距但不得多于5个节距。

G.	低压配电柜之设计必须符合最佳的工程实践。仪表，继电器，开关装置，指示灯的布置须整齐，有效和合乎逻辑。

H.	低压配电柜之设计必须使操作简便，服务可靠和最少维护。并且在运行、维护、调试、单元移出等状态下，开关柜的防护等级不应低于IP40。

I. 	为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理，低压配电柜内的空气断路器、塑壳断路器、微型断路器和软起动器优先选用同一品牌的产品。

J.	设计图纸和本技术规格说明书所列参数为最低规格要求，低压配电柜的柜体、母线容量、各种元件最终使用参数需依据变压器的最终设计参数进行复核后，并参照系统要求最终确定。

柜体结构

A.低压配电柜须为独立座地，各间隔之顶、侧、背板和门需用不少于2.0mm厚度的电镀锌板制成，架在主框架上，以组成结实的结构。并可进入接触低压配电屏内之部件。。

B.	屏体之保护程度对户内式须为GB4208-1993《外壳防护等级的分类》规定之IP31。

C.	低压配电柜之分隔要求须符合GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备 第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备》规定之3b型。

D.	在低压配电柜之每面屏后需装有一对手把之可拆卸板以便于装卸。可装卸及可开启之面板均需装密封垫。

E.	低压配电柜须为同等高度，在其排列长度内深度必须一致，外观整洁。控制和指示的组件须装于离地500mm和1800mm之间。

F.	门须装暗铰链并与开关装置联锁，并具备有垫胶及接地位。

G.	在配电柜顶部和底部需为引出电缆或母线槽配备厚度不少于3.2mm，可拆卸由铝金属制成的电缆密封端头盖板。

H.	低压配电柜之间隔内必须有充分的通风。设备亦必须有足够之空间以确保在运作时，低压配电柜内部温度不超过工作温度范围包括开关装置，控制开关，母线，继电器和时间开关。在必要时需加通风百叶，通风百叶须有铁丝网保护。

I.	所有的绝缘子须为不吸潮及不变质的材料制成。

J.	在低压配电柜底部需装设具有足够强度的槽钢底座，其最少高度为75mm。

饰面

A.	所有钢件表面的尘土，油，油脂，污迹，污垢，铁锈和其它污物，必须用喷砂予以彻底地清除，并须在制造厂内立即覆以树脂粉末。树脂粉末面层厚度不得少于50微米。

B.	面漆颜色统一为米色，需事先将色标提供甲方审核。

低压配电柜须为经过IEC60439，EN60439及GB7251.1-2013所规定的定型试验的组合装置（TTA），由专业制造低压配电柜的工厂生产并在厂内组装和试验。并提供相应的型式试验报告：

              - 1) 开关柜的国家强制性产品认证试验报告（CCC认证）、型式试验报告和出厂报告。

              - 2) 开关柜主要元件的型式试验报告和出厂试验报告。

              - 3) 当产品的设计、工艺、生产条件或使用的材料及主要元件发生重大改变而影响到产品性能时，应做相应的型式试验并提供试验报告。

4）小于等于630A的馈出开关柜采用抽屉式。

5）低压柜的出线方式详见图纸要求

系统参数：

              - 1) 母线系统：	TN-S母线系统

              - 2) 系统额定电压：	AC690V

              - 3) 额定绝缘电压：1kV

              - 4) 耐压水平：	8KV

              - 5) 额定频率：	50Hz

              - 6) 各种电气设备回路电压

              - （1）电气设备控制，保护，信号回路电压 AC220V。

              - （2）在上述数值的80%120%范围内，各种电气设备动作准确可靠。

              - （3）断路器的合闸电压在上述数值的85%110%范围内能关合额定关合电流。

              - （4）在上述数值的75%110%范围内能在无负荷情况下关合。

              - （5）断路器的并联跳闸电压在上述数值的70%110%范围内能可靠地分闸。

              - （6）所有电子设备和继电器在高次谐波电压畸变率不大于8%的条件下能正常运行。

按《建筑电气工程施工质量验收规范(GB 50303-2015 )中第3.2.7项验收。

              - 为独立座地、可延伸的多屏式，由装设断路器、熔断器、继电器、母线、控制器等的间隔所组成。整套低压配电柜须适用于本规格说明书所规定的工作条件。

低压配电室的位置及最少尺寸须如图纸所示。配电屏的安放须符合国家标准及当地供电局的要求。

              - 整套低压配电柜须按下列标准之最新修订本中之规定或相关的国家标准及规范进行设计和制造。

              - IEC269，BS88，EN60269 —	熔断器

              - IEC51，BS89，EN60051  —	电气指示仪表

              - IEC255，BS142			 —	保护继电器

              - IEC85，BS2757			 —	绝缘材料之分类

              - IEC898，BS3871			 —	小型空气断路器

              - IEC185，BS7676			 —	电流互感器

              - IEC439，EN60439		 —	试验的组合装置

              - IEC521，BS568			 —	电表

              - IEC255，BS5992			 —	继电器

              - IEC227，BS6004	        —	电力和照明用PVC绝缘，非铠装电缆

              - IEC623，BS6260			 —	可充电开启式镍镉蓄电池

              - IEC364，BS7671			 —	屋宇电气装置规例

              - IEC947，EN60947		 —	低压开关装置及控制装置

              - EN55014				     —	无线电干扰之限制

              - BS1433				     —	电器用铜

              - BS6231	               —	开关装置及控制装置线路用PVC绝缘

              - 电缆

              - BS7430				    —接地

              - GB7215-87，ZBK36001-89	—	低压成套开关设备

              - GB7251.1				 —	低压成套开关设备和控制装置

              - JB/T9661				    —	低压抽出式成套开关设备

技术要求

低压柜

              - 1) 额定电压： AC690V

              - 2) 额定绝缘电压： AC1000V

              - 3) 水平母线最大工作电流： 5000A、4000A、2500A、1600A（以图纸为准）等

              - 4) 水平母线短时耐受电流（1秒）：＞80kA

              - 5) 水平母线短时峰值电流： 176kA（峰值）

              - 6) 垂直母线最大工作电流：1600A (宜按开关整定电流加大一级配置），垂直母线的短时耐受电流和短时峰值电流同水平母线。

              - 7) 热稳定电流：80kA/s

              - 8) 动稳定电流：176kA（峰值）

              - 9) 额定分散系数： 0.60.85

              - 10) 技术性能

              - （1）电气间隙

              - 电气间隙：	10mm

              - 爬电距离：	12mm

              - （2）间隔距离

              - 符合JB4012-85《低压空气式隔离器开关、隔离开关及熔断器组合电源》的有关要求，同时应考虑到制造公差和由于磨损而造成的尺寸变化。

              - （3）耐压水平：	2.5kV，50Hz，1分钟

              - （4）外壳防护等级： IP40（户内）、IP54（户外）

              - （5）温升：符合IEC947-1有关温升的规定。

              - （6）连接外部绝缘导线的端子：	不大于70K

              - （7）母线固定连接处（铜-铜）：	不大于50K

              - （8）操作手柄，金属的不大于15K，绝缘材料的不大于25K。

              - （9）可接触的外壳和覆板，金属表面不大于30K，绝缘表面不大于40K。

安装要求

              - 1) 必须尽可能避免使不同的导电金属接触。如不可能避免，则相接触金属的一面或两面须作处理以防止因氧化造成接触不良。

              - 2) 低压配电柜内所有相类似部件均须可以互换。

              - 3) 所有易被尘土侵蚀或损坏的部件须完全置于防护箱内。

              - 4) 除另有规定外，在低压配电柜上不得使用粘贴。

              - 5) 所有螺栓，螺钉，螺帽及垫片必须为高强度镀铬不锈钢制。如因公差之限制不能电镀则必须使用抗腐蚀之钢材制作。

              - 在所有螺栓和螺帽下必须加垫片。螺栓和螺钉必须伸出螺帽外至少1个节距但不得多于5个节距。

              - 6) 低压配电柜的设计必须符合最佳的工程实践。仪表，继电器，开关装置，指示灯的布置应整齐，有效且合理。

              - 7) 低压配电柜的设计必须使操作简便，服务可靠和最少维护。

结构要求

              - 1) 低压配电柜须为独立底座，各间隔之顶、侧、背板和门需用不少于2.0毫米厚度的电镀锌钢板制成，架在主框架上，以组成结实的结构。并可进入接触低压配电柜内部件。屏内各组件之间须有足够的空间进行内部维修。

              - 2) 屏体的保护程度对户内式须为IEC60529规定的IP40，对户外式则为IP54。

              - 低压配电柜对非重要母线段分隔要求须符合第三类型，对重要母线段须为第四类型。对第四类型分隔母线，引上引下之母线及包括电缆线耳，螺栓和螺帽的电缆终端应全部绝缘。在母线上须套以热缩材料并在母线接头和电缆终端上加护罩。

              - 在低压配电柜的每面屏后需装有一对手柄以便于装卸。可装卸的面板均需装密封垫。

              - 3) 配电屏设有通风百叶, 通风百叶的位置应安放在屏侧式背板上。所有通风百叶的设计要经批准, 并要配有滤尘器。

              - 4) 低压配电柜须为同等高度，外观整洁。控制和指示的组件须装于离地500mm和1800mm之间。

              - 5) 门须装暗铰链并与开关装置联锁，且具备用聚氯丁橡胶或其它相同而经批准材料制成的防尘垫。

              - 6) 在配电柜顶部和底部需为引出电缆和/或母线槽配备厚度不少于3.2毫米，可拆卸,由非磁性金属制成的电缆密封端头盖板。

              - 7) 低压配电柜的间隔内必须有充分的通风条件。设备亦必须有足够的额定值以保证低压配电柜的内部温度不超过允许的温度值（包括开关装置，控制开关，母线，继电器和时间开关的工作温度）。因此配电柜间隔处需加通风百叶。

              - 8) 所有的绝缘子须为不吸潮及不变质的材料制成。

              - 9) 在低压配电柜底部需装设具有足够强度的槽钢底座，其最少高度为100mm。

              - 所有钢件表面的尘土，油，油脂，污迹，污垢，铁锈和其它污物，必须用喷砂予以彻底地清除，并须在制造厂内立即覆以树脂粉末。树脂粉末面层厚度不得少于50微米。

              - 10) 除特别说明外，面漆颜色应为浅灰色或由建筑师/工程师/业主方选择。

母线

              - 1) 母线须为硬拉，高导电率，电镀锡，矩形实心裸铜排制成。相线和中性母线须为同等截面。

              - 2) 母线须牢固支撑。整个母线组装须能承受住故障条件下可能遭受的最大机械应力。

              - 3) 配电屏的母线，母线联接和裸导体须符合GB7215-87、ZBK36001-89、EN60439和IEC439标准中关于载流量和温升限量的要求。

              - 4) 当低压配电柜中某个垂直部分包括一个以上的馈出回路时需由引上或引下的母线与主母线连接。引上和引下母线须尽可能短，直，并使所有馈出回路的导线可直接与之连接而避免不必要的弯曲。

              - 主母线/引上/引下母线与配电屏馈出线间的导线须为规定的高导电率铜排，其额定电流不应小于与之连接的馈出线开关装置的额定电流。所有母线需以颜色区分相别。

              - 5) 低压配电柜内母线组装的布置须与定型试验图纸所示相同。主母线/引上/引下母线须按GB7251-97、ZBK36001-89、EN60439和IEC439之要求进行定型试验。任何母线布置方式的变动，另需定型试验证明书证明。对主母线/引上/引下母线与馈出线保护装置间之连接导线如未经功率因数为0.25( 滞后) ,50kA，3秒短路型式试验时，需用经批准的方法予以绝缘以保证内短路极少可能发生。

              - 6) 须用机械方法连接母线。连接面需镀银或锡。所有连接螺栓须有防松螺母和垫片。连接处母线搭接长度至少须等于所连接母线的宽度。

              - 7) 用自粘性彩色标签标明母线，引上/引下母线的标称额定值。

              - 8) 母线支座的绝缘体须为不吸潮及高纯度的材料模压制成。

              - 所有母线必须排列整齐, 母线间有足够的距离, 封闭在盖子能打开的钢结构母线箱内。

              - 9) 母线系统之绝缘电压须为交流1000伏。

空气断路器(ACBs)

              - 1) 所有空气断路器须为水平抽出式符合并按GB14048.2及IEC60947-2之规定进行定型试验，和符合以下要求：

              - 极数3极 - 进线和母线联络

              - 3极-馈出线（带中性线螺栓连接片）

              - 额定绝缘电压	AC 1000V

              - 额定频率	50Hz

              - 额定连续电流(In)如图规定( 应降低额定值以适合工地条件)

              - 额定工作温度	40℃

              - 额定短路接通容量(Icm) 	符合GB14048.2的规定

              - 额定极限短路分断容量(Icu)	不小于50kA（具体情况应满足图纸要求）

              - 负载类别	B

              - 额定短时承受电流(Icw)	不小于50kA，1 秒

              - 额定工作短路断路容量(Ics)	100%Icu

              - 合闸机构手动和AC 220V电动机储能的弹簧机构

              - 跳闸机构直流分流跳闸，按图中的规定

              - 所有空气断路器须由认可的国家级测试机构证明其短路容量符合以上之规定。

              - 2) 空气断路器亦须满足下列要求：

              - （1）ACB与低压配电柜母线系统间的电气连接须经触头和插孔并带自动屏蔽隔板。当ACB被抽出后用以遮盖低压配电柜内固定插孔端。隔板应以标牌指示属于ACB之入或出端并配备联锁装置。

              - （2）当ACB在闭合位置上不能被插入或抽出。但若欲取出断路器，不应引起闭合的断路器跳闸。

              - （3）除非ACB被抽出，在配电屏前面应不能接触到ACB的带电部分。

              - （4）须有连锁装置使ACB能锁在“闭合”，“试验”和“隔离”位置。

              - （5）除上述装置外每个空气断路器须装备，但并非局限于以下各项：

              - a) 机械操作的指示器用以指示断路器之位置。

              - b) 以钥匙操作，按图所指示的断路器间的连锁。

              - c) 一个带选择开关和与电流互感器配合的电流表，用以测量线电流。

              - d) 一个带选择开关的电压表用以测量线和相电压(只装备于进线断路器)。

              - e) 一个只三相功率因数表(只装备于进线断路器)。

              - f) 按图标位置装设电度表及与之配合的电流互感器。

              - g) 按图标位置，配备过电流保护继电器。继电器须为三极无方向性之IDMT继电器，其整定电流及时间值均可调整，并设有可调整断保护。继电器之时间与电流特性之选择保证与其前级配电变压器和高压开关柜所许可的最大时间与电流特性完全匹配及有选择性并获得供电局的批准。

              - h) 按图标位置，配备接地保护继电器。继电器须为单极无方向性之IDMT继电器，其整定电流及时间值均可调整。继电器之时间与电流特性之选择保证与其前级配电变压器和高压开关柜所许可的最大时间与电流特性完全匹配及有选择性并获得供电局的批准。

              - i) 按图所示位置配备低电压继电器，用以当主电源故障后使回路能继续保持闭合达0至5秒可调。此低电压继电器须为自复型。

              - j) 按图所示位置配备分励继电器，用以当需要时切断该回路。

              - k) 断路器开/断路器闭合/断路器事故跳闸指示灯。

              - l) 用以操纵断路器断开/闭合的控制按钮。

              - m) 相位指示灯(只用于进线和母线联络断路器)。

              - n) 对需要自动合闸的ACB，需有带防止跳跃继电器的控制回路以保证ACB可靠操作。

              - o) 指示灯试验按钮。

              - p) 按本技术规格说明书之要求，配备足够数量之辅助开关接点供远程指示和控制断路器用并有20%备用量。

              - q) 当按规定需要远方控制时，需配备断路器远程/就地手动的控制开关。

熔断器开关

              - 1) 除在图上另有指示外，所有熔断器开关额定值须能使其于AC-23使用类型时不间断工作。熔断器的最小额定短路电流须为50kA。所有带电部分须完全与前方屏蔽。

              - 2) 熔断器开关的操作机构与配电屏门板之间须有机械联锁装置。在开关位于闭合位置时，门板不能打开。同样，在门开启后，不能闭合开关。为了测试，需要由批准的人员修理机械联锁装置，则可在门开启的情况下闭合开关。

              - 3) 所有开关装置须为平装，配有机械的合/分指示器，其操作手柄为半平装或可伸缩式，并须具备锁住于开和合置的装置。

              - 4) 熔断器开关须配置足够力量的加速弹簧以保证可靠地迅速闭合和断开而与操作手柄的操作速度无关并能闭合于短路故障且保持闭合。即使操作机构的弹簧断裂亦可进行操作。所有触头须镀银以保证可靠接触。

              - 5) 熔断器开关按规定须为三极带螺栓式中性线连接，三极带中性线开关，二极或单极带螺栓式中性线连接。中性线连接须能从熔断器开关面板前部接触和拆卸。

              - 熔断器须为高遮断容量型，符合国际及国家标准的熔断系数。

塑壳断路器(MCCBs)

              - 1) MCCBs须符合并按GB14048.2、GB14048.4之规定进行定型试验和符合以下要求：

| - 极数 | - 按图规定的3极 |
| --- | --- |
| - 额定绝缘电压 | - ≥ AC690V |
| - 额定频率 | - 50Hz |
| - (应降低额定值以适合工地条件) |  |
| - 额定工作温度 | - 40°C |
| - 额定短路接通容量(Icm) | - 符合GB14048.2要求 |
| - 额定极限短路断路容量(Icu) | - 按设计图纸要求 |
| - 使用类别 | - A |
| - 额定短时耐受电流(Icw) | - - |
| - 额定工作短路断路容量(Ics) | - 100%Icu |

              - 2) 所有MCCBs 均须由认可的国家级测试机构证明其短路容量符合上述之规定。

              - 3)  MCCBs之所有机械和带电之金属部件须全部装置于模制之外壳内。所有MCCBs 均须有由制造厂提供的外壳。

              - 4) 所有MCCBs 须装有手动操作机构能以速合、速分，自动脱扣，使断路器在过载和短路时不会保持在闭合位置（除有相关要求的回路）。操作机构须与操作速度无关，其触发作用须可靠地保证迅速闭合和迅速断开操作。须为自动脱扣。触头须为不焊合材料。

              - 5) MCCBs须带具有温度补偿的热磁过电流脱扣装置以提供过负荷和瞬时的短路保护。。

              - 6) 需提供手柄附件连挂锁及二条锁匙，能使MCCBs锁在 “断开” 或 “闭合” 之位置上。

              - 7) 按图所示和/或按本规范之规定，为MCCB配置接地故障之跳闸机构。此跳闸机构须由接地故障电流传感器及电子线路控制以提供可调整0.03至10A漏电跳闸电流及可调0至5秒跳闸时间。跳闸线圈须由以下规定之直流操作。需装有指示接地故障跳闸之指示灯及复位按钮。所有输出电路保护装置将从固定式塑壳断路器接出来。断路器的所有框架容量和跳闸装置标于图纸和明细表中，属于合同范围内的项目。

              - 8) 按图所示位置配备分励继电器，用以当需要时切断该回路。

              - 9) MCCB 之进线与出线端须配置适合于连接电缆的端头。

              - 10) 塑壳断路器须配有瞬时磁铁短路线路保护。塑壳断路器须为热磁可调整装有手动操作机构能以速合、速分、自动脱扣，使断路器在过载和短路时不会保持在闭合位置。当保护装置的容量不超过1250A时，宜采用塑壳断路器或尊重设计。

              - 11) 主要的MCCB（塑壳断路器）将配有辅助触点，确认以下状态：

              - PMS  	－断开

              - PMS  	－闭合

              - 手动－断开

              - 手动－闭合

              - 继电器－跳闸

电动操作的MCCB

              - 1) 按图标配置电动操作的MCCB用以操作MCCB或接地故障和低电压保护跳闸。MCCB之操作须由装于其上的短时通电的螺线管线圈操作。合闸螺线管线圈须由主电源供电，而跳闸则由以下规定的直流电源操作。

              - 2) 按图标规定，配置接地故障电流敏感装置和电子线路。其漏电跳闸可调范围为0.03至10安，可调跳闸时间为0至5秒。

              - 3) 按图标规定，配置低电压继电器使在主电源故障开始后，能令回路仍保持接通，其时间要求0至5秒可调。此低电压继电器须为自复型。为MCCB装设延时电路，使主电源恢复供电后在0至30秒(可调)自动闭合MCCB。

              - 4) 除上述之要求外，每台电动操作的MCCB须装备，但不局限于下列各项：

              - MCCB分/合/故障跳闸指示灯，MCCB分/合按钮。

              - 5) 对需要自动合闸的MCCB，须采用带防止跳跃继电器的控制回路以保证可靠动作。

              - 6) 提供就地指示位置和控制用的辅助开关接点，并有20%之备用量。

              - 7) 按本技术规格说明书之要求，配置足够之辅助开关接点，供远程指示和控制用并有20%之备用量。

              - 8) 当按规定需要远方控制时，需配置MCCB远程/就地手动的控制开关。

自动切换开关（A.T.S.）PC级

              - 1) 自动切换开关A.T.S. 是一种三级或四级的自动转换开关，由电磁或马达驱动可自动操作，能够安全地确保电流的转换或两个低压带电负荷转换，同时可以安全可靠地切断电源。

              - 2) A.T.S.须符合并按GB14048.1-2012，GB14048.11-2016，IEC60947-3，BS-EN60947-3之规定履行定型试验和符合下列要求。

| - 极数 | - 4 级/3级 |
| --- | --- |
| - 额定絶缘电压 - 额定频率 - 额定电流 - 额定电压 - 控制电压 | - ≥680V - 50Hz - 如图规定 - 230V/400V, 交流 - 110V/AC/DC - 220/230VAC |

              - 3) 3 个固定的开关位置 (I-0-II)或2个固定的开关位置 (I-II)，能自动地带负荷从一个位置切换到另一个位置。

              - 4) 可以由于柄的手动操作取代马达驱动。

              - 5) 安全可靠地断开，具有一个完全可见的明确的零位置 “0”（如有）。

              - 可靠的机械互锁，以及”0”位置锁保护（如有）。

              - I : “主用” 电源侧开关闭合，”应急”电源侧开关断开。

              - 0: “主用” 与 “ 应用” 电源开关均断开。

              - II : “主用” 电源侧开关断开，”应用” 电源侧开关闭合。

              - 6) 微处理器化的逻辑控制器

              - 自动进行 “主用” 与 “应用” 电源的单向欠压和过压控制。

              - 当 “主用” 侧电源恢复到正常值时，控制A.T.S. 经延时后，由 “应急” 电源侧切换到 “主用” 侧，并给出复位信号。

              - 手动 / 自动选择 : 当选择开关置于 “手动位置” ，则控制器关闭，A.T.S可手动操作，开关置于 “自动” 位置时，A.T.S按控制器设置的程序自动工作。

              - 主开关位置指示。

              - 7) RS485通信接口，此功能仅限于变配电所低压配电系统所需ATS装置或如图所示。

保护继电器

              - 1) 保护继电器须符合国家标准中之有关要求，并须为固态式，带有内置电流、电压、功率、变送器及通信接口，以供网络连接，提供监控信号接至BMS系统。

              - 2) 继电器之设计须能在已选定电流整定调整后在不必断开电流互感器回路的情况下可带负载进行变更电流整定。若拔出插塞，应会自动接通最高电流接头。

              - 3) 继电器须为抽出式，适合平装于低压配电柜内继电器分隔小间的门上。须装有一个触点使继电器抽出后令连接的电流互感器短路。

              - 4) 须装置指示继电器动作的标牌指示器。在继电器盖上装有手动复位装置，用以使标牌指示器和辅助脱扣继电器复位。

              - 5) 须装置可使用铅封线的封口设施，以避免未经准许擅自打开继电器盖。

              - 6) 控制和辅助继电器

              - （1）在需要处，提供控制和辅助继电器以保证空气断路器，塑壳断路器和接触器的良好和有效的操作。

              - （2）继电器须为插入型、支架安装，配有电缆连接座，由防震的快速紧固装置所固定。

              - （3）所有触点须为双断点型。继电器线圈须适用所要求的交流或直流操作。

              - （4）不带电压接点(干接点)

              - （5）在需要处，提供不带电压接点。由一对接点组成，直接由设备本身操作，但在电气上分开即在接点上无电位存在。使用不带电压接点以完成外部的控制，警报或指示电路。不带电压接点的额定值必须为1A，250V或以上。

测量仪表及继电保护装置

              - （1）测量仪表及继电保护装置与带电部分应保持足够的安全距离，否则采取可靠的防护措施，以保证在带电部分不停电情况下进行工作时，人员不触及运行的导电体。测量仪表采用数字式仪表。

              - （2）测量仪表及继电保护装置应有可靠的防振动措施，不会因开关柜中断路器在正常操作及故障动作时产生的震动而影响它的正常工作及性能。

              - （3）二次回路中的熔断器、端子和其他辅助元件，有可靠的防护措施，使运行维护人员不会触及导电体。

              - （4）二次回路导线有足够的截面以保证互感器的准确度。

              - （5）进出线设置多功能仪表，详见电力监控系统章节。

              - （6）进线柜设过电流保护、短路速断、短路短时限及失压保护。

              - （7）母联柜设速断过流保护及自动投入装置。自动投入延迟时间应与高压母联时间匹配，延时应长于高压母联切换时间。

              - （8）馈出柜设速断、过流保护。

              - （9）电容器柜内设置电流速断和过电压保护。

              - （10）回路需额外装设有功电能仪表，具体回路见施工图纸。

              - （11）脱扣器要求需满足并不限于以下功能：

A：带通信接口，形式不限于ModBus RS-485/TCP等；

B：带液晶显示屏；

C：基本测量功能：电压、电流、电能、频率、功率因数、等；

有功电能仪表

- 计量装置应有相关产品的认证和计量许可证。计量装置必须按规定由国家、省市级专业计量机构检定，且应在检定的有效期内处于正常状态。

- 电能计量装置精度应执行规范GB17167。

- 所有电流互感器须为B级温升。

- 电流互感器须为环氧树脂密封型，能供给必要的输出功率以操作所连接的保护装置或仪表。

- 电流互感器的二次端之一个终端须通过可拆卸的连接片接地。

- 测量用电流互感器须有适当的额定值，0.5级的准确度。

接线端子排

              - 1) 供控制回路用之接线端子排须由与终端接电缆之负载和设计相适应，嵌装而由弹簧夹紧于轨条上，用螺栓固定线耳的端子所组成。接线端子须能抽出更换而无需拆除相邻之端子。

              - 2) 接线端子的接线须由两块以螺栓夹紧的板间将电线紧固。不得使用螺栓直接与电线接触的压紧式接线端子。

              - 3) 熔断器与连接片

              - （1）熔断管架和连接片架及其底座均须由模压的绝缘材料制成。

              - （2）熔断管或连接片架固定部分的接触部分必须予以遮蔽使取出熔断管时不致意外地触及带电部分。须可以在回路带电的情况下更换熔断管而无触及带电部分的危险。

              - （3）熔断器须为管型符合国家标准，Q1级熔断因子，并能切断预期的短路电流。

              - 4) 内部控制线路

              - （1）所有内部和控制线须为符合国家标准的1000伏级PVC绝缘铜电缆。

              - （2）所有电缆须有足够的截面但不少于1.5平方毫米的单芯多股绞合导线。敷设于PVC线夹或线槽内。

              - （3）每条电线的两端须套有白色的套箍，刻以与接线图相符之黑色字样。

              - （4）不同的回路须以不同的绝缘颜色区分。

功率因数补偿设备

              - 1) 补偿容量详见图纸，且应满足当地供电部门的要求。

              - 2) 须配备功率因数补偿设备包括电容器，电缆，电缆封端，控制继电器和接触器等，其额定容量按图所示，并连接至指定之低压配电柜上之开关装置。

              - 3) 电容器整体为铝壳，在真空下注入惰性气体和树脂，保证电容器的稳定性和长寿命。电容器组须为干式，采用金属化聚丙烯薄膜为电介质自动愈合式，损耗每千乏不大于0.5瓦。电容器组件须符合国标的要求。每组电容器组须装设放电装置，使电容器切除电源一分钟内整组电容器组放电，使电容器残余电压不超过50伏。

              - 4) 电容器组的控制单元应不少于12组投切，（每25～30千乏一组，少部分可50～60千乏一组）达到调整功率因数至最佳值。无电压时将全组电容器瞬时切除，而当电压恢复后，再逐级将电容器投入。

              - 5) 功率因数补偿设备须为独立的成套装置。控制继电器，保护熔断器和接触器等组件须装在同一箱体内并配备一组与门有连锁的隔离开关，手动/断开/自动的选择开关，表示电容器已通电的红色指示灯等。

              - 6) 电容器组必须选用去谐波式电容器，能监察供电系统上谐振频率并调节至抗谐频率。

              - 8) 电抗器必须为铁芯铜线（或铜箔）绕组，电抗率为7%

接地

              - 1) 须配备一条沿配电屏全长敷设截面不少于50 x 6mm的镀锡铜接地母线，用以将配电屏之屏架，各屏内之单元以及各回进线和馈出线的金属外皮或金属保护导管、接线合及终端盒，母线槽中的地线一起接地。

              - 2) 在配电屏的两端外各配置一个接地端子用以将配电屏接地。

避雷器及浪涌抑制器

              - 1) 雷电流避雷器

              - 避雷器须符合按IEC61643之规定进行定性实验和符合下列要求

| 设备类型 | 间隙型 |  |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | Un | 230/400V |
| 最大工作电压 | Uc | 255V |
| 绝缘电阻 | Risol | ≥1010Ω |
| 冲击放电电压1.2/50μs | Uas | ≤1.0kV |
| 保护电平 | Up | ≤4.0kV |
| 响应时间 | ta | ≤50ns |
| 雷电冲出电流（10/350μs） /每极 | Ipeak Q W/R | 25kA 12.5 160kj/Ω |
| 雷电冲出电流（10/350μs） /整体 | Ipeak | 100kA |
| 灭弧电流（50Hz）能力可达 | 17.5（IEC : 3.0）kAeff |  |
| 最大保险丝强度 | 250A gL A |  |
| 工作温区 | T -40 +85 |  |
| 保护等级 | IP20 |  |

              - 为防止避雷器过负荷烧毁后造成短路，须配置专用的熔丝，该熔丝能承载雷电流经过不动作的特性。

              - 2) 避雷过电压保护器

              - 过电压保护器须符合并按ICE61643 之规定进行定性试验和符合下列要求。

| 设备类型 | 氧化锌型 |  |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | Un | 230/400V |
| 最大工作电压 | U rc | 280V |
| 冲击放电电压1.2/50μs | Uas | ≤1.4kV |
| 保护电平 | Up | ≤4.0kV |
| 响应时间 | ta | ≤50ns |
| 雷电冲出电流（8/80μs）(10x) | Iimp Q W/R | 100(20kA10/350)kA 10As 5x10kj/ Ω |
| 最大保险丝强度 | 250A L A |  |
| 工作温区 | T -40 +85 |  |

              - 为防止避雷器过负荷后造成短路，须配置专用熔丝，该熔丝具有能承载过电压造成的大电流经过而不动作的特性。

              - 配置显示装置状态的指示灯，灯亮时工作正常，灯不亮时，保护之件失效。

              - 3) 电涌保护器

              - 电涌保护器须符合并按IEC61643之规定进行定性试验和符合下列要求。

| 类型 | 氧化锌型 |
| --- | --- |
| 额定电压 | 230/400V |
| 最大工作电压 | 275V |
| 允许内部短路电流 | 25kA/10kA |
| 最大放电电流I max （8/80μs） | 65kA/40kA/15kA/8kA |
| 标准放电电流In （8/80μs） | 20kA/15kA/85kA/2kA |
| 保护等级 | IP20 |
| 保护方式 | 差模/共模 |

              - 为防止避雷器过负荷造成短路，须配置专用动作曲线的断路器，该断器具有在浪涌电流经过时不动作的特性。

              - 具有机械指示窗口显示工作状态

              - 白色：正常状态

              - 白色/红色：部分需更换

              - 红色：必须更换

标牌

              - 1) 标牌之高度不得小于75毫米，字体之高度不得小于50毫米。

              - 2) 所有标牌应用traffolyte片或相类似的材料制成，刻出字样，并用镀铬螺丝固定。

              - 3) 标牌须用中、英文字表示。

400V开关柜试验

* 投标时须提供由国家认可的权威检验机构出具的型式试验报告。

型式试验（回标时要提供）

              - 温升试验

              - 介电强度试验

              - 短路强度试验

              - 保护电路连续性试验

              - 测量电气间隙和爬电距离

              - 机械操作试验

              - 防护等级试验

出厂试验

              - 一般检查

              - ①检查电气间隙和爬电距离

              - ②检查外接导线端子

              - ③检查开关柜的元件和部件

              - ④检查接线的可靠性

              - ⑤根据设计要求，检查结构设施、镀层和被复层的表面质量等

              - 通电操作试验

              - 介电强度试验

              - 保护措施和保护电路的检查

验收试验

              - 外观检查

              - ①检查内部电器设备和接线是否符合图纸要求，线端是否有编号

              - ②接线是否整齐牢固

              - ③检查机械连锁和电器连锁的可靠性

              - ④检查抽出式组件动作是否灵活，接触是否良好

              - ⑤检查开关柜的接地是否牢靠

              - ⑥发电操作试验

              - ⑦断路器的分、合闸（当地、控制室、远动）操作

              - ⑧负荷开关的分、合闸（当地、控制室）操作

              - ⑨继电保护检查

              - ⑩各种信号检查

低压配电柜安装

低压配电柜安装前的技术条件

              - A.	低压配电柜安装前建筑工程须具备的条件

              - 1.	屋顶、楼板施工完毕，不得渗漏。结束室内地面施工工程，室内沟道无积水、杂物。

              - 2.	预埋件及预留孔符合设计要求，预埋件须牢固。门窗安装完毕（门须向外开），符合防火要求。

              - 3.	进行装饰工作时有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作结束。

              - 4.	对有特殊要求的设备，安装调试前建筑工程须具备的条件：

              - a.	所有装饰工作完毕，清扫干净。

              - b.	装有空调或通风装置等特殊设施的，须安装完毕，投入运行。

              - 5.	与低压配电柜安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量须符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。当设备或设计有特殊要求时，须达到设计要求。

              - B.	设备和材料要求

              - 1.	采用的设备和器材，必须是符合国家现行技术标准的合格产品，并有合格证件。设备有铭牌。

              - 2.	设备安装用的紧固件，须用镀锌制品，并采用标准件。

低压配电柜施工安装指导意见须遵守的技术要求

              - A.	设备开箱点件

              - 1.	设备开箱点件须由建设单位或监理单位组织施工单位、生产厂家进行并做好清点记录。

              - 2.	设备和器材到达现场后，须在规定期限内作验收检查，并符合下列要求：

              - a.	包装及密封良好

              - b.	开箱检查型号、规格符合设计要求，设备无损伤，附件、备件齐伍，设备清单与实物核对帐物相符。

              - c.	产品的技术文件齐全。

              - d.	按GB50171-1992《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》的要求对设备外观检查。

              - B.	低压成套配电柜安装要求

              - 1.	配电柜的布置必须遵循安全、可靠、适用经济等原则，并便于操作，搬运维修，试验监测和接线工作的进行。

              - 2.	配电柜本体及柜内设备与各构件间连接须牢固。柜本体须有明显、可靠的接地装置，装有电器的可开启的柜门须用软导线与接地的金属构架作可靠的连接。成套柜装有供携带式接地线使用的固定设施。

              - 3.	配电柜的漆层须完整，无损伤，固定电器的支架等均须刷漆。安装于同一室内且经常监视的柜，其颜色须协调一致。

              - C.	配电柜安装前的检查

              - 1.	根据设备清单检查低压配电柜，型号、规格，是否符合设计要求，配件齐全完整，柜的排列顺序号正确。柜体漆层须完好无损，多台配电柜的颜色须一致。

              - 2.	制造厂供货时，须提供下列文件及附件，装箱单，产品合格证，使用说明书，出厂试验报告，有关电气安装图，柜门钥匙，操作手柄及合同单规定的备品备件。

              - 3.	柜内配线须接头牢固，器件与导线排列整齐，绑扎成束，但绑扎不可采用金属材料。

              - 4.	低压瓷件表面严禁有裂纹缺损和瓷釉损坏等缺陷。

              - 5.	柜内母排的排列间距、线色、接触面压接等都须符合国家现行施工验收规范规定。

              - 6.	柜内二次配线须编号，且字迹清晰，不易褪色。

              - 7.	柜内所有开关须开启、闭合灵活，接触紧密，并在其侧标明控制回路及容量。

              - 8.	柜内所使用的螺丝、螺母、垫圈等紧固件，均采用镀锌件。所有接线端子与电器设备连接时，均须加垫圈和防松弹簧垫圈。

              - 9.	低压配电柜与金属线槽或插接母线连接处（接口处），须采用成品接口。加工自制接口须制成与配电柜连接严密美观，并须符合国家现行验收规范的规定。

测试

工厂验收测试

              - A.	外观检验

              - 对电动机控制配电柜之结构，母线系统，开关装置，仪表，电缆线路等进行外观检验以确定电动机控制配电柜是否可进行测试及搬运至工地。

              - B.	测量仪表准确度之验证

              - 1.	对电流表进行二次电流测试，注入其额定电流之0至100%，每级为25%额定电流。将读数与已校验过之电流表读数作比较。

              - 2.	将一台三相自耦变压器接至电压表之端子，于0至100%额定电压范围内以每级25%改变其电压。将所得到的读数与已校验过之电压表读数作比较。

              - 3.	按制造厂商之指示校验电压，电流和功率变换器。

              - 4.	将一台三相自耦变压器接至低电压继电器回路，逐渐改变供电电压，记录继电器的起动电压和返回电压。

              - C.	绝缘电阻测试

              - 1.	所有开关装置处于断开状态，以1000V兆欧表测相对地，相对相，相对中性线的绝缘电阻。

              - 2.	将所有开关装置于闭合位置时，重复上述测试。

              - 3.	在各带电部分和外露的导电部份间（即A+B+C+中性线和地之间）加以2.5kV交流经60秒并测漏电电流。

              - 4.	在每极和其它各极连在一起并接至外露导电部份间（即A和B+C+中性线+地，B和A+C+中性线+地，C和A+B+中性线+地，中性线和A+B+C+地之间）重复上述测试。

              - 5.	测试电压在施加时不可超过1000V并须于数秒钟内迅速增加至2500V并维持60秒。

              - D.	一次电流测试

              - 1.	对每个被测试回路，记录下列资料：

              - a.	回路号。

              - b.	生产厂，型号，序号，CT变比，准确等级，每台保护CT和测量CT的负载。

              - 2.	在单独的相和中性线导线上注入一次电流的额定值并测出连接于上述回路被测试CT的二次电流。

              - 3.	于一次电流定于50%额定值再重复上述测试。

              - E.	二次电流测试

              - 1.	对每个被测试回路，记录下列资料：

              - a.	回路号

              - b.	生产厂，型号，序号，额定电流，每只过电流和接地保护继电器跳闸线圈电压。

              - c.	相联的保护用CT的标称满载电流和CT变比。

              - 2.	将逐渐增长的二次电流注入继电器并测出继电器开始动作时的最小电流及继电器的最小动作电流。

              - 3.	继电器的触点闭合后，将注入之电流慢慢地减小并测出继电器返回至其正常位置的最小返回电流。

              - 4.	于过电流继电器之电流整定插销置于100%，时间倍增器整定于1时，注入两倍额定二次电流并测出其动作时间。于5倍和10倍额定二次电流时重复上述之测试。

              - 5.	按测试时指示的任何继电器整定值重复上述测试。

              - 6.	于接地保护继电器之电流整定插销置于20%，时间倍增器整定于1时，注入2倍，5倍和10倍额定二次电流并测出其动作时间。按测试时指示的任何继电器整定值重复上述之测试。

              - 7.	比较所测得的动作时间与由制造厂商提供之继电器特性曲线上读得的理论标称动作时间。

              - 8.	记录测试终了时继电器之整定值。

              - F.	蓄电池测试

              - 1.	于蓄电池满充电时，断开蓄电池充电器之输入开关。记录于断路器及控制器操作时相对时间的蓄电池电压，以验证所配置的蓄电池容量足以担负其计划之负载。

              - 2.	于蓄电池放电试验后恢复蓄电池充电器之供电。记录充电电压和充电电流和其相对的时间，以验证所配置的蓄电池和充电器容量足以承担其工作。

              - G.	功能试验

              - 1.	进行功能试验以检查所有控制回路接线正确，所有规定的控制方案均已包括。

              - 2.	对开关装置进行机械操作试验以验证所有开关机械起作用，所有抽出式开关装置均已正确校直。

工地验收测试

              - A.	外观检查

              - 对电动机控制配电柜之结构，母线系统，开关装置，仪表，电缆线路等进行外观检验。

              - B.	绝缘电阻试验

              - 1.	所有开关装置处于断开状态，以1000V兆欧表测相对地，相对相，相对中性线的绝缘电阻。

              - 2.	将所有开关装置于闭合位置时，重复上述测试。

              - 3.	在各带电部分和外露的导电部份间（即A+B+C+中性线和地之间）加以2.5kV交流经60秒并测漏电电流。

              - 4.	在每极和其它各极连在一起并接至外露导电部份间（即A和B+C+中性线+地，B和A+C+中性线+地，C和A+B+中性线+地，中性线和A+B+C+地之间）重复上述测试。

              - 5.	测试电压在施加时不可超过1000V并须于数秒钟内迅速增加至2500V并维持60秒。

              - C.	次级电流试验

              - 1.	对每个被测试回路，记录下列资料：

              - a.	回路号

              - b.	生产厂，型号，序号，额定电流，每只过电流和接地保护继电器跳闸线圈电压。

              - c.	相联的保护用CT的标称满载电流和CT变比。

              - 2.	将逐渐增长的二次电流注入继电器并测出继电器开始动作时的最小电流及继电器的最小动作电流。

              - 3.	继电器的触点闭合后，将注入之电流慢慢地减小并测出继电器返回至其正常位置的最小返回电流。

              - 4.	于过电流继电器之电流整定插销置于100%，时间倍增器整定于1时，注入两倍额定二次电流并测出其动作时间。于5倍和10倍额定二次电流时重复上述之测试。

              - 5.	按测试时指示的任何继电器整定值重复上述测试。

              - 6.	于接地保护继电器之电流整定插销置于20%，时间倍增器整定于1时，注入2倍，5倍和10倍额定二次电流并测出其动作时间。按测试时指示的任何继电器整定值重复上述之测试。

              - 7.	比较所测得的动作时间与由制造厂商提供之继电器特性曲线上读得的理论标称动作时间。

              - 8.	记录测试终了时继电器之整定值。

              - D.	功能试验。

              - 1.	进行功能试验以检查所有控制回路接线正确，所有规定的控制方案均已包括。

              - 2.	对开关装置进行机械操作试验以验证所有开关机械起作用，所有抽出式开关装置均已正确校直。

低压配电屏调试运行验收

              - A.	调试运行前的检查

              - 1.	检查柜内工具、杂物等清理出柜，并将柜体内外清扫干净。

              - 2.	电器组件各紧固螺丝牢固，刀开关、空气开关等操作机构须灵活，不可出现卡滞或操作力用力过大现象。

              - 3.	开关电器的通断是否可靠，接触面接触良好，辅助接点通断准确可靠。

              - 4.	电工指示仪表与互感器的变比，极性须连接正确可靠。

              - 5.	母线连接须良好，其绝缘支撑件、安装件及附件须安装牢固可靠。

              - 6.	熔断器的熔芯规格选用是否正确，继电器的整定值是否符合设计要求，动作是否准确可靠。

              - 7.	绝缘电阻摇测，测量母线线间和对地电阻，测量二次线线间和对地电阻，须符合现行国家施工验收规范的规定。在测量二次回路电阻时，不可损坏其它半导体组件，摇测绝缘电阻时须将其断开。绝缘电阻摇测时须做记录。

              - 8.	低压开关柜有联络柜双路电源供电时，须进行并列核实相序，并做好核相记录。

              - B.	低压配电柜试送电运行

              - 1.	经过上述检查确认无误后，根据试送电操作安全程序组织施工人员进行送电操作并请无关人员远离操作室。

              - 2.	低压开关柜空载试运行：

              - a.	由电工按程序逐一送电，并观察电工指示仪表电压，电流空载指示情况，如发现异常声响或局部发热等现象须及时停电进行处理解决。并将实际情况如实记录在空载运行记录上。

              - b.	低压开关柜带负荷试运行。经过空载运行后，可加负荷至全负载进行试运行，经观察电压、电流，随负荷变化无异常现象，经24h试运行无故障，即可投入正常运行，并做好调试记录。

              - c.	正常运行时须注意各台断路器，经过多次合、分后主触头局部有否烧伤和产生炭类物质，如出现上述现象须进行处理或更换断路器。

              - C.	在竣工验收时须按下列要求检查：

              - 1.	柜的固定及接地须可靠，柜漆层完好，清洁整齐。

              - 2.	柜内所装电器组件须齐全完好，安装位置正确，固定牢固。

              - 3.	所有二次回路接线须准确，连接可靠，标志齐全清晰，绝缘符合要求。

              - 4.	抽屉式开关柜在推入或拉出时灵活，机械闭锁可靠，照明装置齐全。

              - 5.	柜内一次设备的安装质量验收要求须符合国家现行有关标准规范的规定。

              - 6.	用于热带地区的柜须具有防潮、抗霉和耐热性能，按国家现行标准《热带电工产品通用技术》要求验收。

              - 7.	柜及电缆管道安装后，须作好封堵。可能结冰的地区还须有防止管内积水结冰的措施。

              - 8.	操作及联动试验正确，符合设计要求。

              - D.	在验收时，须提交下列资料和文件

              - 1.	工程竣工图。

              - 2.	变更设计的证明文件。

              - 3.	制造厂提供的产品说明书、调试大纲试验方法、试验记录、合格证书及安装图纸等技术文件。

              - 4.	根据合同提供的备品备件清单。

              - 5.	安装技术记录。

              - 6.	调整试验记录。

              - 7.	质量验评资料，绝缘电阻摇测资料。

- 母线槽

一般要求

封闭式密集母线槽以下简称母线槽。母线槽系统其设计及构造应是380V五线或四线，额定工作电压690V，额定绝缘电压1000V。且整套母线槽须能承受额定值不少于下表要求。

| 额定工作电流（A） | 短时耐受电流（KA） | 峰值电流（KA） |
| --- | --- | --- |
| 630 | 20 | 42 |
| 800 | 40 | 82 |
| 1000以上 | 50 | 105 |

母线槽须为包括在同一连续金属外壳内之三相和中性线同截面的铜母线。接地铜母线须包括在同一外壳内，且其截面不少于相母线之50%。且在同一楼层设有不小于一个的插接位。

所有封闭式母线槽须按国家标准制造,不论是作为负荷馈线还是中间插接负荷型,其额定电流须和图纸中所示相同。

弯头、伸缩头、连接头、插接箱、电缆母线转接箱须与直线段母线槽品牌一致；插接箱内母排需采用以颜色作为三相、零线、地线鉴别的绝缘热缩套管；弯头、伸缩头、连接头、安全防护门处均应达到母线外壳防护等级要求；插接箱带有内部连锁机构，在带电运行的情况下，箱门打开，机构会自动切断保护开关的电源。

标准

母线槽须符合下列标准，由专门生产母线槽的制造厂商生产和试验。

- GB7251.2-2006低压成套开关设备和控制设备。第二部分﹕对母线干线系统(母线槽)的特殊要求(IEC60439-2:2005)。

主要配套标准﹕

- GB7251.1-2005低压成套开关设备和控制设备。第一部分﹕型式试验和部分型式

- 试验成套设备(IEC60439-1:1992)。

- JB/T3752.1-1999低压成套开关设备和控制设备产品型号编制方法。第一部分﹕低压成套开关设备。

- JB/T9662-1999密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)。

- JB/T8511-1996空气绝缘母线干线系统(空气绝缘母线槽)。

- JB/T10327-2002耐火母线干线系统(耐火母线槽)。

- JB/T56185-1994密集绝缘母线干线系统(密集绝缘母线槽)产品质量分等(内部使用)。

- JB/T50088-1997空气绝缘母线干线系统(空气绝缘母线槽)产品质量分等(内部使用)。

技术要求

母线槽之路径及最小的额定载流容量须按图所示。母线槽之额定载流容量须考虑到安装的条件及40°C之环境温度。

母线槽须由专门生产母线槽的制造厂商生产和试验。

包括插接单元的各种组件和附件须按母线槽制造厂商之推荐以保证组件之兼容性。

机房竖井内敷设的母线槽，其防护等级应达到IP54或以上，在喷洒可及处，其防护等级应达到IP65或以上。所有母线槽除特别指定外，须为全封闭密集型。

母线接头须为穿过螺栓型，其固紧程度之检查可不必将系统停电。在接近天花板或墙壁的路径上，须有可能在母线槽的一侧进行接头。接头的设计和设置的位置须使余下任何一段母线槽不会影响其相邻段。螺栓接头须能对全部接触区施以正压。

母线接头的设计满足由于热膨胀而引起母线槽的线性伸缩，而不降低母线的机械强度，电气的连续性，载流容量及短路容量，幷符合制造商标准。

在建筑结构之接缝处须装置伸缩接头。母线槽的伸缩接头能承受由于母线槽温度变化而引起的热膨胀以及建筑物不小于100毫米的垂直沉降。沿水平和垂直段上每隔约30米及母线槽制造厂商认为需要之处配置额外的伸缩接头。

对插入式母线槽，在每层非经楼板部分,须设置不少于一段母线槽。此外在每一层上母线槽之一侧至少须有两个插入孔。插入孔须能同时供使用。插入孔中每相须单独地加以绝缘。

每个插入孔须有带铰链及可锁之门，用以遮蔽未予使用的插入孔。门须达到IP41的保护级。对未予使用之插入孔门须加锁。在保养期开始时须将每把锁的两把钥匙交与雇主之授权代表。

母线槽长度如超过44m，应装置伸缩接头。

母线的絶缘物料级别设为不小于130°C或B类等级。

母线须全部镀锡，用可耐50°C温升的材料全部加以绝缘。母线槽本体内导体、插接口及连接头极限温升≤70K，外壳极限温升≤55K，须提供本项目采用的各个电流等级母线槽的极限温升报告。

母线终端箱分为一段母线的终端头和母线接设备的终端箱，终端头需要密闭，电气竖井内防护等级不低于IP54，电气竖井外IP65，颜色与母线槽相同，由母线槽厂家配套提供；连接设备的终端箱需要根据母排的大小和电缆的规格，通过螺栓满足母线转接电缆的可靠连接，箱内设备必须包括所规定额定电流的镀锡铜母线，应设置足够的PE排、N排，其面积要严格按照设计要求选择，并在母线及压线部位作好正确的标识；充分考虑设备加工进场后利于安装、接线，PE排、N排上端子的数量要留有适当的余量；PE排放在箱内的左下侧，N排在箱内的右下侧。箱体采用厚度不小1.5mm的优质冷轧钢板，大于600mm箱体及落地柜板材厚度不小于2.0mm，并应作防腐处理，箱体表面经过除油、除锈、磷化处理、喷粉烘烤或喷塑处理。整个箱体的防护等级不低于IP54。

耐火母线槽特殊要求

一般要求

- 1) 应满足750°C火焰下连续180分钟持续供电时间的要求。

- 2)  采用无机绝缘材料，其极限温升试验和短路耐受强度试验应满足GB7251.2-2013的相关规定；完整性试验应满足GB/T19216.11-2003/IEC60331.11-1999规定的试验要求。

材料要求：

- 1) 母线槽内导体及搭接导体采用T2电解铜作为导体材料，轧制成TMY电工硬铜排，铜的纯度达到99.95%以上，导电率97%以上，电阻率≤0.017777Ω·mm2/m；须提供第三方铜导体纯度检测报告，供货时提供本批次铜导体纯度检测报告。

- 2) 所有绝缘材料采用耐温超过750℃以上的耐高温绝缘材料

- 3) 母线槽系统外壳及侧板采用钢外壳，表面要做防火涂料处理

- 4) 导体厚度≥4mm；

母线槽本体要求

- 1) 母线槽的本体连接头，弯头，分接单元防护等级：要求达到IP65 ；

- 2) 母线槽为三相五线制（TN-S系统），N线与相线导体截面等同，PE线不少于相线50%截面积，A、B、C、N、PE线全部采用电解铜；

- 3) 母线槽及插接口处全长采用密集型，不允许本体密集型，插接口空气型，以防插接口温升过高。母线槽本体内导体、插接口及连接头极限温升≤70K，外壳极限温升≤55K，须提供本项目采用的各个电流等级母线槽的极限温升报告。

过渡连接/跨接及安装支架

- 1) 母线槽与配电柜连接采用T2电解铜轧成TMY铜排表面镀银或镀锡。

- 2) 垂直安装要配弹簧支架，调节距离不少于5cm，支架底座要采用槽钢要有足够的强度。

- 3) 吊架采用角钢热镀锌，该吊架要有调节功能，吊架下部位不允许有长出。

- 4) 在着火时耐火温度为850℃～950℃，时间≥90min，停火后再运行15min保持正常供电。

- 5) 耐火试验须符合公安部GA/T537-2005标准国家固定灭火和构件质量监督检验中心的试验报告，其他技术参数须符合GB7251.2-2013型式试验并提供检验报告。

插接式MCCB部件

插接部件须装有直接定位或悬挂设施使其插爪未与母线槽接触前，部件的全部重量由母线槽承担。

在插接部件内须有足够的空间使电缆能终接至MCCB而不致使电缆过度弯曲。

MCCB须符合IEC60947-2其额定极限短断路容量(Ics)为50kA，额定短时间承载电流为50kA，1秒。工作的额定短路容量(Ics)为100%Icu。MCCB之所有机械和带电的金属部件须全部装于全绝缘之塑壳内。

MCCB之操作机构须与操作之速度无关，其拐臂作用须产生速合和速分的开闭操作、自由脱扣，触点须为不焊合材料。

MCCB须装有热磁型过流跳闸机构，提供延时过流保护和瞬时短路脱扣。

装置手把锁扣附件及附带三把钥匙的挂锁可将MCCB于断开和闭合位置时锁住。插接箱门与MCCB之间有必要的安全联锁装置，当MCCB处于运行状态，插接箱门不能打开。另外插接箱在MCCB处于运行位置时不能自插入孔抽出。

按图标之要求，MCCB须装设并联跳闸组件用作与消防系统联动，当接收到火警信号时，作跳闸之用。并联跳闸圈由主电源供电。整定装置须装于插入部件相邻之箱内亦可作为插入部件之整体装于部件内。

在插入部件之前面板上应装置红色指示灯以指示接地保护系统之工作状态，一只继电器复位按钮。

插接式部件须由生产母线槽之同一厂商生产。每件插接部件须与母线槽机械连锁以防止当部件处于“合”闸位置时进行部件的安装或拆除并须配备一支能控制合/分机构的操作手柄。尚须装置能使插接部件于“分”位置时加锁的设施。

插接部件的外壳须于其夹紧触头与相母线接触前与母线槽可靠地连接。

插接部件须按以下之规定装备MCCB及装于MCCB进线和出线侧各相间及相与外壳间之内隔板。

所有插接部件之盖板必须装置可释放的连锁以防止当断路器处于“合”闸位置时被打开。

母线槽安装

每段水平敷设的母线槽至少需有一个支持杆。按母线槽制造厂商之建议设置附加的支撑。支持点间距离不宜大于2米。

用经批准的防火材料将母线槽穿过楼板和墙壁的开孔做防火封堵以保持与所穿过的楼板与墙壁具有相同的耐火程度。不得用水泥封闭楼板与墙壁的开孔。

母线槽不可当作工作台及承受其它设备重量。

由母线槽的引入及引出的电缆固定在独立支架上，以避免其重量由母线槽承担。

在母线槽全部安装过程中应使用制造厂商推荐的专用工具。

安装时，母线槽应以批准的方法加以保护以防止渗水。

按批准之施工图上所示的路径安装母线槽。

进行安装时应小心以避免损伤母线槽。

若母线槽安装于其它专业的工程尚未完成之场所，须将母线槽小心加以保护以防止其它专业施工时对母线槽造成的损伤。

垂直安装的母线槽在每层楼板上由一弹簧支撑系统加以固定。此支撑系统须能承受在此楼板下母线槽之全部重量并留有热膨胀的余量。当楼层高度超过5米时须增设中间弹簧支撑。

垂直敷设的封闭母线槽，当进线盒及末端悬空时应采用支架固定。

当母线槽安装于结构接缝下时须装设经批准的防水蓬，以防止可能经接缝漏水。

变压器通过密集型母线馈出至低压柜，密集型母线与低压柜的连接方式为软连接，此段软连接的供货及安装均由母线槽制造厂商提供。

低压母联柜之间的联络母线的供货及安装均由母线槽制造厂商提供。

电缆桥架、梯架、金属线槽

总体要求

- 1）电缆桥架采用国内品牌产品，投标厂家必须持有国家有关行业管理部门颁发的电缆桥架生产资质证明（电缆桥架产品型号证书等）。

- 2）投标厂家必须持有本系统的ISO9000系列认证证书（附复印件）。

- 3）生产企业必须提供有效的产品型式试验报告。

- 4）生产厂家应是产品质量好、售后服务好、重合同和守信誉的企业，并具有近期为大、中型工程项目提供产品的优良业绩。

- 5）设计标准及规范：

- T/CECS 31-2017   《钢制电缆桥架工程技术规程》

- JB/T 10216-2013   《电控配电用电缆桥架》

- QB/T1453-2016    《电缆桥架》

- GBI804-V        《电缆桥架的制造尺寸精度》

产品技术要求

- 1）海拔高度：不超过2000m，环境温度不超过40℃，最低温度不低于5℃。

- 2）一般相对湿度：在+40℃时不超过50%，在+20℃可达90%。

- 3）使用环境：敷设于吊顶内，或安装在配电室、地下室、泵房等环境较差场所；

主要技术参数要求

- 1）金属板材采用优质冷轧钢板（低碳钢），需采用宝钢、武钢、首钢（包括但不限于上述品牌）等厂产优质冷轧钢板；

- 2）轿架表面应先经脱脂（去油）、酸洗（去油污、去锈等）、用清水冲洗去酸后钝化、钝化厚度须≥6mm，附着力不低于Ⅲ级、再钝化；

- 3）桥架应热镀锌，并应有镀锌检验，检测报告。

- 4）桥架加工成形后，断面形状应端正无弯曲、扭曲、裂纹、毛刺；桥架线槽表面应光滑、平整、无可能损伤线缆的凸起和尖角。

- 5）制造精度：电缆桥架的制造尺寸精度应符合GBI804-V级规定。

- 6）不宜采用焊接工艺，应采用一次成型，可避免表面处理的缺陷；必要的焊接，所有焊缝应平滑，不应有气孔、夹渣、咬边现象。

- 7）电缆桥架的膨胀节必须使用制造厂生产的标准伸缩接合板。

- 8）电缆梯架的两条边框至少必须为40mm宽的顶缘卷边以增加强度，板材厚度不小于2.5mm。梯级的中心间隔约为300mm，并具一定的宽度以用不同的方法固定电缆，包括尼龙带扣、鞍行夹、冲孔带、电缆夹等。梯架盖板板材厚度不小于1.2mm。

- 9）电缆托盘尺寸与板材厚度要求符合规范规定，若规范不一致之处，选用较高标准，拟定要求详见下表：

| 钢制桥架允许最小板厚 |  |
| --- | --- |
| 托盘、梯架宽度B | 允许最小板厚 |
| B＜150 | 1.0 |
| 150≤B＜300 | 1.2 |
| 300≤B＜500 | 1.5 |
| 500≤B≤800 | 2.0 |
| 800＜B | 2.2 |

- 注：桥架横挡板厚度，应按侧板厚度选择；

- 10）荷载推荐等级应满足B级要求（即150kgf/M）。

- 11）结构要求，详见下表：

| 桥架名称 | 结构要求 | 使用方式 |
| --- | --- | --- |
| 桥架 | 槽式 | 敷设电力大电缆 |

- 12）喷涂要求：

- 敷设消防电缆的封闭式线槽应外刷防火涂料，要求在线槽生产厂内完成防火涂料喷涂工作，防火涂料厚度≥500μm，不允许在现场手工涂刷，耐火时间级别应满足设计要求。

- 普通电缆桥架也可以采用表面喷塑，喷塑厚度不小于60μm。（具体喷塑颜色以甲方最终确认为准）。

其他技术要求

- 1）本章节所述电缆桥架含本工程所需的电缆梯架、电缆托盘、金属线槽等（含消防耐火桥架）电缆承载体。

- 2）电缆桥架应在工厂加工完成后在再运抵施工现场，尽可能减少在工地切割桥架，严禁在工地加工、制作水平弯、垂直弯以及分支接头等桥架的连接段。

- 3）金属线槽必须用镀锌钢板制作，其最小长度为2米。金属线槽内外应无毛刺，配件应齐全。金属线槽镀锌钢板的厚度要求符合规范规定，若规范不一致之处，选用较高标准。

- 4）所有电缆桥架、梯架和金属线槽都必须加装盖板，并配置锁扣。

- 5）桥架和金属线槽要求采用无折弯式。

- 6）材料订货前要求提供样品，报招标人、设计、监理确认后方可订货。

- 7）桥架、梯架和金属线槽在正式施工前要求先做样品段，报设计、监理、招标人审批同意后再开始大范围施工。

- 8）屋面桥架、线槽应采用铝合金桥架，应有防紫外线防锈等措施；

- 9）桥架应有接地端子，同时应有牢固的接地标志，接地端子应由导电性能良好的材料制成并应有防腐措施。

- 10）桥架的种类、规格、数量最终由中标单位与工程总包单位在签订合同前，根据强、弱电施工图纸及现场实测距离、走向、高低、安装方式、技术要求等核实确定并经业主认定，供货合同的签订以实际需求为准。

培训质保

| 条目号 | 项目及招标文件要求 | 投标人响应 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铭牌 |  |  |
| 1.1 | 每台设备装置必须在显著位置设置持久明晰的标志或铭牌。包括以下内容： 装置型号或代号 产品名称的全称 制造厂名全称及商标 额定参数 对外端子接线图(或表) 出厂年月及编号。 |  |  |

| 条目号 | 项目及招标文件要求 | 投标人响应 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术文件及技术图纸 卖方须提供的技术资料包括以下但不限于： |  |  |
| 2.1 | 一般要求 卖方提供的技术资料应采用国家法定单位，即国际单位制，语言为中文。 技术资料的组织结构清晰、逻辑性强。内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。 卖方提供的技术资料要及时充分，满足工程进度要求。 对于其它没有列入合同的技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，卖方也应及时免费提供。卖方应及时免费提供新的技术资料。 |  |  |
| 2.2 | 具体要求 卖方应提供设备使用说明书10套。 卖方应提供配套设备的主要技术参数。 卖方应提供内部安装接线图。 卖方应配合买方提供的设计图纸及技术要求完成二次图纸深化设计，并经买方签字认可后方可生产。 卖方应提供基础平面及剖面图。 提供二次接线图配置二次控制设备，开关柜内应包括与外面连接的端子排， 柜内的二次接线应按二次接线图接线完整。 |  |  |
| 2.3 | 其它技术资料 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。 卖方提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。 与开关柜内电气元件相关的各种试验报告、检测报告。 设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），设备和备品存放与保管技术要求。 详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、加工质量，外形尺寸、试验和性能检验等。 |  |  |
| 2.4 | 卖方应提供的其它有关产品资料和图纸。 |  |  |

| 条目号 | 项目及招标文件要求 | 投标人响应 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 技术服务与保证 |  |  |
| 3.1 | 卖方须对一切与本合同有关的供货设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。 |  |  |
| 3.2 | 凡与本合同设备相连接的其它设备装置，卖方有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。 |  |  |

| 条目号 | 项目及招标文件要求 | 投标人响应 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 检验、测试与验收 |  |  |
| 4.1 | 卖方的检验部门在制造过程中和完工后，应按本标书中所提出的标准和规范，对设备进行各项具体的检验和试验，提出检验报告，并对检验报告的准确性和完整性负责。所有检验报告及合格证作为技术资料的一部分交给买方存档，以便买方工程师进行监理。此外，卖方还应在随机文件中提供合格证和质量证明文件。 |  |  |
| 4.2 | 货物到达项目现场后，卖方在接到买方通知后应及时到现场，与买方一起根据运单和装箱单对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处经双方代表确认属卖方责任，由卖方处理解决。当货物运到项目现场后，买方应尽快开箱检验，检验货物的数量、规格和质量。买方应在开箱检查前7天通知卖方开箱检验日期，卖方应派遣检验人员参加现场检验工作，买方应为卖方检验人员提供工作方便。如检验时，卖方人员未按时赴现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。 |  |  |
| 4.3 | 现场检验时，须由买方、卖方、施工单位、监理单位等四方组成的验收小组，与买方一起检验。如发现设备由于卖方原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录，并由双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出修理和/或更换和/或索赔的依据；如果卖方委托买方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由卖方承担；如果由于买方原因，发现损坏或短缺，卖方在接到需方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由买方自负。 |  |  |
| 4.4 | 同时卖方还应提交一份完整的（包括单台设备和整套系统）检验方法和验收标准。作为买方的验收依据。 |  |  |
| 4.5 | 当满足以下条件时，买方同卖方签署验收合格凭证： ①卖方已提供了合同中签署的全部货物及完整的技术资料。 ②货物符合规格书中的规定，性能满足要求。 ③性能试验和系统试运行中出现的所有缺陷已经改正至买方满意。 ④顺利发电。 |  |  |

| 条目号 | 项目及招标文件要求 | 投标人响应 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 指导安装、调试与试运行 |  |  |
| 5.1 | 卖方需派有经验的技术人员到现场进行技术服务，指导安装并指导买方按卖方的技术资料进行安装分部试运、调试和启动，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题，直到设备正常运行。 |  |  |
| 5.2 | 卖方派出的技术人员应自备在指导安装调试过程中所需的特殊工具和专用仪器仪表等。 |  |  |
| 5.3 | 试运行应在买方工程师监督下进行，内容如下 进行设备的所有功能性运行； 运行和检测安全装置。 |  |  |

| 条目号 | 项目及招标文件要求 | 投标人响应 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 培训 |  |  |
| 6.1 | 免费为甲方的维修、操作人员提供现场培训，使受培训人员至少达到以下水平：掌握一般运行原理、使用方法、紧急救援及日常维护等常用技能。所有培训应以中文进行。 |  |  |
| 6.2 | 招标人将派维修人员参加安装全过程，生产厂家应安排技术人员给予指导和演示，必要时，应对零件的拆装，排除故障等进行指导和演示。 |  |  |
| 6.3 | 投标人应在培训开始前一个月提出培训计划，包括培训项目、人数、时间、费用（每人每日的费用）等，供招标人批准。技术培训费用包含在投标总价中。 |  |  |

| 条目号 | 项目及招标文件要求 | 投标人响应 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 质量保证 |  |  |
| 7.1 | 质量保证期：自发电之日起，质量保证期为24个月。质量保证期内，机组确因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时，卖方应免费修理或更换并免费提供维修保养服务。更换的零部件的质量保证期从更换之日起再延长两年。对于隐蔽性的、合理的检查和试验都不能发觉的缺陷，即使质量保证期已过，由于其产品本身的设计缺陷、制造缺陷、安装缺陷造成的故障，仍由投标人免费负责。维修保养内容包括但不限于：①24小时应急服务，并不收取法定工作日和日常工作时间以外的附加费用。②普通故障的修复时间为不大于4小时。修复时间从投标人接到故障通知时计算。注明由谁提供维修保养服务，如果不是制造商提供维修保养服务，则需提供制造商的委托书，制造商承担连带责任。 |  |  |
| 7.2 | 投标人必须详细提供负责维修保养服务的内容，包括维修服务机构固定地址、联系电话、人员人数、职称等；如果不是制造商提供维修保养服务，则需提供制造商的委托书，制造商承担连带责任。 |  |  |

| 条目号 | 项目及招标文件要求 | 投标人响应 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 备品备件及专用工具 （包含在投标总价中，并提供分项报价） |  |  |
| 8.1 | 备品备件以保证设备正常运行为目标，可以以模件为单位，每一模件至少需要一个备品。如果使用单只继电器则按每一类继电器一个备品考虑，对于易损坏的或经常更换的小型元件应适当增加备件数量。 |  |  |
| 8.2 | 供货厂商应提供投标产品的备品备件清单及单价。包含在投标总价中，并提供分项报价。 |  |  |
| 8.3 | 供货厂商应按标准提供2年的易损备品备件。列出易损备品备件明细。 |  |  |
| 8.4 | 供货厂商应提供随机专用工具清单。 |  |  |
| 8.5 | 供货厂商应承诺在保修期外以不高于本本次的价格向买方提供备品备件，并在寿命期内保证零配件供应。 |  |  |
| 8.6 | 备件应单独包装，包装应保证备件在所要求的储存年限内不受损坏。每个包装箱都应正确的贴上说明标签，箱内有装箱清单；箱内不应有制造、装箱过程中产生的废物或其他杂物。 |  |  |
| 8.7 | 材料设备和所需附件都应包装后运输。其包装体积大小应适合于运输、搬运，并且保设备在运输搬运过程中不得受任何形式的损坏。 |  |  |

| 条目号 | 项目及招标文件要求 | 投标人响应 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 其它要求 |  |  |
| 9.1 | 提供工程范例，特别是与本次投标产品为同系列的产品在中国（特别在深圳）及在中国以外国家的典型工程范例。须含有以下内容：方案号、系列、型号、产地、制造商、商标标志、起用时间、工程名称、地点等。 |  |  |
| 9.2 | 投标人必须注明所供产品的系列、型号，并须提供对应系列、型号产品的样本或说明材料，内容包括技术特点、性能指标等 |  |  |
| 9.3 | “偏离表”是评委评审投标方案最重要的直观材料和主要依据，投标人须针对本招标文件中的各项要求逐项在“投标文件响应表”及“偏离表”内述明由其应答的各项指标或技术规格，不能用“无偏离”简单概括，不能复制招标文件的各项要求作为应答，对于漏报的项目，招标人或业主有权要求其补报，且必须在24小时内补齐，否则将导致废标。 |  |  |
| 9.4 | 投标人若未在“偏离表”中列出任何偏离项目说明，即使其在投标文件的其他地方说明与招标文件要求有所不同，亦均视为完全符合招标文件中所要求的最佳值。若中标单位在定标后及合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，招标机构及业主有权没收其投标保证金。 |  |  |
| 9.5 | 中标人在签定合同后七（7）天内，应按照合同条款的规定，采用招标文件提供的履约保证金保函格式向招标人或业主提交履约保证金。有效期至全部货物两年质量保证期满后30日有效。保函以各项目合同为单位分别提供。 |  |  |
| 9.6 | 投标人所供产品的实测结果如果违背投标文件中的承诺，根据偏差程度，招标人或业主有要求限期更换、延长保质期、扣质保金和履约金的权力，严重超差时可要求退货并请投标人赔偿相关经济损失 |  |  |
| 9.7 | 供货厂商在没有取得甲方的书面授权的情况下，不得将合同货物的生产制造转交其它生产厂商或以其它厂商的产品替代。 |  |  |
| 9.8 | 对招标文件中有错字或漏字的地方或投标人不理解的地方，投标人应立即提出。投标人不能以此为由，拒绝承担投标人应该承担的责任和义务。 |  |  |