## 汇总表
白云高新区云仓项目第三方检测、监测 工作量清单
序号 | 检测项目 | 备注
1 | 材料见证检验
2 | 地基与基础、基坑支护检测
3 | 主体结构检测
4 | 人防结构检测
5 | 室外给排水、景观道路检测
6 | 基坑监测
7 | 主体沉降观测
8 | 高支模监测
9 | 室内环境检测
10 | 防雷检测
11 | 幕墙门窗检测
12 | 消防检测
13 | 节能与绿建检测
14 | 智能检测

## 1.材料见证检验
白云高新区云仓项目第三方检测、监测-材料见证取样 工作量清单
序号 | 材料名称 | 检测参数 | 检测频率 | 备注
1 | 水泥 | 标准稠度用水量、凝结时间、安定性(沸煮法)、胶砂强度 、比表面积、氯离子含量 | 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过200t为一批；散装水泥不超过500t为一批
2 | 砂 | 筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、含泥量、泥块含量、有机物含量、氯离子含量 | 用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的，以400m3或600t为一批
3 | 石 | 筛分析（颗粒级配）、表观密度、堆积密度、紧密密度、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值 | 用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的，以400m3或600t为一批
4 | 掺合料 | 细度、需水量、烧失量、含水量、三氧化硫含量、游离氧化钙含量、安定性 | 同等级、同种类≤200t为一验收批(连续供应)
5 | 外加剂 | 减水率、泌水率、含气量、凝结时间差、1h坍落度经时变化、1h含气量经时变化、抗压强度比 | 掺量≥1%时，100t为一验收批，掺量＜1%时，50t为一验收批
6 | 混凝土 | 配合比验证 | 同一配合比验证一次 | 超过C40的，每增加一级加收200
7 |  | 抗压强度 | 1）每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样次数不得少于一次； 2）每工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时，其取样次数仍不得少于一次； 3）当一次连续浇筑超过1000m³时，同一配合比的混凝土每200m³取样不得少于一次； 4）每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次；
8 |  | 抗渗 | 混凝土试件应在浇筑地点随机取样，连续浇筑混凝土每500m3应留置一组（6块）抗渗试块，且每项工程不得小于二组；
9 |  | 拌合物氯离子 | 同一等级每种配比至少送检一组。
10 | 砂浆 | 抗压强度 | 每一检验批且不超过250m3砌体的各种类、各强度等级的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽查一次，每次至少应制作一组试块
11 | 热轧带肋钢筋 | 拉伸、弯曲、最大力伸长率、强屈比、超屈比、重量偏差、反向弯曲 | 按批检验每批重量不大于60t；不足60t按一批计。
12 | 热轧光圆钢筋 | 拉伸、弯曲、重量偏差 | 按批检验每批重量不大于60t；不足60t按一批计。
13 | 钢筋焊接 | 抗拉强度、伸长率 | 同一台班内，由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少，可在一周之内累计计算，累计仍不足300个接头时，应按一批计算
14 | 钢筋机械连接 | 拉伸强度 | 同一施工条件下采用同一批材料的同等级、型式、规格的接头以500个为一批不足500的按一个验收批计。
15 |  | 残余变形 | 每个规格机械连接送检一组。
16 | 钢材型材 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 按同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢材组成，不超过60t为一批
17 | 钢材型材 | 镀锌层 | 按进场批次取样,每批取样一组。
18 | 钢管 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 | 按同一牌号、同一炉罐号、同一尺寸的钢管组成，不超过60t为一批
19 | 硅钙板 | 密度、抗折强度、湿胀率 | 同类别，同规格，同强度的产品组成，每检验批为3000张为一批次，不足3000张，但大于200张也可以为一批
20 | 蒸压加气混凝土板 | 抗压强度、干密度、结构性能 | 同规格、同等级1万块一批
21 | 蒸压加气混凝土砌块 | 干密度、抗压强度 | 同品种、同规格、同等级的砌块以3万块为一批，不足3万块亦为一批
22 | 灰砂砖、实心砖 | 抗压强度、干密度 | 每10万块为一批，不足10 万块按一批计。
23 | 聚氨酯防水涂料 | 拉伸性能,干燥时间,固体含量,不透水性,粘结强度,撕裂强度,外观 | 每10t为一批，不足10t按一批抽样
24 | 聚合物水泥防水涂料 | 拉伸性能(无处理),固体含量,低温柔性,不透水性,粘结强度（无处理）,外观 | 每10t为一批，不足10t按一批抽样
25 | 防水卷材 | 厚度、不透水性、耐热性、拉伸性能（横纵向）、断裂延伸率 | 同一类型、同一规格10000m2为一批不足10000m2时亦可作为一批
26 | 砌筑砂浆、地面砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率 | 同一厂家、等级、品种、批号，500t为取一批取一次，不足500t按一批。
27 | 抹灰砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率、粘结强度 | 同一厂家、等级、品种、批号，500t为取一批取一次，不足500t按一批。
28 | 防水砂浆 | 抗压强度、凝结时间、保水性、2h稠度损失率、粘结强度、抗渗压力 | 同一厂家、等级、品种、批号，500t为取一批取一次，不足500t按一批。
29 | 铝型材 | 韦氏硬度、膜厚、壁厚 | 型材应由同一合金号，供货状态，规格的型材组成，批重不限
30 | 铝单板 | 尺寸、涂层厚度、硬度、抗拉强度、伸长率 | 每批应由同一品种、同一颜色、同一生产批次的铝单板组成，每3000㎡为一个检验批，不足3000㎡按一个检验批计算
31 | 陶瓷砖 | 表面质量、破坏强度、断裂模数、吸水率 | 按进场批次取样,每批取样一组。
32 | 陶瓷砖粘结剂 | 拉伸粘结强度（未处理、浸水处理） | 连续生产，同一配料工艺条件制得的产品为一批。C类产品100t为一批，D类和R类产品10t为一批。不足上述数量时亦作为一批。
33 | 石材 | 弯曲强度、吸水率、体积密度 | 按进场批次取样,每批取样一组。
34 | 建筑涂料 | 耐碱性、耐洗刷性、涂膜外观、施工性、耐水性、附着力、容器中状态、拉伸性能、粘结强度 | 按进场批次取样,每批取样一组。
35 | 腻子 | 在容器中状态、施工性、干燥时间(表干) 、耐碱性、耐水性、粘结强度 | 按进场批次取样,每批取样一组。
36 | 砂壁状涂料 | 在容器中状态、施工性、低温稳定性、干燥时间、初期干燥抗裂性、耐水性、耐碱性、粘结强度、涂膜外观 | 按进场批次取样,每批取样一组。
37 | 地坪漆（底涂、中涂） | 容器中状态、干燥时间、耐碱性 | 按进场批次取样,每批取样一组。
38 | 地坪漆（面涂） | 容器中状态、漆膜外观、干燥时间、耐水性、耐碱性、耐酸性、耐油性 | 按进场批次取样,每批取样一组。
39 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 含水率、细度、施工性、28d抗压强度、湿基面粘结强度、混凝土抗渗性能、混凝土抗渗性能(抗渗压力比-带涂层)、混凝土抗渗性能(抗渗压力比-去除涂层) | 50t为一批
40 | 防腐涂料 | 容器中状态、漆膜外观、干燥时间(表、实干)、附着力、耐弯曲性、耐冲击性、耐水性、施工性 | 按进场批次取样,每批取样一组。
41 | 超薄型防火涂料 | 容器中状态、干燥时间、粘结强度、耐水性 | 按进场批次取样,每批取样一组。
42 | 厚型防火涂料 | 容器中状态、干燥时间、粘结强度、耐水性、抗压强度 | 按进场批次取样,每批取样一组。
43 | 涂料 | 相容性 | 根据设计要求，每种配套检测一组。
44 | 龙骨 | 外观质量、尺寸、镀锌层厚度、涂层铅笔硬度、 | 班产量大于或等于2000m者，以2000m同型号，同规格的轻钢龙骨为一批，班产量小于2000m,以实际产量为一批。
45 | 石膏板 | 单位面积质量、含水率、受潮挠度 | 同一类型，同一规格3000块板材按一批计。
46 | 干挂石材胶 | 适用期、拉剪强度（不锈钢-不锈钢）、压剪强度（石材-不锈钢） | 按进场批次取样,每批取样一组。
47 | 镀锌电焊网 | 硫酸铜试验、焊点抗拉力 | 按建筑面积，2000m2及以下，1组；2000-20000m2，3组；20000m2以上，6组。
48 | 涂料、腻子 | 游离甲醛 | 按进场批次取样,每批取样一组。
49 | 装饰装修材料（陶瓷砖、石材） | 放射性 | 按进场批次取样,每批取样一组。
50 | 焊接工艺评定（不含加工） | 拉伸、弯曲、冲击 | 按进场批次取样,每批取样一组。
51 | 焊接材料（不含加工） | 拉伸、冲击、化学成分分析（8个元素） | 按进场批次取样,每批取样一组。
52 | 路面砖 | 抗压（抗折）强度、吸水率 | 同一型号、规格、等级10000件为一批。
53 | 路缘石 | 抗压强度、抗折强度、吸水率 | 同一型号、规格、等级20000件为一批。
54 | 普通螺栓 | 实物拉伸试验 | 按进场批次取样,每批取样一组。
55 | 钢结构用高强度螺栓及连接副 | 扭矩系数、楔负载、实物拉力荷载、屈服强度、抗拉强度、伸长率、硬度（螺栓、螺母、垫圈） | 同一性能等级、材料、炉号、螺纹规格、长度、机械加工、热处理工艺、表面处理工艺的螺栓为同批
56 | 钢绞线 | 抗拉强度、弹性模量 | 按批检验每批重量不大于60t；不足60t按一批计。
57 | 锚具、夹片 | 硬度 | 按材料用量的3%抽检且不应少于6件。
58 | 锚固性能组合件 | 静载锚固性能 | 每种规格取样一组。
59 | 钢管脚手架构件 | 抗滑、抗破坏、扭转刚度、扭力矩试压 | 在批量范围281-500随机抽取直角扣件16件，旋转、对接扣件、底座各8件为一组；在批量范围501-1200随机抽取直角扣件26件，旋转、对接扣件、底座各13件为一组；在批量范围1201-10000随机抽取直角扣件40件，旋转、对接扣件、底座各20件为一组。
60 |  | 抗滑、抗破坏、扭力矩试压
61 |  | 抗拉、扭力矩试压
62 |  | 抗压
63 | 安全网 | 尺寸、网目密度、抗冲击性、抗贯穿性、阻燃性 | 按照进场的同一生产厂家、同一规格型号、同一批次的安全网，取3张。
64 | 安全带 | 整体静态负荷、整体动态负荷 | 坠落悬挂安全带（整体静态负荷、整体动态负荷）：取4条
65 | 安全帽 | 佩戴高度、垂直间距、下鄂带强度、冲击吸收性能、耐穿刺性能 | 耐穿刺性能、冲击吸收性能各有四种预处理方式[高温（50℃）处理、低温（-10℃）处理、浸水（20℃）处理、辐射处理]。进货检验：批量＜500顶时取1顶、项，批量500-5000时取2顶、项，批量5001-50000时取3顶、项，批量≥50001顶时取4顶、项。
66 | 砂浆配合比 | 配合比验证 | 同一配合比验证一次
67 | 水泥基自流平砂浆 | 流动度、粘结强度、抗压、抗折 | 同一配料工艺条件、同一类型、同一强度等级产品100t为一批。不足上述数量时亦作为一批。
68 | 无机耐磨地坪材料 | 抗折强度、抗压强度、耐磨 | 同类型产品50t为一批，不足50t按一批计。
69 | 钢材元素分析 | 化学五元素 | 每组代表批量：碳素结构钢、低合金高强度结构钢、建筑结构用钢板、桥梁用结构钢每批由同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材组成，每批重量应不大于60t
70 | PP-R给水管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、静液压试验（大于等于200做不了）、简支梁冲击试验 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组5根1米
71 | PP-R给水管件 | 外观、尺寸、液压试验 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组取样9个
72 | 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、静液压试验（大于等于200做不了）、爆破试验（大于等于200做不了）、受开压稳定性 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组4根1米
73 | 衬塑复合压力管 | 外观、尺寸、结合强度、弯曲性能（DN≤50mm）、 压扁性能（DN＞50mm）、耐冷热循环（热水用才做，冷水用不做） | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组取样1根1m+3个20mm
74 | PVC-U排水管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、维卡软、温度、拉伸性能、落锤冲击试验 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组4根1米
75 | PVC-U排水管件 | 外观、尺寸、烘箱试验、坠落试验、维卡软化温度、静液压试验 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组取样9个
76 | PVC-U胶粘剂 | 外观、溶解性、粘度、粘结强度、水压爆破强度 | 按规格批次抽500ml
77 | 高密度聚乙烯（HDPE）排水管材 | 外观、尺寸、纵向回缩率、环刚度、静液压试验（该试验需在80℃水温下进行165h） | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组4根1米
78 | 高密度聚乙烯（HDPE）排水管件 | 外观、尺寸、烘箱试验、静液压试验（试验条件同管材） | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组取样9个
79 | 聚乙烯双壁波纹管 | 外观、尺寸、烘箱试验、纵向回缩率、环刚度、环柔性、落锤冲击试验(300≤DN≤500不做) | 按规格批次抽3×300mm（300≤Dn≤500不做落锤）
80 | 通用阀门 | 上密封试验、壳体试验、密封试验 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组取样2个
81 | 电工套管 | 外观、尺寸、抗压性能、冲击性能、弯曲性能、弯扁性能、跌落性能、耐热性能、绝缘强度、绝缘电阻、氧指数 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组取样8×1.2m
82 | 电工套管配件 | 外观、跌落性能、耐热性能、氧指数、绝缘强度、 绝缘电阻 | 按规格批次抽 9个
83 | 电缆桥架 | 外观、尺寸、承受安全工作荷载时的相对挠度、 耐撞击能力、保护电路连续性、防护层厚度 | 按规格批次抽 一根2.5米（样品规格小于2.5米时，按样品全长送检一根）＋2根1.2米中间用连接件接起；
84 | 面板开关 | 标志检查、防触电保护、接地措施、电气间隙、爬电距离、温升、绝缘电阻、电气强度、通断能力、 耐热试验、灼热丝试验 | 按规格批次抽 6个
85 | 配电箱 | 外观、电击防护、保护电路的完整性、内装元件的组合、内部电路和连接、外接导线端子、电气间隙和爬电距离、工频耐受电压 | 按规格批次抽 1个
86 | 镀锌线管 | 标志、弯曲试验、抗压性能、电气性能 | 按规格批次抽 6×1.2m（注明轻.中.重）
87 | PVC电线管 | 外观、尺寸、负载变形、外负载变形、 冲击性能、氧指数、电气性能 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组4根1米
88 | 电线管配件 | 外观、负载变形、冲击性能、耐热性能、 电气性能 | 按规格批次抽 9个
89 | 电线电缆 | 结构尺寸、导体电阻、绝缘电阻、电压试验、绝缘老化前拉力试验、护套老化前拉力试验 | 按规格批次：小截面积（≤10mm2）抽20米；大截面积（＞10mm2）抽15米（只做节能检测电线抽10m。）（额定电压3kV及以上做不了电压试验；导体截面积大于50mm2做不了绝缘电阻。）
90 | 家用断路器 | 标志检查、防触电保护、电气间隙、爬电距离、 试验装置性能、动作特性、温升、耐潮、绝缘电阻、 电气强度、耐热试验、灼热丝试验 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组抽3个
91 | 漏电开关 | 标志检查、防触电保护、电气间隙、爬电距离、 试验装置性能、动作特性、温升、耐潮、绝缘电阻、 电气强度、耐热试验、灼热丝试验 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组抽3个
92 | 插座 | 标志检查、防触电保护、接地措施、电气间隙、爬电距离、温升、绝缘电阻、电气强度、分断容量、 耐热试验、灼热丝试验 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。每组取样6个
93 | 涂料、腻子 | 甲醛含量、VOC、苯系物总和含量 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。
94 | 墙砖 | 放射性 | 按照进场的同一生产厂家、同一批次，每种规格取样一组。
95 | 木板 | 甲醛释放量（环境舱法） | 送样量1m2（500mm×500mm，2块）
96 | 胶粘剂 | 游离甲醛、VOC、苯、甲苯+二甲苯 | 送样量0.5kg； 同批次产品检验报告的检测项目不全或检测结果不符合设计要求和规范要求时需复验
97 | 发电机组负载检测 | 发电机组负载检测 | / | 按照1000KW计
98 | 生活饮用水 | pH，浑浊度，嗅和味，肉眼可见物，色度，余氯，耗氧量，氨氮，菌落总数，总大肠菌群 | 理化指标：不少于1L 微生物指标：0.5L

## 2.地基与基础、基坑支护检测
白云高新区云仓项目第三方检测、监测-地基与基础、基坑支护检测 工作量清单
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 检测频率 | 备注
1 | 单桩竖向抗压静载试验 | 抗压承载力 | 总桩数1%且不少于3根。 | 包含吊装运输费
2 | 单桩竖向抗拔静载试验 | 抗拔承载力 | 总桩数1%且不少于3根。
3 | 抽芯法 | 完整性 | 1、对于桩径≥1500mm的柱下桩，每个承台下的桩应采用钻芯法或声波透射法抽检，抽检数量不少于该承台下桩总数的30%且不少于1根；其中，钻芯法抽检的数量不少于桩总数的5%（复杂岩溶区域宜适当增加）； 2、对于桩径＜1500mm的柱下桩、非柱下桩，应采用钻芯法或声波透射法抽检，抽检数量不少于相应桩总数的30%且不少于20根；其中，钻芯法抽检的数量不少于桩总数的5%； 3、对未抽检到的其余桩，宜采用低应变法或高应变法检测。
4 | 声波透射法 | 完整性
5 | 低应变 | 完整性
6 | 轻型动力触探 | 承载力 | 每200m2一个孔，且不少于10孔。
7 | 平板载荷试验 | 承载力 | 每500m2一个点，且不少于3点。 | 包含吊装运输费

## 3.主体结构检测
白云高新区云仓项目第三方检测、监测-主体结构检测 工作量清单
序号 | 检验项目 | 检测内容 | 检测频率 | 依据规范 | 备注
1 | 主体结构 检测 | 混凝土强度 | 依据市住建局广州市住房和城乡建设局《关于加强混凝土结构工程施工质量管理工作的通知》，每个等级不少于1组，且每3层1组，每组3个芯样。 | 《关于加强混凝土结构工程施工质量管理工作的通知》
|  | 氯离子含量 | 依据市住建局广州市住房和城乡建设局《关于加强混凝土结构工程施工质量管理工作的通知》，每个等级不少于1组，且每3层1组，每组3个芯样。 | 《关于加强混凝土结构工程施工质量管理工作的通知》
|  | 钢筋保护层厚度 | 依据《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2015，对非悬挑梁类和板类构件，抽检比例为2%，且不少于5个；悬挑梁抽检5%，且不少于10个；悬挑板抽检10%且不少于20个。 | 《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2015
|  | 钢筋保护层厚度 | 依据《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2015，对非悬挑梁类和板类构件，抽检比例为2%，且不少于5个；悬挑梁抽检5%，且不少于10个；悬挑板抽检10%且不少于20个。 | 《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2015
|  | 构件截面尺寸偏差 | 依据《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2015，抽检比例为1%，且不少于3个。 | 《混凝土结构施工质量验收规范》GB50204-2015
|  | 抗拔试验 | 依据《依据混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程》依据DBJT15-35-2004 ，按1%比例抽检，且不少于3根。 | 《依据混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程》依据DBJT15-35-2004
|  | 抹灰砂浆拉伸粘结强度 | 依据《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220-2011，每5000平墙体面积米抽检1组。 | 《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T220-2011
|  | 外墙饰面砖拉伸粘结强度 | 依据《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/110-2017，每500平米墙体面积抽检1组，且每3层不少于1组。 | 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ/110-2017
| 钢结构检测 | 焊缝超声波探伤 | 一级100%，二级20% | 钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）
|  | 防腐涂层厚度 | 抽取构件数量的10%，不少于3个构件 | 钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）
|  | 防火涂层厚度 | 抽取构件数量的10%，不少于3个构件 | 钢结构工程施工质量验收标准》（GB50205-2020）

## 4.人防结构检测
白云高新区云仓项目第三方检测、监测-人防结构检测 工作量清单
序号 | 检验项目 | 检测内容 |  | 检测频率 | 依据规范 | 备注
1 | 人防结构 检测 | 混凝土强度钻芯 | 混凝土强度 | 《防空地下室结构检测指引》（穗民防建〔2013〕400号文附件1）每个防护单元抽取不少于3个柱、墙、顶板进行检测。 | 《广州市人防工程防护设备产品和安装质量检测指引》穗人防办【2023】1号及《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》RFJ003-2021 | 每个构件钻取3个芯样
2 |  | 钢筋配置 | 钢筋直径、数量 | 《防空地下室结构检测指引》（穗民防建〔2013〕400号文附件1）每个防护单元抽检数量不少于3个梁、板、墙进行检测。
3 |  | 保护层厚度 | 钢筋保护层厚度 | 《防空地下室结构检测指引》（穗民防建〔2013〕400号文附件1）每个防护单元抽检数量不少于3个梁、板、墙进行检测。
4 |  | 构件尺寸 | 构件截面尺寸偏差 | 《防空地下室结构检测指引》（穗民防建〔2013〕400号文附件1）每个防护单元抽检数量不少于3个柱、梁、板、墙进行检测。
5 | 人防工程安装质量检测 | 人防门 | 钢结构门 | 《广州市人防工程防护设备产品和安装质量检测指引》穗人防办【2023】1号及《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》RFJ003-2021，防护设备安装质量质量应全数检测
6 |  |  | 钢筋混凝土门 | 《广州市人防工程防护设备产品和安装质量检测指引》穗人防办【2023】1号及《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》RFJ003-2021，防护设备安装质量质量应全数检测
7 |  |  | 防爆波活门 | 《广州市人防工程防护设备产品和安装质量检测指引》穗人防办【2023】1号及《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》RFJ003-2021，防护设备安装质量质量应全数检测
8 |  | 人防设备 | 排气活门 | 《广州市人防工程防护设备产品和安装质量检测指引》穗人防办【2023】1号及《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》RFJ003-2021，防护设备安装质量质量应全数检测
9 |  |  | 密闭阀门 | 《广州市人防工程防护设备产品和安装质量检测指引》穗人防办【2023】1号及《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》RFJ003-2021，防护设备安装质量质量应全数检测
10 |  |  | 防爆地漏 | 《广州市人防工程防护设备产品和安装质量检测指引》穗人防办【2023】1号及《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》RFJ003-2021，防护设备安装质量质量应全数检测
11 |  |  | 油网滤尘器 | 《广州市人防工程防护设备产品和安装质量检测指引》穗人防办【2023】1号及《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》RFJ003-2021，防护设备安装质量质量应全数检测
12 |  |  | 过滤吸收器 | 《广州市人防工程防护设备产品和安装质量检测指引》穗人防办【2023】1号及《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》RFJ003-2021，防护设备安装质量质量应全数检测

## 5.室外给排水、景观道路检测
白云高新区云仓项目第三方检测、监测-室外给排水、景观道路检测 工作量清单
序号 | 检验项目 | 类别 | 检测参数 | 检测频率 | 合计（元）
1 | 土方工程及软基处理 | 击实试验 | 击实试验 | 每种回填材料抽检1组
2 |  | 压实度 | 压实度 | 1000m2/3点
3 |  | 弯沉 | 弯沉 | 每车道每20米检测1点
4 | 级配碎石下基层 | 击实试验 | 击实试验 | 每种回填材料抽检1组
5 |  | 弯沉 | 弯沉 | 每车道每20米检测1点
6 |  | 压实度 | 压实度 | 1000m2/点
7 | 4%水泥稳定级配碎石 | 击实试验 | 击实试验 | 每种回填材料抽检1组
8 |  | 配合比设计 | 配合比设计 | 每种回填材料抽检1组
9 |  | 粗集料 | 筛分、表观相对密度 、吸水率、水洗法＜0.075 mm颗粒含量、坚固性、细长扁平颗粒含量、压碎值、硫酸盐含量、洛杉矶磨耗损失、 | 每种材料每批抽检一组（5-10、10-20、 10-30 三组碎石）共3组
10 |  | 细集料 | 筛分、表观相对密度 、含水率、水洗法＜0.075 mm颗粒含量（含泥量）、坚固性、有机质含量、砂当量、 | 每种材料一组（0-5石屑）共1组
11 |  | 压实度 | 压实度 | 1000m2/点
12 |  | 弯沉 | 弯沉 | 每车道每20米检测1点
13 |  | 无侧限抗压强度 | 无侧限抗压强度 | 2000m2/组
14 | 5%水泥稳定级配碎石 | 击实试验 | 击实试验 | 每种回填材料抽检1组
15 |  | 配合比设计 | 配合比设计 | 每种回填材料抽检1组
16 |  | 粗集料 | 筛分、表观相对密度 、吸水率、水洗法＜0.075 mm颗粒含量、坚固性、细长扁平颗粒含量、压碎值、硫酸盐含量、洛杉矶磨耗损失、 | 每种材料每批抽检一组（5-10、10-20、 10-30 三组碎石）共3组
17 |  | 细集料 | 筛分、表观相对密度 、含水率、水洗法＜0.075 mm颗粒含量（含泥量）、坚固性、有机质含量、砂当量、 | 每种材料一组（0-5石屑）共1组
18 |  | 压实度 | 压实度 | 1000m2/点
19 |  | 弯沉 | 弯沉 | 每车道每20米检测1点
20 |  | 无侧限抗压强度 | 无侧限抗压强度 | 2000m2/组
21 | 沥青砼 | 沥青 | 标准密度、相对密度、针入度、延度、软化点、薄膜加热试验、 | 每一配比检一组/每100t为一批，每批抽检1组
22 |  | 改性沥青 | 标准密度、相对密度、针入度、延度、软化点、薄膜加热试验、 | 每一配比检一组/每50t为一批，每批抽检1组
23 |  | 粗集料 | 筛分、表观相对密度 、吸水率、水洗法＜0.075 mm颗粒含量、坚固性、细长扁平颗粒含量、压碎值、硫酸盐含量、洛杉矶磨耗损失、 | 每一配比检一组/按进场批次抽检
24 |  | 细集料 | 筛分、表观相对密度 、含水率、水洗法＜0.075 mm颗粒含量（含泥量）、坚固性、有机质含量、砂当量、 | 每一配比检一组/按进场批次抽检
25 |  | 矿粉 | 筛分、表观相对密度、亲水系数、含水量、 | 每一配比检一组/按进场批次抽检
26 |  | 配合比设计 | 配合比设计 | 每一配比一组
27 |  | 乳化沥青(PC-3) | 破乳速度、粒子电荷、筛上残留物（1.18mm）、蒸发残留物 （残留物含量）、蒸发残留物 （针入度）、 蒸发残留物 （延度）、与粗集料粘附性、 | 100T检测1组
28 |  | 乳化沥青(PC-2) | 破乳速度、粒子电荷、筛上残留物（1.18mm）、蒸发残留物 （残留物含量）、蒸发残留物 （针入度）、 蒸发残留物 （延度）、与粗集料粘附性、 | 100T检测1组
29 |  | AC-13C | 马歇尔密度、油石比及矿料级配、理论相对最大密度、沥青含量、车辙试验 | 每品种每摊铺日抽检1组
30 |  | AC-20C | 马歇尔密度、油石比及矿料级配、理论相对最大密度、沥青含量 | 每品种每摊铺日抽检1组
31 |  | AC-25C | 马歇尔密度、油石比及矿料级配、理论相对最大密度、沥青含量 | 每品种每摊铺日抽检1组
32 | 机动车道 | AC-13C | 厚度 | 1000m2/点
33 |  | AC-13C | 压实度 | 1000m2/点
34 |  | AC-13C | 弯沉 | 每车道每20米检测1点
35 |  | AC-20C | 厚度 | 1000m2/点
36 |  | AC-20C | 压实度 | 1000m2/点
37 |  | AC-20C | 弯沉 | 每车道每20米检测1点
38 |  | AC-25C | 厚度 | 1000m2/点
39 |  | AC-25C | 压实度 | 1000m2/点
40 |  | AC-25C | 弯沉 | 每车道每20米检测1点
41 | 人行道透水混凝土 | 透水混凝土 | 厚度 | 1000m2/点
42 | 非机动车道 | 透水混凝土 | 厚度 | 1000m2/点
43 |  | AC-13C | 厚度 | 1000m2/点
44 |  | AC-20C | 压实度 | 1000m2/点
45 | 交通工程 | 车道标线 | 标线厚度 | 测量范围小于或等于10km，3个100m核查区域，每个核查区域测10处
46 |  |  | 反光标线逆反射系数
47 |  | 反光标志 | 逆反射系数 | 每类型每10块板测1块，每块上检测2种反光膜颜色，每种颜色3处
48 |  |  | 厚度，长度宽度或直径 | 每类型每10块板测1块，每块2点
49 | 排水工程 | 击实试验 | 击实试验 | 每种回填材料抽检1组
50 |  | 压实度 | 压实度 | 1000m2/层/部位/3点
51 |  | 承载力 | 轻型动力触探 | 每20米抽检1孔
52 |  | CCTV | CCTV | 按管道的100%
53 |  | 闭水 | 闭水 | 按设计要求
54 |  | 水压试验 | 水压试验 | 全检
55 |  | 钢筋混凝土排水管 | 钢筋混凝土排水管 | 每种类型每种管径每1000个抽签1组
56 |  | 井盖 | 井盖 | 每种类型每100个抽检1组。
57 | 管廊 | 击实试验 | 击实试验 | 每种回填材料抽检1组
58 |  | 压实度 | 压实度 | 1000m2/3点

## 6.基坑监测
白云高新区云仓项目第三方检测、监测--基坑监测报价清单
内容 | 序号 | 项目 | 备注
一、监测控制点及监测点埋设设点 | 1 | 基准点及工作基点
| 2 | 坑顶水平竖向位移
| 3 | 深层水平位移（测斜） | 测斜埋设按平均10米考虑
| 4 | 地下水位 | 水位埋设按8米考虑
| 5 | 周边地表沉降
| 6 | 周边管线沉降
| 7 | 周边建筑物沉降
一、小计1=∑（③合价）
内容 | 序号 | 项目
备注
二、监测费用 | 1 | 坑顶水平位移
| 2 | 坑顶竖向位移
| 3 | 深层水平位移（测斜）
| 4 | 地下水位
| 5 | 周边地表沉降
| 6 | 周边管线沉降
| 7 | 周边建筑物沉降

## 7.主体沉降观测
白云高新区云仓项目第三方检测、监测-主体沉降观测 工作量清单
内容 | 序号 | 项目 | 层高 | 备注
一、监测控制点及监测点埋设设点 | 1 | 监测控制点及工作基点 | /
| 2 | 仓库1 | 4
| 3 | 仓库2 | 4
| 4 | 仓库3 | 4
一、小计1=∑（③合价）
内容 | 序号 | 项目 | 计费单位 | 备注
二、观测费用 | 1 | 高程基准网点监测费 | km
| 2 | 仓库1 | 点·次
| 3 | 仓库2 | 点·次
| 4 | 仓库3 | 点·次

## 8.高支模监测
白云高新区云仓项目第三方检测、监测- 高支模自动化实时监测服务工程量清单汇总
序号 | 监测项目 | 备注
1 | 测点安装费
仓库1 | 支架水平位移 | 共8层，每层4个测点。
立杆轴力
立杆倾角
模板沉降
仓库2 | 支架水平位移 | 共9层，每层12个测点。
立杆轴力
立杆倾角
模板沉降
仓库3 | 支架水平位移 | 共8层，每层7个测点。
立杆轴力
立杆倾角
模板沉降
2 | 高支模监测费用
仓库1 | 支架水平位移
立杆轴力
立杆倾角
模板沉降
仓库2 | 支架水平位移
立杆轴力
立杆倾角
模板沉降
仓库3 | 支架水平位移
立杆轴力
立杆倾角
模板沉降

## 9.室内环境检测
白云高新区云仓项目第三方检测、监测-室内环境检测 工作量清单
序号 | 检验项目 | 检测参数 | 检测频率 | 备注
1 | 土壤放射性 | 土壤氡浓度 | 按照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020规定:在工程地质勘察范围内布点时，应以10m作网格，各网格点应为测试点，当遇较大石块时，可偏离±2m，但布点数不应少于16个。测量布点应覆盖单体建筑基础工程范围。
2 | 室内空气污染物含量 | 甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、氡气、TVOC | 按照《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020规定:每个建筑单体抽检量不得少于房间总数的5%，并不得少于3间。其中，按标准6.0.14条规定，幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时，室内空气中氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的50%，且不得少于20间。当房间总数不大于20间时，应全数检测。检测点数设置按房间使用面积分别计算：<50m2，1点、50～100m2，2点；100～500m2，不少于3点；500～1000m2，不少于5点；≥1000㎡的部分，每增加1000㎡增设1，增加面积不足≥1000㎡时按增加1000㎡计算

## 10.防雷检测
白云高新区云仓项目第三方检测、监测-防雷检测 工作量清单
序号 | 检验项目 | 检测参数 | 检测频率 | 备注
1 | 土壤电阻率测试 | 土壤电阻率 | 根据实际情况确定
2 | 接地装置接地电阻检测 | 接地电阻 | 按基础引下线数量全检
3 | 引下线接地电阻检测 | 接地电阻 | 按天面引下线数量全检
4 | 接闪器接地电阻检测 | 接地电阻 | 按天面引下线数量确定
5 | 接闪带支持件拉力试验 | 垂直拉力 | 按10%随机抽检
6 | 天面金属部件过渡电阻检测 | 过渡电阻 | 全检
7 | SPD检测 | 压敏电压、泄漏电流 | 全检

## 11.幕墙门窗检测
门窗工程检测
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 检测频率 | 备注
1 | 建筑外窗 | 气密性、水密性、抗风压性能 | DBJ15-65-202，8.1.31 同厂家、类型和型号的门窗按每200樘为一检验批次。每3件为1组 | 样品每组为3件，最大尺寸宽x高不超过（3mx3m）
2 | 硅酮耐候密封胶 | 剥离粘结性 | 不同厂家，不同型号，不同批次应分别送检，连续生产时每3吨为一批，不足3吨也为一批；间断生产时，每釜投料为一批。
3 | 硅酮耐候密封胶 | 拉伸模量、定伸粘结性、弹性恢复率
4 | 建筑玻璃 | 外观质量、表面应力、碎片状态 | 不同厂家、不同厚度、不同类别的玻璃分别送检。 | 每组3件
5 | 建筑玻璃 | 抗冲击性 |  | 每组6件

## 12.消防检测
白云高新区云仓项目第三方检测、监测-消防设施检测 工作量清单
序号 | 项目名称 | 检测参数 | 备注
1 | 自动报警系统 | 火灾报警控制设备 （安装、配线、供电、自检、记忆、显示、打印、故障报警、消音、复位、主备电源转换、火警优先）
2 |  | 终端显示CRT(UPS供电、显示检查每一保护区平面图的设置)
3 |  | 区域显示器或重复显示器（接线、报警、显示、消音、复位、二次火警功能）
4 |  | 联动柜控制器（自动、手动控制功能、反馈信号、主备电自动切换、功能标志）
5 |  | 联动设备点
6 |  | 手动报警按钮（警铃、报警、反馈及联动）
7 |  | 消防广播联动功能（背景音乐与消防广播的转切功能、各楼层广播音响）
8 |  | 电话插孔与电话机配备
9 |  | 电梯手动、自动迫降
10 |  | 除住宅建筑外其它建筑布线（线、管、盒配置与规范，明敷管防火处理）
11 |  | 火灾探测器（安装、分布、离梁、墙、风口距离、报警功能、编码、信号反馈）
12 |  | 备用发电机（手、自动启动与反馈信号）
13 |  | 消防供电与末端配电箱切换
14 |  | 应急灯、疏散指示标志（安装、配置、指向、掉电保持时间）
17 |  | 电气火灾报警监控主机
18 |  | 电气火灾监控探测器
19 | 气体灭火系统 | 气体灭火系统 | 按防护区体积
20 | 水喷淋灭火系统 | 水喷淋系统（喷头、管网、水流指示、闸阀、湿式报警阀、放水、压力、泵房、水泵、控制箱、联动） | 按保护面积
21 | 消火栓系统 | 消火栓泵房与泵组（泵安装、规格、手动、自动、远动、启动、反馈、主备切换、配管、控制箱功能）
22 |  | 消火栓（安装尺寸、水枪、水带、卷盘配置）
23 |  | 消火栓启泵按钮（报警、信号反馈、启泵）
24 |  | 消火栓充实水柱及压力（最不利点静、动压、充实水柱和最有利点静压、动压、充实水柱）
25 |  | 水泵接合器（安装位置、标志、数量与水池、门、窗洞、地面距离、试水开通功能）
26 |  | 正压送风机控制设备（专用消防供电、末级自动切换、火警时自动启动、手动启动、信号反馈、安装容量）
27 |  | 正压送风口与送风阀（梯间2-3层，前室每层设送风口、阀一个，手动、自动、开启、手动复位，信号反馈、安装位置）(楼梯间与前室分别各一套)
28 |  | 正压送风风速与余压测试（送风口风速≤7m/s、前室、合前室余压25-30Pa、楼梯间余压40-50Pa）
29 | 防排烟系统 | 排烟风机与控制设备（配电与末端切换、安装位置、控制箱手动、自动启动、信号反馈）
30 |  | 排烟口（设置位置及其与安全出口、排烟区内最远点距离，平时关闭、设手动、自动开启装置，开启、复位、反馈正常、风速≤10m
31 |  | 排烟及通风空调防火阀（设置部位、平时开启、手动、自动关闭、信号反馈、手动复位）
32 | 灭火器 | 灭火器的检测 （灭火器性能检查、设置位置、数量要求）
33 | 防火门、防火卷帘 | 防火卷帘
34 |  | 防火门

## 13.节能与绿建检测
白云高新区云仓项目第三方检测、监测-节能与绿建 检测工作量清单
序号 | 检测项目 | 检测参数 | 抽检比例依据 | 备注
1 | 墙体节能工程 | 保温砌块导热系数、抗压强度、吸水率 | DBJ15-65-2021 6.2.2 同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积，每5000m2抽检一次。
2 |  | 外墙保温材料导热系数、密度、压缩强度、吸水率、燃烧性能分级、氧指数
3 |  | 外墙浅色外饰面材料太阳辐射吸收系数
4 |  | 外墙传热系数 | DBJ15-65-2021 24.0.7-3 每个单位工程的每种不同构造的外墙各抽查1处。
5 |  | 外墙节能构造钻芯 | DBJ15-65-2021 23.1.5-1 每个单位工程每种节能构造不少于1组（3处）。
6 | 屋面节能工程 | 屋面挤塑板导热系数、密度、压缩强度、吸水率、燃烧性能分级(B1) | DBJ15-65-2021 12.2.3 同厂家、同品种产品，按照扣除天窗、采光屋面后的屋面面积，每1000m2抽检一次。
7 |  | 屋面浅色外饰面材料太阳辐射吸收系数
8 | 门窗节能工程 | 门窗中空玻璃可见光透射比、遮阳系数 | DBJ15-65-2021 8.2.3 不同厂家、材质、开启方式、型材系列的产品各抽查1次。
9 |  | 门窗中空玻璃密封性能（露点）
10 |  | 外窗传热系数
11 | 通风与空调系统工程 | 风道系统单位风量耗功率 | DBJ 15-65-2021 23.2.2-2、4 按不同功能系统数量抽查10%，最少抽样数量不少于规范表3.4.3要求。
12 |  | 系统总风量
13 |  | 风口风量 | DBJ 15-65-2021 23.2.2-3； 按不同功能系统数量抽查10%，以单一系统风口数量为受检样本基数，最少抽样数量不少于规范表3.4.3要求。
14 |  | 风管系统严密性（漏风量） | DBJ 15-65-2021 14.2.4-3 按数量抽查10%，且不得少于1个系统。
15 |  | 风管绝热材料（保温棉）导热系数、密度、吸水率 | DBJ 15-65-2021 14.2.2-2，15.2.2 同一厂家同材质的绝热材料不少于2组。
16 |  | 风机盘管（供冷量、供热量、风量、出口静压、水阻、噪声、功率） | DBJ 15-65-2021 14.2.2-1 按结构形式抽检，同厂家的风机盘管机组数量在500台及以下时，抽检2台；每增加 1000 台时应增加抽检1台。
17 | 冷热源及管网工程 | 冷水/冷媒管道绝热材料（橡塑）导热系数、密度、真空吸水率、燃烧性能分级（B1） | DBJ 15-65-2021 15.2.2-2，15.2.2 同厂家、同材质的绝热材料不少于2组。
18 |  | 冷水机组性能（制冷量、功率、制冷系数） | DBJ 15-65-2021 23.2.3,DBJ/T 15-234-2021 7.2.1 检测工况下应用的冷水机组均应进行检测。
19 |  | 空调系统冷水/冷却水循环流量 | DBJ 15-65-2021 23.2.2-6 全数检测。
20 |  | 空调系统耗电输冷比 | DBJ 15-65-2021 15.2.6 全数检查。
21 |  | 循环水泵效率
22 |  | 冷却塔效率
23 |  | 空调机组性能（水流量、冷冻水供回水温差） | DBJ 15-65-2021 23.2.2-5、7 按系统数量抽查10%，最少抽样数量不少于规范表3.4.3要求。
24 | 室内热环境工程 | 室内平均温度 | DBJ 15-65-2021 10.2.4、23.2.2、JGJ/T 177-2009 4.0.2 不同典型功能区域检测部位不应少于2处。每处测点按60~100m2设置5测点,大于100m2每增加20~30m2增加1测点。
25 |  | 室内相对湿度
26 | 配电与照明工程 | 平均照度 | DBJ 15-65-2021 16.2.4、6 每种典型功能区检查不少于2处。
27 |  | 照明功率密度
28 |  | 低压配电系统电源质量 （供电电压偏差、功率因数、谐波电压、谐波电流、三相电压不平衡度） | DBJ 15-65-2021 16.2.5 全部检测。
29 |  | LED灯具性能（光色参数、电参数） | DBJ 15-65-2021 16.2.2、条文说明 同厂家的照明光源、灯具、照明设备，数量在200套及以下时抽检2套；201~2000套时抽检3套；2000套以上时每增加1000套应增加抽检1套。
30 |  | 低压配电系统电线截面及每芯导体电阻值 | DBJ 15-65-2021 16.2.3 同厂各种规格总数的10％，且不少于2个规格
31 |  | 低压配电系统电缆截面及每芯导体电阻值
合计

## 14.智能检测
白云高新区云仓项目第三方检测、监测-智能检测 工作量清单
序号 | 检测项目 |  | 检测参数 | 检测频率 | 备注
1 | 信息网络系统 |  | 交换机网络性能 | GB50339-2013 7.2.3 应按接入层设备总数的10％进行抽样测试，且抽样数不应少于10台；接入层设备少于10台的，应全部测试。
2 | 综合布线系统 |  | 光纤 | GB/T 50312-2016 10.0.2 抽样比例不低于10％，抽样点应包括最远布线点。
3 |  |  | 双绞线
4 | 安全防范系统 | 视频监控系统 | 摄像头 | CECS 182:2005 8.3.2 前端设备抽检的数量不应低于设备总数的20％，且不少于3台。少于3台时应全数检测。系统功能应全数检测。
5 |  |  | 系统管理功能
6 |  | 入侵报警系统 | 探测器 | CECS 182:2005 8.4.2 探测器和前端设备的抽检数量不应低于设备总数的20％且不少于3台。少于3台时应全数检测。系统功能应全数检测。
7 |  |  | 系统管理功能
8 |  | 出/入口管理系统（门禁） | 识别器（读卡器等） | CECS 182:2005 8.5.2 前端设备抽检的数量不应低于各类设备总数的20％且不少于3台。少于3台时应全数检测。系统功能应全数检测。
9 |  |  | 系统管理功能
10 | 建筑设备监控系统 | 空调与通风系统 | 风机 | CECS 182:2005 6.2.2 对每类机组应按总数的20％，且不得小于5台。不足5台时应全数检测。
11 |  |  | 空调机
12 |  |  | 温湿度
13 |  | 冷冻与冷却水系统 | 冷水机组 | CECS 182:2005 6.7.2 按系统数量全数检测。
14 |  |  | 冷却塔
15 |  |  | 冷冻、冷却水泵
16 |  | 公共照明监控系统 |  | CECS 182:2005 6.4.2 应按照明回路总数的20%抽检，且数量不得小于10路。当总数小于10路时，应全数检测。
17 |  | 电梯和自动扶梯 |  | CECS 182:2005 6.8.2 应按系统数量全数检测
18 |  | 给排水系统 | 给排水泵 | CECS 182:2005 6.5.2 对每类系统（给水、排水、中水系统）应按其数量的50％抽验，且不得少于5套。当总数小于5套时，应全数检测。
19 |  |  | 水箱
20 | 机房工程系统 |  | 机房环境工程 | CECS 182:2005 12.5.2 智能化系统机房应全数检测。
21 | 电源与接地系统 |  | 接地系统 | CECS 182:2005 11.3.2 各智能化系统的防雷与接地应全数检测。
22 |  |  | 电源系统 | CECS 182:2005 11.2.2 稳压、稳流、不间断电源装置和蓄电池组和充电设备应全数检测
合计