## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--建筑部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 土石方工程
1.2 | 地基处理与边坡支护工程
1.3 | 砌筑工程
1.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程
1.5 | 门窗工程
1.6 | 屋面及防水工程
1.7 | 保温、隔热、防腐工程
1.8 | 楼地面装饰工程
1.9 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.10 | 天棚工程
1.11 | 油漆、涂料、裱糊工程
1.12 | 其他装饰工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--建筑部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
土石方工程
1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 |  | m3 | 2220.79
2 | 010101002002 | 挖运一般土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.废弃料品种:弃土 3.运距:投标人自行考虑 |  | m3 | 5694.63
3 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:素土 |  | m3 | 2220.79
4 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:回填加气混凝土碎渣300mm厚 位置：细石砼土楼地面做法位置 |  | m3 | 36.447
土石方工程合计
地基处理与边坡支护工程
5 | 010202007001 | 锚杆(锚索) | 1.锚杆（索）类型、部位:钢筋锚杆 2.钻孔深度:10m 3.钻孔直径:180mmmm 4.杆体材料品种、规格、数量:3C25品字型放置 5.浆液种类、强度等级:M30水泥砂浆 |  | m | 200
地基处理与边坡支护工程合计
砌筑工程
6 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm外墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5 |  | m3 | 260.57
7 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.墙体类型:100mm花池 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5 |  | m3 | 14.12
8 | 010402001003 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:200mm内墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 |  | m3 | 397.61
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--建筑部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 010402001004 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:150mm内墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 |  | m3 | 27.78
10 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.墙体类型:外墙地下室剪力墙保护墙 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 |  | m3 | 47.17
11 | 010401012001 | 砌砖台阶 | 1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2.墙体类型:砖砌台阶 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M5 |  | m2 | 1
12 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:玻璃纤维网 2.加固方式:墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 |  | m2 | 204.4
13 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | 1.材料品种、规格:钢丝网 2.加固方式、部位:外墙满挂钢丝网、内墙不同材质交界处钢丝网加强 |  | m2 | 2512
砌筑工程合计
混凝土及钢筋混凝土工程
14 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:现浇商品砼 2.混凝土强度等级:C20 |  | m3 | 104.66
15 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类:现浇商品砼 2.混凝土强度等级:C30 P6 3.混凝土泵送增加费 |  | m3 | 516.81
16 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:现浇商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送增加费 |  | m3 | 151.34
17 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:现浇商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送增加费 4、五层至屋顶层 |  | m3 | 65.41
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--建筑部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
18 | 010504001001 | 直形墙 | 1.混凝土种类:现浇商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送增加费 |  | m3 | 248.61
19 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:现浇商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送增加费 |  | m3 | 706.18
20 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:现浇商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 3.04
21 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:现浇商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  | m3 | 4.08
22 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类:现浇商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土泵送增加费 |  | m3 | 37.81
23 | 010507002001 | 室外地坪 | 1.地坪厚度:室内地坪80mm 2.混凝土强度等级:C15 |  | m2 | 319.25
24 | 010507001001 | 散水、坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:150厚三七灰土，宽出面层100mm 2.面层厚度:60mm厚 3.混凝土种类:现浇 4.混凝土强度等级:C20 5.施工部位：砼散水 |  | m2 | 10.95
25 | 010507001002 | 散水、坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:150厚三七灰土，宽出面层100mm 2.面层厚度:60mm厚 3.混凝土种类:现浇 4.混凝土强度等级:C20 5.回填土250~300mm厚 5.施工部位：种植散水 |  | m2 | 15.87
26 | 010507001003 | 散水、坡道 | 1.垫层材料种类、厚度:150厚三七灰土 2.面层厚度:150mm厚 3.混凝土种类:现浇 4.混凝土强度等级:C20 5.施工部位：无障碍坡道 |  | m2 | 10.55
27 | 010508001001 | 后浇带 | 1.混凝土种类:现浇商品砼 2.混凝土强度等级:C35 P6 3.砼泵送增加费 3.位置 ：地下室底板后浇带 |  | m3 | 24.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--建筑部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 010508001002 | 后浇带 | 1.混凝土种类:现浇商品砼 2.混凝土强度等级:C35 3.砼泵送增加费 3.位置 ：地下室顶板后浇带 |  | m3 | 13.76
29 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内 |  | t | 26.036
30 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 φ10以外 |  | t | 2.666
31 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ10以内 |  | t | 35.763
32 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ12-14 |  | t | 48.123
33 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) φ16-25 |  | t | 73.003
34 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:电渣压力焊接 φ32以内 |  | 个 | 1564
35 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:套筒挤压连接 2.规格:套筒直螺纹钢筋接头 φ25以内 |  | 个 | 472
36 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:普通碳素钢 2.铁件尺寸: |  | t | 0.1
混凝土及钢筋混凝土工程合计
门窗工程
37 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及 洞口尺寸:FM0822丙 FM0622丙800mm*2200mm 600mm*2200mm 2.门框、扇材质:不锈钢丙级单扇防火门 3.五金材料：已含门锁、闭门器 |  | m2 | 25.96
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--建筑部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
38 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM1022乙 1000mm*2200mm 2.门框、扇材质:不锈钢乙级单扇防火门 3.五金材料：已含门锁、闭门器及拉手 |  | m2 | 48.4
39 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM1222甲、FM1022甲1200mm*2200mm、1000mm*2200mm 2.门框、扇材质:不锈钢甲级双扇防火门 3.五金材料：已含门锁、闭门器及拉手 |  | m2 | 9.24
40 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0822、M1122 2.门框、扇材质:成品铝合金门 3.五金材料：已含门锁及拉手 |  | m2 | 18.26
41 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1022、M1222、M1522 800mm*2200mm、1200mm*2200mm、1500mm*2200mm 2.门框、扇材质:成品木门 3.五金材料：已含门锁 |  | m2 | 63.58
42 | 010802001002 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1533、1500mm*4200mm 2.门框、扇材质:铝合金玻璃门 3.五金材料：已含门锁及拉手 |  | m2 | 6.3
43 | 010802001003 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1、M2 2400mm*4200mm、2200mm*4200mm 2.门框、扇材质:夹胶安全玻璃门 3.五金材料：已含门锁及拉手 |  | m2 | 19.32
44 | 010802001004 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:M0922 900mm*2200mm、 2.门框、扇材质:夹胶安全玻璃门 3.五金材料：已含门锁及拉手 |  | m2 | 1.98
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--建筑部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
45 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.框、扇材质:铝合金平开窗、铝合金固定窗 2.玻璃品种、厚度:6mm+1.14mm+6mm厚夹胶玻璃 3.窗编号： C1、C2、C3、C0833、C1033、C1025、C1522、C1525、C1533a、C1533 |  | m2 | 595.58
46 | 010807002001 | 金属防火窗 | 1.框、扇材质:防火窗 2.玻璃品种、厚度:6mm铯甲玻璃 3.窗编号：FC1522甲\FC1533甲\C4218 |  | m2 | 15.81
47 | 010807002002 | 金属防火窗 | 1.框、扇材质:消防窗 2.玻璃品种、厚度:易碎玻璃 3.窗编号：XFC1525\XFC1533 |  | m2 | 34.8
48 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:墙身大样四铝合金百叶 BYC1206 BYC0406 2.框、扇材质:铝合金 |  | m2 | 25.04
门窗工程合计
屋面及防水工程
49 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1.防水膜品种:合成高分子防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚 3.20mm厚水泥砂浆1：2.5找平 4.位置 ：不上人屋面、上人屋面 |  | m2 | 295.06
50 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:合成高分子防水卷材 2.卷材厚度:1.2mm厚 3.满铺聚乙烯薄膜0.3mm厚一层 4.25mm厚1：2.5水泥砂浆面层 5.位置：不上人屋面 |  | m2 | 77.43
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--建筑部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
51 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:2层 3.位置：上人屋面 |  | m2 | 233.99
52 | 010902003001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度:40mm厚 2.混凝土种类:补偿收缩混凝土 3.混凝土强度等级:C20 4.嵌缝材料种类:聚氨脂密封胶嵌缝 5.钢筋规格、型号:φ4@150 6.撒25mm厚干硬水泥砂浆 7.铺10mm厚防滑地砖 8.位置：上人屋面 |  | m2 | 217.63
53 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥防水浆料、合成高分子防水涂料（单组份聚氨酯涂膜防水） 2.涂膜厚度、遍数:1.2mm厚 3.位置：卫生间、厨房 |  | m2 | 112.86
54 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:0.7mm厚聚聚乙烯丙纶复合防水卷材 2.反边高度:300mm 3.位置：卫生间、厨房 |  | m2 | 112.86
55 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚合物水泥砂浆防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚 3.位置：卫生间、厨房 |  | m2 | 579.21
56 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.5mm厚聚合物乳液水泥砂浆防水层 2.10mm厚聚合物防水砂浆 3.位置：外墙面 |  | m2 | 2008.39
57 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:1.5厚合成高分子防水卷材 2.干铺聚酯纤维无纺布一层 3.施工位置：地下室侧板外侧面 |  | m2 | 588.82
58 | 010903003002 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1.10mm厚聚合物防水砂浆 2.位置：消防水池内墙面 |  | m2 | 208.16
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--建筑部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
59 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.止水钢板：3厚不锈钢板 2.部位：地下室外墙侧壁、地下室顶板、地下室底板 |  | m | 389.46
60 | 010902008001 | 屋面变形缝 | 1.嵌缝材料种类:聚氨酯密封膏 2.盖缝材料:屋面变形缝 铝板0.8厚 |  | m | 13.3
61 | 010901004001 | 玻璃雨蓬 | 1.玻璃雨篷制安 2.详见11ZJ901 3.其他要求：按设计要求 |  | m2 | 3.3
屋面及防水工程合计
保温、隔热、防腐工程
62 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:聚苯乙烯泡沫板 40mm 2.隔气层材料品种：铺设聚氨脂无纺布 3.位置：上人屋面 |  | m2 | 217.63
63 | 011001001002 | 保温隔热屋面 | 1.保温隔热材料品种、规格、厚度:20mm厚1：8水泥憎水膨胀珍珠岩找坡 2.位置：不上人屋面、上人屋面 |  | m2 | 295.06
保温、隔热、防腐工程合计
楼地面装饰工程
64 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥砂浆1:3 2.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬水泥砂浆1：4 3.面层材料品种、规格、颜色:600mm*600mm防滑地砖 4.位置：卫生间、厨房、露台（G-7) |  | m2 | 185.97
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--建筑部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
65 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.素水泥浆遍数:一遍 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆1:2 3.位置：电梯井、强弱电井、空调管井、地下停车场位置(L-1) |  | m2 | 820.03
66 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚干硬水泥砂浆1：4 2.面层材料品种、规格、颜色:600mm*600mm抛光耐磨砖 3.做法表L-2D |  | m2 | 1086.94
67 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级:250mm厚C25细石混凝土 2.做法表：L4 |  | m2 | 121.49
68 | 011102003003 | 隔声楼面 | 1.5mm厚电子交联聚乙烯减振垫板 2.40mm厚C20细石混凝土随打随抹平，配筋双向A4@150 3.结合层厚度、砂浆配合比:4厚建筑胶水泥砂浆结合层 4.面层材料品种、规格、颜色:8~10厚地砖，水泥浆擦缝 5.做法表L-3 |  | m2 | 247.4
69 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.50mm厚C25细石混凝土随打随抹平，配筋双向A4@150 2.结合层厚度、砂浆配合比:4厚建筑胶水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:800mm*800mm大理石 4.做法表G-3B |  | m2 | 88.56
70 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1.60mm厚LC7.5轻骨料混凝土 2.30mm厚1：3防静电水泥砂浆找平，内配防静电接地金属网表面抹平 3.防静电水泥浆一道 4.20mm厚1：2防静电水泥砂浆 3.做法表L-6 |  | m2 | 18.42
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--建筑部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
71 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:5mm 1：1水泥砂浆加水重建筑胶镶贴 3.15mm厚1：3水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷踢脚线 做法表：T-3B |  | m2 | 115.56
72 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:5mm 1：1水泥砂浆加水重建筑胶镶贴 3.15mm厚1：3水泥砂浆 4.面层材料品种、规格、颜色:石材踢脚线 做法表：T-4B |  | m2 | 16.36
73 | 011105001001 | 水泥砂浆踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm厚水泥砂浆1:2 |  | m2 | 12.48
74 | 011107002001 | 块料台阶面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:陶瓷锦砖 2.100mm厚C15混凝土 3.100mm厚1：3：6石灰、碎石、砂三合土 |  | m2 | 57.6
楼地面装饰工程合计
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
75 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:3水泥砂浆 |  | m2 | 2013.382
76 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙(电梯井、强弱电井N-1、负一层停车场） 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm水泥石灰砂浆2：1：8 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm水泥砂浆1：2 |  | m2 | 1572.51
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--建筑部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
77 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙N-2 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm水泥石灰砂浆1：1：6 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm水泥石灰砂浆1：0.5：3 |  | m2 | 421.83
78 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙N-3 2.面层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆1：3 |  | m2 | 135.23
79 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙(N-4） 2.底层厚度、砂浆配合比:5mm水泥砂浆1：3 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm水泥砂浆1：2 |  | m2 | 4222.54
80 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:3水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:20mm1：2.5水泥砂浆保护层 4.施工位置：地下室侧板外侧面 |  | m2 | 588.82
81 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:20mm1：2水泥砂浆保护层 4.施工位置：消防水池内墙面 |  | m2 | 208.16
82 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:块料墙面（卫生间、厨房墙面）N-7 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:4~5mm厚釉面砖 4.15mm厚2：1：8水泥石灰砂浆抹灰 |  | m2 | 579.21
83 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.墙体类型:块料墙面（外墙） 2.安装方式:5厚聚合物防水砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:240*60mm劈开砖 |  | m2 | 2013.382
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--建筑部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
84 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.法国干挂木纹石：600*600*20 2.8#槽钢焊接底架、50*50镀锌角钢龙骨，不锈钢挂件 3.部位：电梯门四周 |  | m2 | 24.84
85 | 011204001002 | 石材门套 | 1.白水晶石饰面铺贴 2.木龙骨打底，12mm厚防火夹板基层 3.部位：电梯门 |  | m2 | 11.13
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计
天棚工程
86 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1.基层类型:混凝土底板 D-3、消防水池、负一层停车场、雨棚面 2.抹灰厚度、材料种类:10厚水泥砂浆 3.砂浆配合比:5mm厚水泥砂浆1:3，5mm厚1：2水泥砂浆 |  | m2 | 1589.51
87 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:1220mm*2440mm埃特板 3.做法：D-5 |  | m2 | 39.89
88 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 2.面层材料品种、规格:方型铝扣板面层 600×600 3.做法：D-4 |  | m2 | 415.63
89 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 2.面层材料品种、规格:1200*600铝合金方形板 3.做法：D-4A |  | m2 | 417.97
90 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600*0.6铝扣板 3.做法：D-4B |  | m2 | 264.75
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--建筑部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
天棚工程合计
油漆、涂料、裱糊工程
91 | 011406003001 | 满刮腻子 | 1.基层类型:内墙墙面 2.腻子种类:成品腻子粉(耐水型)N型 3.刮腻子遍数:满刮一遍 4.位置：N-2\N-3 |  | m2 | 557.06
92 | 011406003002 | 满刮腻子 | 1.基层类型:内墙墙面 2.腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 3.刮腻子遍数:满刮一遍 4.位置：N-4 |  | m2 | 4163.81
93 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:内墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油一遍面油二遍 |  | m2 | 4720.87
94 | 011406003003 | 满刮腻子 | 1.基层类型:天棚面D-1 2.腻子种类:3mm厚抗裂腻子分遍刮平，2mm厚耐水腻子刮平 3.刮腻子遍数:2遍 |  | m2 | 253.71
95 | 011406003004 | 满刮腻子 | 1.基层类型:雨棚 2.腻子种类:成品腻子粉(耐水型) 3.刮腻子遍数:1遍 |  | m2 | 179.71
96 | 011406003005 | 满刮腻子 | 1.基层类型:天棚面D-3 2.腻子种类:成品腻子粉(耐水型) 3.刮腻子遍数:1遍 |  | m2 | 481.81
97 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:天棚面D-1、雨棚、D-5 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油一遍面油二遍 |  | m2 | 473.31
98 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:天棚面D-3 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油二遍面油二遍 |  | m2 | 481.81
油漆、涂料、裱糊工程合计
其他装饰工程
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--建筑部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
99 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ60 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 Φ50 3.部位：楼梯栏杆 |  | m | 105.6
100 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1.扶手材料种类、规格:不锈钢管 Φ60 2.栏杆材料种类、规格:不锈钢管 Φ28 3.部位：护窗栏杆1200高 |  | m | 37.5
101 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1.栏杆玻璃的种类、规格、颜色:1.2m高成品玻璃栏杆 |  | m | 33.6
102 | 050101009001 | 种植土回(换)填 | 1.花池回填种植土 |  | m3 | 17.007
103 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.铺种台湾草 2.保养养活期：3个月 |  | m2 | 56.69
其他装饰工程合计
分部分项合计
措施项目
104 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内)30.5 2.首层以上 |  | m2 | 2418.31
105 | 粤011701008002 | 综合钢脚手架 | 1.搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内)12.5 2.地下室部分 |  | m2 | 642.408
106 | 粤011701010001 | 满堂脚手架 | 1.搭设高度:5m |  | m2 | 2202.95
107 | 粤011701011001 | 里脚手架 | 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):5 |  | m2 | 1101.475
108 | 011702001001 | 基础 | 1.基础类型:垫层 |  | m2 | 47.06
109 | 011702001002 | 基础 | 1.基础类型:满堂基础 |  | m2 | 176.89
110 | 011702002001 | 矩形柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.8 |  | m2 | 1134.46
111 | 011702003001 | 构造柱 | 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.8 |  | m2 | 866.38
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--建筑部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
112 | 011702006001 | 矩形梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.8 |  | m2 | 2665.88
113 | 011702009001 | 过梁 | 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.8 |  | m2 | 47.3
114 | 011702011001 | 直形墙 | 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.3 |  | m2 | 1528.87
115 | 011702014001 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.8 |  | m2 | 2393.83
116 | 011702024001 | 楼梯 | 1.楼梯模板 直形 |  | m2 | 195.7
117 | 011702021001 | 栏板 | 1、三层露台反坎 |  | m2 | 3.58
118 | 011702015001 | 无梁板 | 1、车道 |  | m2 | 15.12
119 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.建筑物20m以上的垂直运输 40m以内 |  | m2 | 2979.37
120 | 011705001001 | 大型机械设备安拆 | 1.施工电梯每次安拆费 (梯高75m以内) |  | 项 | 1
121 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1.建筑物建筑类型及结构形式:现浇框架结构 2.建筑物檐口高度、层数:40m以内 |  | m2 | 1
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称： | [6 empty] | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 |  | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
元/工日 |  | 未计价材料费
清单项目综合单价
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
| 其他材料费 | [7 empty] | - |  |  | -
| 材料费小计 | [7 empty] | - |  |  | -
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
表-09

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--建筑部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
5 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按经批准的专项施工组织方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--建筑部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 244864.61 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 200000.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 200000.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--建筑部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 244864.61
合 计 |  |  |  | 244864.61 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--建筑部分 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--建筑部分 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注
1 | 基坑支护 | 基坑支护，基坑井点降水 | 200000
合 计 |  |  | 200000.00 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--建筑部分 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：雷达数据处理中心建设项目--建筑部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13