施工图设计文件审查意见单

| 设计单位 |  | - | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查项目名称 |  | 市教育局广州卫生职业技术学院白云校区基础设施修缮(实训室、网球场、多功能体育场地及门岗等) 维护维修 | 审查专业 | 土建-暖通 |
| 序号 | 审查意见概述 （审查人填写） |  | 回复意见 （设计人填写） | 修改落实情况（审查人填写） |
| 一 | 违反建设工程强制性条文方面： |  |  |  |
| 1 | - |  |  |  |
| 二 | 违反专业规范、规程和设计深度不足方面： |  |  |  |
| 1 | 空调图： 一、设计施工说明： 1）设计依据补充建筑节能与可再生能源利用通用规范GB 55015-2021、建筑环境通用规范GB 55016-2021、建筑与市政工程抗震通用规范GB 55002-2021等规范依据。 2）未见室外、室外设计参数，需予以补充完善。 3）主要材料不属于暖通专业的设计内容，需删除。 4）检测不属于暖通专业的设计内容，需删除。 5）未见节能设计，需予以补充完善。 6）未见风管、冷媒管等管道的选型、规格、施工安装等要求，需予以补充完善。 二审：未见风管、冷媒管、冷凝水管的保温绝热材料的选择、规格参数等，需予以核实并补充完善。 另补充管线防火封堵要求：防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道，在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时，穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施，且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 7）未见抗震设计，需予以补充完善。 二、主要设备表： 1）补充明确变频多联式中央空调主机APF指标要求。 2）补充明确多联式新风处理机、柜式离心通风机的噪声大小，核实是否需设置消声器、隔声罩等以满足室内声环境要求。 二审：现风机噪声已达60dB（A)，未见设置消声器、隔声包裹等消音隔声措施，需根据室内允许噪声级予以核实修改完善。 三、多联机空调系统需补充逐时负荷计算书并核实设备选型是否与计算结果相符合。 |  | 一、 设计施工说明： 1）已补充 2）已补充 3）已删除 4）已删除 5）已补充 6）已补充 - 已补充 二审问题回复：按要求补充。 - 主要设备表： - 已补充 - 已补充各设备噪音值，柜式离心通风机增加消音箱对风机进行包裹消音处理。 - 按意见补充计算书。 | 2）未见室内允许噪声级，需根据《科学实验室建筑设计规范》等规范予以核实补充完善。 6）具体详左侧意见。 二、 2）具体详左侧意见。 |
| 2 | 排风布置图： 一、实验室通风设计施工说明： 1）节能设计中补充明确：风机效率不应低于现行国家标准《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761规定的通风机能效等级的2级。 2）补充明确：排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统设置导除静电的接地装置。 3）未见抗震设计，需予以补充完善。 二审补充意见： 4）现存在不同的局部排风罩、通风柜共用排风管以及排风设备的情况，应与工艺、使用方核实不同的局部排风罩、通风柜的废气混合后会不会产生或加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性的可能，如否的方可共用排风管以及排风设备，并在“通风设计方案及管线布局”中补充明确：经与工艺、使用方确认，现不同的局部排风罩、通风柜共用排风管以及排风设备并不存在产生或加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性的情况。 如不同的局部排风罩、通风柜的废气混合后会产生或加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性的，不同的局部排风罩、通风柜的废气排除应分别独立设置。 三审：如否的，在设计文件中备注明确：经与工艺、使用方确认，现不同的局部排风罩、通风柜共用排风管以及排风设备并不存在产生或加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性的情况。 二、主要材料设备表： 1）各吊装在室内的通风机的噪声大小，核实是否需设置消声器、隔声罩等以满足室内声环境要求。 二审：现设备表中“实验室噪音限值要求70dB”是依据何规范、标准的？需根据室内允许噪声级、设备噪声大小核实是否需设置消声器、隔声罩等以满足室内声环境要求。 三审：现存在排风机吊装在室内且噪声大于室内允许噪声级，除了设置管道消声器，还应包裹风机消音箱。 |  | 一、 实验室通风设计施工说明： 1）已补充说明 2）已补充说明 3）抗震设计说明已增加，具体方案须由施工方根据现成情况深化。 二审意见回复：关于局部排风罩、通风柜共用排风管废气混合问题，已与使用者核实不会产生或加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性的可能。 风机噪音问题:按要求增加消音器或更换低噪音风机。 三审回复：在图纸设计说明该中补充“2局部排风罩、通风柜共用排风管，经与工艺、使用方确认，现不同的局部排风罩、通风柜共用排风管以及排风设备不存在产生或加剧腐蚀性、毒性、燃烧爆炸危险性的情况。 ” 三审回复： 图纸中国排风机加装消音箱。 - 主要材料设备表： 已补充各设备噪音值，噪音满足实验室噪声限值要求。 | 4）具体详左侧意见 二、具体详左侧意见 |
| 三 | 其它方面： |  |  |  |
| 1 | - |  |  |  |
| 初审发出日期： 2023年 04月10日 |  |  |  |  |
| 复审发出日期： 2023年 04月14日 |  |  |  |  |
| 三审发出日期： 2023年 04月17日 |  |  |  |  |

第   页，共   页

审查人：                    设计回复人：何妞                 复审人：

（签字并加盖审图机构公章）  （签字并加盖设计单位公章）  （签字并加盖审图机构公章）

联系电话：                  联系电话：                   日期：

日期：                      日期：13580512201

注：本单附于审查意见告知书，一式四份，一份存审查机构，三份交建设单位。