施工图设计文件审查意见单

| 设计单位 |  | 广东名都设计有限公司 | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查项目名称 |  | 市教育局广州卫生职业技术学院白云校区基础设施修缮(实训室、网球场、多功能体育场地及门岗等) 维护维修 | 审查专业 | 电气 |
| 序号 | 审查意见概述 （审查人填写） |  | 回复意见 （设计人填写） | 修改落实情况（审查人填写） |
| 一 | 违反建设工程强制性条文方面： |  |  |  |
| 1 | 无 |  |  |  |
| 二 | 违反专业规范、规程和设计深度不足方面： |  |  |  |
| 1 | - 电气设计说明第13点，照明功率密度限值应按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021/3.3选用；照明功率密度限值均不对，300.200.500对应照明功率密度限值都是9w/m2!!! - 《建筑电气与智能化通用规范》GB50024-2022/4. 3. 1 由建筑物外引入的低压电源线路，应在总配电箱（柜）的受电端装设具有隔离功能的电器；请明确各栋电源是否进过室外引致配电箱，如是应满足此条要求； - 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.8条各栋配电箱电源经过室外引接至本栋建筑，进线处应设置一级浪涌保护器，并重复接地；请明确各栋电源是否进过室外引致配电箱，如是应满足此条要求；电源进线处应标清楚引致本栋室内配电箱； - 《建筑电气与智能化通用规范》GB50024-2022/4.5.4当正常照明灯具安装高度在2.5m 及以下，且灯具采用交流低压供电时，应设置剩余电流动作保护电器作为附加防护；设备图例表中应明确各灯具的实际安装高度，根据安装高度判断是否需要设置剩余电流动作保护电器； - 《建筑电气与智能化通用规范》GB50024-2022/6.1. 2 导管和电缆槽盒内配电电线的总截面面积不应超过导管或电缆槽盒内截面面积的40% ；电缆槽盒内控制线缆的总截面面积不应超过电缆槽盒内截面面积的50%。补充说明并核查设计是否满足要求； - 《建筑电气与智能化通用规范》GB50024-2022/6.2补充室内布线相关要求； - 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021/3. 3. 9 有天然采光的场所，其照明应根据采光状况和建筑使用条件采取分区、分组、按照度或按时段调节的节能控制措施。灯具控制应平行与窗根据天然采光情况来调节控制； - 《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015/6．3．8 照明控制应符合下列规定：除单一灯具的房间，每个房间的灯具控制开关不宜少于2个，且每个开关所控的光源数不宜多于6盏； - 球场配电箱系统图应设置一级浪涌保护器； |  | 1：电气说明第13点、均有参考《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 2：各楼栋无室外电源引致室内配电箱体 3：各楼栋无室外电源引致室内配电箱体 4：按意见补充安装高度（建筑装修图天花统一标高2.8m、无2.5m以下天花、无天花的科室灯具板底安装：H=3.2m）详见平面图云线索引处 5：按意见补充说明 6:原设计图 DS-SM2已有这部分内容、详见现DS-SM2云线处 7:有参考规范依据布置灯具《室内布置灯具仅供使用、预算参考、室内小隔间按一盏灯布置》 8：按意见调整修改（个别科室采用多联开关、满足不宜多于6盏要求）：详见云线索引处 9：按意见修改：详见云线索引处 | 1(按意见更正修改、详见蓝色云线就索引) 2：补充说明详看云线索引 标黄色部位未修改到位 7：按意见修改节能照明控制回路 |
| 三 | 其它方面 |  |  |  |
| 1 | 凡修改之处，必须云线颜色圈出。 |  | 已用云线及索引对应标出 |  |
| 初审发出日期：年月日 |  |  |  |  |
| 复审发出日期：年月日 |  |  |  |  |

第 1 页，共 1 页

审查人：               设计回复人：罗俊文                 复审人：

（签字并加盖审图机构公章）  （签字并加盖设计单位公章）  （签字并加盖审图机构公章）

联系电话：            联系电话：18814125971                   日期：

日期：                      日期：

注：本单附于审查意见告知书，一式伍份，二份存审查机构，三份交建设单位。