施工图设计文件审查意见单

| 设计单位 |  | 广东名都设计有限公司 | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查项目名称 |  | 市教育局广州卫生职业技术学院白云校区基础设施修缮 门岗 | 审查专业 | 电气 |
| 序号 | 审查意见概述 （审查人填写） |  | 回复意见 （设计人填写） | 修改落实情况（审查人填写） |
| 一 | 违反建设工程强制性条文方面： |  |  |  |
| 1 | 无 |  |  |  |
| 二 | 违反专业规范、规程和设计深度不足方面： |  |  |  |
| 1 | - 《建筑电气与智能化通用规范》GB50024-2022/4. 3. 1 由建筑物外引入的低压电源线路，应在总配电箱（柜）的受电端装设具有隔离功能的电器；请明确各栋电源是否进过室外引致配电箱，如是应满足此条要求； - 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第4.3.8条各栋配电箱电源经过室外引接至本栋建筑，进线处应设置一级浪涌保护器，并重复接地；请明确各栋电源是否进过室外引致配电箱，如是应满足此条要求； - 《建筑电气与智能化通用规范》GB50024-2022/4. 6. 5 人员可触及的室外电气设备等供电回路，当采用剩余电流动作保护电器作为电击防护附加防护措施时，额定电流不超过32A 的下列回路应装设不应大于30mA剩余电流动作保护电器：Z1回路有室外照明灯具，应设置不应大于30mA剩余电流动作保护电器； |  | 1+2：室内已在DS-SM2补充了说明、室外新做门卫室配电箱就近接入饭堂总配电箱（图纸已有标注二级浪涌、原饭堂首层配电总箱不做改造、且现状为一级浪涌）。 3：按意见修改 |  |
| 三 | 其它方面 |  |  |  |
| 1 | 凡修改之处，必须云线颜色圈出。 |  | 紫色云线+索引标注 |  |
| 初审发出日期：年月日 |  |  |  |  |
| 复审发出日期：年月日 |  |  |  |  |

第 1 页，共 1 页

审查人：               设计回复人：罗俊文                 复审人：

（签字并加盖审图机构公章）  （签字并加盖设计单位公章）  （签字并加盖审图机构公章）

联系电话：            联系电话：18814125971                   日期：

日期：                      日期：

注：本单附于审查意见告知书，一式伍份，二份存审查机构，三份交建设单位。