施工图设计文件审查意见单

| 设计单位 | 广东名都设计有限公司 | 项目编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查项目名称 | 白云校区护理实验室修缮改造 | 审查专业 | 给水排水 |  |
| 序号 | 审查意见概述 （审查人填写） | 回复意见 （设计人填写） | 修改落实情况(审查人填写) | 回复意见 （设计人填写） |
| 一 | 违反建设工程强制性条文方面： |  |  |  |
| 1 | SS-01-02 - 建筑给水排水与节水工程选用的材料、产品与设备必须质量合格，涉及生活给水的材料与设备还必须满足卫生安全的要求。 - 建筑给水排水与节水工程选用的工艺、设备、器具和产品应为节水和节能型。 - 给水系统采用的管材、管件及连接方式的工作压力不得大于国家现行标准中公称压力或标称的允许工作压力；采用的阀件的公称压力不得小于管材及管件的公称压力。 - 生活饮用水的水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定。 - 排水管道及管件的材质应耐腐蚀，应具有承受不低于40℃排水温度且连续排水的耐温能力。接口安装连接应可靠、安全。 - 水封装置的水封深度不得小于50mm。 - 消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管道，在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗。 - 消防设施的安装工程应进行工程质量和消防设施功能验收，验收结果应有明确的合格与不合格的结论。 - 消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识，说明文字应准确、清楚且易于识别，颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。 | 按意见修改。 | 通过 |  |
| 二 | 违反专业规范、规程和设计深度不足方面： |  |  |  |
| 1 | SS-01-03、04、06、09、10、13、14、15 说明喷淋系统喷头距墙边的要求及喷头间距离。 | 按意见补充说明。 | 通过 |  |
| 2 | SS-01-15、16 - 给水管入口压力，用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应采取减压措施，并应满足用水器具工作压力的要求。 - 供水、用水应按照使用用途、付费或管理单元，分项、分级安装满足使用需求和经计量检定合格的计量装置。 | 按意见修改。 | - 不全 - 节水，应适量设置且应图中说明（另图书馆也在一栋建筑吗） | - 1.按意见修改。 - 2.按意见设置计量装置。 |
| 3 | SS-01-17、18 废水排放处是否设置存水弯。 |  | 通过 |  |
| 4 | 提供建筑物消防验收合格证。 | 按意见提供 | 通过 |  |
| 三 | 其它方面： |  |  |  |
| 1 | SS-01-02 19S306为最新图集。 | 按意见修改。 | GB50261-2017为最新规范 | 按意见修改。 |
| 初审发出日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 复审发出日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

第  1  页，共  1  页

审查人：                    设计回复人：陈宏亮                复审人：

（签字并加盖审图机构公章）  （签字并加盖设计单位公章）  （签字并加盖审图机构公章）

联系电话：                  联系电话：         日期：

日期：                      日期：13828494298

注：本单附于审查意见告知书，一式伍份，二份存审查机构，三份交建设单位。