## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：药学实训室修缮改造-暖通工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 207485.25
1.1 | 空调 | 72538.98
1.2 | 排风 | 134946.27
2 | 措施合计 | 32845.48
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 30410.95
2.2 | 其他措施费 | 2434.53
3 | 其他项目 | 29250.33 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 20748.53
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 8501.80
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 269581.06
5 | 增值税销项税额 | 24262.30 |  |  | －
6 | 总造价 | 293843.36
7 | 人工费 | 78066.85
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 293,843.36 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：药学实训室修缮改造-暖通工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 空调 | [6 empty] | 72538.98
1 | 030701003001 | 变频多联式中央空调主机 ACW-280(设备主材甲供） | 1.名称:变频多联式中央空调主机 ACW-280(设备主材甲供） 2.型号:ACW-280 3.规格:制冷量:28KW 制热量:31.5KW 功率:9.8KW/380V 噪音:≤59DB(A) 4.安装形式:落地式 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:减震器安装 6.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1 | 1027.96 |  | 1027.96
2 | 030701003002 | 变频多联式中央空调主机 ACW-335(设备主材甲供） | 1.名称:变频多联式中央空调主机 ACW-335(设备主材甲供） 2.型号:ACW-335 3.规格:制冷量:33.5KW 制热量:37.5KW 功率:10.6KW/380V 噪音:≤60DB(A) 4.安装形式:落地式 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:减震器安装 6.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1 | 1027.96 |  | 1027.96
3 | 030701003003 | 多联式新风处理机 ACX-140(设备主材甲供） | 1.名称:多联式新风处理机 (设备主材甲供） 2.型号:ACX-140 3.规格:制冷量:14.0KW,制热量:10KW 机外静压:150PA,功率:200W/220V 循环风量:1200CMH 噪音:≤50DB(A) 4.安装形式:吊顶式 5.隔震垫(器)、支架形式、材质:减震器安装 6.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1 | 596.82 |  | 596.82
4 | 030701003004 | 风管式室内机 ACN-22F(设备主材甲供） | 1.名称:风管式室内机 ACN-22F(设备主材甲供） 2.规格:制冷量:2.2KW,制热量:2.5KW 机外静压:30PA,功率:28W/220V 循环风量:450/350/200CMH 噪音:≤28DB(A) 3.安装形式:吊顶式 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:减震器安装 5.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 8 | 555.26 |  | 4442.08
5 | 030701003005 | 风管式室内机 ACN-25F(设备主材甲供） | 1.名称:风管式室内机 ACN-25F(设备主材甲供） 2.规格:制冷量:2.5KW,制热量:2.8KW 机外静压:30PA,功率:28W/220V 循环风量:450/350/200CMH 噪音:≤28DB(A) 3.安装形式:吊顶式 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:减震器安装 5.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 3 | 555.26 |  | 1665.78
6 | 030701003006 | 风管式室内机 ACN-28F(设备主材甲供） | 1.名称:风管式室内机 ACN-28F(设备主材甲供） 2.规格:制冷量:2.8KW,制热量:3.2KW 机外静压:30PA,功率:28W/220V 循环风量:450/350/200CMH 噪音:≤28DB(A) 3.安装形式:吊顶式 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:减震器安装 5.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1 | 555.26 |  | 555.26
7 | 030701003007 | 风管式室内机 ACN-36F(设备主材甲供） | 1.名称:风管式室内机 ACN-36F(设备主材甲供） 2.规格:制冷量:3.6KW,制热量:4.0KW 机外静压:30PA,功率:37W/220V 循环风量:550/400/300CMH 噪音:≤31DB(A) 3.安装形式:吊顶式 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:减震器安装 5.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1 | 555.26 |  | 555.26
8 | 030701003008 | 风管式室内机 ACN-40F(设备主材甲供） | 1.名称:风管式室内机 ACN-40F(设备主材甲供） 2.规格:制冷量:4.0KW,制热量:4.5KW 机外静压:30PA,功率:40W/220V 循环风量:750/550/400CMH 噪音:≤33DB(A) 3.安装形式:吊顶式 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:减震器安装 5.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1 | 555.26 |  | 555.26
9 | 030701003009 | 风管式室内机 ACN-50F(设备主材甲供） | 1.名称:风管式室内机 ACN-50F(设备主材甲供） 2.规格:制冷量:5.0KW,制热量:5.6KW 机外静压:30PA,功率:40W/220V 循环风量:750/550/400CMH 噪音:≤33DB(A) 3.安装形式:吊顶式 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:减震器安装 5.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 2 | 555.26 |  | 1110.52
10 | 030701003010 | 风管式室内机 ACN-71F(设备主材甲供） | 1.名称:风管式室内机 ACN-71F(设备主材甲供） 2.规格:制冷量:7.1KW,制热量:8.0KW 机外静压:30PA,功率:55W/220V 循环风量:1100/850/650CMH 噪音:≤37DB(A) 3.安装形式:吊顶式 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:减震器安装 5.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1 | 596.82 |  | 596.82
11 | 030108001001 | 柜式离心通风机 ACX-140 | 1.名称:柜式离心通风机 ACX-140 2.规格:风量:2000CMH 余压:150PA,功率:0.45KW/380V 噪音:≤60DB(A) 3.减振底座形式、数量:减震器安装 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1 | 2918.43 |  | 2918.43
12 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长450内 5.板材厚度:0.5厚 6.接口形式:咬口 7.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 38.63 | 141.04 |  | 5448.38
13 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长1000内 5.板材厚度:0.75厚 6.接口形式:咬口 7.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 61.344 | 125.76 |  | 7714.62
14 | 031208003001 | 通风管道保温 | 1.名称:通风管道保温 2.保温材料:25mm厚保温板 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 98.94 | 50.3 |  | 4976.68
15 | 030703019001 | 柔性接口 | 1.名称:软接头 2.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 15.54 | 441.19 |  | 6856.09
16 | 030703020001 | 风机消音箱 800*600*600 | 1.名称:风机消音箱 2.规格:800*600*600 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 589.45 |  | 589.45
17 | 030703007001 | 百叶风口 1000*200 | 1.名称:百叶风口 2.规格:1000*200 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 157.87 |  | 157.87
18 | 030703007002 | 单层排风百叶 250X250 | 1.名称:单层排风百叶 2.规格:250X250 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 5 | 71.35 |  | 356.75
19 | 030703007003 | 方形散流器 400×400 | 1.名称:方形散流器 2.规格:400×400 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 16 | 104.08 |  | 1665.28
20 | 030703007004 | 防雨百叶 1000X300 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:1000X300 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 243.12 |  | 243.12
21 | 030703007005 | 防雨百叶 400X300 | 1.名称:防雨百叶 2.规格:400X300 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 124.97 |  | 124.97
22 | 030703007006 | 回风百叶 1000*300 | 1.名称:回风百叶 2.规格:1000X300 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 3 | 178.03 |  | 534.09
23 | 030703007007 | 回风百叶 1400*300 | 1.名称:回风百叶 2.规格:1400*300 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 178.03 |  | 178.03
24 | 030703007008 | 回风百叶 800*300 | 1.名称:回风百叶 2.规格:800*300 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 13 | 165.93 |  | 2157.09
25 | 030703007015 | 新风散流器 200X200 | 1.名称:新风散流器 2.规格:200X200 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 4 | 74.77 |  | 299.08
26 | 030703007016 | 新风散流器 200X200 | 1.名称:新风散流器 2.规格:160X120 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 4 | 74.77 |  | 299.08
27 | 030703001001 | 对开多叶调节阀-160*120 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:160*120 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 4 | 148.62 |  | 594.48
28 | 030703001002 | 对开多叶调节阀-200*200 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.规格:200*200 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 9 | 148.62 |  | 1337.58
29 | 031001006001 | 冷凝水UPVC管道 DE25 | 1.介质:冷凝水 2.材质、规格:冷凝水UPVC管道 DE25 3.连接形式:粘接 4.保温:15厚难燃B1级、柔性泡沫橡胶绝热材料 5.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 58.218 | 25.54 |  | 1486.89
30 | 031001006002 | 冷凝水UPVC管道 DE32 | 1.介质:冷凝水 2.材质、规格:冷凝水UPVC管道 DE32 3.连接形式:粘接 4.保温:15厚难燃B1级、柔性泡沫橡胶绝热材料 5.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 21.014 | 31.6 |  | 664.04
31 | 031001006003 | 冷凝水UPVC管道 DE40 | 1.介质:冷凝水 2.材质、规格:冷凝水UPVC管道 DE40 3.连接形式:粘接 4.保温:15厚难燃B1级、柔性泡沫橡胶绝热材料 5.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 16.247 | 36.43 |  | 591.88
32 | 031001004001 | 紫铜管 Φ6.35 | 1.规格、压力等级:紫铜管 Φ6.35 2.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 3.保温:15厚难燃B1级、柔性泡沫橡胶绝热材料 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 54.578 | 22.71 |  | 1239.47
33 | 031001004002 | 紫铜管 Φ9.53 | 1.规格、压力等级:紫铜管 Φ9.53 2.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 3.保温:15厚难燃B1级、柔性泡沫橡胶绝热材料 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 93.543 | 31.54 |  | 2950.35
34 | 031001004003 | 紫铜管 Φ12.7 | 1.规格、压力等级:紫铜管 Φ12.7 2.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 3.保温:15厚难燃B1级、柔性泡沫橡胶绝热材料 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 24.892 | 44.97 |  | 1119.39
35 | 031001004004 | 紫铜管 Φ15.88 | 1.规格、压力等级:紫铜管 Φ15.88 2.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 3.保温:20厚难燃B1级、柔性泡沫橡胶绝热材料 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 17.344 | 51.08 |  | 885.93
36 | 031001004005 | 紫铜管 Φ19.05 | 1.规格、压力等级:紫铜管 Φ19.05 2.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 3.保温:20厚难燃B1级、柔性泡沫橡胶绝热材料 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 15.939 | 66.83 |  | 1065.2
37 | 031001004006 | 紫铜管 Φ22.23 | 1.规格、压力等级:紫铜管 Φ22.23 2.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 3.保温:20厚难燃B1级、柔性泡沫橡胶绝热材料 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 21.952 | 78.11 |  | 1714.67
38 | 031001004007 | 紫铜管 Φ25.4 | 1.规格、压力等级:紫铜管 Φ25.4 2.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 3.保温:20厚难燃B1级、柔性泡沫橡胶绝热材料 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 8.622 | 88.47 |  | 762.79
39 | 031001004008 | 紫铜管 Φ28.6 | 1.规格、压力等级:紫铜管 Φ28.6 2.压力试验及吹、洗设计要求:空气吹扫 3.保温:20厚难燃B1级、柔性泡沫橡胶绝热材料 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 10 | 105.68 |  | 1056.8
40 | 031003001001 | 分歧器 | 1.规格、压力等级:分歧器 2.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 16 | 95.49 |  | 1527.84
41 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:管道支架制作安装 2.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | kg | 171.915 | 27.83 |  | 4784.39
42 | 031201003001 | 水管风管支架刷漆 | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆，调和漆两道 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | kg | 171.915 | 2.39 |  | 410.88
43 | 031002003002 | 水管套管 DN40 | 1.名称、类型:水管套管 DN40 2.材质:钢套管 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2 | 45.8 |  | 91.6
44 | 030413003001 | 开洞 1100*400 | 1.名称:开洞 1100*400 2.类型:砖墙 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 34.5 |  | 34.5
45 | 030413003002 | 开洞 500*350 | 1.名称:开洞 500*350 2.类型:砖墙 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 13.72 |  | 13.72
46 | 030413003003 | 开洞 DN50 | 1.名称:开洞 DN50 2.类型:砖墙 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2 | 28.16 |  | 56.32
47 | 030704002001 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:漏光、漏风试验 2.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 98.94 | 35.35 |  | 3497.53
|  | 排风 | [6 empty] | 134946.27
48 | 030108001002 | CFG管道式通风机 | 1.名称:CFG管道式通风机 ZP-7-2 2.规格:电源:220V 功率:0.10KW 噪音:49DB 风量:418M3/H 风压:172PA 3.减振底座形式、数量:减震器安装 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1 | 3230.75 |  | 3230.75
49 | 030108001003 | 变频箱式离心风机(带活性炭) | 1.名称:变频箱式离心风机ZP-8-2(带活性炭) 2.规格:电源:3Φ/380V/50HZ 功率:1.1KW 变频 风量:1300M3/H 风压:600 PA 3.减振底座形式、数量:减震器安装 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1 | 3575.54 |  | 3575.54
50 | 030108001004 | 玻璃钢离心风机-变频 BLF4-72-6A 配防雨帽 | 1.名称:玻璃钢离心风机PF-7-2 2.型号:变频 BLF4-72-6A 配防雨帽 3.规格:电源:3Φ/380V/50HZ 功率:4KW 风量：6840M³/H 风压:1230 PA 风量:9000M³/H、全压:400PA 4.减振底座形式、数量:减震器安装 5.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1 | 7152.35 |  | 7152.35
51 | 030108001005 | 玻璃钢离心风机-变频 F4-72 3.6A 配防雨帽 | 1.名称:玻璃钢离心风机PF-7-1 2.型号:变频 F4-72 3.6A 配防雨帽 3.规格:电源:3Φ/380V/50HZ 功率:1.5KW 风量:3630M3/H 风压:1050 PA 风量:4000M³/H、全压:350PA 4.减振底座形式、数量:减震器安装 5.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1 | 5573.59 |  | 5573.59
52 | 030404033001 | 天花式排气扇 PT15 | 1.名称:天花式排气扇ZP-7-3 PT15 2.型号:风量:150M³/H 电源:220V 功率:36W 噪音:45DB 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 1 | 140.31 |  | 140.31
53 | 030108001006 | 箱式离心风机ZP-7-1、ZP-8-1(带活性炭) | 1.名称:箱式离心风机ZP-7-1、ZP-8-1(带活性炭) 2.规格:电源:3Φ/380V/50HZ 功率:0.75KW 噪音:59DB 风量:900M3/H 风压:268 PA 3.减振底座形式、数量:减震器安装 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 台 | 2 | 3575.54 |  | 7151.08
54 | 030702005001 | PP塑料风管 | 1.名称:PP塑料风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长320内 4.板材厚度:3厚 5.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 20.16 | 491.94 |  | 9917.51
55 | 030702005002 | PP塑料风管 | 1.名称:PP塑料风管 2.形状:矩形 3.规格:长边长500内 4.板材厚度:4厚 5.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 75.737 | 487.01 |  | 36884.68
56 | 030702005006 | PP塑料风管 | 1.名称:PP塑料风管 2.形状:圆形 3.板材厚度:3厚 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 41.31 | 673.35 |  | 27816.09
57 | 030702005007 | PP塑料风管 | 1.名称:PP塑料风管 2.形状:圆形 3.板材厚度:4厚 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 0.667 | 449.23 |  | 299.64
58 | 030703019002 | 柔性接口 | 1.名称:软接头 2.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 2.258 | 441.19 |  | 996.21
59 | 030703021001 | 活性炭处理箱 1400*1100*1000 | 1.名称:活性炭处理箱 2.规格:1400*1100*1000 3.参数:风量:4000m³/h、全压:350Pa 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 3758.74 |  | 3758.74
60 | 030703021002 | 活性炭处理箱 1600*1300*1200 | 1.名称:活性炭处理箱 2.规格:1600*1300*1200 3.参数:风量:9000m³/h、全压:400Pa 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 5421.53 |  | 5421.53
61 | 030703020002 | 消音箱 1000*800*800 | 1.名称:消音箱 2.规格:1000*800*800 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2 | 1026.94 |  | 2053.88
62 | 030703020003 | 消音箱 1200*900*900 | 1.名称:消音箱 2.规格:1200*900*900 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 1459.47 |  | 1459.47
63 | 030703020004 | 消声器 D500*800 | 1.名称:消音箱 2.规格:D500*800 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 3 | 388.53 |  | 1165.59
64 | 030703007010 | 单层排风百页 300*300 | 1.名称:单层排风百页 2.规格:300*300 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 6 | 72.43 |  | 434.58
65 | 030703007011 | 防雨百页 400*400 | 1.名称:防雨百页 2.规格:400*400 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2 | 129.13 |  | 258.26
66 | 030703007012 | 防雨百页 500*500 | 1.名称:防雨百页 2.规格:500*500 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 188.15 |  | 188.15
67 | 030703007013 | 防雨百页 D110 | 1.名称:防雨百页 2.规格:D110 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 72.67 |  | 72.67
68 | 030703007014 | 防雨百页 D250 | 1.名称:防雨百页 2.规格:D250 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 72.67 |  | 72.67
69 | 030703005001 | 70℃防火阀-500*320 | 1.名称:70℃防火阀 2.材质:PP材质 3.规格:500*320 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 216.26 |  | 216.26
70 | 030703005002 | 电动蝶阀-D200 | 1.名称:电动蝶阀 2.材质:PP材质 3.规格:D200 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 6 | 347.16 |  | 2082.96
71 | 030703005003 | 电动蝶阀-D315 | 1.名称:电动蝶阀 2.材质:PP材质 3.规格:D315 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2 | 372.02 |  | 744.04
72 | 030703005004 | 电动对开多叶调节阀-400*200 | 1.名称:电动对开多叶调节阀 2.材质:PP材质 3.规格:400*200 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 388.62 |  | 388.62
73 | 030703005005 | 蝶阀-D200 | 1.名称:蝶阀 2.材质:PP材质 3.规格:D200 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 5 | 107.16 |  | 535.8
74 | 030703005006 | 蝶阀-D315 | 1.名称:蝶阀 2.材质:PP材质 3.规格:D315 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 132.02 |  | 132.02
75 | 030703005007 | 对开多叶调节阀-200*120 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.材质:PP材质 3.规格:200*120 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 4 | 148.62 |  | 594.48
76 | 030703005008 | 对开多叶调节阀-250*120 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.材质:PP材质 3.规格:250*120 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 148.62 |  | 148.62
77 | 030703005009 | 对开多叶调节阀-250*200 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.材质:PP材质 3.规格:250*200 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 148.62 |  | 148.62
78 | 030703005010 | 对开多叶调节阀-400*120 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.材质:PP材质 3.规格:400*120 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 148.62 |  | 148.62
79 | 030703005011 | 对开多叶调节阀-400*200 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.材质:PP材质 3.规格:400*200 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 3 | 148.62 |  | 445.86
80 | 030703005012 | 对开多叶调节阀-400*320 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.材质:PP材质 3.规格:400*320 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 168.78 |  | 168.78
81 | 030703005013 | 对开多叶调节阀-500*320 | 1.名称:对开多叶调节阀 2.材质:PP材质 3.规格:500*320 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 191.82 |  | 191.82
82 | 030703005014 | 风管止回阀-D200 | 1.名称:风管止回阀 2.材质:PP材质 3.规格:D200 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 113.26 |  | 113.26
83 | 030703005015 | 风管止回阀-250*200 | 1.名称:风管止回阀 2.材质:PP材质 3.规格:250*200 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 121.91 |  | 121.91
84 | 030703005016 | 风管止回阀-D315 | 1.名称:风管止回阀 2.材质:PP材质 3.规格:D315 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 138.12 |  | 138.12
85 | 030703005017 | 风管止回阀-320*120 | 1.名称:风管止回阀 2.材质:PP材质 3.规格:320*120 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 121.91 |  | 121.91
86 | 030413003004 | 开洞 500*420 | 1.名称:开洞 500*420 2.类型:砖墙 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 2 | 16.46 |  | 32.92
87 | 030413003005 | 开洞 500*500 | 1.名称:开洞 500*500 2.类型:砖墙 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 19.6 |  | 19.6
88 | 030413003006 | 开洞 600*420 | 1.名称:开洞 600*420 2.类型:砖墙 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 19.76 |  | 19.76
89 | 030413003007 | 开洞 600*600 | 1.名称:开洞 600*600 2.类型:砖墙 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 28.23 |  | 28.23
90 | 030413003008 | 开洞 D210 | 1.名称:开洞 D210 2.类型:砖墙 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 3.46 |  | 3.46
91 | 030413003009 | 开洞 D350 | 1.名称:开洞 D350 2.类型:砖墙 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 个 | 1 | 9.6 |  | 9.6
92 | 031002001002 | 风管支架 | 1.材质:管道支架制作安装 2.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | kg | 198.098 | 27.83 |  | 5513.07
93 | 031201003002 | 风管支架刷漆 | 1.除锈级别:轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆，调和漆两道 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | kg | 198.098 | 2.39 |  | 473.45
94 | 030704002002 | 风管漏光试验、漏风试验 | 1.漏光试验、漏风试验、设计要求:漏光、漏风试验 2.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 135.253 | 35.35 |  | 4781.19
|  | 措施项目 | [6 empty] | 2434.53
95 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
96 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 2434.53 |  | 2434.53
合 计 | [8 empty] | 209919.78
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：药学实训室修缮改造-暖通工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 30410.95 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 30410.95
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：药学实训室修缮改造-暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 20748.53 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 8501.80
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 29250.33 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：药学实训室修缮改造-暖通工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 20748.53
合 计 |  |  |  | 20748.53 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：药学实训室修缮改造-暖通工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 269581.06 | 9 |  | 24262.3
合 计 | [6 empty] | 24262.3
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13