## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：室外雨污分流工程改造 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 1379225.07
1.1 | 原管网拆除工程 | 135494.43
1.2 | 新建雨水污水工程 | 1047944.00
1.3 | 总平铺装拆除 | 23013.87
1.4 | 总平铺装修复 | 172772.77
2 | 措施合计 | 235666.58
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 157707.39
2.2 | 其他措施费 | 77959.19
3 | 其他项目 | 157192.26 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 137922.51
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 19269.75
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 1772083.91
5 | 增值税销项税额 | 159487.55 |  |  | －
6 | 总造价 | 1931571.46
7 | 人工费 | 218910.83
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 1,931,571.46 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：室外雨污分流工程改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 原管网拆除工程 | [6 empty] | 135494.43
1 | 041001006001 | 拆除管道 | 1.材质:拆除塑料管道 2.管径:φ300内 |  | m | 29.201 | 6.83 |  | 199.44
2 | 041001006002 | 拆除管道 | 1.材质:拆除混凝土管道 2.管径:φ300内 |  | m | 20.099 | 24.12 |  | 484.79
3 | 041001008001 | 拆除混凝土结构 | 1.结构形式:原有钢筋混凝土隔油池拆除-6立方 |  | m3 | 6 | 286.54 |  | 1719.24
4 | 010401012001 | 原有排出点封堵 | 1、砖品种、规格、强度等级:双隅砖封堵 2、部位:管道封堵 |  | 处 | 2 | 43.28 |  | 86.56
5 | 040101005001 | 现状化粪池、隔油池清污 | 1.名称:现状化粪池、隔油池清污 2.运距:30KM内 |  | m3 | 280 | 176.33 |  | 49372.4
6 | 040101005002 | 现状管道清污 | 1.名称:现状管道清污 DN300内 2.运距:30KM内 |  | m | 560 | 72.25 |  | 40460
7 | 040101005003 | 现状管道清污 | 1.名称:现状管道清污 DN900内 2.运距:30KM内 |  | m | 430 | 100.4 |  | 43172
|  | 新建雨水污水工程 | [6 empty] | 1047944
8 | 040501004001 | 污水HDPE双壁波纹管 DN300 8KN | 1.材质及规格:污水HDPE双壁波纹管 DN300 8KN 2.连接形式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 154.404 | 128.16 |  | 19788.42
9 | 040501004002 | 污水HDPE双壁波纹管 DN400 8KN | 1.材质及规格:污水HDPE双壁波纹管 DN400 8KN 2.连接形式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 132.435 | 192.23 |  | 25457.98
10 | 040501004003 | 污水HDPE双壁波纹管 DN500 8KN | 1.材质及规格:污水HDPE双壁波纹管 DN500 8KN 2.连接形式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 79.857 | 296.72 |  | 23695.17
11 | 040501004004 | 雨水HDPE双壁波纹管 DN200 8KN | 1.材质及规格:雨水HDPE双壁波纹管 DN200 8KN 2.连接形式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 86.586 | 78.7 |  | 6814.32
12 | 040501004005 | 雨水HDPE双壁波纹管 DN300 8KN | 1.材质及规格:雨水HDPE双壁波纹管 DN300 8KN 2.连接形式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 316.098 | 128.16 |  | 40511.12
13 | 040501004006 | 雨水HDPE双壁波纹管 DN400 8KN | 1.材质及规格:雨水HDPE双壁波纹管 DN400 8KN 2.连接形式:胶圈接口 3.管道检验及试验要求:闭水试验 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m | 59.456 | 192.23 |  | 11429.23
14 | 040504008001 | 地埋式不锈钢隔油池 | 1.名称:JNCY-B-50/Z地埋式不锈钢隔油池 2.型号:多功能油水处理器单台处理量50m³/h,运行功率2.57kw 3.规格:2600x1400x1800;SUS304 4.设备基坑:C20钢筋混凝土，预埋套管 5.基坑做法:参见<91SB4排水工程通用图集》中1-6号钢筋混凝土排污降温池XB-1-6做法 6.爬梯:SUS304检修楼梯 800高 7.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 1 | 103309.97 |  | 103309.97
15 | 040504008002 | 地埋式实验室废水处理池 | 1.名称:地埋式实验室废水处理池 2.规格:废水处理量:30立方米/天 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 1 | 179510.7 |  | 179510.7
16 | 040504002001 | 污水预制钢筋混凝土检查井 DN1000 | 1.名称:污水预制钢筋混凝土检查井 DN1000 2.位置:人行道、绿化 3.深度:平均深度1.5米 4.井盖、井圈材质及规格:B125轻型球墨铸铁井盖 5.井标识铭牌、防护网 6.其他:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 2 | 3910.61 |  | 7821.22
17 | 040504002002 | 雨水预制钢筋混凝土检查井 DN1000 | 1.名称:雨水预制钢筋混凝土检查井 DN1000 2.位置:人行道、绿化 3.深度:平均深度1.5米 4.井盖、井圈材质及规格:B125轻型球墨铸铁井盖 5.井标识铭牌、防护网 6.其他:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 9 | 3904.78 |  | 35143.02
18 | 040504002003 | 污水预制钢筋混凝土检查井 DN1000 | 1.名称:污水预制钢筋混凝土检查井 DN1000 2.位置:车道 3.深度:平均深度1.5米 4.井盖、井圈材质及规格:D400重型球墨铸铁井盖 5.井标识铭牌、防护网 6.其他:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 14 | 3934.12 |  | 55077.68
19 | 040504002004 | 雨水预制钢筋混凝土检查井 DN1000 | 1.名称:雨水预制钢筋混凝土检查井 DN1000 2.位置:车道 3.深度:平均深度1.5米 4.井盖、井圈材质及规格:D400重型球墨铸铁井盖 5.井标识铭牌、防护网 6.其他:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | 座 | 13 | 3934.2 |  | 51144.6
20 | 031001006001 | 雨水UPVC排水管 DN100（先列项） | 1.材质、规格:雨水UPVC排水管 DN100 2.连接形式:粘接 3.压力试验及吹、洗设计要求:按设计图纸及规范要求 |  | m | 2140 | 51.03 |  | 109204.2
21 | 031004014001 | 87型雨水斗 DN100 | 1.型号、规格:87型雨水斗 DN100 |  | 个 | 80 | 120.65 |  | 9652
22 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1.材质:密排木撑板 2.挡土深度:综合考虑 3.立柱及撑杆制作安装:5厚木板，10*10cm横撑木方，DN50钢管顶撑间距2m 4.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m2 | 43.68 | 55.83 |  | 2438.65
23 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土 2.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 1764.1961 | 8.74 |  | 15419.07
24 | 040103001001 | 砂垫层 | 1.填方材料品种:砂垫层 2.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 93.8221 | 413.53 |  | 38798.25
25 | 040103001002 | 回填中粗砂 | 1.填方材料品种:中粗砂 2.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 270.8612 | 383.17 |  | 103785.89
26 | 040103001003 | 回填石屑 | 1.填方材料品种:回填石屑 2.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 469.1108 | 245.43 |  | 115133.86
27 | 040103001004 | 回填方 | 1.密实度要求:回填土 夯实机夯实 槽、坑 2.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 666.547 | 20.31 |  | 13537.57
28 | 040103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:30KM 3.其他事项:含根据图纸及规范要求完成该清单项目所需要的其他附属工作内容，并综合考虑其他完成本工作涉及的所有费用 |  | m3 | 1097.6491 | 73.13 |  | 80271.08
|  | 总平铺装拆除 | [6 empty] | 23013.87
29 | 041001002001 | 透水花岗岩铺地拆除 | 1、50厚火烧面花岗岩拆除 2、50厚中砂层拆除 3、150厚6%水泥稳定石屑层拆除 |  | m2 | 12.94 | 26.87 |  | 347.7
30 | 041001001001 | 沥青路拆除 | 1、30厚细粒式(AC-13)改性沥青混凝土面层拆除 2、粘层沥青(PC-3)拆除 3、50厚中粒式(AC-20)改性沥青混凝土拆除 4、粘层沥青(PC-3)上加一层土工布拆除 |  | m2 | 529 | 8.26 |  | 4369.54
31 | 041001001002 | 水泥路拆除 | 1、200厚C25混凝土面层拆除 2、100厚天然碎石垫层拆除 |  | m2 | 167.17 | 32.5 |  | 5433.03
32 | 041001002002 | 水泥砖地面拆除 | 1、60厚水泥砖（砂扫缝）拆除 2、30厚1:3水泥砂浆（或中砂）拆除 3、200厚C15混凝土拆除 4、300厚3:7灰土或自然砂砾拆除 |  | m2 | 26.68 | 58.13 |  | 1550.91
33 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | 1、混凝土路缘石拆除 2、30厚1:3水泥砂浆拆除 3、100厚C15素混凝土拆除 4、100厚6%水泥石粉垫层拆除 |  | m | 11 | 9.3 |  | 102.3
34 | 050101007001 | 清除地被植物 | 1、砍挖绿篱露地花卉(高度cm) 60以内 |  | m2 | 306.99 | 5.67 |  | 1740.63
35 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:土方 2、运距:30km |  | m3 | 68.92 | 73.13 |  | 5040.12
36 | 040103002003 | 余方弃置 | 1、废弃料品种:石方 2、运距:30km |  | m3 | 37 | 119.72 |  | 4429.64
|  | 总平铺装修复 | [6 empty] | 172772.77
37 | 040204002001 | 透水花岗岩铺设 | 1、50厚火烧面花岗岩 2、50厚中砂层 3、150厚6%水泥稳定石屑层 4、素土夯实,夯实系数> |  | m2 | 12.94 | 255.54 |  | 3306.69
38 | 040203006001 | 沥青混凝土路面 | 1、40厚细粒式(AC-13)改性沥青混凝土面层,碾压平整 2、粘层沥青(PC-3) 3、60厚中粒式(AC-20)改性沥青混凝土 4、粘层沥青(PC-3)上加一层土工布 |  | m2 | 529 | 202.43 |  | 107085.47
39 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、200厚C30混凝土面层，水养生 2、100厚天然碎石垫层 3、原有基土碾压密实,压实系数>0.93 |  | m2 | 167.17 | 208.68 |  | 34885.04
40 | 040204002002 | 水泥砖地面铺设 | 1、60厚水泥砖（砂扫缝） 2、30厚1:3水泥砂浆（或中砂） 3、200厚C15混凝土 4、300厚3:7灰土或自然砂砾 5、素土夯实，压实度≥93% |  | m2 | 26.68 | 294.3 |  | 7851.92
41 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1、600X400X150混凝土路缘石,50x30倒角 2、30厚1:3水泥砂浆 3、100厚C15素混凝土 4、100厚6%水泥石粉垫层 5、素土夯实 |  | m | 11 | 152.21 |  | 1674.31
42 | 050102012001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类 2.铺种方式：满铺 3.养护期:1年 |  | m2 | 306.99 | 57.71 |  | 17716.39
43 | 040205006001 | 路面标线修复 | 1.材料品种:路面标线修复 2.工艺:温漆 |  | m2 | 5 | 16.49 |  | 82.45
44 | 040205014001 | 信号灯 | 1.类型:夜间警示闪光灯 |  | 根 | 5 | 34.1 |  | 170.5
|  | 措施项目 | [6 empty] | 172076.39
45 | 粤011701008001 | 综合钢脚手架 | 1.搭设方式:双排脚手架 2.高度:30m |  | m2 | 4280 | 21.99 |  | 94117.2
46 | 040205012001 | 水马 | 1.类型:高水马 2.规格、型号:H=2M 3.工期:20天 4.其他:未尽事宜，详见招标图纸、招标文件及国家规范 |  | m | 584.956 | 47.64 |  | 27867.3
47 | 040205012002 | 铁马 | 1.类型:C7穿孔钢板铁马围蔽形式 2.规格、型号:1.30*1.30m 3.工期:20天 4.其他:未尽事宜，详见招标图纸、招标文件及国家规范 |  | m | 100 | 57.97 |  | 5797
48 | 041102017001 | 隔油池挡墙模板 | 1.构件类型:现浇混凝土模板制作、安装 挡墙 |  | m2 | 63.34 | 66.16 |  | 4190.57
49 | 041102036001 | 池盖模板 | 1.构件类型:池盖模板 |  | m2 | 9.51 | 104.01 |  | 989.14
50 | 041109007001 | 给水管管线保护 | 1.名称:给水管管线保护 |  | m | 220 | 40.97 |  | 9013.4
51 | 041109007002 | 雨水管管线保护 | 1.名称:雨水管管线保护 |  | m | 220 | 40.97 |  | 9013.4
52 | 041109007003 | 污水管管线保护 | 1.名称:污水管管线保护 |  | m | 220 | 40.97 |  | 9013.4
53 | 041109007004 | 电气管管线保护 | 1.名称:电气管管线保护 |  | m | 220 | 40.97 |  | 9013.4
54 | 040205017001 | 锥型交通标 | 1.规格、型号:锥型交通标 2.考虑摊销 |  | 个 | 10 | 28.89 |  | 288.9
55 | 040205017002 | 塑料警示柱 | 1.规格、型号:塑料警示柱 2.考虑摊销 |  | 个 | 10 | 11.89 |  | 118.9
56 | 040205017003 | 防撞筒(墩) | 1.规格、型号:防撞沙桶 2.考虑摊销 |  | 个 | 2 | 131.89 |  | 263.78
57 | 040205004001 | 标志板 | 1.类型:太阳能施工牌 2.材质、规格尺寸:1500*500 |  | 块 | 2 | 475 |  | 950
58 | 040205004002 | 标志板 | 1.类型:太阳能导向牌 2.材质、规格尺寸:1500*500 |  | 块 | 2 | 360 |  | 720
59 | 040205004003 | 标志板 | 1.类型:太阳能限速牌 2.材质、规格尺寸:1500*500 |  | 块 | 2 | 360 |  | 720
合 计 | [8 empty] | 1551301.46
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：室外雨污分流工程改造 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19.8 | 63590.19 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
合 计 |  |  |  |  | 63590.19
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：室外雨污分流工程改造 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 137922.51 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 19269.75
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 157192.26 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：室外雨污分流工程改造 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  | 137922.51
合 计 |  |  |  | 137922.51 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：室外雨污分流工程改造 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 1772083.91 | 9 |  | 159487.55
合 计 | [6 empty] | 159487.55
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13