广州科学城排水管理有限公司

2023-2024年排水设施检测项目（标段*）合同

合同编号：

甲    方：广州科学城排水管理有限公司

电    话：

地    址：

乙    方：
电    话：

地    址：

协 议 书

项目名称：2023-2024年排水设施检测项目（标段*）

项目类型：服务类

随着黄埔区建设的快速发展，配套的市政雨污水管道的同步建设，同时维护河涌、湖泊自然水体长制久清、以及区域的雨污分流查漏补缺改造工程的实施。目前历史空白区域管网设施数据尚未完善，新增排水设施陆续建成，导致维管范围排水设施数据资料不齐全。为完善现有排水设施基础资料，需要开展维管范围排水管网修补测以及对新建的排水管道测绘入库工作，建立全面的排水管网运行系统图，加快推进黄埔区公共排水设施移交工作、排水管网核查与补测补绘等工作，根据广州科学城排水管理有限公司2023-2024年排水设施检测项目（标段*）的招标结果，按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同暂定金额为：人民币（大写）元（¥：元）（其中增值税税率为：      ，增值税金额：元）。

二、服务内容

乙方须对黄埔区内甲方指定的排水设施进行管网检测（包括但不限于采用人工检查、管道潜望镜（QV）检测、CCTV检测及声呐检测等方式检测管网功能性和结构性缺陷、雨污混接或偷排等情况，并编制及印刷检测报告等）、管线测绘（包括但不限于排水管网测量、管线调绘，测管线起点、折点、交点、终点、分支点、变坡点和变径点的坐标和高程，管线调查、管线探测、计算、展点、清绘、绘略图、写说明、检查修改、成果资料整理、入库等内容）和检测必要辅助措施（包括但不限于管堵拆除、管堵砌筑、气囊管堵安装拆除及必要的潜水配合等），同步核对并完善排水设施管理作业平台管网基础信息，最终实施内容以甲方发出的工作任务单为准。

甲方有权根据项目开展情况在黄埔区范围内合理调整各标段的实施范围（具体以工作任务单为准），乙方必须无条件接受。

三、项目实施工作要求

| 工作内容 | 工作方法 | 适用条件 | 名称 | 具体工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管网检测 | 仪器探查 | 井内水位低于管道 | 电子潜望镜检测 | 对井内管道进行检测判断该井是否为混接点 |
|  |  | 电子潜望镜检测后发现支管暗接或其他污水接入管道 | 闭路电视检测技术 | 对支管暗接水质进行初步判断，准确定位污水接入点，对混接点源或支管暗接须通过各种方法追溯到具体排水企业或个人 |
|  | 人工探查 | 初步溯源 | 开井排查 | 由工作人员到现场开井查看井室内接管情况。 |
|  |  | 管径D1000以上，上下游间水质变化较大，疑似有外来污水混入，而且井内水位高过管道，无法封堵抽排，用其他检测方法探明管道内部情况 | 蛙人潜水拍摄 | 蛙人潜水探明污水接入点位置，管径，初步流量。 |
| 流量测定 | 容器测定 | 安装仪器，记录流量计数据 | 容器 | 通过测定单位时间容器内水的体积计算流量 |
|  | 浮标测定 | 管道非满流的情况 | 浮标测定 | 通过测定单位时间浮标的流动距离计算流量 |
|  | 流量计测定 | 满管和非满管的流量测量 | 流量计测定 | 安装仪器，记录流量计数据；常规手段无法测定的管道，通过上下游安装流量计，来测定混接点流量 |
| 管线测绘 | 仪器测量 | 所有管线 | 管线测量 | 测量管线（含附属检查井）高程、走向、管网连接关系等 |
|  | 计算机系统绘图 | 所有管线 | 图纸绘制 | 利用计算机软件对管线测量结果进行绘制，并将数据导入原有GIS系统。 |

根据甲方发出的任务单完成相应的实施内容。如遇到特殊情况，由双方根据现场实际情况要求确定工作内容及方法。

（一）如检测过程发现较大隐患或重大隐患需要辅助措施（包括但不限于管堵拆除、管堵砌筑和气囊管堵安装拆除），由甲方提出具体要求或由乙方向甲方提出申请，经甲方核实且书面同意后方可实施。

（二）乙方必须无条件响应甲方的检测任务单，并按照检测任务单的要求执行检测工作。

（三）由于项目存在不确定性，工作内容发生变化时，乙方须全力配合并按甲方要求执行，工作内容变化所产生的一切费用均已包含在本合同价款及合同结算单价内（封堵费用按照合同结算单价中封堵单价及实际工程量结算）。

（四）工作要求

1、项目执行的技术标准

①《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2017；

②《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

③《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016；

④《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009；

⑤《水质化学需氧量的测定》HJ 828-2017；

⑥《城镇污水水质标准检验方法》CJ/T51-2018。

⑦其他有效期内的国家或地方检测方法及标准。

2、项目工作要求

（1）利用现有的排水设施基础数据底图，排查空白区域，开展修补测普查工作。

（2）修补测普查工作内容包括布设导线，引测水准，管线调绘，测管线起点、折点、交点、终点、分支点、变坡点和变径点的坐标和高程，管线调查、管线探测、计算、展点、清绘、绘略图、写说明、检查修改、成果资料整理、入库等内容。查明排水管线的连接关系、管径、材质、埋深及其附属物（检查井、排水口、拍门等）。

（3）对检测测绘的新增排水管线进行新旧排水管线的接边数据处理，最终生成排水管网系统图；

（4）对新增的排水管线进行内窥检测，查明新增排水管线存在的结构性和功能性缺陷的位置及分布情况。

（5）新建项目排水设施检测包括内窥检测、井盖和图纸检查，查明存在的管网缺陷问题与其他问题的等级及位置分布。

四、工作流程

接到甲方下发的任务单后，乙方应该根据现场实际情况编制单项（张）施工方案、任务单预算书。重要任务施工（如有限空间作业、开挖施工时）时，乙方还应根据本张任务单编制并提供施工图及其他甲方要求的应该由乙方提供的资料；如施工图由甲方提供，则乙方根据甲方提供的施工图编制施工方案、单项（张）任务单预算书及其他甲方要求的应该由乙方提供的资料。以上资料经甲方初审后，乙方正式开始专项实施工作，预算书的报价作为本任务单的结算上限价。

1.前期准备：包括资料收集、整编，现场踏勘、编制技术方案和拟检测管线图纸。

2.管渠检测：对排水管网的内部结构性和功能性缺陷进行检测，查明排水管网内部缺陷分布情况及缺陷严重程度。

3.对排水管网内部破裂、脱节及渗漏严重的，或检查井周边出现沉降、下陷情况严重的管段，了解管渠周边土体是否存在松散区或空洞情况，对排水管渠外部隐患进行评估，必要时开展地下空洞检测。

4.建议检测工作流程按工作流程图开展，如下图所示。

图1排水设施检测工作流程图

任务单

收集资料及整编

踏勘

乙方编写技术方案及其他应该由乙方提供的资料，并交由甲方审核通过后实施

排水管网内部检测

方法：QV或CCTV检测等

排水管网检测结果评估报告

成果编辑、输出

管渠权属单位核实,成果提交

检测验收

提出整改建议

发现重大隐患

甲方

检查

不符合要求

符合要求

费用据实结算

提出封堵申请，甲方审核后批准实施

排水管网检测复核

五、质量要求

1.乙方必须按照相关规范及文件要求，做好本项目的管网检测与测绘工作，检测及测绘成果均须真实准确，不得弄虚作假。

2.乙方在实施项目的过程中必须制定质量控制计划并服从甲方质量控制管理和本项目实施的监督检查。乙方必须配合甲方对本项目实施的监督检查，即甲方不定期监督检查乙方的工作实施情况。

3.管网检测与测绘成果资料包括准备工作资料、现场工作记录资料、视频录像资料、检测与评估报告、成果图纸等，成果资料应按甲方要求格式提交并协助完成数据入库工作。

（一）管网检测要求

1.乙方根据甲方下达的检测任务单开展检测工作。

2.对指定路段排水设施采用人工检查、管道潜望镜（QV）检测、CCTV检测等方式检查管渠内部沉积、结垢、障碍物、结构损坏性改变、树根、积水、封堵、浮渣等情况和检查井沉积情况，并同时检查所检测管段井盖环、收水口及收水井的完好情况。

3.乙方对管网中的结构性隐患、错接混接和连通性问题进行定性定量定位，作为下一步开展隐患整治的依据。

4.根据甲方下达的检测任务单，必要时同时进行污染源摸查检测。

（二）管网封堵要求

管网检测过程发现较大隐患或重大隐患需要辅助措施的（包括但不限于管堵拆除、管堵砌筑和气囊管堵安装拆除），由甲方向乙方提出具体要求，或由乙方向甲方提出申请，经甲方核实并书面同意后方可实施。

（三）检测实施要求

1、QV检测法检测的管段的最大水深不应大于管径的二分之一；

2、QV检测过程应对检测管渠进行全面录像、拍照，应能确定缺陷的距离；

3、CCTV检测时应符合《检测规程》的有关规定；

4、CCTV检测时，必须自动更新从电缆校准点到摄像头聚焦点之间的距离记录，以米为单位精确到0.1米。测量电缆长度的精度必须达到±1%；

5、排水管渠CCTV检测图像必须真实地反映客观事实，合格率100%；

6、检测前必须对管渠内的气体进行安全检测，确保工作人员的安全；

（四）现场工作记录资料要求

1、每一检测管段均应有现场照片，照片内应明确显示与之街道对应的管段检测标志板，检查井已安装编号牌的，视频起始端及末端均应清晰显示该编号牌及其编号；

2、排水管渠排查过程中核定管渠的拓扑关系以及流向，并记录检查井编号；

3、排查过程中记录缺陷点与检查井的距离；

4、每一管段的视频录像资料应有检测影像资料版头，检测影像资料版头的格式应符合《检测规程》附录A的规定；

5、现场记录表应当场填写，乙方应校核签字。现场记录表的格式应符合《检测规程》附录B的规定。

（五）检测成果要求

提交的排水管渠缺陷检测成果资料除应符合本合同的有关规定外，还应符合《检测规程》第10章的有关规定，检测报告中应包含有代表性的缺陷图片。检测报告和完成工作量的编写参见《广州市排水管渠重大事故隐患判定标准》（详见附件4）。

（六）内窥检测缺陷成果图要求

检测成果中应绘制内窥检测缺陷成果图，包含但不限于总平面图和分幅图，应标注井盖编号，水流流向，管渠拓扑关系以及管渠缺陷类别，等级和位置（含缺陷点到检查井距离和环向位置）等。

管道缺陷的环向位置应采用时钟表示法。缺陷描述应按照顺时针方向的钟点数采用4位阿拉伯数字表示起止位置，前两位数字表示缺陷起点位置，后两位数字应表示缺陷终止位置。检测缺陷用表1规定的缺陷符号进行标注。

表1  管渠缺陷内窥检测成果标注符号

| 结构性缺陷 | 破裂 | 变形 | 腐蚀 | 错口 | 起伏 | 脱节 | 接口材 料脱落 | 支管 暗接 | 异物 穿入 | 渗漏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能性缺陷 | 沉积 | 结垢 | 障碍物 | 残墙、坝根 |  | 树根 | 浮渣 |  |  |  |
| 符号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如为渠箱，标注时须注明。

（七）项目检测标准、判定标准及质量要求

本项目检测服务工作必须严格按照《广州市排水管渠重大事故隐患判定标准》、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）、《广州市排水设施维护、管理质量标准（试行）》、《城镇排水管道检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）和其他相关规范、标准、技术规程，并结合甲方及业主单位要求和现场实际情况组织施工。

本项目检测手段、工作流程、隐患点判定标准、成果要求、竣工资料必须严格按照《广州市排水管渠重大事故隐患判定标准》（详见附件4）执行，否则将不予验收并根据合同追究乙方的法律责任及民事赔偿。

（八）管线测绘要求

管线测绘工作内容包括布设导线，引测水准，管线调绘，测管线起点、折点、交点、终点、分支点、变坡点和变径点的坐标和高程，管线调查、管线探测、计算、展点、清绘、绘略图、写说明、检查修改、成果资料整理、入库等内容。查明排水管线的连接关系、管径、材质、埋深及其附属物（检查井、排水口、拍门等）。同时，对测绘的新增排水管线进行新旧排水管线的接边数据处理，最终生成排水管网系统图；

六、项目投入人员及最低配置要求

（一）人员需求

1、乙方按投标文件所承诺的拟投入人员名单派遣人员，以及按投标文件所承诺的拟投入设备清单配备设备，如未按要求配置的，甲方有权立即终止本合同，并要求乙方的担保银行全额兑付履约保函。配置人员及设备必须对应检测工作专门、独立配置，未经甲方书面同意不得擅自调配进行其它工作。

2、乙方须配有包括但不限于专业检测人员、检测设备管理员（机电、给排水等专业工程师以上职称）、现场专职安全员、质量检查员、资料员等专业人员。

3、乙方须配备至少5个摸查检测组及2个测绘组（摸查检测组与测绘组人员不可兼用），每组配备人员不得少于3名、每组至少有一人持有专业机构颁发的安全员上岗证。

4、乙方派出参加本检测项目工作的人员（如蛙人、CCTV技术员、封堵操作工）必须经过专业培训，持有劳工部门核发的证书方能上岗作业，特殊工种须经过市政行业协会或企业组织的培训、经考核合格才能上岗作业，其中乙方派出参加本检测项目的项目管理人员不低于项目工作人员总人数20%，工作人员上岗率100%，作业工人持证上岗率100％，其中，乙方接到甲方应急项目的通知时，保证可派出不少于2名蛙人到项目现场。

（二）设备要求

1、乙方应按投标文件所承诺的拟投入设备清单配备设备，如未按要求配置的，甲方有权立即终止本合同，并要求乙方的担保银行全额兑付履约保函。配置设备必须对应检测工作专门、独立配置，未经甲方书面同意不得擅自调配进行其它工作。

2、乙方须做好设备的日常维护保养工作，须保证投入设备的正常使用。因特殊原因，不能按计划进行管网初步摸查检测及专项摸查检测的，必须提供备用设备替代，备用设备的技术要求与投标文件承诺的一致。

（三）检测车辆要求

1.乙方应按投标文件所承诺的拟投入车辆进行配置，如未按要求配置的，甲方有权立即终止本合同，并要求乙方的担保银行全额兑付履约保函。未经甲方书面同意不得擅自调配进行其它工作。

2.乙方需提供车辆相关自有权属证明（行驶证）复印件及车辆所需各类证照，车辆必须属广州本地车牌。

3.检测车辆必须做好日常保养工作，乙方必须保证上述车辆的正常使用。因特殊原因，不能按计划进行管网初步摸查检测及专项摸查检测的，必须提供备用车辆替代，备用车辆的技术要求与检测车辆一致。

4.检测车辆在使用过程中产生的一切费用均由乙方负责，并需遵守我国有关法律法规，如发生事故、违章，由乙方负责。

（四）其他要求

1、乙方投入现场的人员、设备、车辆数量及标准应满足国家相关法律法规及投标文件承诺的应急服务的支持能力要求，若甲方发现乙方投入的人员、设备、车辆未能达到上述相关要求，甲方有权要求乙方在合理时间内进行更换或增加，乙方不得拒绝。

2、乙方在履行本合同的任何时候都应遵守：

(1)国家及地区有关安全、运输、环保的法律、法规和规章制度。

(2)甲方关于安全、环保和其他规章制度

3、乙方也应保证，为履行本合同而委托的人员及使用的运输工具在任何时候都应该：

(1)遵守上述所有的法律、法规和规章制度。

(2)取得合法牌照，车辆可以合法营运，司机本人具有营运资格。

(3)车辆须购买相关保险。车辆导致的第三方人身财产损害的，由乙方承担责任。

4、质量保修要求

（1）质量保修期为1年，以项目整体经甲方验收通过之日起计算。

（2）质量保修期内发生的质量问题由乙方负责整改并承担全部费用，乙方不得向甲方收取任何费用。

（3）因乙方工作质量问题造成的生命财产损失，由乙方独自承担其法律和经济责任，与甲方无关。

（4）质量保修期内，由乙方原因造成的质量问题，乙方应在甲方要求的时限内负责整改完毕，并承担整改费用；如乙方未在甲方要求时间内整改的，甲方有权委托其他单位进行整改，且甲方有权在质量保证金中扣除因乙方未在规定时间内整改而产生的一切费用及给甲方造成的损失，若质量保证金不足的，甲方有权要求乙方另行赔付；乙方整改并承担相应费用后，不免除对项目的损失赔偿责任。

（5）质量保修期内，由于乙方原因导致的质量问题由乙方免费负责整改，该部分质量保修期由乙方完成整改并经甲方验收合格之日起重新计算。

七、甲方乙方的权利和责任

（一） 甲方的权利和责任

1、甲方的权利：

（1）按工作实际需要下达管网检测、封堵等任务单，且本项目各项工作量可根据甲方实际现状进行相应调整及派发；

（2）对乙方的检测工作进行监督、检查、验收，发现检测质量问题要求乙方限期整改；

（3）定期对本项目所规定的人员和设备配置进行检查；

（4）要求乙方签订《安全管理协议书》（详见附件5），并对乙方的安全生产管理进行监督考核。

（5）甲方可同时调配乙方在甲方处报备所有人员、车辆和设备，乙方须无条件响应。

2、甲方的责任：

（1）根据乙方提出的封堵申请，核实现场实际需求；

（2）审核、确认和批准乙方申请的为配合检测采取的必要封堵措施；

（3）为乙方提供项目实施必要的协助，包括泵站调度降水等；

（4）按合同约定支付项目费用。

（二） 乙方的权利和责任

1、乙方的权利：

按照本合同确定的项目范围和要求开展管网检测、管线测绘及管网检测必要辅助措施工作。

2、乙方的责任：

（1）必须无条件服从甲方的任务分配，并依照合同约定独立完成甲方下达的检测工作，接到任务后根据任务单具体要求提交当次管网检测简报，以及检测任务所有成果及影像资料；

（2）乙方必须在合同签订生效之日起5个工作日内把项目负责人、所有投入人员的名单、设备清单、车辆清单向甲方报审。乙方必须按经甲方审查的人员和设备的名单（包括人员姓名和身份证号码、车辆车牌号码、检测设备登记号等）组织开展管网检测工作。如需对名单中的人员和设备进行调换，乙方需提前10个工作日向甲方书面申请，并经甲方书面同意后方可执行。如甲方认为乙方派驻人员不符合甲方服务要求，有权以书面形式通知乙方更换，乙方在收到甲方通知后10个工作日内更换派驻人员，更换  次后仍不符合甲方要求，甲方有权单方解除合同。

（3）及时做好检测项目的内、外业资料的记录、收集、整理、保管、上报甲方工作；

（4）按黄埔区施工作业场地要求做好文明施工及各项现场管理工作，做好施工作业范围内的交通改道、疏导，若因施工不当或安全措施不足而导致甲方或第三方损失的，乙方应负完全责任，并负经济赔偿责任。

（5）对临时和突发的检测、封堵或测绘任务必须在1小时内响应，非临时和突发的检测、封堵或测绘任务须在24小时内响应，按甲方要求的时限完成管网检测工作，并于管网检测任务完成后三天内提供管网检测报告；

（6）摸查班组进场前需联系片区人员了解现场情况，并通知片区人员跟进，发现重大问题须形成文字性描述、图片，当天向甲方相关部门上报对应问题要点；

（7）针对管线QV摸查，须如实填写记录并形成报告，若抽检验收过程发现现场与报告不一致的，乙方应负完全责任，并负经济赔偿责任。

（8）外水溯源须明确摸查标识清晰水流去向，接入管线排水户的名称、水量，若超出摸查范围可在摸查范围终止点标识清楚水流去向；

（9）针对排口摸查的需要形成整个系统的摸查，对比原有摸查管线图纸形成系统性报告及图纸，按格式要求形成对应的一口一册表格；

（10）针对管线接收摸查，需核对竣工图纸，与竣工图纸不一致的需一一列举形成台账，并且核实清晰井座问题，包含但不限于井座破损、防护网悬挂、井点覆盖、井座缺失等；

（11）管线测绘摸查，坐标系按广州城建坐标，点位需要与现场一致，跟现有图纸需要做到接边，图层需要清晰，一一区分好图层，同步形成GDB数据格式文件；

（12）针对摸查时效问题，无特殊情况一般按“2公里/天+2天内业整理资料”的时间节点完成任务并提交完整报告，若有特殊情况请于接收任务单后当天反馈；

（13）健全内部管理制度，完善管网检测手段，科学规范检测；

（14）承担并承诺数据的保密责任，未经甲方书面同意，不得将与本项目有关的任何资料用于对外开展技术交流、业务联系、数据交换等与本项目无关的活动中。不得将甲方指定的检测管渠、检测时间透露给第三方。

（15）承担本项目的安全生产责任，按安全生产有关规定，建立安全生产制度，认真做好安全生产工作，切实消除安全隐患；并参照广州市水务局发布的《广州市排水管渠养护安全生产文明施工工作指引》有关规定做好安全生产工作，自行办理占道施工作业相关手续。

（16）在实施项目的过程中必须制定质量控制计划并服从甲方的质量控制管理和本项目实施的监督检查。

（17）必须配合甲方对本项目实施的监督检查，即甲方不定期监督检查乙方的管网检测全过程工作。

（18）在合同期内，乙方因各种原因，在检测过程中，造成乙方或第三方的人身和财产损失，由乙方独自承担相应的法律和经济责任，与甲方无关；造成甲方经济损失的，由乙方承担，甲方保留追究其法律责任的权利。

（19）按约定的期限向甲方申请计量支付。

（20）未经甲方书面同意，乙方不得擅自将项目进行分包。

（21）本项目检测手段、工作流程、隐患点判定标准、成果要求、竣工资料必须严格按照《广州市排水管渠重大事故隐患判定标准》、《城市地下管线探测技术规程》(CJJ61-2017)等执行，否则将不予验收。

（22）乙方履行本合同应遵守的保密义务如下：

1．保密内容(包括技术信息和经营信息)：对甲方提供的技术资料有保密责任，未经甲方书面许可，不能将甲方的技术资料等与本项目有关等任何资料提供给与本项目无关的第三方。

2．涉密人员范围： 本项目参加人员

3．保密期限：永久保密

4．泄密责任：由于泄密造成的损失，乙方须向甲方支付违约金人民币30万元，违约金不足以弥补因此给甲方造成的损失的，乙方还应向甲方承担损失赔偿责任。

（23）在合同有效期内，若乙方有发生包括但不限于以下不诚信行为情形的，乙方自愿无条件接受甲方提出的合理处罚相应处理。

1.检测工作中存在伪造检测数据、出具虚假检测报告；

2.未按合同约定履行相关义务；

3.未严格执行安全生产相关管理规定。

（24）乙方应为项目实施所有的现场作业人员及相关第三者购买项目保险（包括但不限于工作人员意外伤害责任险、第三者意外险等），相关费用已经包含在中标费用当中。因乙方没有购置保险而产生的一切损失由乙方承担，甲方无须承担任何责任。

（25）乙方必须对自己出具的最终检测成果的准确性和真实性负责任。

八、服务期间（项目完成期限）

合同签订生效之日起至甲方按乙方实际工作量所核算检测费用达到合同暂定总价或合同签订生效之日起12个月为止（终止时间以较早发生为准）。

九、支付方式和计量条件

（一）检测服务费用

1.服务期限内乙方的检测工作包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包维护设施完好及保洁、包污水处理系统畅通，无缺损，风险自担。

2.承包方式：

合同采用全费用综合单价包干，全费用综合单价（本文皆同）包括但不限于乙方服务范围内的各类检测、评估、测绘和维护工作所需要的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金等完成清单工作内容所需的全部费用，包含所有施工设备费、设施费、劳务费、材料费、管理费、利润、税金、措施项目费、风险费用、相关政府部门收取的一切规费、发电设备燃料采购及运输费、完工自检、配合完成竣工抽检及其他附属工作费用及合同明示暗示的所有一般风险、责任和业务等一切费用。本项目合同结算单价为全费用综合单价，已经综合考虑实施过程中所有可能发生的情况，不因市场价格变化、实施条件的改变等（不可外抗外力除外）而变更。其他封堵方式按甲方确认的封堵工作量及实际单价进行结算，实际单价不得高于同一管径的封堵措施费合同结算单价。3.合同结算单价组成：

| 名称 | 工作内容 | 计量单位 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州科学城排水管理有限公司2023-2024年排水设施检测项目 | 气囊管堵安装拆除 管径300-500mm | 个 |  |  |
|  | 气囊管堵安装拆除 管径600-800mm | 个 |  |  |
|  | 气囊管堵安装拆除 管径900-1200mm | 个 |  |  |
|  | 井下、管道内作业抽水 | 台班 |  |  |
|  | 潜水员潜水台班 | 台班 |  |  |
|  | CCTV 检测 | m |  |  |
|  | 流量监测 | 台班 |  |  |
|  | QV 检测 | m |  |  |
|  | 管线测绘 | m |  |  |
|  | 管堵砌筑 公称直径600mm以内 | 处 |  |  |
|  | 管堵拆除 公称直径600mm以内 | 处 |  |  |
|  | 管堵砌筑 公称直径700-800mm | 处 |  |  |
|  | 管堵拆除 公称直径700-800mm | 处 |  |  |
|  | 管堵砌筑 公称直径900-1000mm | 处 |  |  |
|  | 管堵拆除 公称直径900-1000mm | 处 |  |  |
|  | 管堵砌筑 公称直径1100-1200mm | 处 |  |  |
|  | 管堵拆除 公称直径1100-1200mm | 处 |  |  |
|  | 管堵砌筑 公称直径1350-1500mm | 处 |  |  |
|  | 管堵拆除 公称直径1350-1500mm | 处 |  |  |
|  | 管堵砌筑 公称直径1800mm | 处 |  |  |
|  | 管堵拆除 公称直径1500mm以外 | 处 |  |  |
|  | 管堵砌筑 公称直径2000mm | 处 |  |  |

说明：1.其他封堵方式按甲方确认的封堵工作量及实际单价进行结算，实际单价不得高于同一管径的封堵措施费合同结算单价；

2. 本检测项目合同结算单价不因市场价格的变动而变更。

（二）合同价款计费

1.计费

检测费用=管道检测（QV）+管道检测（CCTV）+施工抽水台班+潜水员台班+流量监测+管线测绘+管堵砌筑+管堵拆除+气囊封堵安装及拆除措施费用；

其中：管道检测（QV）、管道检测（CCTV）、施工抽水台班、潜水员台班、流量监测、管线测绘、管堵砌筑、管堵拆除、气囊封堵安装及拆除措施费用均按实际工程量和合同单价进行结算，且须有甲方批准的任务单及签证作为结算依据。

2、检测费用按照检测任务单完成情况以及合同单价进行核算，双方确认无误后并按照本合同约定的程序和条件支付。

3、项目实施过程中甲方有权根据本合同相关条款对合同暂定总价进行调整,并按照合同约定方式进行价款支付。

4、计费时，优先采用中标文件分项报价中的全费用清单综合单价。若有新增项的情况下，按照以下执行：

（1）投标文件中有新增项目项目类似子目的，参照类似子目报价，甲方或甲方委托的第三方确认；

（2）中标的投标文件分项报价表中没有相同项目或类似项目的新增项的:检测及测绘部分的新增项依据按国家发展计划委员会、建设部监测颁发的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）与《广东省物价局关于建筑工程质量检测收费标准的复函》（粤价函[2004]428号）及《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价》（粤建检协﹝2015﹞8号文）等的有关的检测收费规定及中标下浮率计算；维护部分的新增项采用综合清单计价，优先参照（包括但不限于，选取次序由前至后）《工程勘察设计收费标准（2002年）》、《广东省市政工程综合定额2018》、《广东省安装工程综合定额2018》、《广东省房屋建设和市政修缮工程综合定额2012》及其他当时适用省、市行政主管部门及造价管理机构颁布定额计算综合单价，次之选择广东省/广州市相关协会发布的参考定额计算综合单价。新增项结算综合单价按综合单价（分部分项工程和单价措施项目）*实际工程量*（1-下浮率）确定并计算总价，总价措施项目（按专业系数计算）以费按实结算，下浮率（以百分比计算）取投标下浮率和专业下浮率较大者（两者均大于零），精确到小数点后2位。专业下浮率是指各专业针对不同的定额而产生对应的下浮率，具体分以下几种情况：建筑、装修、安装专业的下浮率为3%，市政、园林绿化专业的下浮率为5%；②采用行业协会定额进行计价的专业下浮率不低于10%，其中采用广东省非开挖技术协会发布的《广东省排水管道非开挖修复工程预算定额（2019）》的下浮率为10%，行业协会颁布的其他定额与市场实际价格比较，以较低者为准。市场价的确定由甲方或甲方委托的第三方单位确认为准。

（3）若新增项的价格均无相关类似子项参照且无法按照前款要求计价时，由乙方提供报价及报价依据，甲方或甲方委托的第三单位通过市场询价等方式确认结算单价，最终结算单价以甲方或第三方单位确认为准。

5、乙方不提供竣工资料或竣工资料不齐全（包括但不限于不提供图纸、验收记录、施工方案等）的，或乙方不按照任务单、初审的施工图和方案实施的，或乙方已实施且事前未获甲方确认的，甲方有权拒绝承认该部分工作量，并按照乙方违约处理。

（三）履约保证金

1、履约保证金金额：中标价款的10%；

2、履约保证金的形式：银行保函、现金或其他甲方认可的形式向甲方提交。

3、履约保证金要求：若采用银行履约保函形式的，乙方应在合同签订后30日内提交，履约保函应由在中国注册且营业地点在广东行政辖区内的分行级银行开具。乙方不按要求提交银行履约保证金的，视为乙方弃标，甲方有权不予退还乙方的投标保证金。

4、乙方应保证其履约保证金在甲方确认合同期限且合同期限内所有检测项目及成果资料经甲方验收合格前一直有效。甲方应在验收合格后28日内将履约保证金退还给乙方。

5、在本项目实施过程中，如果乙方未能按合同条款规定履约或违背了合同规定的乙方应负的责任和义务，甲方有权从履约保证金中索赔相应的违约金，或按合同约定全额兑现履约保证金。

（四）合同价款支付方式

1.乙方每三个月向甲方提供上一期（三个月）相关结算资料，经甲方或甲方委托的第三方审定后，支付至上一期审定结算价的100%，其中最后一期支付至审定整个项目结算总价的97%，剩余结算总价的3%作为本项目质量保证金，质量保修期结束后，甲方在扣除相应乙方应承担费用后返还（无息）。

2.若乙方对甲方或甲方委托的第三方单位审核后的当期完成工程量的结算金额存疑的，甲方有权先支付当期双方已确认的完成工程量结算费用，争议部分待双方协商一致后再支付。

3.上述所有款项的支付条件为：甲方完成款项审批程序通知乙方开具发票，乙方只有在收到开票通知后才能提交合格的增值税专用发票，甲方收到乙方提供发票后，采用银行转账方式向乙方支付上述款项。

4.乙方提供的收款账号户名、开发票的单位名称应与本合同签约单位一致，并且乙方开具的增值税专用发票应符合国家有关规定，否则因此而引起的收款延误或错失由乙方自行负责。

5.甲方指定开具增值税专用发票的基本信息如下：

名    称：广州科学城排水管理有限公司

纳税人识别号：91440101MA5ART4Y51

地址、电话：广州市黄埔区宏明路130号二层 020-82380689

开户行：中国农业银行股份有限公司广州南岗支行

账   号: 44063901040006390

6.乙方确认以下银行账户为其指定的唯一的收款账户。如乙方须更改银行账户信息的，须于甲方完成支付手续3日前书面通知甲方，否则甲方向以下账户支付款项到账后，视为已履行付款义务，乙方自行承担怠于通知的不利后果：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

十、违约责任及赔偿

1、乙方的项目负责人、项目负责人副职以及主要行政与技术领导等，必须常驻项目地，不得兼职。合同对乙方的各种人员的到位情况和任职是作为一种条件来要求的(特别是项目经理部的主要管理人员、主要技术人员)。乙方必须保证其投标文件中拟定的项目经理及其主要管理人员和技术人员能及时的、始终的参与本项目管理，未经甲方书面同意，不得随意更换。合同签订后，项目经理、项目班子主要成员不到位，则甲方不签发检测任务单；班子主要成员离开项目所在地应向甲方请假，经批准后才能离开，擅自离开并造成经济损失的由乙方自负，造成甲方损失的，甲方保留索赔的权利。

甲方定期对主要管理和技术人员的到位情况进行检查；若乙方无正当理由、未经甲方书面同意更换项目经理或项目经理未按要求对管线检测工作进行管理的，每发现一次，甲方有权扣减乙方3000元作为违约金，且乙方应按甲方要求重新整顿落实。若人员及检测设备不按照投标书、合同中的有关条款承诺投入，每发现一次，甲方有权扣减乙方500元作为违约金，不设上限，直至扣完合同总额为止。同时甲方有权按合同其他约定追究乙方的违约责任。

- 没按文明施工要求进行围蔽的处罚办法

- 对文明施工做得不好的单位进行通报；

- 没收不按规范标准进行围蔽的围蔽设施；

- 对违反文明施工的单位进行停工整顿；

- 对严重违反文明施工的单位从严处罚，扣减乙方当季检测应收款项的30%作为违约金，在此期间造成经济损失的由乙方自负，造成甲方损失的，甲方保留索赔的权利。

（5）通报批评两次以上的单位，将停止6个月内参加甲方项目的投标资格，且甲方有权单方面解除本合同。

3、如遇以下几种情况，甲方有权扣除乙方服务费：

（1）乙方未尽到安全责任而发生安全事故的，一切责任由乙方自行承担。发生安全事故造成轻伤一人以上（含一人）的，甲方有权对每人次扣除乙方5万元作为违约金；发生安全事故造成重伤一人以上（含一人）的，甲方有权对每人次扣除乙方10 万元作为违约金；发生重大安全事故造成死亡一人以上（含一人）的，甲方有权对每人次扣除乙方100 万元作为违约金；违约金在支付工程款时予以扣除。发生前述任一情形的甲方均有权单方解除合同。给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

（2）乙方存在以下事件所产生的法律和行政责任、经济损失和费用均由乙方承担，甲方有权根据事件的严重程度单方解除合同。

（a）乙方未按甲方要求及时完成检测工作导致不良后果发生；

（b）乙方存在违法违规行为；

（c）由于乙方原因导致本项目关联单位被相关行政部门通报或投诉的；

（d）由于乙方原因造成人员或财产损害；

（e）由于乙方原因造成安全、环保、卫生等责任事故；

（f）由于乙方原因导致任何第三方对甲方提出索赔。

（3）针对管网检测、管线测绘，须如实填写记录并形成报告，若抽检验收过程发现现场与报告不一致，如错报、漏报、问题点位与现场不符，每处将扣除乙方1000元作为违约金，单项违约金扣款总额不得超过该任务单合同价款总额，并须于发现后4天内提交整改报告及准确的成果图纸等相关资料；

（4）外水溯源须明确摸查标识清晰水流去向，接入管线排水户的名称、水量，若超出摸查范围可在摸查范围终止点标识清楚水流去向。抽检发现以上工作要求不满足的情况，每处将扣除该项目费用500元，扣款总额不超过项目费用总额，并须于发现后4天内重新提交修改后的整改报告及图纸等相关资料；

（5）针对排口摸查的需要形成整个系统的摸查，对比原有摸查管线图纸形成系统性报告及图纸，按格式要求形成对应的一口一册表格。发现报告及图纸出错或缺失的，每处将扣除该项目费用300元，扣款总额不超过项目费用总额，并须于发现后4天内重新提交修改后的整改报告及图纸等相关资料；

（6）针对管线接收检测，需核对竣工图纸，与竣工图纸不一致的需一一列举形成台账，核对管网混接情况，核实清晰井座问题，包含但不限于井座破损、防护网悬挂、井点覆盖、井座缺失、井盖安装方向等。发现出错或遗漏问题的，每处将扣除该项目费用500元，扣款总额不超过项目费用总额，并须于发现后4天内重新提交修改后的整改报告及图纸等相关资料；

（7）管线测绘摸查，坐标系按广州城建坐标，点位需要与现场一致，跟现有图纸需要做到接边，图层需要清晰，区分好图层，同步形成GDB数据格式文件。若抽检发现坐标错误、管线管径错误、连接关系错误、高程数据错误或以上图纸图层区分混乱的，每处将扣除该项目费用500元，扣款总额不超过项目费用总额，并须于发现后4天内重新整理测绘数据重新提交；

（8）针对工作任务时效问题，无特殊情况一般按“2公里/天+2天内业整理资料”的时间节点完成任务并提交完整报告，若有特殊情况请于接收任务单后当天反馈。若逾期提交报告的，每逾期一天，每处将扣除该项目费用200元，扣款总额不超过项目费用总额，以此类推；

（9）鉴于工作任务的时效性，实施封堵需及时响应，除特殊情况外，当收到工作任务通知的4小时内须做到人员及装备配齐到位，开展封堵摸查工作。若因乙方原因导致工作延误的，每次将扣除乙方1000元作为违约金，单项扣款总额不超过该任务单合同价款总额。

（10）除此之外，乙方在每个结算周期内累计出现（3）~（9）中扣分项超出5次小于等于10次的，甲方有权额外扣除乙方服务费10000元，累计出现超出10次小于等于20次扣分项的，甲方有权额外扣除乙方服务费30000元，累计出现超出20次小于等于30次扣分项的，甲方有权额外扣除乙方服务费50000元，超出30次，甲方有权单方面解除合同。

4、因乙方不能正常履行合约的，甲方可终止合同，并停止乙方半年内参加甲方项目的投标资格。

5、乙方如未在约定期限内向甲方提供履约保函，甲方有权单方面解除合同，且有权拒绝支付签订合同后产生的检测服务费。在此期间给甲方造成的损失由乙方承担。

6、乙方提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒绝验收且不予计量支付。根据乙方违约程度，甲方有权单方面终止合同，乙方应支付违约金100000元，大写：壹拾万元，且甲方有权随时要求乙方的担保银行全额兑付履约保函。给甲方造成的损失由乙方承担。

7、乙方应无条件接受甲方所安排的检测工作，乙方未能按本合同规定的服务时间或按任务单／申请单要求提供服务的，从逾期之日起每日向甲方支付违约金5000元，大写：伍仟元；逾期3天或以上的，或逾期次数超过2次的，甲方有权将工作任务委托给第三方检测单位开展工作，委托第三方单位开展工作对应的费用，甲方将在本合同金额中扣除，并不予补偿；逾期一周或以上的，或逾期次数超过3次的，甲方有权单方解除合同，并随时要求乙方的担保银行全额兑付履约保函。给甲方造成的损失由乙方承担。

8、甲方根据检测任务单的要求及相关规范标准进行验收，如发现乙方提交的检测结果存在虚假成份或与实际情况不符，甲方有权不予计量，并要求乙方重新检测，乙方拒绝重新检测或甲方发现乙方一再提交虚假检测成果的，甲方有权单方解除合同，并随时要求乙方的担保银行全额兑付履约保函。给甲方造成的损失由乙方承担。

9、乙方违反保密条款，甲方有权单方解除合同，并随时要求乙方的担保银行全额兑付履约保函。给甲方造成的损失由乙方承担。

10、未经甲方书面同意，乙方擅自将项目进行分包的，甲方有权单方解除合同，并随时全额兑付履约保证金，给甲方造成的损失由乙方承担。

11、由于乙方的检测数据、报告内容等错误引发的严重不良后果，经甲方或第三方核查属实的，首次乙方需向甲方支付违约金10000元，大写：壹万元，并无条件限期修正；第二次乙方向甲方支付违约金20000元，大写：贰万元，并无条件限期修正；第三次甲方有权单方解除合同，并随时要求乙方的担保银行全额兑付履约保函。给甲方造成的损失由乙方承担。

12、乙方未按投标文件所承诺的拟投入人员名单派遣人员，首次给予书面警告，乙方应无条件限期整改；第二次甲方有权单方解除合同，并随时要求乙方的担保银行全额兑付履约保函。给甲方造成的损失由乙方承担。

13、乙方未按投标文件所承诺的拟投入设备清单配备设备，首次给予书面警告，乙方应无条件限期整改；第二次甲方有权单方解除合同，并随时要求乙方的担保银行全额兑付履约保函。给甲方造成的损失由乙方承担。

14、乙方拒绝接受甲方或行业管理部门管理监督的，甲方有权单方解除合同，并随时要求乙方的担保银行全额兑付履约保函。给甲方造成的损失由乙方承担。

15、在没有取得甲方书面同意的情况下，如乙方将与本项目有关的资料泄露给第三方，甲方有权单方解除合同，并随时要求乙方的担保银行全额兑付履约保函。给甲方造成的损失由乙方承担。

16、因乙方不遵守有关安全生产制度及相关法规、操作规程及甲方工作安排，经教育后不进行整改的，或者导致出现人员伤亡事故，或直接经济损失事故的，甲方有权单方解除合同，并随时要求乙方的担保银行全额兑付履约保函，追究乙方的相关责任。给甲方、第三方及乙方人员造成的损失由乙方承担。

17、由于甲方工作失误导致逾期付款的，每逾期一日向乙方支付违约金1000元，大写：壹仟元。

18、其它违约责任按《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》处理。

19、除上述约定外，乙方未按合同约定履行相应义务的，每违反一次，甲方有权要求乙方支付合同暂定总价8‰的违约金；累计达 3次的，甲方有权单方解除本合同并随时要求乙方的担保银行全额兑付履约保函。若甲方选择继续履行本合同的，乙方仍应按上述约定向甲方支付违约金。

20、前款约定的乙方违约金、损失赔偿等，甲方有权在甲方的应付未付款项、乙方的履约担保中优先扣除或兑现。

21、如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方追偿的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、交通费、差旅费、鉴定费等等）均由违约方承担。

十一、争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、不可抗力

1、不可抗力事件发生后，遭受不可抗力的一方当事人应立即通知另一方；不可抗力持续发生的，遭受不可抗力的一方当事人应及时将发生的情况及其影响通知另一方，并在不可抗力事件结束后15个工作日内提供有关机构的证明文件。

2、本着诚实信用、最小损失的原则，当不可抗力事故发生后，遭遇事故一方应或者双方应采取一切措施，使损失减少到最低限度；对于违反本条约定造成的损失及责任全部由违约方承担。

3、在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行、修订或终止合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费

本合同执行有关的一切税费均由乙方负担（含甲方合同印花税）。

十四、知识产权归属

乙方在本项目检测过程中为履行合同义务所形成的资料及检测成果的知识产权归甲方所有。

十五、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方授权代表人签章确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、上述文件以签章确认日期先后作为解释顺序，最近日期的文件优先解释。

4、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

十六、合同生效

1）本合同在甲乙双方及其法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同正本贰份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执壹份；副本陆份，甲、乙双方各执叁份。

十七、合同附件

1．检测任务单

2．设施封堵申请单（确认单）

3. *排污口信息表

4. 广州市排水管渠重大事故隐患判定标准

5. 安全生产管理协议书

6. 廉洁协议书

7．中标通知书；

8．详细报价清单；

9．项目负责人及主要人员情况表；

10．主要投入车辆、设备及仪器一览表。

十八、附加条款

因乙方不能正常履行合约的，甲方可单方解除合同，并有权停止乙方三年内参加甲方项目的投标资格。

（以下部分无正文内容，为签章页）

甲乙双方于年月日盖章/签署于广州市黄埔区。

| 甲方（盖章）：广州科学城排水管理有限公司 地址：广州黄埔区宏明路130号货检综合大楼2楼 法定代表人(签字或盖章)： 电话： 传真： 开户银行：中国农业银行股份有限公司广州南岗支行 账号：44063901040006390 统一社会信用代码：91440101MA5ART4Y51 | 乙方（盖章）： 地址： 法定代表人(签字或盖章)： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 统一社会信用代码： |
| --- | --- |

附件1：检测任务单

检测任务单

编号：JC-2020-11-01

| 检测单位（中标单位） |  |
| --- | --- |
| 检测范围 |  |
| 检测距离（km） |  |
| 检测方式 |  |
| 进场时间 |  |
| 计划完成时间 |  |
| 提交报告时间 |  |
| 其他事项 |  |
| 发单单位 （盖章） |  |
| 检测单位 （项目经理签名、盖章） |  |

说明：1.甲方已签证发出的检测任务单具有法律效力，甲方可在开展工作过程中结合实际情况相应调整表格，以适应变化。2.甲方盖章发出的测绘、抽水、潜水员等类似的任务单也同样具有法律效力。3.本单一式两份，甲乙双方各执一份。4.编号规则：JC表示检测，FD表示封堵，后续为年份、月份及当月派出的第几单，以此类推。

附件2：设施封堵申请单（确认单）

设施封堵申请单（确认单）

编号：FD-2020-11-01

| 申请单位 |  |
| --- | --- |
| 封堵位置 |  |
| 封堵范围 |  |
| 封堵管径 |  |
| 封堵方式 |  |
| 进场时间 |  |
| 计划完成时间 |  |
| 提交报告时间 |  |
| 其他事项 |  |
| 申请单位 （项目经理签名、盖章） |  |
| 审核单位项目负责人 确认签名、单位盖章 | 同意 不同意 其他 |

说明：1.甲方已签证确认的设施封堵申请单（确认单）具有法律效力，甲方可在开展工作过程中结合实际情况相应调整表格，以适应变化。2.甲方盖章发出的测绘、抽水、潜水员等类似的任务单也同样具有法律效力。3.本单一式两份，甲乙双方各执一份。4.编号规则：JC表示检测，FD表示封堵，后续为年份、月份及当月派出的第几单，以此类推。

附件3：*排污口信息表

*排污口信息表           日期：  *年  *月

| 序号 | 所属区域 | 排污口规格 | 排水口高程 | GPS坐标 | 管理 责任人 | 排水情况 | 巡查 时间 | 排污口特写照片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 混凝土管 直径*米 |  |  | **村段 | 有黄色浑浊污水流出 |  |  |
| 2 |  | PVC管 直径*米 |  |  | **村段 | 有疑似雨水流出 |  |  |
| 3 |  | 混凝土矩形排口宽*米 |  |  | **村段 | 无水流出 |  |  |

说明：甲方及下属单位可在开展工作过程中结合实际情况相应调整表格，以适应变化。

附件4：广州市排水管渠重大事故隐患判定标准

广州市排水管渠重大事故隐患判定标准

广州市水务局

2016年2月

为贯彻落实《国务院办公厅关于加强地下管渠建设管理的指导意见》（国办发〔2014〕27号）、《住房城乡建设部等部门关于开展城市地下管渠普查工作的通知》（建城〔2014〕179号）等文件要求，保障排水管渠安全稳定运行，结合我市实际情况，参照相关规程、标准，制定本标准。

本标准应与《城镇排水管渠检测与评估技术规程》（CJJ181-2012）（以下简称《检测规程》）、广东省地方标准《城镇公共排水管道检测与评估技术规程》（DB44/T1025-2012）、《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）、《广东省有限空间危险作业安全管理规程》及《广州市排水管渠养护安全生产文明施工工作指引》等一并使用。

一、排水管渠隐患排查工作要求

（一）总体要求

为保证检测项目的质量及进度，总体要求如下：

1.采用以QV为主、CCTV及声纳为辅，结合人工下管（渠）井检查的多种检测方法。先用QV将地下排水管渠全面检测一遍。发现有结构性缺陷的，用CCTV检测进行缺陷准确定位定性；发现渠箱内水位超过渠箱高度1/2，且难以封堵降水的可用声纳进行检测；如难以使用仪器检测的，可人工下管（渠）井检查，但必须严格按有关下井作业安全规程来执行；在上述方法仍难以完成检测的，经论证后可采用其他可行的检测方法。

2.可以通过一定措施降低水位的排水管渠，应在封堵、抽水，降低水位后，先用QV检测一遍，发现有结构性缺陷的用CCTV检测进行缺陷准确定位定性。

3.满水的排水管渠当使用上述检测手段存在困难时，可使用流量差判别法进行筛查，初步判定被测管渠是否存在病害的可能，再决定下一步采用QV或CCTV检测，以进一步确认管渠病害的性质及定位（流量差判别法作业方式详见附件1）。

4.统一标准：统一作业标准、质量标准及数据标准。

5.分轻重缓急：重点流域、重点地区先行开展工作。

6.由下游至上游、由干管至支管。

（二）工作流程

1.前期准备：包括资料收集、整编，现场踏勘、编制技术方案和拟检测管线图纸。

2.管渠检测：对排水管网的内部结构性和功能性缺陷进行检测，查明排水管网内部缺陷分布情况及缺陷严重程度。

3.对排水管网内部破裂、脱节及渗漏严重的，或检查井周边出现沉降、下陷情况严重的管段，了解管渠周边土体是否存在松散区或空洞情况，对排水管渠外部隐患进行评估，必要时开展地下空洞检测。

4.建议检测工作流程按附件2（工作流程图）开展。

（三）排水管渠检测质量要求

管渠检测质量要求包括检测实施要求和成果资料要求。管渠检测成果资料包括准备工作资料、现场工作记录资料、视频录像资料、检测与评估报告等，排水行政主管部门或排水设施权属单位须把所有资料建档、归档，有条件的应将检测结果纳入排水管理信息系统。检测成果资料应提交市排水设施管理中心并协助完成数据入库工作。

1.检测实施要求

（1）检测方案报管渠权属单位审核后方可开展检测工作；

（2）QV检测法检测的管段的最大水深不应大于管径的二分之一；

（3）QV检测过程应对检测管渠进行全面录像、拍照，应能确定缺陷的距离；

（4）CCTV检测时应符合《检测规程》的有关规定；

（5）CCTV检测时，必须自动更新从电缆校准点到摄像头聚焦点之间的距离记录，以米为单位精确到0.1米。测量电缆长度的精度必须达到±1%；

（6）排水管渠CCTV检测图像必须真实地反映客观事实，合格率100%；

（7）检测前必须对管渠内的气体进行安全检测，确保工作人员的安全；

（8）声纳检测应符合《检测规程》的有关规定。

2.现场工作记录资料要求

（1）每一检测管段均应有现场照片，照片内应明确显示与之街道对应的管段检测标志板，检查井已安装编号牌的，视频起始端及末端均应清晰显示该编号牌及其编号；

（2）排水管渠排查过程中核定管渠的拓扑关系以及流向，并记录检查井编号；

（3）排查过程中记录缺陷点与检查井的距离；

（4）每一管段的视频录像资料应有检测影像资料版头，检测影像资料版头的格式应符合《检测规程》附录A的规定；

（5）现场记录表应当场填写，检测单位应校核签字。现场记录表的格式应符合《检测规程》附录B的规定。

3.检测成果要求

提交的排水管渠缺陷检测成果资料除应符合本合同的有关规定外，还应符合《检测规程》第10章的有关规定，检测报告中应包含有代表性的缺陷图片。检测报告的编写参见本标准附件3，排水管渠完成工作量明细表参见本标准附件4。

4.内窥检测缺陷成果图要求

检测成果中应绘制内窥检测缺陷成果图，包含但不限于总平面图和分幅图，应标注井盖编号，水流流向，管渠拓扑关系以及管渠缺陷类别，等级和位置（含缺陷点到检查井距离和环向位置）等。

管道缺陷的环向位置应采用时钟表示法。缺陷描述应按照顺时针方向的钟点数采用4位阿拉伯数字表示起止位置，前两位数字表示缺陷起点位置，后两位数字应表示缺陷终止位置。检测缺陷用表1规定的缺陷符号进行标注。

表1  管渠缺陷内窥检测成果标注符号

| 结构性缺陷 | 破裂 | 变形 | 腐蚀 | 错口 | 起伏 | 脱节 | 接口材 料脱落 | 支管 暗接 | 异物 穿入 | 渗漏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 符号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能性缺陷 | 沉积 | 结垢 | 障碍物 | 残墙、坝根 |  | 树根 | 浮渣 |  |  |  |
| 符号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：如为渠箱，标注时须注明。

二、排水管渠重大事故隐患判定标准

（一）排水管渠重大事故隐患定义

排水管渠隐患包括结构性缺陷和功能性缺陷两大类，分为轻微缺陷、中度缺陷、严重缺陷、重大缺陷四种等级，具体分类方法见《检测规程》。排水管渠重大事故隐患指排水管渠存在重大缺陷，包括重大结构性缺陷和重大功能性缺陷。排水管渠重大结构性缺陷是指管体结构本体遭受严重损伤，严重影响强度、刚度、使用寿命和排水能力的缺陷，存在导致地面变形、塌陷等次生灾害的重大隐患；排水管渠重大功能性缺陷是指管渠过水断面发生变化，严重影响管渠过流能力的缺陷；可能导致内涝，造成重大社会影响。

（二）排水管渠重大事故隐患判定标准

1. 排水管渠重大结构性隐患判定标准

排水管渠结构性缺陷分为10种，见表2。排水管渠是否存在重大结构性隐患应根据实际检测结果，对照表2中对应情况，对该段管渠进行结构性状况评估。当管段结构性缺陷参数F>6时，即判定该段管渠存在重大结构性隐患也就是存在重大事故隐患。

表2  结构性缺陷名称、代码、等级划分及分值

| 缺陷 名称 | 缺陷代码 | 定 义 | 等级 | 缺陷描述 | 分值P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破裂 | PL | 管渠的外部压力超过自身的承受力致使管子发生破裂。其形式有纵向、环向和复合3种 | 1 | 裂痕—当下列一个或多个情况存在时： 1）在管壁上可见细裂痕； 2）在管壁上由细裂缝处冒出少量沉积物； 3）轻度剥落。 | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 裂口—破裂处已形成明显间隙，但管渠的形状未受影响且破裂无脱落。 | 2 |
|  |  |  | 3 | 破碎—管壁破裂或脱落处所剩碎片的环向覆盖范围不大于弧长60 º。 | 5 |
|  |  |  | 4 | 坍塌—当下列一个或多个情况存在时： 1）管渠材料裂痕、裂口或破碎处边缘环向覆盖范围大于弧长60º； 2）管壁材料发生脱落的环向范围大于弧长60º。 | 10 |
| 变形 | BX | 管渠受外力挤压造成形状变异 | 1 | 变形不大于管渠直径的5% 。 | 1 |
|  |  |  | 2 | 变形为管渠直径的5%~15% 。 | 2 |
|  |  |  | 3 | 变形为管渠直径的15%~25% 。 | 5 |
|  |  |  | 4 | 变形大于管渠直径的25% 。 | 10 |
| 渗漏 | SL | 管外的水流入管渠 | 1 | 滴漏—水持续从缺陷点滴出，沿管壁流动。 | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 线漏—水持续从缺陷点流出，并脱离管壁流动。 | 2 |
|  |  |  | 3 | 涌漏—水从缺陷点涌出，涌漏水面的面积不大于管渠断面的1/3 。 | 5 |
|  |  |  | 4 | 喷漏—水从缺陷点大量涌出或喷出，涌漏水面的面积大于管渠断面的1/3 。 | 10 |
| 错口 | CK | 同一接口的两个管口产生横向偏差，未处于管渠的正确位置 | 1 | 轻度错口—相接的两个管口偏差不大于管壁厚度的1/2 。 | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 中度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1/2~1之间。 | 2 |
|  |  |  | 3 | 重度错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的1~2倍之间。 | 5 |
|  |  |  | 4 | 严重错口—相接的两个管口偏差为管壁厚度的2倍以上。 | 10 |
| 脱节 | TJ | 两根管渠的端部未充分接合或接口脱离 | 1 | 轻度脱节—管渠端部有少量泥土挤入。 | 1 |
|  |  |  | 2 | 中度脱节—脱节距离不大于20mm 。 | 3 |
|  |  |  | 3 | 重度脱节—脱节距离为20mm ~50mm 。 | 5 |
|  |  |  | 4 | 严重脱节—脱节距离为50mm以上。 | 10 |
| 腐蚀 | FS | 管渠内壁受侵蚀而流失或剥落，出现麻面或露出钢筋 | 1 | 轻度腐蚀—表面轻微剥落，管壁出现凹凸面。 | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 中度腐蚀—表面剥落显露粗骨料或钢筋。 | 2 |
|  |  |  | 3 | 重度腐蚀—粗骨料或钢筋完全显露。 | 5 |
| 接口材料脱落 | TL | 橡胶圈、沥青、水泥等类似的接口材料进入管渠 | 1 | 接口材料在管渠内水平方向中心线上部可见。 | 1 |
|  |  |  | 2 | 接口材料在管渠内水平方向中心线下部可见。 | 3 |
| 支管 暗接 | AJ | 支管未通过检查井直接侧向接入主管 | 1 | 支管进入主管内的长度不大于主管直径10% 。 | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 支管进入主管内的长度在主管直径10%~20%之间。 | 2 |
|  |  |  | 3 | 支管进入主管内的长度大于主管直径20% 。 | 5 |
| 异物 穿入 | CR | 非管渠系统附属设施的物体穿透管壁进入管内 | 1 | 异物在管渠内且占用过水断面面积不大于10% 。 | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 异物在管渠内且占用过水断面面积为10%~30% 。 | 2 |
|  |  |  | 3 | 异物在管渠内且占用过水断面面积大于 30% 。 | 5 |
| 起伏 | QF | 接口位置偏移，管渠竖向位置发生变化，在低处形成洼水 | 1 | 起伏高/管径≤20% 。 | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 20%<起伏高/管径≤35% 。 | 2 |
|  |  |  | 3 | 35%<起伏高/管径≤50% 。 | 5 |
|  |  |  | 4 | 起伏高/管径>50% 。 | 10 |

a. 管段结构性缺陷参数应按下列公式计算：

当Smax≥S时，F =Smax		             （1）

当Smax＜S时，F =S			            （2）

式中：  F——管段结构性缺陷参数；

Smax——管段损坏状况参数，管段结构性缺陷中损坏最严重处的分值；

S——管段损坏状况参数，按缺陷点数计算的平均分值。

b. 管段损坏状况参数S的确定应符合下列规定：

管段损坏状况参数应按下列公式计算：

（3）

max｛Pi｝                           （4）

n = n1 + n2                                  （5）

式中：n ——管段的结构性缺陷数量；

n1——纵向净距大于1.5m的缺陷数量；

n2——纵向净距大于1.0m且不大于1.5m的缺陷数量；

Pi1——纵向净距大于1.5m的缺陷分值，按表2取值；

Pi2——纵向净距大于1.0m且不大于1.5m的缺陷分值，按表2取值；

α——结构性缺陷影响系数，与缺陷间距有关。当缺陷的纵向净距大于1.0m且不大于1.5m时，α =1.1。

c. 当管段存在结构性缺陷时，结构性缺陷密度应按下式计算：

（6）

式中：SM——管段结构性缺陷密度；

L——管段长度（m）；

Li1——纵向净距大于1.5m的结构性缺陷长度（m）；

Li2——纵向净距大于1.0m且不大于1.5m的结构性缺陷长度（m）。

管段结构性缺陷等级的确定应符合表3的规定。管段结构性缺陷类型评估可按表4确定。

表3 管段结构性缺陷等级评定对照表

| 等级 | 缺陷参数 | 损坏状况说明 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | F<1 | 无或有轻微缺陷，结构状况基本不受影响，但具有潜在变坏的可能 |
| Ⅱ | 1≤F＜3 | 管段缺陷明显超过一级，具有变坏的趋势 |
| Ⅲ | 3≤F＜6 | 管段缺陷严重，结构状况受到影响 |
| Ⅳ | F≥6 | 管段存在重大缺陷，损坏严重或即将导致破坏 |

表4  管段结构性缺陷类型评估参考表

| 缺陷密度SM | <0.1 | 0.1~0.5 | >0.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管段结构性缺陷类型 | 局部缺陷 | 部分或整体缺陷 | 整体缺陷 |

2. 排水管渠重大功能性隐患判定标准

排水管渠功能性缺陷分为6种，见表5。排水管渠存在重大功能性隐患应根据实际检测结果，对照表5中对应情况，对该段管渠进行功能性状况评估，当管段功能性缺陷参数G>6时，即判定该段段管渠存在重大功能性隐患也就是存在重大事故隐患。

| 表5 功能性缺陷名称、代码、等级划分及分值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缺陷 名称 | 缺陷代码 | 定 义 | 缺陷等级 | 缺陷等级定义 | 分值 P |
| 沉积 | CJ | 杂质在管渠底部沉淀淤积. | 1 | 沉积物厚度为管径的20%~30% | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 沉积物厚度为管径的30%~40% | 2 |
|  |  |  | 3 | 沉积物厚度为管径的40%~50% | 5 |
|  |  |  | 4 | 沉积物厚度大于管径的50% | 10 |
| 障碍物 | ZW | 管渠内影响过流的阻挡物 | 1 | 过水断面损失不大于15% | 0.1 |
|  |  |  | 2 | 过水断面损失在15%~25%之间 | 2 |
|  |  |  | 3 | 过水断面损失在25%~50%之间 | 5 |
|  |  |  | 4 | 过水断面损失大于50% | 10 |
| 树根 | SG | 单根树根或是树根群自然生长进入管渠 | 1 | 过水断面损失不大于15% | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 过水断面损失在15%~25%之间 | 2 |
|  |  |  | 3 | 过水断面损失在25%~50%之间 | 5 |
|  |  |  | 4 | 过水断面损失大于50% | 10 |
| 结垢 | JG | 管渠内壁上的附着物 | 1 | 硬质结垢造成的过水断面损失不大于15% 软质结垢造成的过水断面损失在15%~25%之间 | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 硬质结垢造成的过水断面损失在15%~25%之间 软质结垢造成的过水断面损失在25%~50%之间 | 2 |
|  |  |  | 3 | 硬质结垢造成的过水断面损失在25%~50%之间 软质结垢造成的过水断面损失在50%~80%之间 | 5 |
|  |  |  | 4 | 硬质结垢造成的过水断面损失大于50% 软质结垢造成的过水断面损失大于80% | 10 |
| 残墙、 坝根 | CQ | 管渠内砌筑的临时砖墙封堵，试验后未拆除或拆除不彻底的遗留物 | 1 | 过水断面损失不大于15% | 1 |
|  |  |  | 2 | 过水断面损失在15%~25%之间 | 3 |
|  |  |  | 3 | 过水断面损失在25%~50%之间 | 5 |
|  |  |  | 4 | 过水断面损失大于50% | 10 |
| 浮渣 | FZ | 管渠内水面上的漂浮物 | 1 | 零星的漂浮物，漂浮物占水面面积不大于30% | — |
|  |  |  | 2 | 较多的漂浮物，漂浮物占水面面积为30%~60% | — |
|  |  |  | 3 | 大量的漂浮物，漂浮物占水面面积大于60% | — |

注：浮渣类缺陷须记入检测记录表，但不参与后续功能性缺陷参数计算

a. 管段功能性缺陷参数应按下列公式计算：

当Ymax≥Y时，G =Ymax	                  （7）

当Ymax＜Y时，G =Y			              （8）

式中：G——管段功能性缺陷参数；

Ymax——管段运行状况参数，功能性缺陷中最严重处的分值；

Y——管段运行状况参数，按缺陷点数计算的功能性缺陷平均分值。

b. 运行状况参数的确定应符合下列规定：

管段运行状况参数应按下列公式计算：

（9）

max｛Pj｝                        （10）

m = m1 + m2                             （11）

式中：m——管段的功能性缺陷数量；

m1——纵向净距大于1.5m的缺陷数量；

m2——纵向净距大于1.0m且不大于1.5m的缺陷数量；

Pj1——纵向净距大于1.5m的缺陷分值，按表5取值；

Pj2——纵向净距大于1.0m且不大于1.5m的缺陷分值，按表5取值；

β——功能性缺陷影响系数，与缺陷间距有关；当缺陷的纵向净距大于1.0m且不大于1.5m时，β=1.1。

管段功能性缺陷等级评定应符合表6的规定。

- 表6  功能性缺陷等级评定对照表

| 等级 | 缺陷参数 | 运行状况说明 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | G≤1 | 无或有轻微影响，管渠运行基本不受影响 |
| Ⅱ | 1<G≤3 | 管渠过流有一定的受阻，运行受影响不大 |
| Ⅲ | 3<G≤6 | 管渠过流受阻比较严重，运行受到明显影响 |
| Ⅳ | G>6 | 管渠过流受阻很严重，即将或已经导致运行瘫痪 |

3. 排水附属设施的隐患判定

排水检查井、雨水口及截流井：发现有坍塌、渗漏（涌漏—水从缺陷点涌出）、重度腐蚀的，应安排修复。

井盖：发现陷落、断裂及破损的，应安排修复。

4. 地下空洞隐患排查

在排水管渠内窥检测中发现3～4级破裂、脱节、错口及渗漏等，或检查井周边出现沉降、下陷情况的，建议结合管渠所处位置的地质状况决定是否需要进一步开展地下空洞隐患排查。排查方法应结合地质情况、管渠情况经论证后采用。排查资料主要包括探地雷达检测成果资料、钻探验证资料、地面塌陷隐患评估成果资料。

附件1

排水管渠重大事故隐患排查辅助方法——

流量差判别法

一、适用条件

排水管渠重大事故隐患排查方法原则以QV为主，CCTV、声纳及人工为辅。针对满水管渠，当使用上述检测手段存在困难时，可使用流量差判别法，初步判定被测管渠是否存在病害，再决定下一步采用QV或CCTV检测，以进一步确认管渠病害的性质及定位。流量差判别法适用条件：

1．上述检测方法均不适用，或创造检测条件花费巨大。

2．受检管渠两端有明显的水体流动，且流动水体的深度必须高于流量测量仪器的测量探头。

3．选取有规则过水断面的管渠进行测量，必要时改变过水断面形状达至规则断面。

二、方法及设备选用

1．流量测定方法：面积速度法——即通过测量流动横截面的平均速度及流动横截面面积乘积来计算流量的方法。

2．设备：（1）多普勒声超声波流量计（具备截面面积测定功能，可测定瞬时流量及单位时间平均流量）；（2）L型曲尺；（3）卷尺（100米规格）。

三、测量步骤

1．选取超声波流量计2台，使用前进行校准。

2. 受测管渠现场选取相邻的2个检查井，作为流量测定的前后两端，相邻2井间距离不超50米。

3．使用L型曲尺将流量计的探头伸入检查井，固定在排水管渠截面的底端，要求流量计探头至少伸入管渠内20cm。

4．同时测定管渠两端水体瞬时流量持续30分钟，由仪器自动得单位时间平均流量m3/min。

5．采用两端30分钟的平均流速进行比对，验证管渠是否存在问题：方法如下（以下判断均需排除10%检测误差影响）

（1）前端流速（m3/min）＞ 后端流速（m3/min）   存在问题

（2）前端流速（m3/min）＝ 后端流速（m3/min）   未见异常

（3）前端流速（m3/min）＜ 后端流速（m3/min）   存在问题

四、判别标准

| 缺陷 名称 | 缺陷 代码 | 定义 | 缺陷 等级 | 缺陷等级定义 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量差 | LLC | 相联检查井之间的流量差 | 1 | 相联检查井之间的流量差达10%-20% | 0.5 |
|  |  |  | 2 | 相联检查井之间的流量差达20%-30% | 2 |
|  |  |  | 3 | 相联检查井之间的流量差达30%-40% | 5 |
|  |  |  | 4 | 相联检查井之间的流量差大于40% | 10 |

备注：以上判断均需排除10%检测误差影响。

五、记录表格

流量检测记录表格

日期：                 地点：                天气：

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V测点流速 （米/秒） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H水深 （米） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A截面积 （米2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q流量 （米3/小时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算 | Q=3600AV |  |  |  |  |  |  |  |  |

现场记录人：    审核人：         审定人：            日期：

附件2

收集资料

资料整编

踏勘

编写技术方案

排水管网内部检测

方法：QV或CCTV检测等

排水管网安全隐患评估报告

成果编辑、输出

管渠权属单位核实,成果提交

项目验收

制订整改方案

突发性重大事故隐患

监理

检查

不符合要求

符合要求

开展整改

图1排水管渠隐患排查工作流程图

注：监理单位应具备排水管渠内窥检测的仪器及能力。

附件3

检测与评估报告书参考格式  （规范性附录）

1 封面

排水管渠

检 测 与 评 估 报 告

报告编号：

任务名称：

任务地点：

委托单位：

报告页数：共   页（含此页）

检测单位：                           （盖章）

××年××月

2  扉页

XXXXXXXXXXXX排水管渠

检 测 与 评 估 报 告

现场操作员：

报告编写人：

报告校核人：

报告审核人：

报告批准人：

（检测单位名称·盖章）

年    月

3  目录

目  录

1 检测任务概况………………………………………………………

2 投入检测的设备及人员……………………………………………

3 工作进程及完成工作量……………………………………………

4 检测结论

5 检测成果表………………………………………………………

5.1  管段状况评估表……………………………………………

5.2  检查井检查情况汇总表……………………………………

5.3  排水管渠缺陷统计表表…………………………………

5.4  排水管渠检测成果表………………………………………

5.5  排水管渠缺陷类型和等级统计表…………………………

5.6  按片区统计不同等级缺陷数量表…………………………

5.7  缺陷长度占总长度比例及缺陷密度统计表………………

6 排水管渠沉积状况纵断面图………………………………………

7 其他…………………………………………………………………

4  检测任务概况

检测任务概况 工程名称： 第 页共 页

- 待检测管渠相关单位 主管部门： 权属单位： 管理单位： 维修养护单位： - 检测范围： - 检测目的： - 检测时间： - 待检测管渠的概况： 检测数量（m）; 管材直径（mm）; 管材; 接口形式; 管渠敷设年代; 备注. - 现场交通条件： - 检测地点的相关历史资料： - 检测依据： 《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》 CJJ 68； 《城镇排水管渠维护安全技术规程》CJJ6行业标准； 《排水管渠检测与评估技术规程》CJJ181-2012。 ……。 其他

检测单位：

5  投入检测的设备及人员

投入检测的设备及人员 工程名称： 第 页共 页

- 本项目投入的仪器设备： 仪器设备表 序号; 仪器设备名称; 型号; 生产厂家; 备注. - 本项目组成员： 项目组成员名单 序号; 姓名; 职务; 职称; 证件名称及编号; 备注. 检测单位：

6  工作进程及完成工作量

工作进程及完成工作量 工程名称： 第 页 共 页

1. 工作进程 - 现场踏勘日期： - 进场工作日期： - 内业资料整理日期： - 报告编写日期： - 总工期： 2. 工作量及检测方法： 本项目工作量及检测方法. 项目内容; 段（个）数; 总长度（m）; 检测方法; 备 注. 污水管. 雨水管. 合流管. 检查井. 雨水口.

检测单位：

7  检测结论

| 检 测 结 论 任务名称： 检测地点（或区域）： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 检 测 结 论 |  |  | 备 注 |
| 管渠总长度（m） |  |  |  |  |
| 管段数量（段） |  |  |  |  |
| 管渠结构性状况 | 管段缺陷等级 | 个数 | 管段累积长度 | 占检测总长百分比 |
|  | Ⅰ |  |  |  |
|  | Ⅱ |  |  |  |
|  | Ⅲ |  |  |  |
|  | Ⅳ |  |  |  |
|  | 管渠总体结构性状况 |  |  |  |
|  | 修复建议 |  |  |  |
| 管渠功能性状况 | 管段缺陷等级 | 个数 | 管段累积长度 | 占检测总长百分比 |
|  | Ⅰ |  |  |  |
|  | Ⅱ |  |  |  |
|  | Ⅲ |  |  |  |
|  | Ⅳ |  |  |  |
|  | 管渠总体功能性状况 |  |  |  |
|  | 养护建议 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

（文字描述）

XXXXXXXXX检测有限公司

××年××月××日

8 检测成果表

| 管段状况评估表 任务名称： 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管段 | 管径（mm） | 长度（m） | 材质 | 埋深（m） |  | 结构性缺陷 |  |  |  |  |  | 功能性缺陷 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 起点 | 终点 | 平均值 S | 最大值 Smax | 缺陷等级 | 缺陷密度 | 修复指数 RI | 综合状况评价 （内部情况 描述） | 平均值 Y | 最大值 Ymax | 缺陷等级 | 缺陷密度 | 养护指数MI | 综合状况评价（内部情况 描述） |
| 填表： 审核： 审定： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 检查井检查情况汇总表 任务名称： 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查井类型 | 材质 | 单位 | 数量 | 其中非道路下数量 | 完好数量 | 井盖井座缺失数量 | 井内有 杂物数量 | 井内有缺损数量 | 盖框突出或凹陷数量 | 井室周围填土有沉降数量 | 备注 |
| 1 | 雨水口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 检查井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 连接暗井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 溢流井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 跌水井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 水封井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 冲洗井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 沉泥井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 闸门井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 潮门井 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 倒虹管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表：               审核：                      审定：                     日期：

| 排水管渠缺陷统计表 （结构性缺陷/功能性缺陷） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管段编号 | 管径 | 检测长度（m） | 材质 | 缺陷距离（m） | 缺陷名称及位置 | 缺陷等级 |

填表：         审核：           审定：           日期：

| 排水管渠检测成果表 序号： 检测方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 录像文件 |  |  |  | 起始井号 |  |  |  |  | 终止井号 |  |
| 敷设年代 |  |  |  | 起点埋深 |  |  |  |  | 终点埋深 |  |
| 管段类型 |  |  |  | 管段材质 |  |  |  |  | 管段直径 |  |
| 检测方向 |  |  |  | 管段长度 |  |  |  |  | 检测长度 |  |
| 修复指数 |  |  |  | 养护指数 |  |  |  |  | 检测日期 |  |
| 检测地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 距离（m） | 缺陷名称代码 |  | 分值 |  | 等级 | 管道内部状况描述 |  |  | 照片序号或说明 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照片1： |  |  |  |  |  |  |  | 照片2： |  |  |

填表：          审核：           审定：            日期：

| 排水管渠缺陷类型和等级统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缺陷代码及名称 | 1级(轻微)(处) | 2级(中等)(处) | 3级(严重)(处) | 4级(重大)(处) | 合计(处) |
| PL(破裂) |  |  |  |  |  |
| BX(变形) |  |  |  |  |  |
| FS(腐蚀) |  |  |  |  |  |
| CK(错口) |  |  |  |  |  |
| QF(起伏) |  |  |  |  |  |
| TJ(脱节) |  |  |  |  |  |
| TL(接口材料脱落) |  |  |  |  |  |
| AJ(支管暗接) |  |  |  |  |  |
| CR(异物穿入) |  |  |  |  |  |
| SL(渗漏) |  |  |  |  |  |
| 结构性缺陷合计 |  |  |  |  |  |
| CJ(沉积) |  |  |  |  |  |
| JG(结垢) |  |  |  |  |  |
| ZW(障碍物) |  |  |  |  |  |
| CQ(残墙、坝根) |  |  |  |  |  |
| SG(树根) |  |  |  |  |  |
| FZ(浮渣) |  |  |  |  |  |
| 功能性缺陷合计 |  |  |  |  |  |
| 全部缺陷共计 |  |  |  |  |  |
| 所占比例(%) |  |  |  |  |  |

填表：              审核：              审定：           日期：

按片区统计不同等级缺陷数量表

| 序号 | 路段名称 | 结构性缺陷（处） |  |  |  |  | 功能性缺陷(处) |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | 小计 | I | II | III | IV | 小计 |  |
| 共计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表：             审核：             审定：            日期：

缺陷长度占总长度比例及缺陷密度统计表

| 缺陷类型 | 1级 | 缺陷长度 | 占总长度比例 | 单位长度缺陷个数 | 2级 | 缺陷长度 | 占总长度比例 | 单位长度缺陷个数 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破裂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表：               审核：              审定：        日期：

9排水管渠沉积状况纵断面图

排水管渠沉积状况纵断面图

| 管段编号 |  | 管段直径 |  | 检测地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

检测员：             绘图员：         审核：            审定：               日期：    年   月   日

附件4

排水管渠检测工作完成工作量明细表

| 排水管渠检测工作完成工作量明细表（按预计量和实测量对比统计结果） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属 街道办 | 所属路段 | 起始道路 | 终止道路 | 污水管渠 |  |  | 雨水管渠 |  |  | 合流管渠 |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 管径（mm） | 预计长度（km） | 实际检测长度（km） | 管径（mm） | 预计长度（km） | 实际检测长度（km） | 断面尺寸（mm） | 预计长度（km） | 实际检测长度（km） |  |

填表：                      审核：                     审定：                              日期：

附件5：安全生产管理协议书

安全生产管理协议书

项目名称：

项目地点：

发包人：

承包人：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关安全生产法律法规，经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产（含文明施工作业、职业健康、消防安全等）责任并共同遵守。

一、承包人管理架构

承包人任命为该项目的项目负责人，全面负责该项目项目管理；任命为该项目安全员，负责该项目安全管理。

二、发包人的责任、权利及义务

1、对承包人安全生产工作进行监督、指导、检查，对发现的问题及薄弱环节，督促承包人限期整改。

2、有权制止承包人的违规作业，对于安全管理不到位、存在重大安全隐患或发生安全事故的，有权责令承包人停工整顿、限期退场，或单方解除工程委托、合同及相关协议（以下统称“合同”）。

3、有权责令安全素质差、不服从安全生产指挥的承包人人员限期退场，承包人应当自接到发包人退场通知之日起1个日历天内进行人员更换。否则，发包人有权责令承包人停工直至解除合同。由此造成发包人损失的，承包人应予赔偿。

4、对于承包人的违法违规、违约行为，有权追究承包人的法律责任。

5、按合同约定支付安全生产措施费。

三、承包人的责任、权利及义务

1、依法对项目安全生产工作全面负责。

2、应建立健全安全生产责任制度和安全教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证安全作业条件所需资金的投入，对项目进行定期、不定期和专项安全检查，检查中发现隐患或违规作业应及时停业整改。如有较大安全隐患必须及时向发包人汇报，制定措施，按照“三定原则”落实（确定整改措施，确定整改时限，确定整改人员尤其是责任人）。

3、认真贯彻执行国家、省、市有关安全生产法律、法规，建立安全领导小组，健全安全生产管理网络，按照行业标准及规范组织实施。随项目进度各项安全防护设施及时到位。

4、必须在现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防水源、配备消防设施和灭火器材，并在作业现场入口处设置明显标志。

5、安排上岗的人员的身体素质、技术水平、安全意识均应符合要求。项目负责人、技术负责人、专职安全员、特殊工种人员均应具备相应资格，持证上岗。设置不少于一名兼职安全员，负责参与安全生产活动，同步建立安全台帐。

6、针对重大危险源，开展应急演练，并及时建立安全台帐。

7、有限空间作业必须严格按照有限空间操作规范强制通风、检测及监护。

8、应有完整齐全的保障现场人员安全作业的安全防护设施。购置的安全防护用品必须具有生产许可证、产品合格证、产品备案证，各项指标均应达到国家或行业的合格标准，严禁不合格防护用品进入施工现场。建立劳动防护用品储存、发放台帐，督促、教育进场人员按照使用规则佩戴、使用。

9、应对进场人员进行安全技术交底和教育培训，开展安全检查和安全学习活动，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。

10、不得违规指挥，或强令工人冒险作业，也不能强迫工人长时间连续作业，做好劳动保护工作同时做好季节性的安全防护工作。

11、对危险较大的作业场所和有关设施、设备要设置明显的安全警示标志。

12、主动接受发包人或相关行政主管部门各级、各类安全检查，并积极配合，不得拒绝、阻挠或拖延，并应在检查记录上签字。

13、定期自查自纠安全隐患及违反安全管理规定的因素，保证项目安全顺利进行。

14、使用的作业工具(包括电器用具)要符合安全要求,发包人检查中若发现有不符合安全要求的，有权禁止承包人作业，同时应做好防盗工作。

15、油类、化学物品等易燃、易爆及有毒物品应指定专人管理, 不得露天存放,防止因泄漏或雨水冲刷污染环境。

16、在作业过程中, 除考虑采用先进的检测设备、先进的检测方法外,特别应调整好作业时间，防止和减轻对周围环境的污染和危害。在运输作业材料或土石、泥浆时,应采用防泄漏容器或加盖篷罩,防止粉尘飞扬或泄漏污染环境。

17、施工过程中的废油、废水、固废不得随意排放，应集中妥善处理。

18、事故发生后，应立即保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产；对事故现场进行拍照或录像；同时在半小时内向发包人报告事故详情，在两小时内向行政主管部门及当地政府报告事故详情。

四、违约责任

1、承包人安排未持证人员从事特种作业的，发包人有权责令无证照人员立即退场，并按500元/人次对承包人扣除。超过3人次的，发包人有权单方解除合同。承包人应按合同暂定总价的1%向发包人支付违约金。

2、承包人进场人员未按要求佩戴安全防护用品的，发包人有权要求整改，并按200元／人次对承包人扣除。累计超过5人次的，每发生一次对承包人进行扣减的金额为1000元/人次，累计超过10人次的，发包人有权单方解除合同。

3、承包人未按要求设置安全警示标志或对施工场所进行围蔽的，发包人有权要求整改，并按200元／次对承包人扣除。超过3次的，发包人有权单方解除合同。承包人应按合同暂定总价的1%向发包人支付违约金。

4、除上述约定外，承包人未按约定履行相应义务的，每违反一次，发包人有权按合同暂定总价的1%进行扣除或要求承包人支付违约金。经发包人要求整改后不予整改或未按要求整改，或累计违反次数达3次的，发包人有权单方解除合同，承包人应按合同暂定总价的2%向发包人支付违约金。

5、如上述约定的违约金不能弥补因承包人违约而给发包人造成的损失的，发包人有权进一步要求承包人赔偿。

6、上述提及的扣除款、违约金等，发包人有权在应付款、履约保证金（如有）中优先扣除。

本协议一式二份,双方各存一份, 本协议自签字盖章之日起生效,至项目完成(验收合格)后自行终止。

发包人(盖章)                           承包人(盖章)

法定代表人(签字) ：                     法定代表人(签字)：

年    月    日

附件6：廉洁协议书

廉洁协议书

甲方:广州科学城排水管理有限公司

乙方:

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与作业安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，合同双方当事人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1 双方权利和义务

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2 严格执行本工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 合同双方当事人的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2 甲方义务

2.1 甲方及其工作人员不得索取或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用。

2.2 甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动，不得接受乙方提供的通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人、推销材料和工程设备，不得要求乙方购买合同以外的材料和工程设备。

2.5 甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排作业队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3 乙方义务

3.1 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3 乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 乙方不得为甲方和个人购置或提供通讯、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5 乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4 违约责任

4.1 甲方及其工作人员违反本合同第1 条和第2 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成损失的，应予赔偿。

4.2 乙方及其工作人员违反本合同第1 条和第3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予乙方1～3 年内不得参与甲方有关工程项目的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成损失的，应予赔偿；

5 双方约定

本合同由合同双方当事人或其上级部门负责监督执行，并由合同双方当事人或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6合同生效

本合同自合同双方当事人签署之日起生效，至本合同履行完毕时终止。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

经办人：（签字）                   经办人：（签字）

年  月  日年  月  日

附件7、中标通知书

附件8、详细报价清单

附件9．项目负责人及主要人员情况表

| 序号 | 姓名 | 本项目任职 | 职称 | 注册执业证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件10．主要投入车辆、设备及仪器一览表

| 序号 | 车辆/设备/仪器名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |