# 丰顺县建桥镇洋坑水库除险加固工程

初步设计报告

1  综合说明

目  录

1.1绪言	1-1

1.2水文	1-4

1.3工程地质	1-8

1.4工程任务与规模	1-10

1.5工程布置及建筑物	1-13

1.6机电及金属结构	1-17

1.7施工组织设计	1-18

1.8工程占地	1-20

1.9环境保护设计	1-22

1.10水土保持设计	1-24

1.11劳动安全与工业卫生	1-27

1.12节能设计	1-28

1.13工程管理	1-28

1.14工程信息化	1-30

1.15投资概算（单行本）	1-31

1.16经济评价	1-31

附表1：洋坑水库除险加固工程概算总表

附表2：洋坑水库除险加固工程特性表

1  综合说明

1.1绪言

1.1.1工程概况

洋坑水库位于丰顺县建桥镇环西村，距离建桥镇10km，工程于1974年建成投入使用，水库坝址以上集雨面积12.4km2，干流河长5.5km，平均坡降0.085，水库是一宗以灌溉为主，结合防洪、发电的小（1）型水库，灌溉下游农田面积5100亩，捍卫下游耕地7200亩，人口6.2万人。

水库工程建成时原配套有坝后电站装机1×84kw（设计流量0.52m³/s）及利用库后灌溉渠道跌水的郑屋电站装机1×160kw。1991年12月经论证后水库在与之相邻的丰良河主流南溪水（未汇入洋坑水库）上单竹砌位置处筑陂（高1.5m，长15m）拦水，将陂址处水经长5.1km的绕山渠道引至洋坑水库内，该引水入库渠道工程含明渠为5.02km，隧洞一座80m，设计引水过流量0.6m³/s，利用其引水跌差131m配套建电站一座，配套新建的引水渠道跌差电站（洋坑一级电站）设计水头H=125.8m，设计流量Q=0.45m³/s，装机容量N=2×200kw。

1.1.2工程现状及存在问题

洋坑水库工程枢纽建筑物包括土坝、溢洪道、输水涵管等。

（一）土坝

土坝为均质土坝，坝顶长度168m，坝顶高程231.16（防浪墙顶高程231.70）m，坝顶宽5.0m，最大坝高33.5m。迎水坡坡比为1: 2.70，背水坡坡比分别为1:2.48、1: 2. 58、1:2.80。坝趾设排水棱体，外坡1: 1.50。现场检查没有发现土坝坝体、坝肩有沉陷情况，坝坡稳定。现状坝顶为混凝土路面，路面较为平整；上游现浇混凝土护坡局部存在不平整，混凝土局部有细微裂缝和轻微破损，分缝长有杂草，坝面右侧有蚁穴。下游坝坡草皮护坡、长有较多杂草。反滤排水体坡面较平整，排水棱体坡面密集生长杂草、现场检查大部分块石缝隙已被泥土填堵，影响正常功能发挥。现场没有牛皮胀等不良现象。

（二）溢洪道

溢洪道位于土坝右坝端，为开敞式无闸控制宽顶堰型。堰顶高程223.8m，总净宽18.0m。进水渠段长67m，渠底未防护，控制段长5m，底板为浆砌石结构面层批砼砂浆护面；控制段后接泄槽段长104m，纵坡1:4，底板为浆砌石结构面层批砼砂浆护面，侧墙为重力式浆砌石结构。泄槽末端接挑流鼻坎，坎顶高程为198.15m。现场检查溢洪道整体外观较好。边墙采用浆砌石砌筑且用砂浆勾缝，局部有砂浆脱落，长有杂草；溢洪道底板为浆砌石结构面层批砼砂浆护面，局部有细微裂缝和表面砂浆脱落破损，长有少量杂草。溢洪道进口为进村公路，无交通桥，泄洪时将切断两侧交通，存在重大安全隐患。

（三）输水涵管

输水涵管位于坝体左侧坝端，原为钢筋砼结构圆涵，内径0.7m，水库除险加固采用涵管内套钢管，管径0.62m，管壁厚10mm，涵头进口底高程206.75m，涵管全长160m。涵管出口底高程205.45m，涵头设螺杆式斜拉铸铁闸门控制，配手动15T螺杆式启闭机，启闭机机室设于坝顶，面积3.4×4.2m。涵管通气孔采用直径114mm无缝钢管，管壁厚7mm，2018年6月由丰顺县水务局组织了完工验收。现场检查输水涵管闸门螺杆局部有锈蚀，启闭机支承支座完整，机器状态良好，能正常启闭，涵管无漏水现象。

水库有防汛砂石物料储备，有管理房。洋坑水库坝顶为混凝土路面，连接村 道，可满足水库防汛交通要求。水库无沉降、位移观测设施、渗流监测设施及雨量计。水位尺刻度数字已脱落，无法读数。

1.1.3安全鉴定结论及建议

1.1.3.1安全鉴定结论

根据各个专项的评价结果，结合《水库大坝安全评价导则》（SL258-2017），对各个专项作出评级如下：

工程质量评价：基本合格

大坝运行管理评价：不规范

防洪标准复核：B 级

渗流安全评价：C 级

结构安全评价：C 级

抗震安全复核：B 级

金属结构安全评价：B 级

按照《水库大坝安全评价导则》(SL258-2017) 11.6.3条的评价标准，丰顺县洋坑水库评定为三类坝。

1.1.3.2安全鉴定建议

根据安全评价阶段的地质勘察、现场调查、工程检验、水库建设历史资料的搜集以及分析工作，结合洋坑水库大坝、溢洪道、放水涵等运行现状提出如下建议。

（1）本次安全鉴定评定洋坑水库大坝为三类坝，建议尽快对水库进行除险加固。

（2）在除险加固前应加强巡查管理，严格控制水位运行。

（3）从3个钻孔的注水试验结果分析，大坝填土高程217m以上为弱透水层，217m以下的渗透系数平均1.01E-03cm/s，为中等透水层，达不到规范要求。但大坝多年运行情况未发现过坝体渗漏问题。本次安全鉴定中出于偏安全考虑，大坝的渗透系数采用了大值1.00E-03cm/s，建议在下一阶段按规范补充钻孔进一步摸清大坝情况，根据实际需要进行防渗处理。

（4）对大坝上游坝坡现浇混凝土护坡维修，并加强养护；建议修整下游坝坡并种植草皮护坡，加强坝坡养护；拆除重建大坝排水棱体；结合管养区对坝区进行环境整治。

（5）建议对溢洪道局部破损进行维修，清除溢洪道边墙及底板杂草，并加强工程养护；采取适当工程措施对控制段两岸及泄槽段右岸挡墙加高，拆除泄槽段左岸挡墙并结合岸坡防护重建，拆除泻槽末端挑流鼻坎改建为底流消能结构，新建溢洪道进口交通桥。

（6）建议水库除险加固阶段结合相关加固措施补充淹没分析专题。

（7）建议增加完善水库必要的监测设施，对监测资料进行保存和分析。

1.1.4工程设计施工及加固过程

洋坑水库于1974年建成投入使用，2010年11月开始进行除险加固，2011年5月完成大坝加固等项目，其中涵管套管加固项目由于涵管出口段施工影响驻地部队交通且多次协调未征得部队同意而延迟至2017年10月实施。2018年6月由丰顺县水务局组织了完工验收，工程质量等级均为合格。

2021年12月丰顺县水务局组织对洋坑水库开展安全鉴定，经鉴定，洋坑水库为三类坝，建议尽快对水库进行除险加固。

2022年9月丰顺县水务局组织对洋坑水库开展除险加固初步设计工作。

2022年12月丰顺县水务局组织召开洋坑水库除险加固初步设计报告（送审稿）评审会。

2023年2月，设计单位提交洋坑水库除险加固初步设计报告（报批稿）。

1.2水文

1.2.1气象特性

韩江流域地处低纬度，面向热带海洋，受海洋性东南亚季风影响，属南亚热带季风气候。太阳辐射强，日照天数多，常年平均气温较高。夏季盛吹东南风，冬季多吹北风和偏北风。夏长冬暖，降水充沛，降水年际变化较大，年内分配不均。四季主要特点：春季阴雨天气较多，夏季高温湿热，水汽含量大，常带来大雨、暴雨，秋季常有热雷雨、台风雨，冬季寒冷，雨量稀少，霜冻期短。

1.2.2水文基本资料

韩江流域主要水文（位）站有干流的三河坝（1966年5月改为水位）、阝留隍（水位）、潮安等站；三河坝和潮安为干流控制站。潮安水文站以下东溪有水头东站，西溪有水头西站，但两站实测系列较短。主要水文（位）站情况如表2.1-1所示。

表1.2-1  韩江下游主要控制站情况表

| 测站名称 | 所在河流 | 集水面积 （km2） | 测验年份 | 测验项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 潮安 | 韩江干流 | 29077 | 1946年10月至今 | 水位、流量、泥沙、降水、蒸发 |
| 阝留隍 | 韩江干流 | 28081 | 1954年3月至今 | 水位、降水 |
| 三河坝 | 韩江干流 | 25737 | 1947年1月至今 | 水位、流量（1966年5月止）、降水 |
| 水头东 | 东溪 | 29804 | 1972～1981年 | 水位、流量、泥沙 |
| 水头西 | 西溪 | 29804 | 1972～1981年 | 水位、流量、泥沙 |

1.2.3径流

洋坑水库属于短缺流量资料地区，降雨量是地表径流的来源，属于雨水补给型，因此地表径流的变化与降雨量基本一致，径流的变化与降水存在明显的对应关系，降雨的时空分布决定了径流在年内、年际及时段上的分配特征，具有年际变化大和年内分配不均匀的特点。利用1991年《广东省水文图集》查得项目区多年平均降雨量为1600mm，Cv值为0.2；多年平均径流深为900mm，Cv=0.3，项目区总集雨面积12.4km2，多年平均年径流量为1116万m3。

1.2.4设计洪水计算

1.2.4.1设计标准

根据《防洪标准》（GB50201―2014）及《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252―2017），洋坑水库为Ⅳ等工程，小（1）型水库，主要建筑物为4级，次要建筑物级别为5级，设计洪水标准为50年一遇，校核洪水校准为500年一遇，消能防冲标准为20年一遇。

1.2.4.2设计洪水

经在万分之一图上核实，洋坑水库集雨面积12.4km2，干流河长5.5km，平均坡降0.085。根据《广东省暴雨径流查算图表使用手册》，水库位于《广东省暴雨径流查算图表》分区的韩江。根据上述分区对应，暴雨、产流、汇流分区入下表1.2-2。

表1.2-2  洋坑水库区间基本参数表

| 特征 | 参数 | 特征 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集雨面积（km2） | 12.4 | m1～θ | B线 |
| 河长（Km） | 5.5 | ui～xi关系 | II线 |
| 比降 | 0.085 | m～θ | 大陆 |
| 产流分区 | 韩江 | θ | 12.51 |
| 雨型分区 | Ⅰ | m | 0.75 |
| 设计雨型 | 韩江 | m1（h） | 0.91 |
| 设计暴雨定点定面关系 | 暴雨低区 | △t（h） | 0.5 |

根据洋坑水库的相关参数，采用《广东省暴雨径流查算图表使用手册》中的综合单位线法和推理公式法进行设计洪水计算（综合考虑引水渠道的引水入库流量0.6m3/s及坝后电站下泄流量0.52m3/s），并与洋坑水库安全鉴定的防洪能力复核成果、已批复的原除险加固初步设计报告成果进行对比分析，设计洪水计算成果表1.2-3。设计洪水标准为50年一遇，校核洪水校准为500年一遇，消能防冲标准为20年一遇。

表1.2-3  洋坑水库设计洪水成果比较表

| - 计算方法 | - 设计频率（%） | - 洪峰流量Qm（m3/s） |
| --- | --- | --- |
| - 综合单位线法 - （本次初步采用设计成果） | - P=20% | - 183.95 |
|  | - P=5% | - 247 |
|  | - P=2% | - 285.83 |
|  | - P=0.2% | 379.08 |
|  | - P=0.1% | - 406.35 |

1.2.5泥沙

韩江流域的控制站潮安多年平均含沙量为0.29kg/m3，多年平均输沙量为686万t，推移质按悬移质输沙量的20%估算，为137.2万t/a，据此推算多年平均输沙量为823.2万t。

1.3工程地质

除险加固阶段对洋坑水库进行了地质勘察，在大坝完成钻孔4个、在溢洪道完成钻孔4，并随钻孔进行注水试验，取土样进行室内试验等。

表1.3-1   工程地质勘察完成工作量表

| 序号 | 类别 | 项目 | 2008安全鉴定 | 2021安全鉴定 | 本阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程地质测绘 | 1:50000区域地质（km2） |  | / | 200 |
|  |  | 1:5000库区（km2） |  | / | 1.5 |
|  |  | 1:500坝址区（km2） |  | / | 0.25 |
|  |  | 1:100剖面（km） |  | / | 0.6 |
| 2 | 勘探 | 钻探（m/孔） | 3孔 | 86.8/3 | 192.2/8 |
| 3 | 原位测试 | 标准贯入试验(次) | / | 15 | 16 |
|  |  | 注水试验（段） | 11 | 13 | 24 |
| 4 | 取样及试验(件) | 原状土/扰动土/水样 | 7 | 16/3/1 | 16/0/0 |
| 5 | 钻孔测量(组日) | 钻孔放样 | / | 4 | 6 |

工程地质主要结论和建议：

（1）洋坑水库大坝大坝填筑土最大厚度35.6m，粘性土为主，可塑为主。根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010），场地土的类型为中软土，工程场地类别属于Ⅱ类场地。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，工程区地震动参数取基本值，即地震动峰值加速度为0.10g、地震动反应谱特征周期为0.35s。参照《水电工程区域构造稳定性勘察技术规程》（NB/T 35098-2017）进行区域构造稳定性分级，本区构造稳定性较好。

（2）洋坑水库蓄水运行以来，除局部山体表层坡积土受浪蚀引起少量侵蚀及崩岸外，未发现较大规模的边坡不稳定现象和明显的库岸变形，库岸边坡总体上稳定性较好。两岸山体较稳定，岩性属非可溶岩的相对隔水岩系，库区末发现强透水带通向库外，水库建成至今未发现库水有明显的外渗现象。水库库区小，库周山体植被茂盛，固体径流的来源少，库区淤积不严重。库内村庄房屋基础高程均高于水库大坝坝顶，故不存在水库淹没问题。

（3）洋坑水库大坝为均质土坝，坝体填土主要由高～低液限粉土填筑而成，压缩系数0.24～0.59MPa-1，压实度83%～97%，平均87%；渗透系数5.70E-05～1.78E-03cm/s，平均3.02E-04cm/s，中等透水。大坝压实度及渗透性均不满足《碾压式土石坝设计规范》（SL274-2020）对均质坝渗透性的要求。建议进行灌浆处理，提高坝体密实度及防渗能力。

（4）大坝背水坡浸润线偏高，排水棱体堵塞，排水棱体石料以强风化流纹岩为主，为较软岩，块度较小，质量差。建议拆除重建排水棱体。

（6）坝址区坡残积土、全风化、弱风化岩总体为弱透水层，强风化岩为中等透水层。大坝两侧岸坡段坝基为坡残积土、全风化，抗滑稳定性较好，渗透性弱；大坝中部河谷深槽段坝基为强风化岩，抗滑稳定好，渗透性中等，建议对河谷深槽段坝基进行帷幕灌浆处理，灌浆深度建议进入弱风化岩3~5m。

（7）溢洪道为原状山体开挖的泄水通道，底流消能。溢洪道地基及边坡为全风化～强风化流纹斑岩，采用漿砌石衬砌防护，局部砂浆勾缝脱落，长有杂草，现状基本稳定。消力池冲坑长约36m、宽约15m，底面为强风化岩，现状淤积碎石土，杂草丛生。建议对溢洪道底板及渠坡采用混凝土进行护衬。

（8）天然建筑材料：本工程需用天然建筑材料为砂料及石料，用量较小。砂料、石料开采政策性强，本地市场供应成熟稳定，适宜采用外购解决。调查的各外购场点砂料、石料质量较好，满足本工程需求，可作为本工程砂石料外购点。建议在施工阶段根据市场行情，选取质优价廉的外购点。同时由于外购材料的来源较复杂，利用过程中需加强质量监控。

1.4工程任务与规模

1.4.1工程任务

洋坑水库灌溉下游农田面积5100亩，捍卫下游耕地7200亩，人口6.2万人，是一宗以灌溉为主，结合防洪、发电的小（1）型水库。

本次工程对水库进行除险加固设计，确保水库能够安全运行，以消除工程隐患，充分发挥工程效益，保护人民财产安全。本次除险加固不改变原设计工程任务。

本次除险加固主要工程建设内容为：

（1）大坝

土坝为均质土坝，坝顶长度189.22m，坝顶高程230.60~231.20m，防浪墙顶高程232.08m，坝顶宽5.0m，最大坝高33.5m。防浪墙主体结构完好，仅采用装饰砂浆抹面处理，部分未闭合段按原防浪墙型式新建61m防浪墙；拆除重建上游砼护坡，砼护坡厚100mm，下设100mm厚碎石垫层及100mm厚砂垫层，坡比1：2.7；下游重新铺设草皮护坡，于▽222.86m、▽212.63m高程处重建马道，各级坡比均为1：2.5；重建坝身排水设施；拆除重建50%排水棱体；新建量水堰等。

（2）溢洪道

溢洪道位于土坝右坝端，为开敞式无闸控制宽顶堰型。堰顶高程223.80m，总净宽18m。新建进水渠段砼底板及两侧挡墙，增设交通桥；重建控制段左岸挡墙，重建底板砼护面平均300mm厚；重建泄槽段左岸挡墙，右岸现状挡墙面层增设砼贴面，重设底板砼护面厚150mm；于下游泄槽段底部新建反虹涵用于灌溉引水；拆除挑流鼻坎改建为消力池及海漫。

（3）输水涵管

输水涵管位于坝体左侧坝端，原为钢筋砼结构圆涵，内径0.7m，2017年10月实施涵管内套钢管，管径0.62m，管壁厚10mm，涵头进口底高程206.75m，涵管全长160m。涵管出口底高程205.45m，涵头设螺杆式斜拉铸铁闸门控制，配手电两用15T螺杆式启闭机，启闭机机室设于坝顶，面积3.4×4.2m。涵管通气孔采用直径114mm无缝钢管，管壁厚7mm。2018 年6月由丰顺县水务局组织了完工验收。输水涵管现状完好，本次不对输水涵管实施加固措施。现状输水涵管涵尾设有闸门及闸阀，均锈蚀严重，老化失效，无法正常使用。本次拟更换涵尾闸门及闸阀，保证其正常运行。

（4）上坝公路，进村公路

现状上坝公路为混凝土路面，宽度3m左右，满足防汛抢险车辆通行。现状进村公路位于大坝右岸，由溢洪道进口处连接至坝顶，约200m长道路位于校核洪水位以下，泄洪时切断两侧交通，存在重大安全隐患；本次加固拟建进村公路，宽3.5m，长约240m，道路内侧设排水边沟。

（5）管理房

现状管理用房占地120m2。本次仅对其进行修缮，修缮主要措施为内墙粉刷。

1.4.2工程规模

1.4.2.1特征水位复核结论

2022年10月丰顺县水务局组织对洋坑水库开展除险加固初步设计工作。经设计、测量、勘探人员核查，水库为无闸开敞式溢洪道型式，现状溢洪道堰顶高程为223.8m，水库正常蓄水仅能达到223.8m，较2011年除险加固设计报告确定的正常蓄水位225.7m低1.9m。
    根据水库现状实际情况，本次除险加固初步设计对水库特征水位进行复核。

本次复核后的正常蓄水位为223.8m，经调洪演算得到的50年一遇设计洪水位为226.73m，500年一遇校核洪水位为227.53m，与原设计报告成果对比情况见表1.4-1。

表1.4-1   洋坑水库特征水位成果对比表

|  | 原设计成果 | 本次除险加固复核成果 |
| --- | --- | --- |
| 正常蓄水位 | 225.7 | 223.8 |
| 50年一遇设计洪水位 | 228.62 | 226.73 |
| 500年一遇校核洪水位 | 229.38 | 227.53 |

由表4.4-1可知，本次复核计算得到的设计洪水位与校核洪水位均低于原设计成果。其差别的主要原因为：原设计中，水库调洪起调水位为225.7m；本次设计中，水库起调水位为堰顶高程223.8m。

从水库运行安全角度考虑，本次除险加固设计中的设计洪水位和校核洪水位沿用原设计成果，正常蓄水位由原来的225.7m调至223.8m。

1.4.2.2工程等别及设计标准

洋坑水库总库容为396万m3，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252－2017）的标准划分，属于小（1）型水库工程。工程等别Ⅳ等，主要建筑物级别 4 级，次要建筑物级别 5 级，洪水标准按50年一遇设计，500年一遇校核，消能防冲标准为20年一遇。

1.4.2.2工程规模

洋坑水库集雨面积12.4km2，坝址以上干流河长5.5km，河道平均坡降85‰。洋坑水库正常蓄水位为223.8m，50年一遇设计洪水位为228.62m，相应库容369万m3，500年一遇校核洪水位为229.38m，相应库容396万m3，是一宗以灌溉为主结合防洪、发电的小（1）型水库。

水库枢纽主要建筑物包括：大坝、溢洪道、输水涵管等。

本次除险加固不改变原设计工程规模。

1.4.3调洪演算结果

根据资料，采用广东省水文水利计算软件平台进行调洪演算，洋坑水库调洪计算成果见表1.4-2。

表1.4-2  调洪计算成果表

| 项目 |  | 单位 | 本次复核计算成果 | 原设计成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起调水位 |  | m | 223.8 | 225.7 |
| 相应库容 |  | 万m³ | 232.7 | 285.5 |
| 溢洪道净宽 |  | m | 18 | 18 |
| 设计洪水（P=2%） | 设计洪水位 | m | 226.73 | 228.62 |
|  | 相应库容 | 万m³ | 314.06 | 369 |
|  | 调洪库容 | 万m³ | 81.36 | 83.5 |
|  | 最大下泄流量 | m³/s | 154 | 152.9 |
| 校核洪水（P=0.2%） | 校核洪水位 | m | 227.53 | 229.38 |
|  | 相应库容 | 万m³ | 337.66 | 396 |
|  | 调洪库容 | 万m³ | 104.96 | 110.5 |
|  | 最大下泄流量 | m³/s | 221 | 216.3 |
| 消能工况（P=5%） | 相应水位 | m | 226.35 | 228.25 |
|  | 相应库容 | 万m³ | 303.66 | 359.72 |
|  | 调洪库容 | 万m³ | 70.96 | 74.22 |
|  | 最大下泄流量 | m³/s | 125 | 125.1 |

本次除险加固所采用基础数据与原有水库资料复核后，计算出的设计洪峰流量成果有所区别但相差不大，相差幅度在3% 以内。在设计频率以及校核频率对应的设计水位以及库容上，原设计成果与本次复核成果存在差异，是由于本次除险加固设计过程中，经设计、测量、勘探人员核查，水库为无闸开敞式溢洪道型式，现状溢洪道堰顶高程为223.8m，水库正常蓄水仅能达到223.8m，较2011年除险加固设计报告确定的正常蓄水位225.7m低1.9m，导致经调洪演算后的正常蓄水位和校核洪水位均低于原设计成果。根据水库现状实际情况,本次除险加固初步设计，仅针对出现的病险情况进行除险加固设计，从安全角度出发，本次除险加固沿用原设计及校核水位成果进行坝顶高程复核。

1.4.4主要结论

经复核，洋坑水库死水位为206.75m，正常蓄水位223.8m，设计洪水位为228.62m，校核洪水位为229.38m，总库容为396万m3；水库维持现有工程任务，为一宗以灌溉为主，结合防洪、发电的小（1）型水库。

按现行设计标准进行防洪复核计算，大坝现状坝顶高程为230.6-231.2m，现状坝顶高程大于最大计算坝顶高程230.31m，大坝的坝顶高程满足国家现行规范的要求。

水库溢洪道出口为居民区，下泄设计洪水、校核洪水及溃坝影响范围涉及到溢洪道下游居民区，溢洪道泄洪时将切断进口两侧交通，溢洪道下泄校核洪水时挑距为42.2m，冲刷坑深度为8.65m，而溢洪道挑坎下游40～60 m范围内存在房屋、公路、电线杆等，挑流消能严重危及下游相关建筑物、构筑物的安全泄洪，可能造成下游居民生命财产的损失，因此水库的泄洪安全性不满足国家现行规范要求。

洋坑水库溢洪道为开敞式，汛期防洪调度采用敞泄调度；灌溉、发电调度根据灌溉及发电用水需求开展，一般情况下汛期控制水库水位，避免汛期弃水，汛期末尽量抬高水位，以便增加发电水头、抬高发电量以及增加水库蓄满率、提高灌溉保证率。水库除险加固建设内容和主要措施，主要根据水库病险问题开展，具体见分专业章节。

1.5工程布置及建筑物

1.5.1工程总体布置

洋坑水库工程枢纽建筑物包括土坝、溢洪道、输水涵管等。各建筑物详见平面布置图。

（1）大坝

土坝为均质土坝，坝顶长度189.22m，坝顶高程230.60~231.20m，防浪墙顶高程232.08m，坝顶宽5.0m，最大坝高33.5m。防浪墙主体结构完好，仅采用装饰砂浆抹面处理；上游保留现状护坡，增设混凝土表面增强剂厚50mm，坡比1：2.7；下游重新铺设草皮护坡，于▽222.86m、▽212.63m高程处重建马道，各级坡比均为1：2.5；重建坝身排水设施；拆除重建70%排水棱体；新建量水堰等。

（2）溢洪道

溢洪道位于土坝右坝端，为开敞式无闸控制宽顶堰型。堰顶高程223.80m，总净宽18m。新建进水渠段砼底板及两侧挡墙，增设交通桥；重建控制段左岸挡墙，重设底板砼护面平均300mm厚；重建泄槽段左岸挡墙，右岸现状挡墙面层增设砼贴面，重设底板砼护面厚150mm；于下游泄槽段上方新建渡槽用于灌溉引水；拆除挑流鼻坎改建为消力池及海漫。

（3）输水涵管

输水涵管位于坝体左侧坝端，原为钢筋砼结构圆涵，内径0.7m，2017年10月实施涵管内套钢管，管径0.62m，管壁厚10mm，涵头进口底高程206.75m，涵管全长160m。涵管出口底高程205.45m，涵头设螺杆式斜拉铸铁闸门控制，配手电两用15T螺杆式启闭机，启闭机机室设于坝顶，面积3.4×4.2m。涵管通气孔采用直径114mm无缝钢管，管壁厚7mm。2018 年6月由丰顺县水务局组织了完工验收。输水涵管现状完好，本次不对输水涵管实施加固措施。现状输水涵管涵尾设有闸门及闸阀，均锈蚀严重，老化失效，无法正常使用。本次拟更换涵尾闸门及闸阀，保证其正常运行。

（4）上坝公路，进村公路

现状上坝公路为混凝土路面，宽度3m左右，满足防汛抢险车辆通行。现状进村公路位于大坝右岸，由溢洪道进口处连接至坝顶，约200m长道路位于校核洪水位以下，泄洪时切断两侧交通，存在重大安全隐患；本次加固拟建进村公路，宽3.5m，长约240m，道路内侧设排水边沟。

（5）管理房

现状管理用房占地120m2。本次仅对其进行修缮，修缮主要措施为内墙粉刷。

1.5.2防洪能力达标方案

按照《小型水利水电工程碾压式土石坝设计规范》(SL189-2013)附录A对波浪爬高进行计算，并依据上述计算原理复核坝顶高程。坝顶高程计算结果见表1.5-1。

表1.5-1  大坝坝顶高程复核成果表  单位：m

| 工况 | 静水位(H) | 安全超高(A) | 波浪爬高 | 计算坝顶高程 | 最大坝顶高程 | 现状坝顶高程（防浪墙顶高） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计洪水位 （正常运用条件） | 228.66 | 0.5 | 0.88 | 230.04 | 230.31 | 231.7 |
| 校核洪水位 （非常运用条件） | 229.39 | 0.3 | 0.62 | 230.31 |  |  |
| 正常蓄水位 （非常运用条件） | 225.7 | 0.3+1 | 0.62 | 227.62 |  |  |

经复核，大坝现状坝顶高程为230.6-231.2m ，现状坝顶高程大于最大计算坝顶高程230.31m，大坝的坝顶高程满足国家现行规范的要求。

1.5.3坝加固前后对比

1.渗流稳定复核

| 工况 | 最大渗透比降Jmax | 最大允许比降[J] |
| --- | --- | --- |
| 正常蓄水位(工况一) | 棱体 | 0.4 |
| 设计洪水位(工况二) | 棱体 | 0.4 |
| 正常蓄水位降至死水位(工况三) | 棱体 | 0.4 |
| 设计洪水位降至正常蓄水位(工况四) | 棱体 | 0.4 |
| 校核洪水位(工况五) | 棱体 | 0.4 |
| 校核洪水位降至正常蓄水位(工况六) | 棱体 | 0.4 |

2.大坝抗滑稳定安全系数最小值计算成果表

| 计算工况 |  | 坝坡 | 规范允许值K | 计算结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常工作条件 | 正常蓄水位情况稳定渗流期 | 下游坝坡 | 1.25 | 2.04 |
|  | 设计洪水位情况稳定渗流期 | 下游坝坡 | 1.25 | 2 |
|  | 设计洪水位降至死水位 | 下游坝坡 | 1.25 | 2.16 |
| 非常工作条件Ⅰ | 施工期(死水位情况)稳定渗流期 | 上游坝坡 | 1.25 | 1.84 |
|  |  | 下游坝坡 | 1.25 | 2.17 |
|  | 校核洪水位情况稳定渗流期 | 下游坝坡 | 1.15 | 1.99 |
|  | 校核洪水位降至死水位 | 下游坝坡 | 1.15 | 2.16 |
| 非常工作条件Ⅱ | 水库水位为正常蓄水位遇Ⅶ度地震的情况 | 上游坝坡 | 1.1 | 1.85 |
|  |  | 下游坝坡 | 1.1 | 1.74 |

3.不同工况下大坝抗滑稳定安全系数

| 工况一 | 正常运行期 | 有效应力法 | (水位线) 正常蓄水位 | 毕肖普法 | 0g | 2.36504(左) 2.04081(右) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工况二 | 正常运行期 | 有效应力法 | (水位线) 设计水位 | 毕肖普法 | 0g | 2.75432(左) 2.00402(右) |
| 工况三 | 水位降落期 | 有效应力法 | (水位线)设计水位~(水位线)死水位 | 毕肖普法 | 0g | 1.61145(左) 2.16368(右) |
| 工况四 | 施工期 | 有效应力法 | (水位线) 死水位 | 毕肖普法 | 0g | 1.84289左) 2.17612(右) |
| 工况五 | 正常运行期 | 有效应力法 | (水位线) 校核水位 | 毕肖普法 | 0g | 2.78912(左) 1.99764(右) |
| 工况六 | 水位降落期 | 有效应力法 | (水位线)校核水位~(水位线)死水位 | 毕肖普法 | 0g | 1.61145(左) 2.16052(右) |
| 工况七 | 正常运行期 | 有效应力法 | (水位线) 正常蓄水位 | 毕肖普法 | 0.1 g | 1.85439(左) 1.74727(右) |

4.渗流量对比

| 工况 | 渗流量 m³/s |
| --- | --- |
| 加固前校核洪水位 | 3.67E-04 |
| 加固后校核洪水位 | 4.66E-05 |

5.边坡稳定对比

| 计算工况 |  | 坝坡 | 规范允许值K | 加固前结果 | 加固后结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常工作条件 | 正常蓄水位情况稳定渗流期 | 下游坝坡 | 1.25 | 1.63 | 2.04 |
|  | 设计洪水位 情况稳定渗流期 | 下游坝坡 | 1.25 | 1.47 | 2.00 |
|  | 设计洪水位 降至死水位 | 上游坝坡 | 1.25 | 1.65 | 2.16 |
| 非常工作条件Ⅰ | 施工期(死水位情况)稳定渗流期 | 上游坝坡 | 1.25 | 1.73 | 1.84 |
|  |  | 下游坝坡 | 1.25 | 1.67 | 2.17 |
|  | 校核洪水位情况稳定渗流期 | 下游坝坡 | 1.15 | 1.45 | 1.99 |
|  | 校核洪水位 降至死水位 | 下游坝坡 | 1.15 | 1.64 | 2.16 |
| 非常工作条件Ⅱ | 水库水位为正常蓄水位遇Ⅶ度地震的情况 | 上游坝坡 | 1.10 | 1.83 | 1.85 |
|  |  | 下游坝坡 | 1.10 | 1.14 | 1.74 |

1.5.4泄洪设施除险加固

洋坑水库现状用于灌溉的涵管埋设于溢洪道泄槽段下，已堵塞失效，日常管理维护及其不便。本次加固拟于泄槽段新建C25钢筋砼渡槽将灌溉用水引至溢洪道右岸。

本次加固拟拆除挑流鼻坎改建为消力池及海漫。为与现状泄槽段及下游地形衔接，拟于Y0+177.17~Y0+207.23范围内新建泄槽段。

本次加固设计消力池长30m，两边C20素砼侧墙高6.1m，C30钢筋砼底板前半部分(上游侧)厚1.0m，后半部分厚0.8m底部为C15砼垫层厚100mm和碎石、粗砂垫层各200mm厚。底板设置A50PVC排水管，间距1.5m，底部排水管口设置土工布反滤包。消力池出口段C30钢筋砼侧墙高3.0m，干砌块石底板厚0.8m。

根据《溢洪道设计规范》（SL253-2018），边墙稳定复核采用《北京理正岩土计算》软件计算，选择最不利的计算工况进行计算，溢洪道边墙计算过程见附录1，计算结果及安全系数允许值见表1.5-2。

表1.5-2  边墙稳定计算成果表

| 计算工况 | 抗滑稳定系数Kc | 抗倾稳定系数Ko | 地基平均承载力（kPa) | 是否满足规范要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 枯水期工况 | 1.401＞1.2 | 2.378＞1.4 | 110.514＜300 | 满足 |
| 正常运行工况 | 1.494＞1.2 | 1.444＞1.4 | 86.248＜300 | 满足 |
| 水位骤降工况 | 1.355＞1.05 | 1.413＞1.3 | 86.821＜300 | 满足 |
| 正常运行+地震工况 | 1.278＞1.10 | 1.395＞1.2 | 88.614＜300 | 满足 |

从上表计算结果可知，各种工况下的抗滑稳定安全系数及抗倾覆安全系数均满足规范的要求。

本次溢洪道加固对靠近大坝坝坡一侧挡墙进行了重建加高。本次选择泄槽左岸防护岸坡挡墙的典型断面进行岸坡稳定复核计算。

表1.5-3  溢洪道左岸岸坡稳定安全系数计算成果表

| 运用条件 | 计算工况 | 分析对象 | 计算最小安全系数值K（简化毕肖普法） | 规范要求安全系数 | 是否满足规范要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有效应力法 |  |  |
| 正常运用条件 | 正常蓄水位情况稳定渗流期 | 下游坡 | 1.76 | ≥1.25 | 满足 |
| 非常运用条件Ⅱ | 上游正常蓄水位遇地震与下游无水 | 下游坡 | 1.71 | ≥1.10 | 满足 |

由以上计算结果看出，溢洪道左岸岸坡各工况下，抗滑稳定安全系数均满足规范要求。

1.5.5坝下埋管除险加固

输水涵管位于坝体左侧坝端，原为钢筋砼结构圆涵，内径0.7m，2017年10月实施涵管内套钢管，管径0.62m，管壁厚10mm，涵头进口底高程206.75m，涵管全长160m。涵管出口底高程205.45m，涵头设螺杆式斜拉铸铁闸门控制，配手电两用15T螺杆式启闭机，启闭机机室设于坝顶，面积3.4×4.2m。涵管通气孔采用直径114mm无缝钢管，管壁厚7mm。2018 年6月由丰顺县水务局组织了完工验收。现状输水涵管涵尾设有闸门及闸阀，均锈蚀严重，老化失效，无法正常使用。本次拟更换涵尾闸门及闸阀，保证其正常运行。

1.5.6交通建筑物

1）上坝公路、进村公路

现状上坝公路为混凝土路面，宽度3m左右，满足防汛抢险车辆通行。现状进村公路位于大坝右岸，由溢洪道进口处连接至坝顶，约300m长道路位于校核洪水位以下，泄洪时切断两侧交通，存在重大安全隐患；沿路有一座自建房，高程为228.90m，低于校核洪水位，泄洪时该处处于淹没区。

顺着溢洪道右岸衔接至现状进村公路，采用半挖半填的方式，利用现状路基将现状进村公路路面高程填筑至229.62m（校核洪水位+安全超高）；拟建进村公路宽3.5m，长约240m，并于道路内侧设排水边沟。自建房前道路路面高程抬高为229.00m，并于库区侧增设挡墙，墙顶高程为229.62m；自建房前道路下埋排水管连接至库区便于雨天排水，管尾加设拍门，泄洪时关闭拍门防止洪水淹至自建房门前。

2）溢洪道交通桥

溢洪道交通桥主要用于连接主坝的坝顶交通。根据实际情况，参照《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）等规范，采用设计标准中“公路-Ⅱ级车道荷载”考虑荷载作用效应，确定本工程交通桥设计方案。

于溢洪道引水渠段增设C30砼桥墩，新建两岸挡墙，增设C30砼台帽架设预制空心板，每跨16m；桥面宽6m；桥面车辆荷载根据《公路桥涵设计通用规范》，均布荷载标准值10.5×0.75kN/m，集中荷载标准值188×0.75kN。

1.5.7管理房

现状管理用房占地120m2。本次仅对其进行修缮，修缮主要措施为内墙粉刷。采用C30砼硬化管理房前小路，宽约2.5m，厚20cm；C30砼下铺设8%水泥石屑稳定层厚15cm。

1.6机电及金属结构

1.6.1机电设备

本次除险加固工程机电设备主要为新增监测设备的供电及通讯子系统。

1.6.2金属结构

本工程涉及的金属结构主要是坝后电站进口闸门及阀门更换。金属结构共计有铸铁闸门1扇，手动蝶阀1台。

表1.6-1  金属结构主要设备清单

| 序号 | 分 项 | 规格(宽×高-水头，m) | 数量 | 重量（t） |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单重 | 总重 |  |
| 1 | 工作闸门 | PGZ1.5×1.5耐蚀镶铜平面铸铁闸门 | 1 | 2 | 2 | 含门框 |
| 2 | 蝶阀 | SD341X-6/DN500伸缩法兰式手动蝶阀 | 1 | / | / |  |

1.7施工组织设计

1.7.1工程位置及对外交通条件

洋坑水库位于丰顺县建桥镇环西村，距离建桥镇10km，坝趾距地方公路已有砼村道相通，对外交通可经建桥镇引入。建桥镇交通方便，地理位置优越，交通便利，其中梅汕高速公路，广梅汕铁路经过建桥镇区域与梅州市梅县区畲江镇径义交界，206国道贯穿全境，对外交通可满足工程施工需要。

1.7.2 施工导截流

本工程施工前对水库采取放空处理，加固工程施工项目均为干地施工，无需导截流工程。

1.7.3施工总布置

1.7.3.1施工总布置的规划原则

施工总平面布置规划本着方便施工、节约用地、方便管理、节约用地的的原则进行施工布置。

本工程为现有水库的除险加固，故只需在施工现场设置小型的钢筋、木材加工厂和施工工棚。临时办公生活区就近安排在施工现场高处平坦的地段，施工、生活用水可就近从水库抽取，其中生活用水须经净水处理方可饮用，施工用电就近接水库附近电网管线，满足工程建设的需要。

1.7.3.2 施工布置

根据本工程的施工场地条件及工程特点，在厂区附近布置施工仓库及施工工棚，另需在坝脚处新建场内道路117m，为泥结石路面厚200mm，按路面宽4m设计，施工临建面积见表1.7-1。

表1.7-1  施工临建工程面积表

| 项目 | 单位 | 建筑面积 | 占地面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工工棚 | m2 | 200 | 400 |
| 施工仓库 | m2 | 100 | 200 |
| 施工临时道路 | m2 | 468 | 468 |

1.7.3.3 土石方平衡及弃渣规划

经综合统计，本工程土方开挖量1.68万m3，清基土方量0.38万m3，回填利用土方量 0.75万m3，旧砌石、砼拆除量0.24万m³，弃渣总量1.55万m³。工程弃渣就近运至城镇建设洼地或园林建设用土回填，运距约为10km。

1.7.4施工总进度

考虑到为了方便业主对工程筹资及工程施工管理的方便，同时考虑到工程施工以枯水季施工为主的特点，本次工程施工总工期为6个月：

(1)施工准备期

施工准备期1个月(第一年11月)，完成项目水、电、道路等三通一平及坝顶清障工作；相关施工人员、材料设备进场；完成施工导流工作。

(2)主体工程施工期

主体工程施工期4个月(第一年12~次年3月)。

(3)工程完建期

工程完建期1个月(第二年4月)。本阶段主要工作任务和内容是，工程扫尾、工程验收等工作。

1.8工程占地

1.8.1征地范围

1.8.1.1永久占地

永久占地主要包括大坝加固、溢洪道改造、村道等建设用地。

根据实地调查及结合工程特点，工程建设均属水库管理用地范围内进行，不涉及新增永久占地。

1.8.1.2临时用地

临时用地主要为施工营造布置区。

根据施工组织设计，弃渣用于城市建设回填，土料利用开挖料，不另设弃渣场和土料场，不涉及弃渣场和土料场临时征地。

1.8.2调查成果

工程占地设计成果：房屋拆除96.29m2，为耕作管理房；工程永久占地3.74亩，其中林地3.22亩，农村宅基地0.52亩；工程临时用地2.35亩，其中林地1.45亩，空闲地0.9亩，工程永久占地及临时用地实物调查分别见表1.8-1～表1.8-2。

表1.8-1  工程永久占地实物调查统计表

| 项目 | 单位 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、房屋拆除 | m2 | 96.29 | 耕作管理房 |
| 1、简易棚房 | m2 | 96.29 |  |
| 二、永久占地 | 亩 | 3.74 |  |
| 1、林地 | 亩 | 3.22 | 进村公路 |
| 2、农村宅基地 | 亩 | 0.52 | 溢洪道 |
| 三、专项设施 |  |  |  |
| 1、坟墓 | 座 | 1 | 迁移 |

表1.8-2  工程临时用地实物调查统计表

| 项目 | 单位 | 施工营造布置 | 开挖临时用地 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时用地 | 亩 | 0.90 | 1.45 | 2.35 |
| 一、林地 | 亩 |  | 1.45 | 1.45 |
| 1、杂树 | 亩 |  | 1.45 | 1.45 |
| 二、其他土地 | 亩 | 0.90 |  | 0.90 |
| 1、空闲地 | 亩 | 0.90 |  | 0.90 |

1.8.3农村移民安置

工程建设不涉及房屋拆迁，不涉及人口搬迁安置。

工程建设均属水库管理用地范围内进行，不涉及新增永久占地，不涉及生产安置。

1.8.4土地复垦及耕地占补平衡

为满足工程建设需求，根据施工组织设计，按区域分，工程涉及临时用地总面积约为2.35亩，为施工营造布置用地、开挖临时用地。

按地类分，工程涉及临时用地总面积约为2.35亩，其中林地1.45亩，空闲地0.9亩。

临时使用空地施工完后按原貌恢复，地表临时建筑拆除等已列入施工，林地恢复措施费已列入水保，不再计列其他复垦措施费。

1.8.5专业项目处理

根据实地调查，工程不涉及专业项目设施处理。

1.8.6征地补偿单价分析

1.8.6.1永久占地青苗补偿单价分析

依据对当地林地生长情况及产量、价格调查情况分析计算，一代林亩产量5m3，生长周期为12年，600元/m3，林地青苗单价分析见表1.8-3。

表1.8-3  林地青苗单价分析表

| 项目 | 区片四 (元/亩) | 林木补偿 (元/亩) | 综合补偿单价 (元/亩) |
| --- | --- | --- | --- |
| 林地 | 10500 | 3000 | 13500 |

1.8.6.2临时征地补偿单价分析

(1)  林地

依据对当地林地生长情况及产量、价格调查情况分析计算，一代林亩产量5m3，生长周期为12年，600元/m3，林地临时用地单价分析见表1.8-4。

表1.8-4  林地临时用地单价分析表

| 项目 | 亩产量 |  | 单价(元) | 轮伐期 (年) | 平均亩产值 (元/亩) | 林木补偿 (元/亩) | 使用期+1年 恢复期(年) | 临时用地补偿 单价(元/亩) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位 | 数值 |  |  |  |  |  |  |
| 杂树 | m3 | 5 | 600 | 12 | 250 | 3000 | 2 | 3500 |

(2)  其他土地

工程涉及其他土地主要为空闲地，经协商，本次涉及空闲地按10000元/亩进行租用。

### 1.8.6.3  房屋拆除补偿单价分析

根据实地调查，本次溢洪道改造工程建设涉及简易结构耕作管理棚房拆除，参考临近工程，按450元/m2计列。

1.8.7工程建设征地投资概算

通过实地调查和相关政府部门的核实，工程建设征地投资共为33.47万元。

表8-4   工程建设征地投资概算表

| 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、永久征地补偿费 |  |  |  | 7.06 |
| 1、林地 | 亩 | 3.22 | 13500 | 4.35 |
| 2、农村宅基地 | 亩 | 0.52 | 19400 | 1.01 |
| 3、留用地（13%) | 亩 | 0.49 | 35000 | 1.70 |
| 二、临时征地补偿费 |  |  |  | 8.51 |
| 1、林地 | 亩 | 1.45 | 3500 | 7.61 |
| 2、空闲地 | 亩 | 0.90 | 10000 | 0.90 |
| 三、房屋拆除 | m2 |  |  | 4.33 |
| 1、简易棚房 | m2 | 96.29 | 450 | 4.33 |
| 四、专项设施补偿费 |  |  |  | 2.00 |
| 1、坟墓 | 座 | 1 | 20000 | 2.00 |
| 五、直接费 |  |  |  | 21.90 |
| 六、其他费用 |  |  |  | 4.44 |
| 1、前期工作费 |  |  |  | 0.55 |
| 2、勘测设计费 |  |  |  | 0.72 |
| 3、实施管理费 |  |  |  | 1.10 |
| 4、监督费 |  |  |  | 0.42 |
| 5、科研费 |  |  |  | 0.04 |
| 6、土地勘测定界费 |  |  |  | 1.62 |
| 七、基本预备费 |  |  |  | 2.55 |
| 八、有关税费 |  |  |  | 5.06 |
| 1、森林植被恢复费 | 亩 | 4.67 | 6670 | 3.11 |
| 2、养老保险金 | 亩 | 3.74 | 3880 | 1.45 |
| 3、耕地占用税 | 亩 | 3.74 | 1334 | 0.50 |
| 九、投资合计 |  |  |  | 33.96 |

1.9环境保护设计

根据《水利水电工程环境保护概（估）算编制规程》规定，凡为减免工程施工造成的环境影响而采取的环境保护措施、监测手段以及相应运行费，均列为环保投资。

依据广东省水利厅发布的《关于发布我省水利水电工程设计概（估）算编制规定与系列定额的通知）》（粤水建管[2017]37 号）、《广东省水利水电设计概（估）酸工程编制规定》、《广东省水利水电建筑工程预算定额》，以及《水利水电工程环境保护设计概(估) 算编制规定》及环境监测等相关标准计算环境保护投资。

本工程环境保护工程总投资为17.04万元。主要涉及的环保措施和相关工程量见表1.9-1。

表1.9-1  环境保护工程投资

| 序号 |  | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：环境保护临时措施 |  |  |  |  |  | 9.08 |
| 一、生产废水处理 |  |  |  |  |  | 2.15 |
| 1 |  | 集污水池基建费 | 个 | 1 | 4000 | 0.4 |
| 2 |  | 沉砂池基建费 | 个 | 1 | 4000 | 0.4 |
| 3 |  | 隔油池基建费 | 个 | 1 | 3000 | 0.3 |
| 4 |  | 蓄水池基建费 | 个 | 1 | 4000 | 0.4 |
| 5 |  | 管网铺设 | m | 100 | 5 | 0.05 |
| 6 |  | 运行费 | 月 | 6 | 1000 | 0.6 |
| 二、生活污水处理 |  |  |  |  |  | 1.21 |
| 1 |  | 移动环保厕所 | 个 | 1 | 3000 | 0.3 |
| 3 |  | 清运费 | 月 | 6 | 600 | 0.36 |
| 4 |  | 沉淀池 | 个 | 1 | 2000 | 0.2 |
| 5 |  | 管网铺设 | m | 100 | 5 | 0.05 |
| 6 |  | 运行费 | 月 | 6 | 500 | 0.3 |
| 三、噪声防治 |  |  | 天 | 180 | 200 | 3.6 |
| 四、固体废物处理 |  |  | 月 | 6 |  | 0.8 |
|  | 垃圾集中池 |  | 个 | 1 | 1000 | 0.1 |
|  | 泔水桶 |  | 个 | 1 | 200 | 0.02 |
|  | 垃圾桶 |  | 个 | 4 | 200 | 0.08 |
|  | 清运费 |  | 月 | 6 | 1000 | 0.6 |
| 五、环境空气质量控制措施 |  |  |  |  |  | 1.2 |
| 1 |  | 降尘措施 | 月 | 6 | 2000 | 1.2 |
| 六、人群健康保护 |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 1 |  | 施工人群卫生检疫 | 人 | 12 | 100 | 0.12 |
| 第二部分：环境监测 |  |  |  |  |  | 1.35 |
| 1 |  | 水环境监测 | 次 | 3 | 2000 | 0.6 |
| 2 |  | 大气监测 | 次 | 3 | 2000 | 0.6 |
| 3 |  | 噪声监测 | 次 | 3 | 500 | 0.15 |
| 第一、第二部分合计 |  |  |  |  |  | 10.43 |
| 第三部分：环境保护独立费用 |  |  |  |  |  | 5.8 |
| 一 |  | 建设单位管理费 | 按前二部分3%计 |  |  | 0.31 |
| 二 |  | 招标业务费 | 按广东省政府采购中心收费标准计 |  |  | 1 |
| 三 |  | 经济技术咨询费 | 按前二部分2%计 |  |  | 0.21 |
| 四 |  | 环境工程监理费 | 按发改价[2007]670号计 |  |  | 0.83 |
| 五 |  | 科研勘测设计费 |  |  |  | 1.56 |
| 1 |  | 环境影响评价费 | 按计价格[2002]125号及 发改价[2011]534号计 |  |  | 1.04 |
| 2 |  | 勘测设计费 | 按计价[2002]10号计 |  |  | 0.83 |
| 第一～第三部分合计 |  |  |  |  |  | 16.23 |
| 第四部分 预备费 |  |  |  |  |  | 0.81 |
| 一 |  | 基本预备费 | 第一～第三部分之和的5% |  |  | 0.81 |
| 二 |  | 价差预备费 |  |  |  |  |
| 环保投资合计 |  |  |  |  |  | 17.04 |

1.10水土保持设计

1.10.1本阶段设计成果

（1）工程占地

工程总占地面积为0.442hm2。其中永久占0.285hm2，永久占地主要包括大坝加固、溢洪道改造、村道等建设用地；临时用地0.097hm2，临时用地主要为施工营造区。

（2）土石方平衡

经综合统计，本工程表土剥离面积0.382hm2，剥离平均厚度约0.3m，可剥离表土数量约0.115万m3。施工期间表土单独就近存放在主体工程区内，堆土高度0.3m。施工结束后，就近用于表土回填，回填表土0.115万m3。

本工程大坝加固和加固上坝公路开挖土方量为1.33万m³，回填利用土方量为 0.63万m³，旧砌石、砼拆除量0.52万m³，余方总量为1.22万m³。

（3）余方量

经综合统计，本工程余方总量为1.22万m³，主要为工程开挖土方及拆除的旧砌石、砼。经调查，工程余方可运至城镇建设回填工程利用，运距约为10km。

本工程不设弃渣场。

（4）表土保护

工程占地类型为林地、空闲地，林地分布有表层熟土，在施工前需考虑表土剥离。结合地形现状估算可剥离表土面积0.382hm2，剥离平均厚度约0.3m，可剥离表土数量约0.115万m3。剥离的表土单独就近存放在工程区内，堆高0.3m，堆放边坡设置彩条布苫盖，工程结束后，就近用于表土回填。

（5）水土流失防治责任范围及防治分区

工程水土流失防治责任范围面积为0.442hm2，包括永久占地面积0.285hm2、临时占地面积0.157hm2。根据水土流失防治分区原则，工程水土流失防治分区划分为主体工程区、施工营造区等2个一级防治分区，其中主体工程区分为除险加固工程工程区和进村公路工程区等两个二级分区。

（6）水土保持措施布设成果

本方案新增水土保持措施包括工程措施、植物措施及临时措施。其中，工程措施包括表土剥离及回填；植物措施包括全面整地、撒播草籽；临时措施包括开挖临时排水沟、临时沉沙池、彩条布苫盖。本项目新增水土保持防治措施的总工程量如下：

①工程措施：表土剥离数量0.146hm2，表土回填数量0.043万m3；

②植物措施：全面整地0.03hm2，撒播草籽0.03hm2 ；

③临时措施：临时排水沟长度200m，临时沉沙池1座，彩条布苫盖1000m2。

（7）水土保持监测

水土保持监测范围为项目水土流失防治责任范围，本项目水土保持监测范围为0.442hm2。本项目属于建设类项目，监测时段应从施工准备期开始，至设计水平年结束。具体监测时段为 2023年11月~2024年4月。

本项目属于鼓励监测类项目，建设单位可以自行或者委托相应机构对水土流失进行监测。监测单位在监测工作开展前要制定监测实施方案，在监测期间要做好监测记录和数据整编，按季度编制监测报告，在水土保持设施验收前应编制监测总结报告。监测实施方案、日常监测记录和数据、监测意见、监测季报和总结报告，应及时报送至梅州市水务局。监测单位发现可能发生水土流失危害情况的，应随时向梅州市水务局报告。

1.10.2水土保持投资概算

依据广东省水利厅粤水基[2006]2号文发布的《广东省水利水电工程设计概(估)编制规定》、《广东省水利水电建筑工程概算定额》、水利部水总[2003]67号《水土保持工程概(估)算定额》、《水土保持工程概(估)算编制规定》、以及《广东省发展改革委　广东省财政厅　广东省水利厅关于规范水土保持补偿费征收标准的通知》（粤发改价格〔2021〕231号）进行编制。经计算，本工程水土保持工程投资概算总投资23.99万元。

本工程水土保持工程投资概算见表1.10-1。

表1.10-1  	水土保持工程投资概算总表  单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备费 | 植物措施费 | 独立费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分 工程措施 | 0.49 |  |  |  | 0.49 |
| 1 | 一 表土剥离及回填 | 0.49 |  |  |  | 0.49 |
| 二 | 第二部分 植物措施 |  |  | 0.06 |  | 0.06 |
| 1 | 一 植物措施 |  |  | 0.06 |  | 0.06 |
| 三 | 第三部分 监测措施 | 10. |  |  |  | 10. |
| 1 | 一 设备及安装 | 2. |  |  |  | 2. |
| 2 | 三 建设期观测人工费用 | 8. |  |  |  | 8. |
| 四 | 第四部分 施工临时工程 | 0.77 |  |  |  | 0.77 |
| 1 | 一 临时防护工程 | 0.76 |  |  |  | 0.76 |
| 2 | 其他临时工程费 | 0.01 |  |  |  | 0.01 |
| 五 | 第五部分 独立费用 |  |  |  | 16.03 | 16.03 |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 0.34 | 0.34 |
| 2 | 招标业务费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 经济技术咨询费 |  |  |  | 10.06 | 10.06 |
| 4 | 工程建设监理费 |  |  |  | 0.39 | 0.39 |
| 5 | 工程造价咨询服务费 |  |  |  | 0.2 | 0.2 |
| 6 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 0.05 | 0.05 |
| I | 一至五部分合计 | 11.26 |  | 0.06 | 11.03 | 22.35 |
| II | 基本预备费 |  |  |  |  | 1.37 |
| III | 价差预备费 |  |  |  |  |  |
| IV | 水土保持设施补偿费 |  |  |  |  | 0.27 |
|  | 静态投资(I+II+IV) |  |  |  |  | 23.99 |
|  | 总投资(I+II+III+IV) |  |  |  |  | 23.99 |

1.11劳动安全与工业卫生

根据本工程的规模和特点，不再设置安全卫生管理机构，施工项目部设专职安全管理员，负责工程项目投产后的安全卫生方面的宣传教育和管理工作。

安全生产是水利工程顺利运行的重要保证， 需由主要领导主管该工作，并经常对职工进行安全生产方面的培训。为保证职工的卫生管理和产安全，并根据工程运行的需要配置一定的防护工具。

工程的辅助用室要求应符合《工业企业设计卫生标准》（GBZ 1-2002）。在生产和工作场所，须结合工程具体情况，按照《工业企业设计卫生标准》设置休息室和厕所，休息室可兼作学习、进餐等使用，厕所污水须经过处理后才能排入水体。设置一定数量的淋浴室用于淋浴，工作场所考虑生活垃圾的清扫与存放。

运行期内加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度；完善安全生产条件，确保安全生产所必需的资金投入，提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

安全生产管理人员经安全生产培训、考核合格，从业人员经安全生产教育和培训合格，特种作业人员经专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证。

为迅速而有效地将事故损失减少至最低程度，应编制事故应急预案，以应对各类事故、工程应急抢险、暴雨及超标洪水、地震及边坡失稳、突发性群体事件等。事故发生后，事故现场有关人员应立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

1.12节能设计

工程建设期能源消耗0.4235万吨标准煤，占2020年能源消耗总量77.82万吨标准煤的0.005%。由于工程建设当年能源需求不大，不会给当地能源供应造成较大负担。

本工程运行期每年耗电量0.68万kW.h，折标准煤量为0.84吨标准煤；水能消耗20.64t，折合5.3吨标准煤。本项目年能源耗费量为6.14吨标准煤，能源消耗占比很小，本工程的实施对当地能源供应影响较小。

广东省“十三五”煤炭消费总量控制中，“十三五”期间梅州市能源消费增量应控制在83万吨标准煤。本工程运行期每年综合能源消耗6.14吨标准煤，能源消费增量占很小。根据国家节能中心《节能评审评价指标》，可判定本项目投产后对当地的能源消费影响较小，可以实施。

本工程从设计理念、工程布置、设备选用、施工组织设计等多个方面已进行了优化设计、选用了符合国家政策的先进节能设备。在施工组织设计中，合理选用了节能型施工机械，并合理安排了工期和施工次序，符合我国固定资产投资项目节能设计要求。

1.13工程管理

1.13.1 管理机构及人员编制

洋坑水库为小（一）型水库，水库主管部门为丰顺县水务局，水库安全管理责任主体为建桥镇人民政府，运行管理机构为建桥镇农业服务中心，水库日常运行管理、巡查由镇政府指派水库所在村委的干部负责。因本次水库除险加固未改变水库现有规模，故不新设管理机构，不新增岗位人员。管养房沿用现有管养房，现有管养房装修维护后继续使用。

根据工程的等别及水库的具体情况，管理人员编制按2人，负责水库的日常维护运行。工程管理实行正规化、制度化、规范化管理，以确保工程正常运行。每年按规定收取灌溉水费作为工程运行费(工作人员的工资、福利费、办公费、防洪设施的正常维护修理费等)的主要来源，由地方镇政府统一发放。参照水利部、财政部颁布的《水利工程维修养护定额标准（试点）》，工程基本维修养护费约14.52万元/年，严格资金管理，维修养护经费要做到专款专用，严禁挪作他用。洪水等重大险情造成的工程修复及工程抢险费用、水利工程更新改造费用及其它专项费用另行申报和核定。

1.13.2 工程管理范围和保护范围

为确保工程管理界限分明，便于管理，根据工程管理和安全的需要，确定本工程的管理范围和保护范围如下：

工程管理范围：库区为坝顶高程线231米以下土地和水域；坝区包括大坝、溢洪道、输水涵及电站厂房的占地范围及其周边外延10m的范围；生产、生活区范围也属于工程管理范围。

工程保护范围：根据《水库工程管理设计规范》SL106-2017第3.0.4条，在工程管理范围边界线外延50m，工程保护范围内的土地不征用。

水库保护范围：根据《水库工程管理设计规范》SL106-2017第3.0.4条，由坝址以上，库区两岸管理范围线以上至第一道分水岭脊线之间的土地。

洋坑水库目前已完成管理范围的立桩、划界。

1.13.3管理设施与设备

根据《广东省水利厅关于落实病险水库除险加固工作中几项重要内容的通知》（粤水运管函〔2021〕1318 号）的要求，为汲取近期国内水库失事教训， 应对极端异常天气和超标准洪水，科学实施病险水库除险加固，确保水库安全运行底线，按照水利部相关要求，病险水库除险加固工作中要秉持“建管并重”的理念，切实提高除险加固前期工作质量，初步设计方案要同步落实各项水库建后管护设施建设。防汛道路、管理用房、雨水情测报设施、安全监测设施、标识标牌、界桩、防汛物资等管护设施应同期实施，同步验收。按照广东省小型水库安全运行管理标准化工作指引（试行）有关规定执行。

1.13.4防汛备汛

小型水库应根据工程实际设置汛限水位，并逐级上报各级水利部门备案。水库主管部门或管理单位对设计洪水、工程状况等发生变化需要调整汛限水位的水库，经研究论证提出汛限水位调整意见，报有审批权限单位批准；汛限水位有调整的，应于调整后1个月内上报有管辖权的监督管理单位。洋坑水库汛限水位为223.8m。

在汛期应严格控制库水位运行，科学调度，严禁擅自超汛限水位运行。

小型水库应做好汛限水位标识，可采用涂红色的不锈钢条、PVC板条等材料（宽度不小于10cm），并安装在大坝迎水坡或水位桩尺对应汛限水位的位置，且应在监控设备可以识别的范围内。

防汛物资应摆放整齐、堆砌平整，并在周边设置标识标牌。防汛砂石料靠近管养房储于大坝右侧坝端砂库、石库内，所建料库容积与所储物料相应，约为长15m，宽10m，高2.5m，需建2个，砂石料、块石分别堆放。其他防汛物资储于管理房内。

管理单位应建立物资出入库管理台账，明确各类物资的规格（品种）、数量及质保期。对不符合要求的防汛物资应及时清理并更新。

1.14工程信息化

小型水库安全运行管理标准化工作主要概括为“四个落实、三个规范、两个创新、一个美化”，即落实管理责任、落实管养经费、落实管护人员、落实管理与保护范围，规范工作制度、规范管理设施、规范标识标牌，创新管理手段、创新管养模式，美化水库环境。基本实现职责明确、机制完善、制度健全、管理规范、监督有力的小型水库安全运行管理新局面。

本工程主要为针对长坑水库完善规章制度、提升坝容坝貌以及增设“三要素”、“四要素”视频监控系统。

并以此为基础平台，以二三维地理信息引擎为核心，将各个水库连接起来，提供强大的集成和大数据承载能力，集成水文监测、水质在线监测、气象监测、视频监控、闸门远程控制系统等系统功能。

1.15投资概算（单行本）

工程总投资1579.39万元。

工程部分投资1504.40万元。其中：建筑工程投资1102.64万元，机电设备及安装工程投资19.98万元，金属结构设备及安装工程投资7.20万元，施工临时工程投资55.89万元，独立费用247.05万元，基本预备费71.64万元。

专项工程投资74.99万元。其中：建设征地补偿费用33.96万元，水土保持工程投资23.99万元，环境保护工程投资17.04万元。

1.16经济评价

1.16.1经济评价基本参数

(1)  国民经济评价

依据《水利建设项目经济评价方法与参数》(第三版)，对属于或兼有社会公益性质的项目，可采用8%的社会折现率进行国民经济评价；

本项目社会折现率：8%

(2)  财务分析

由于工程本身运行实际几乎没有财务收入，因此本次不进行财务评价，只进行简单的财务分析。

(3)  资金安排及计算年限

工程建设期：依据施工安排，工程的建设期为6个月。

工程运行期：工程运行期为30年。

结合工程投资构成、依据规范确定本工程的计算年限为31年。

1.16.2国民经济评价

依据经济评价规范，本工程的国民经济评价按改、扩建水利项目进行，计算增量费用和增量效益，提出国民经济评价指标：经济内部收益率EIRR、经济净现值ENPV、经济效益费用比EBCR。

按上述增量费用与增量效益计算，基本方案的国民经济内部收益率、经济净现值、效益费用比分别为10.38%、755.71万元、1.43，均满足规范要求，计算成果见表1.16-1。

1.16.3国民经济评价结论

由表1.16-1计算成果分析，本工程国民经济内部收益率为10.38%，大于8%的社会折现率要求。依据规范，本工程的收益期较长，远期效益较大，效益实现的风险相对较小，社会折现率采用8%评价。

当投资、效益向不利方向变化时，国民经济的内部收益率大于8%，表明本工程具有一定的抗风险能力，同时工程的社会效益显著，维持社会的稳定和可持续发展的社会效益。

为了充分发挥本工程的效益，建议强化管理、降低管理费用、提高管理效率；通过宣传，提高受水区域群众的水商品意识，节约用水，优化水资源的配置，促进地区经济的可持续发展。

1.16.4  财务平衡分析

工程主要是灌溉为主，兼顾防洪、发电的小一型水库，水库除险加固后，对于促进当地经济发展，保护人民财产安全，均有重要意义，是社会公益性水利工程项目。经济评价以国民经济评价为主，工程本身财务收入有灌溉效益和发电效益，由于多年来农业水价改革还未真正实行，水库管理单位要收取水费较为困难，发电效益不太稳定，占比也较小。因此工程本身运行实际几乎没有财务收入。

工程建设资金除中央和省按有关政策给予补助外，其余建设资金由地方自筹解决，工程年运行费由地方财政补助支持，以保证各项工程的正常运行，从而更好地发挥其综合效益。

表1.16-1  国民经济评价效益费用流量表

| 序号 | 项 目 | 建设期 | 运 行 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年序 | 0 | 193.69 | 193.69 | 193.69 | 193.69 | 193.69 | 193.69 | 193.69 | 193.69 | 193.69 | 193.69 |
| 1 | 效益流量B |  | 128.40 | 128.40 | 128.40 | 128.40 | 128.40 | 128.40 | 128.40 | 128.40 | 128.40 | 128.40 |
| 1.1 | 防洪效益 |  | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 |
|  | 直接防洪效益 |  | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | 21.40 |
|  | 间接防洪效益 |  | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 41.31 | 41.31 |
| 1.2 | 灌溉效益 |  | 23.98 | 23.98 | 23.98 | 23.98 | 23.98 | 23.98 | 23.98 | 23.98 | 23.98 | 23.98 |
| 1.3 | 发电效益 | 1582.47 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 |
| 2 | 费用流量C | 1579.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 固定资产投资 |  | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 | 20.53 |
| 2.2 | 增量年运行费 | 3.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 流动资金 | -1582.47 | 173.16 | 173.16 | 173.16 | 173.16 | 173.16 | 173.16 | 173.16 | 173.16 | 173.16 | 173.16 |
| 3 | 净效益流量(B-C) | -1582.47 | -1409.31 | -1236.15 | -1062.99 | -889.83 | -716.67 | -543.51 | 3092.85 | 3266.01 | 3439.17 | 3612.33 |
| 4 | 累计净效益 | 0 | 193.69 | 193.69 | 193.69 | 193.69 | 193.69 | 193.69 | 193.69 | 193.69 | 193.69 | 193.69 |
| 国民经济内部收益率（IRR）：10.38% 经济净现值（NPV）：755.71万元 效益费用比（BCR）：1.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表1

| 洋坑水库除险加固工程概算总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 投资/万元 | 备注 |
| 1 |  | 第一部分 建筑工程 | 1102.64 |  |
| 2 |  | 第二部分 机电设备及安装工程 | 19.98 |  |
| 3 |  | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 7.2 |  |
| 4 |  | 第四部分 施工临时工程 | 55.89 |  |
| 5 |  | 第五部分 独立费用 | 247.05 |  |
| 6 |  | 一至五部分投资合计 | 1432.76 |  |
| 7 |  | 基本预备费 | 71.64 |  |
| 8 | I | 工程部分静态投资 | 1504.4 |  |
| 9 |  | 价差预备费 |  |  |
| 10 | II | 建设征地移民补偿静态投资 | 33.96 |  |
| 11 | III | 水土保持工程静态投资 | 23.99 |  |
| 12 | IV | 环境保护工程静态投资 | 17.04 |  |
| 13 | V | 专项工程静态投资 |  |  |
| 14 | VI | 静态总投资(I+II+III+IV+V合计) | 1579.39 |  |
| 15 |  | 价差预备费合计 |  |  |
| 16 |  | 建设期融资利息 |  |  |
| 17 | VII | 总投资 | 1579.39 |  |

附表2

洋坑水库除险加固工程特性表

| 序号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、水文特性及主要参数 |  |  |  |
| 1.所在流域 |  |  | 韩江丰良河支流 |
| 2.坝址处上游总集水面积 | Km2 | 12.4 |  |
| 3.多年平均降雨量 | mm | 1600 |  |
| 4.多年平均年径流量 | 万m3 | 1116 |  |
| 5.特征水位 |  |  |  |
| 死水位 | m | 206.75 |  |
| 死库容 | 万m3 | 8 |  |
| 正常蓄水位 | m | 223.8 | 实测 |
| 设计洪水位 | m | 228.62 | 设计洪水（P=2%） 50年一遇 |
| 相应库容 | 万m³ | 369 |  |
| 调洪库容 | 万m³ | 83.5 |  |
| 最大下泄流量 | m³/s | 152.9 |  |
| 校核洪水位 | m | 229.38 | 校核洪水（P=0.2%） 500年一遇 |
| 相应库容 | 万m³ | 396 |  |
| 调洪库容 | 万m³ | 110.5 |  |
| 最大下泄流量 | m³/s | 216.3 |  |
| 6.泥沙 |  |  |  |
| 多年平均悬移质年输沙量 | 万t | 686 |  |
| 多年平均推移质年输沙量 | 万t | 137.2 |  |
| 多年平均含沙量 | kg/m3 | 0.29 |  |
| 二、工程任务与规模 |  |  |  |
| 水库规模 |  |  | 小（1）型 |
| 工程等别 |  |  | Ⅳ |
| 主要建筑物等别 |  |  | 4级 |
| 次要建筑物等别 |  |  | 5级 |
| 灌溉面积 | 亩 | 5100 |  |
| 三、主要建筑物 |  |  |  |
| 1.大坝 |  |  |  |
| 坝顶高程/墙顶高程 | m | 230.6-231.2 |  |
| 最大坝高 | m | 33.5 |  |
| 坝顶宽度 | m | 5.0 |  |
| 坝长 | m | 168 |  |
| 2.溢洪道 |  |  |  |
| 堰顶高程 | m | 223.8 |  |
| 溢洪道净宽 (m ) | m | 18.0 |  |
| 3.输水涵管 |  |  |  |
| 管径 | m | 0.62 |  |
| 进口底高程 | m | 206.75 |  |
| 涵管全长 | m | 160 |  |
| 四、工程占地 |  |  |  |
| 1.永久用地面积 | 亩 | 3.74 |  |
| 2.临时用地面积 | 亩 | 2.35 |  |
| 五、施工 |  |  |  |
| 1.主体工程量 |  |  |  |
| 土方开挖 | 万m3 | 1.68 |  |
| 土方回填 | 万m3 | 0.75 |  |
| 旧砌石、砼拆除量 | 万m3 | 0.24 |  |
| 弃渣总量 | 万m3 | 1.55 |  |
| 2.总工期 | 月 | 6 |  |
| 六、经济指标 |  |  |  |
| 1.总投资 | 万元 | 1579.39 |  |
| 2.经济内部收益率（8%） |  | 10.38% |  |
| 3.经济净现值 | 万元 | 755.71 |  |
| 4.经济效益费用比 |  | 1.43 |  |