## Sheet1
承接查验计划
序号 | 分部分项工程名称 | 启动检查的条件 |  | 现场检查参考周期 | 启动日期 | 结束日期
|  | 资料移交 | 工程进度要求
1 | 土建 | 合同、施工图（最新版）、实物移交清单 | 合同内容施工完成： 1、地库天、地、墙饰面施工完成； 2、单体公区、屋面工程施工完成； 3、单体外墙、下沉庭院饰面施工完成； 4、栏杆、门窗安装完成； 5、配套工程（物业用房、垃圾站、设备房等）施工完成，达到交付条件； 6、设备房/间能锁闭、土建和通风施工完成、灭火器材配置到位、室内无渗漏、无建渣且粗开荒保洁完成。 | ≤20天
2 | 小市政 | 综合管网施工图（最新版） | 水、电、气的总坪管网及景观施工完成 | ≤15天
3 | 强电 | 1、合同、施工图（最新版）、实物移交清单 2、绝缘电阻测试、试验记录、试运转记录 3、变压器试验记录 4、发电机、电动机检查试运转记录 | 1、设备房/间满足土建装饰工程完成 2、配电室、发电机房安装完成，一次接线图上墙，已通电； 3、配电间、强电井设备安装完成，已通电。 | ≤15天
4 | 给排水 | 1、合同、施工图（最新版）、实物移交清单 2、试水、管道闭水试压记录（水压试验应满足工作压力的1.5倍） | 1、设备房/间满足土建装饰工程完成； 2、机房主机及附件、水泵安装调试完成； 3、提排设备安装调试完成； 4、管道及保温完成，并完成管道打压及冲洗。 | ≤15天
5 | 公区精装 | 合同、施工图（最新版）、实物移交清单 | 合同内容施工完成 | ≤15天
6 | 中央空调 | 1、合同、施工图（最新版）、实物移交清单； 2、风管漏光检测记录； 3、管道打压及冲洗记录； 4、空调主机调试、试运行记录； 5、操作维护手册。 | 1、设备房/间满足土建装饰工程完成； 2、机房主机及附件、水泵、冷却塔安装调试完成； 3、新风机组、盘管及组合机组安装调试完成； 4、管道及保温完成，并完成管道打压及冲洗； 5、风管及保温完成，并完成漏光检测。 | ≤20天
7 | 供暖工程 | 1、合同、施工图（最新版）、实物移交清单； 2、管道打压及冲洗记录； 3、锅炉或换热器等主机调试、试运行记录（如有特种设备应有相关部门的检测合格证明）； 4、操作维护手册。 | 1、设备房/间满足土建装饰工程完成； 2、机房主机及附件、水泵安装调试完成； 3、管道及保温完成，并完成管道打压及冲洗。 | ≤15天
8 | 电梯 | 1、合同、实物移交清单 2、调试运行报告 | 1、设备房/间满足土建装饰工程完成； 2、安装调试完成，通电运行正常。 | ≤15天
9 | 消防 | 1、合同、施工图（最新版）、实物移交清单； 2、报警地址点表、主机操作手册 | 1、设备房/间满足土建装饰工程完成； 2、安装调试完成，通电运行正常。 | ≤20天
10 | 安防智能化 | 1、合同、施工图（最新版）、实物移交清单； 2、操作维护手册。 | 1、设备房/间满足土建装饰工程完成； 2、安装调试、使用培训完成，试运行一个月。 | ≤15天
11 | 景观、导示 | 合同、施工图（最新版）、实物移交清单 | 1、围墙满足围墙配置标准要求； 2、合同内容施工完成 | ≤15天