## 承接查验标准
国贸地产承接查验标准
序号 | 专业类型 | 检查对象 | 检查项 | 检查内容\检查标准 | 检查范围 | 备注
1 | 土建类 | 人行楼梯、走道、栏杆 | 人行楼梯、走道、栏杆 | 1、楼梯踏步尺寸一致，无大小头，斜面一条线，表面平整 | 全检
2 |  |  |  | 2、楼梯挡水线、挂落线、宽厚度一致，表面平整
3 |  |  |  | 3、位于屋顶天台处的栏杆应当与防雷接地带可靠连接
4 |  |  |  | 4、栏杆焊疤处理平整，木扶手拼接牢固，扶手背不弯曲，腻子批嵌密实，栏杆高度、间隙、强度符合设计规范
5 |  | 门窗及配件 | 门窗 | 1、启闭灵活、无晃动，五金配件齐全，门框、窗框无翘曲变形，金属门窗应无锈迹和刮花痕迹，门框、窗框四周应进行密实处理 | 全检
6 |  |  |  | 2、玻璃安装牢固，玻璃胶缝密实、密封条牢固严密，玻璃面层无损伤，单扇面积大于1.5平米需采用安全玻璃
7 |  |  |  | 3、锁具安装牢固，锁具无损坏
8 |  |  |  | 4、位于消防楼道的的窗户应安装有限位器，若窗台离地高度不足900mm时应加装护窗栏杆。
9 |  | 园区设施 | 非机动车停车设施 | 1、非机动车存放点设置照明、固定支持物、监控、充电 | 全检
10 |  |  |  | 2、地面非机动车存放位置设置雨棚
11 |  |  | 泳池设施、人工水体 | 1、过滤水泵无异常声音、震动，水泵轴无泄漏；过滤网无堵塞、破损现象；电机温升正常 | 全检
12 |  |  |  | 2、管道水流标识清晰、正确，管道无渗漏现象；阀门应有状态标识，止回阀能够防止水倒流，闸阀关闭正常，各阀门前应装活接；管网各压力表正常，表内无进水。
13 |  |  |  | 3、泳池水底灯能正常开启、无松动、无进水现象，灯罩无裂纹或破损
14 |  | 外墙、屋面 | 屋面 | 1、平屋面地坪找坡符合图纸设计要求，屋面细石混凝土保护层及女儿墙无空鼓裂缝，设置分仓缝（6M*6M） | 全检
15 |  |  |  | 2、排水沟及排水口有排水篦子，排水通畅，整个屋面24小时盛水无渗漏，无明显积水
16 |  |  |  | 3、屋面突出物安装牢固，有避雷防护。
17 |  |  | 外立面 | 1、文化石（砖）、砂岩板等勾缝密实，排版正确，无反碱，无脱落破损。 | 全检
18 |  |  |  | 2、外墙涂料粉刷无漏刷、无色差，墙面平整无空鼓开裂，阳角顺直，不同材质界面清晰，无破损、污染。外墙不渗水。
19 |  |  |  | 3、幕墙体系符合设计要求，平立面收口无朝天缝，缝隙均匀，封胶密实。
20 |  | 室内天、地、墙 | 土建及装修 | 1、天、地、墙无渗漏；地面无起砂；墙面和天棚饰面无脱皮、污染 | 全检
21 |  |  |  | 2、按设计有排水措施，最底层挡墙周边宜设排水明沟
22 |  | 设备房 | 空调机房、消防泵房、生活水泵房、配电房、柴油发电机房、 | 1、机房应有排水设施，地面坡向正确；机组排水、冷凝水直接引接地漏口 | 全检
23 |  |  |  | 2、门设置50cm挡鼠板，对外开窗及孔洞需配置防鼠网，门锁采用独立钥匙，其他设施应满足设备房建造标准的要求
24 |  |  | 电梯机房 | 1、通向机房、滑轮间和底坑的通道应畅通，且应有永久性照明。如采用梯子应保证安全可靠 | 全检
25 |  |  |  | 2、机房应通风良好,门窗应防风雨,门应有锁。机房应有合适的消防设施，固定照明和电源插座
26 |  |  |  | 3、地墙面平整无裂纹，天棚、靠室外墙面无渗水痕迹，
27 |  |  |  | 4、门设置50cm挡鼠板，对外开窗及孔洞需配置防鼠网，门锁采用独立钥匙，其他设施应满足设备房建造标准的要求
5、电梯机房应配置空调或排风设备
28 |  |  | 楼栋管井、强电井、弱电井 | 1、门锁钥匙采用通用钥匙 | 全检
29 |  |  |  | 2、穿墙管道和桥架的防火防尘封堵可靠，其他设施应满足设备房建造标准的要求
30 |  | 井道、沟渠 | 沟/渠/管廊/井 | 1、室外沟、渠、管及窨井按设计施工，标高及坡度符合设计要求，无倒坡现象，无破损塌陷现象 | 全检
31 |  |  |  | 2、窨井布置满足日常维修，进、出水口周边孔洞封闭密实，无渗漏现象
32 |  |  |  | 3、各窨井盖完整无缺，无翘裂、断裂、变形，易于开启，并作好防腐处理
33 | 强电 | 照明及其他 | 空调机房、消防泵房、生活水泵房、 | 1、有检修插座，照明灯具开关正常，灯具照度满足日常巡检和保养要求。 | 全检
34 |  |  |  | 2、门口设置50cm挡鼠板，对外开窗及孔洞需配置防鼠网；设备布置满足检修作业空间要求。
35 |  |  | 变配电房、柴油发电机房 | 1、有检修插座，，照明灯具开关正常，采用节能灯具、照度满足日常巡检和保养要求。 | 全检
36 |  |  |  | 2、油箱间照明及开关应符合防爆设计要求
37 |  |  |  | 3、配电柜四周铺贴绝缘垫（高压厚度1cm，低压厚度0.5cm，宽度1米），门口设置50cm挡鼠板，对外开窗及孔洞需配置防鼠网；设备布置满足检修作业空间要求。
38 |  |  | 其他设备配套用房 | 1、照明正常，有检修插座，设备布置满足检修作业要求。
39 |  |  | 室外公区照明 | 1、灯具防水密封措施检查 | 全检
40 |  |  |  | 2、室外配电柜：回路设置按照设计要求和读图要求进行核对
41 |  |  |  | 3、泳池照明、水体照明回路需配置漏电保护器，且电压不可高于24V
42 |  |  | 室内照明 | 1、各回路控制和数量按照设计要求进行核对，并与照明配电箱内标识进行核对，通电试验 | 全检
43 |  |  |  | 2、灯箱、导视照明回路控制与设计核对，通电试验
44 |  |  |  | 3、开关功能测试，开关安装、接线牢固。
45 |  | 插座 | 插座 | 1、根据竣工图、前介读图成果核对回路控制、数量、间距并与照明配电箱内标识进行核对，通电试验，相位检测，漏电保护功能，室外插座应有防水措施。 | 全检
46 |  | 电源 | 固定电源 | 1、非机动车库内设固定充电电源，应满足独立计量和独立控制的要求，回路需配置漏电保护器，且功能测试正常
47 |  |  | 活动电源 | 1、按根据竣工图核对功率、线径、计量表、开关数量和大小，通电试验。 | 全检
48 |  | 计量表 | 电表 | 1、按照图纸进行核实数量、位置 | 全检
49 |  |  |  | 2、各显示读数准确性
50 |  | 管线、桥架 | 线路 | 1、各架穿墙、穿楼板孔洞封堵严实，桥架、电缆支架固定牢靠 | 全检
51 |  |  |  | 2、屋面光彩照明线缆保护套管应使用镀锌钢管
52 |  |  |  | 3、桥架外观完好，跨接软线连接可靠，内部清洁，接地可靠，盖板齐全，卡子到位，安装牢靠
53 |  |  |  | 4、电缆沟干燥整洁并设置有排水
54 |  |  |  | 5、电缆外皮完好无损，敷设排列整齐无交叉，挂牌齐全准确。
55 |  |  |  | 6、强弱电线缆不应在同一桥架、线管内铺设
56 |  | 高压设备 | 高压柜 | 1、外观完好无破损，铭牌齐全，柜内清洁，柜体框架及基础型钢必须与地线连接牢固可靠，门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接，且有标志 | 全检
57 |  |  |  | 2、各出线开关标识齐全（柜门、柜内、线缆都应有标识）正确，各出线相色正确
58 |  |  |  | 3、开关与铜排的连接处、铜排接头、线缆与铜排接触紧密
59 |  |  | 变压器 | 1、通风风扇及温控设备安装牢固，工作测试正常
60 |  |  |  | 2、所有铜排、线缆头连接处应可靠，紧固件及防松零件齐全
61 |  | 低压配电箱/柜 | 电容柜 | 1、柜内配线整齐，无绞接现象接线无脱落、焊，二次线线标齐全清晰重点检查电容切换接触器接线是否牢固 | 全检
62 |  |  |  | 2、手动试验电容补偿柜电容投切正常，控制器设置参数符合设计要求，功率因素不低于0.9
63 |  |  | 低压配电柜 | 1、外观完好无破损，铭牌齐全，柜内清洁，柜体框架及基础型钢必须与地线连接牢固可靠，门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接，且有标志 | 全检
64 |  |  |  | 2、柜内配线整齐，无绞接现象同一端子上导线连接不多于２根，防松垫圈等零件齐全接线无脱落、焊，二次线线标齐全清晰
65 |  |  |  | 3、各出线开关标识齐全（柜门、柜内、线缆都应有标识）正确，各出线相色正确
66 |  |  |  | 4、检查接头连接是否牢固，有无过热现象
67 |  |  |  | 5、对联络柜的连锁功能、双电源自投自复等功能进行试运行查验，应无异常
68 |  |  |  | 6、低压开关柜操作机构灵活，合闸断开功能正常，仪表显示正常
69 |  |  | 配电箱、柜 | 1、箱门能正常打开检修 | 全检
70 |  |  |  | 2、外观完好无破损，铭牌齐全，柜内清洁
71 |  |  |  | 3、柜内配线整齐，无绞接现象同一端子上导线连接不多于２根，防松垫圈等零件齐全接线无脱落、焊，二次线线标齐全清晰
72 |  |  |  | 4、各出线开关标识齐全（柜门、柜内、线缆都应有标识）正确，各出线相色正确
73 |  |  |  | 5、检查接头连接是否牢固，有无过热现象
74 |  |  | 母线及插接箱 | 1、各部件完好无损，开关动作正常有效，电缆头固定牢靠，开关相间设置绝缘隔板，外壳可靠接地，支架间距符合设计要求，固定可靠，出线电缆弯曲半径符合规范要求。 | 全检
75 |  |  |  | 2、检查母线接头连接是否牢固，有无过热现象
76 |  | 柴油发电机设备 | 发电机组 | 1、外观查验：有铭牌，机身无缺件，涂层完整，机组底座设置减震装置，机房降噪措施（机房外夜间运行噪音不大于60分贝，用分贝仪测试） | 全检
77 |  |  |  | 2、发电机组随带的控制柜接线应正确，紧固件紧固状态良好，无遗漏脱落开关、保护装置的型号、规格正确
78 |  |  |  | 3、储油罐应采用钢制油罐且容积不小于8小时供电用油容量。
79 |  |  | 功能测试 | 1、开机运行测试，检查仪表显示的电压、电流、频率正常，发动机旋转平稳无异响，油路油泵无渗漏油，油烟排放满足环评要求。 | 全检
80 |  |  |  | 2、市电断电测试，发电机应能自动启动、双电源投切正常、送电时间要求不大于5分钟。
81 | 给排水 | 提排设备（含电控设备） | 雨污提排 | 1、井盖无破损，坑内无杂物 | 全检
82 |  |  |  | 2、控制箱内整洁、外观良好、接线规范
83 |  |  | 提排泵功能测试 | 1、手动启泵后，控制箱运行指示灯正常，水泵无异响，观测排水流量正常 | 全检
84 |  |  |  | 2、控制箱打到“自动”，测试浮球开关能正常启停泵，超高水位报警和BA联动测试功能正常（如有）
85 |  | 水箱、隔油池、生化池等 | 生活水箱 | 1、外观完好、无漏水 | 全检
86 |  |  |  | 2、水池自动补水装置正常，有水位观测管
87 |  |  |  | 3、内外爬梯无锈蚀现象，通气孔、溢流孔的防蚊、防鼠网安装牢固，检修孔应加盖上锁
88 |  |  | 生化池/化粪池/隔油池/格栅井 | 1、井盖无破损，坑内无杂物，过滤沉淀功能正常，无阻塞 | 全检
89 |  |  | 蓄水池 | 1、内壁防腐处理到位，外壁油漆完好； | 全检
90 |  |  |  | 2、原水进水处应设有格栅机；
91 |  |  |  | 3、设置巡检和检修平台；
92 |  |  |  | 4、底部有泄水措施，有高位溢水报警措施，低位补水措施。
93 |  | 洁具和五金 | 洁具和五金 | 1、卫生洁具：洗手盆、小便器、马桶、蹲便等器具部件外观完好、无滴漏 | 全检
94 |  | 加压机循环处理设备（含电控箱） | 水泵及控制箱 | 1、控制箱：外观完好，箱内整洁，标识齐全，配线整齐，接线规范（附图） | 全检
95 |  |  |  | 2、水泵：外观完好，运行无异常噪音，压力仪表正常，无锈蚀不滴漏，电气控制柜信号灯与实际情况相符；变频器指示灯与实际情况相符
96 |  | 管道路由图 | 供水路由图 | 1、绘制管道路由图（含管径、材质和阀门） | 全检
97 |  |  | 排水路由图 | 2、绘制管道路由图（含管径、材质、总平雨和污水井位置及标高），检查确认项目雨污水管道接驳口是是否高于市政雨污水管道标高；检查项目排水管道无雨污混流现象。 | 全检
98 |  | 管道及连接辅件 | 供水管道 | 1、管道外观完好，不漏水，无锈蚀 | 全检
99 |  |  |  | 2、支架牢固无变形、松脱，防锈漆完好
100 |  |  |  | 3、各阀门外观完好，开启方便灵活，通水后无渗漏，安装牢固，软连接外表无裂纹
101 |  |  |  | 4、检查材料、管径、安装工艺（支架、防锈、保温）是否与竣工图一致
102 |  |  | 管道及管井 | 1、管道外观完好，不漏水，无锈蚀 | 全检
103 |  |  |  | 2、支架牢固无变形、松脱，防锈漆完好
104 |  |  |  | 3、各阀门外观完好，开启方便灵活，通水后无渗漏，安装牢固，软连接外表无裂纹
105 |  |  |  | 4、检查材料、管径、安装工艺（埋地保护、支架）是否与竣工图一致
106 |  |  | 通球 | 1、每根雨、污、废水立管通球试验（球直径≧2/3管径），每节雨污管网拖沙代袋（沙袋直径≧2/3管径） | 全检
107 |  | 阀门及水表 | 楼层水井 | 1、各阀门外观完好，无锈蚀不漏水 | 全检
108 |  |  |  | 2、开关顺畅到位，试验止回阀效果
109 |  |  | 末端 | 1、供水压力：各分区末端压力符合设计要求（压力不低于0.07Mpa） | 各分区末端
110 |  |  | 水表 | 1、数量、位置、户号及表号核对、清理 | 全检
111 |  |  |  | 2、外观铅封完好，转向正常，标识清晰，方便插卡或抄录，通水后计量准确（有强检合格证）
112 | 公区配套 | 公区精装 | 首层大堂、各楼层、电梯厅、消防应急通道 | 1、地砖、石材、墙砖铺贴平整，缝均匀顺直，拼花图案清晰，色泽一致，无缺棱掉角，砖湿贴墙、地砖无空鼓； | 全检
113 |  |  |  | 2、抹灰面平整，面层涂料均匀，无漏刷，无脱皮；无裂纹，无霉点，无渗水痕迹，无污渍
114 |  |  |  | 3、吊顶固定方式应符合设计要求，罩面板安装必须牢固，无脱层、翘曲、折裂、缺楞、污垢。表面应平整，边缘整齐
115 |  |  |  | 4、电梯门套安装牢固，接缝平顺
116 |  | 家具类 | 柜类 | 1、高处不得放置易倾倒、易碎、尖锐角等物品
117 |  |  |  | 2、活动柜必须进行加固防止倾倒，柜体下部不建议设置开敞格防止儿童攀爬
118 |  | 灯具类 | 吊灯 | 1.所有吊灯必须与结构面连接，精装工程提前根据软装需求完成灯具预埋件安装加固； 交付后需对吊顶安装处进行加固措施检查； | 全检
119 |  | 墙面装饰类 | 挂画 | 1、应采用打胶结合专业挂件固定的方式，严禁只打胶或只使用挂件单一固定方式， 参见装饰画固定做法与技术要求，需核实墙面条件，干挂墙面需在龙骨位置固定； | 全检
120 |  |  |  | 2、画框造型圆润或增加护角，避免磕碰；
121 |  |  | 挂饰 | 1、应采用打胶结合专业挂件固定的方式，严禁只打胶或只使用挂件单一固定方式， 参见装饰画固定做法与技术要求，需核实墙面条件，干挂墙面需在龙骨位置固定 | 全检
122 |  |  |  | 2、挂饰造型圆润，防止磕碰，墙面挂件避免体量及重量过大，悬挂应稳固； 高度建议≥1200mm,避免儿童碰触
123 |  | 饰品摆件类 | 装置艺术 | 1、雕塑类需要与台面地面固定（结合材质采用结构胶粘或角码固定） | 全检
124 |  |  |  | 2、装置艺术选型应稳固不易倾倒；
125 |  |  |  | 3、材质避免易碎材质，避免尖锐造型；
126 |  | 器械设施类 | 健身器材 | 1.器材品质符合行业标准，提供出厂合格证书，设备保险条款物业应熟悉，大场地建议物业购买场地险； | 全检
127 |  |  |  | 2、设备原则上需要与地面固定，同时结合厂家专业意见；
128 |  |  | 儿童设施 | 1.器材品质需符合行业要求，国产设备符合国标，进口设备符合欧标，规范包含材料及功能性要求 | 全检
129 |  |  |  | 2.设备原则上需要与地面固定，同时结合厂家专业意见
130 | 景观与导示 | 小区出入口 | 配置标准 | 1、数量、出入口形式符合标准、施工图 | 全检 | 根据合同归属界面进行查验
131 |  |  |  | 2、人行岗亭应设置雨棚，应覆盖道闸设备及登记窗口。
132 |  |  |  | 3、人行出入口均设置有无障碍通行道闸
133 |  |  |  | 4、出入口除正常通道外，不应有人员窜入可能的空间
134 |  |  |  | 5、空调安装完成
135 |  |  | 土建工艺 | 1、人车岗亭之间、岗亭外侧无视线遮挡 | 全检 | 根据合同归属界面进行查验
136 |  |  |  | 2、墙地面平整、贴砖无松动
137 |  |  |  | 3、门窗无渗漏
138 |  |  |  | 4、地面无积水
139 |  |  | 机电工艺 | 1、岗亭用电按照设备房配置标准配置且使用正常 | 全检
140 |  |  |  | 2、弱电设备使用正常
141 |  |  |  | 3、岗亭外侧、人行通道照明正常
142 |  |  |  | 4、植物不影响进出车道、人行通道、出入口外侧摄像机工作
143 |  | 园区围界 | 配置标准 | 1、实体围墙及铁塔围墙中部1.6米范围内无攀爬支撑点 | 全检
144 |  |  |  | 2、竖向栏杆净间距不大于110mm
145 |  |  |  | 3、围墙下部设置混凝土带（覆土下200mm、覆土上部300mm，含围网围墙）
146 |  |  | 土建工艺 | 1、基础稳固、无开裂现象 | 全检
147 |  |  |  | 2、涂料无脱落、起皮、返潮现象
148 |  |  |  | 3、混凝土压顶及滴水线无流挂
149 |  |  | 机电工艺 | 1、围网、围墙栏杆安装牢固，无锈蚀 | 全检
150 |  |  |  | 2、摄像机、电子围栏、红外对射植物无遮挡，无盲区
151 |  | 景观水体 | 土建工艺 | 1、无渗漏 | 全检
152 |  |  |  | 2、水体与绿化相接的驳岸应有防止泥沙进入水体的措施
153 |  |  |  | 3、与水体相接道路边沿有挡水措施，避免污水进入水体
154 |  |  |  | 4、铺装无松动、无明显返碱现象
155 |  |  | 机电工艺 | 1、铺装无松动、无明显返碱现象 | 全检
156 |  |  |  | 2、水体补水、排水快速符合要求、向排水口找坡、不积水
157 |  |  |  | 3、灯具、水体运行正常
158 |  |  |  | 4、水体供回水流量均衡
159 |  | 铺装铺贴 | 配置标准 | 1、车库出入口截水沟设置满足设计图纸要求 | 全检
160 |  |  |  | 2、路面减速带设置符合设计要求，减速带高度≤100mm
161 |  |  |  | 3、非机动车道与车行道及市政道路接驳处应做缓坡处理
162 |  |  |  | 4、水洗石路面间隔4~6米设置有伸缩缝
163 |  |  |  | 5、道路向排水口找坡
164 |  |  |  | 6、木质铺装须采用不锈钢钉连接
165 |  |  | 土建工艺 | 1、沥青路面：表面无裂缝及明显接槎痕迹，铺设顺直，泄水畅通，无积水现象 | 全检
166 |  |  |  | 2、混凝土路面：混凝面应无裂纹、脱皮、麻面和起砂等缺陷，接缝平整；混凝土路面横、纵分仓缝应贯通；无积水现象
167 |  |  |  | 3、地面铺装向雨水口找坡、无积水
168 |  |  |  | 4、地面铺装无松动、平整、无沉降、无开裂、无污染
169 |  |  |  | 5、无明显返碱现象
170 |  |  |  | 6、水洗石铺装边沿整齐
171 |  |  |  | 7、雨水口排水顺畅，无积水
172 |  |  |  | 8、井盖应与周边铺装相平
173 |  | 取水点 | 配置标准 | 1、快速取水阀前设置铜质闸阀 | 全检
174 |  |  |  | 2、取水箱距到路边150mm，如设置于种植范围，应有汀步石避免踩踏草皮
175 |  |  |  | 3、取水箱内设置排水或排水措施
176 |  |  | 施工工艺 | 1、取水阀安装稳固 | 全检
177 |  |  |  | 2、快速自动取水阀（构件均要求不能高于草皮）
178 |  |  |  | 3、取水阀箱不积水
179 |  | 排水 | 配置标准 | 1、花台、花池、垃圾桶摆放位置排水通畅，无积水，外壁无渗漏（设防水及排水） | 全检
180 |  |  |  | 2、与室内衔接部分环境完成面应低于室内100mm（含屋面景观）
181 |  |  | 施工工艺 | 1、排水箅子低于种植土，道路、种植土不积水 | 全检
182 |  |  |  | 2、临水体道路排水排向排水口（道路边沿有挡水措施，不流向水体）
183 |  | 电器灯具 | 灯具 | 1、草坪灯：光源高度宜高于相邻灌木或地被；间距5~8米 | 全检
184 |  |  |  | 2、灯具基础墩高出土面
185 |  |  |  | 3、灯具采用不锈钢螺栓连接
186 |  |  | 照明控制 | 1、高杆灯、草坪灯分回路时间控制器控制 | 全检
187 |  |  | 维修活动电源 | 1、园区50米间距设置3相维修插座电源，独立回路，防水等级达标(IP68以上) | 全检
188 |  |  | 施工工艺 | 1、灯具安装稳固，表面无损坏，漆面均匀、无锈蚀 | 全检
189 |  |  |  | 2、设备基础按照图纸做法检查
190 |  |  |  | 3、电气井设置有排水，管线封堵密实
191 |  | 导视小品 | 标示 | 1、指引性导向性明确 | 全检
192 |  |  |  | 2、按照配置标准无遗漏
193 |  |  |  | 3、安装稳固、无锈蚀（采用铝合金或不锈钢材料）
194 |  |  |  | 4、信息栏从后侧能开启，内设有照明，后侧留有维护空间
195 |  |  | 小品 | 1、小品安装牢固、无锈蚀、破损、脱皮 | 全检
196 |  |  |  | 2、小品及构筑物无安全隐患
197 |  |  |  | 3、园区座椅安装牢固，无脱漆、无锈蚀、无破损、无污迹，颜色均匀一致
198 |  |  | 信报箱 | 1、信报箱外环境集中设置时，有避雨措施 | 全检
199 |  |  |  | 2、别墅宜采用成品柱式信报箱，采用嵌入式信报箱时，柱墩需有防雨水渗入的措施
200 |  |  | 健身、儿童设施 | 1、设施安装平稳牢固，有安全防护措施、使用说明与注意事项；人身接触面无突起，无锐角；能转动摆动部件无异响 | 全检
201 |  |  |  | 2、木制儿童娱乐设施与地面接触的木柱做防腐处理
202 |  |  |  | 3、设施安装场地排水通畅，不积水，有照明设施
203 |  |  |  | 4、活动场地塑胶地面厚度不低于20mm，无开裂、脱落、起鼓、破损
204 |  |  | 基础 | 1、设备基础成型混凝土浇筑 | 全检
205 |  | 植物栽种 | 配置标准 | 1、无明显枯枝、死杈，无明显病虫害、黄叶、焦叶、卷叶 | 全检
206 |  |  |  | 2、有毒、刺类植物，距道路1米以上，且有其它灌木进行阻隔
207 |  |  |  | 3、支撑杆不得遮挡路面等影响客户通行、使用的区域，不得有安全隐患。
208 |  | 游泳池 | 施工工艺 | 1、过滤水泵无异常声音、震动，水泵轴无泄漏；过滤网无堵塞、破损现象；电机温升正常 | 全检
209 |  |  |  | 2、加药泵加药速度适中，管网无堵塞、渗漏现象
210 |  |  |  | 3、泳池回水口、泄水口、给水口格栅盖板安装牢固
211 |  |  |  | 4、泳池周边设施、淋浴室、更衣室设施无锐角利边；泳池周边地面选择防滑地砖
212 |  | 环境配套 | 非机动车停车配置标准 | 1、非机动车存放点设置照明、固定支持物、充电电源（独立计量）、监控 | 全检
213 |  |  |  | 2、地面非机动车存放位置设置雨棚
214 |  |  | 沟/渠/管廊/井施工工艺 | 1、景观施工的沟、渠、管及窨井按设计施工，标高及坡度符合设计要求，无倒坡现象，无破损塌陷现象 | 全检
215 |  |  |  | 2、窨井布置满足日常维修，进、出水口周边孔洞封闭密实，无渗漏现象
216 |  |  |  | 3、各窨井盖完整无缺，无翘裂、断裂、变形，易于开启，并作好防腐处理
217 | 安防智能化 | 报警系统 | 点位核对 | 1、图纸与现场点位相符 | 全检
218 |  |  | 报警探测器 | 1、周界报警设备安装满足合同要求，翻越测试警戒区域无盲区
219 |  |  | 报警功能测试 | 1、红外报警探测区域人员活动即报警（探测范围按产品说明说明书） | 全检
220 |  |  |  | 2、紧急按钮按下即报警
221 |  |  |  | 3、红外对射：遮挡接收端测试即报警
222 |  | 巡更系统 | 软件功能测试 | 1、实时记录：软件实时记录巡逻人员资料、时间等 | 管理软件
223 |  |  |  | 2、记录查询：记录保存半年以上，按时间、点位、人员查询
224 |  |  |  | 3、路线设置：任意巡更点灵活组合
225 |  | 视频监控 | 点位核对 | 1、竣工图纸与现场点位相符 | 全检
226 |  |  | 摄像机安装质量 | 2、支架、立杆应安装牢固，室外防腐处理 | 全检
227 |  |  |  | 3、安装位置避免逆光
228 |  |  | 摄像机电源 | 1、牢固，有散热空间，接线规范，电压输出满足设计要求 | 抽检5台
229 |  |  | 图像清晰度 | 1、目测无条纹、雪花干扰 | 全检
230 |  |  |  | 2、轿厢能监视全景，兼顾楼层指示
231 |  |  |  | 3、出入口、扶梯、重要通道、广场中庭能分辨人体和服装特征
232 |  |  |  | 4、车库能监视车辆外形及颜色、行车方向、车牌号码
233 |  |  |  | 5、收费处完整记录交易过程，能分辨人手动作与大致的票/据式样
234 |  |  |  | 6、室外摄像机能监视整个场面
235 |  |  | 分割显示、切换控制 | 1、手动、自动切换，中控室键盘/软件可灵活控制云台上、下、左、右转动，镜头焦距控制 | 录像机抽检，云台全检
236 |  | 楼宇对讲 | 门口机 | 1、呼叫测试，包括门口机呼管理机： | 全检
237 |  |  |  | 2、通话清晰无杂音
238 |  |  |  | 3、中控室可开单元门门锁
239 |  | 车管系统 | 读卡器 | 1、岗亭两侧便于操作，按读卡器说明书测试读卡距离 | 全检
240 |  |  | 道闸 | 1、水平、牢固 | 全检
241 |  |  |  | 2、响应速度满足产品参数要求
242 |  |  |  | 3、防砸车功能：落杆时下方有车辆自动回弹
243 |  |  | 控制机 | 1、水平、牢固、防水耐高温，满足室外长期应用 | 全检
244 |  |  |  | 2、卡片测试：无效卡自动提示、固定卡进出场正常、吐吞卡灵敏、未出场不能重复入场
245 |  |  | UPS电源 | 1、电压输出稳定，后备时间满足产品说明 | 全检
246 |  |  | 地感灵敏度 | 1、车辆经过可提示读卡或起落杆 | 全检
247 |  |  | 语音提示和LED显示 | 1、按合同配置测试进出场语音提示和LED显示功能 | 全检
248 |  |  | 图像对比 | 1、进出场图像清晰，可分辨车型及颜色 | 全检
249 |  |  | 防跟随测试 | 1、前车未离开道闸，后车不能读取卡 | 全检
250 |  |  | 手动抬杆记录 | 1、手动开闸软件有记录和抓拍图片 | 测试3次
251 |  | 背景音乐 | 扬声器 | 1、点位核对，安装牢固，现场清晰无杂音 | 全检
252 |  |  | 分区设置 | 1、可分区广播、调节音量，兼做消防广播的应满足消防广播规范 | 全检
253 |  |  | 音源配置 | 1、可单曲或整盘自动循环、随机播放，兼容DVD/VCD/CD/MP3等音乐格式，可使用人声播报、电脑播放 | 全检
254 |  |  | 功放 | 1、负载能力满足前端喇叭功率和线路损耗 | 全检
255 |  |  | 消防强切 | 1、与消防联动，火灾时播放紧急广播 | 测试1次
256 | 消防 | 管道及辅件 | 消防管道及阀门 | 1、管道外观完好，不漏水，无锈蚀 | 全检
257 |  |  |  | 2、管道色环、流向标识清晰，名称正确
258 |  |  |  | 3、支架牢固无变形、松脱，防锈漆完好
259 |  |  |  | 4、各阀门外观完好，开启方便灵活，通水后无渗漏，安装牢固，软连接外表无裂纹
260 |  |  |  | 5、检查材料、管径、安装工艺（埋地保护、支架）是否与竣工图一致
261 |  | 消防水池、水箱 | 屋顶水箱间 | 1、外观完好、无漏水 | 全检
262 |  |  |  | 2、自动注水装置正常，进水管应在水池（箱）的溢流水位以上接入，有单独计量水表
263 |  |  |  | 3、应设置泄空管和溢流管，并接入排水管
264 |  |  |  | 4、设水位监视和溢流报警装置，信号应传至消防控制中心
265 |  |  |  | 5、人孔、通气管、溢流管应有防止昆虫爬入水池（箱）的措施
266 |  |  |  | 6、出水管上应设置防止消防用水倒流进入高位消防水箱的止回阀
267 |  | 消防末端设备 | 末端 | 1、喷头：外观完好、车库车道喷头净高不低于2.2米 | 全检
268 |  |  |  | 2、压力：检查每个防火分区末端最不利点压力不低于0.15MPa
269 |  |  | 末端放水测试 | 1、消防报警主机上水流指示器和信号蝶阀信号反馈正常 | 全检
270 |  |  |  | 2、试水阀开关灵活，压力表指示正常，关断无滴漏，泄水管接至排水口
271 |  |  |  | 3、自水流出90s内，报警阀、水力警铃、水流指示器、压力开关和消防水泵等应及时动作，并向控制室消防控制设备反馈其相应的信号。
272 |  |  | 消防栓、箱 | 1、外观完好、核对箱内配置水龙带、水枪、快速接头、自救带帮扎牢固，配件齐全，且根据箱内构造挂放在挂钉、托盘、支架上 | 全检
273 |  |  |  | 2、消火栓测试：操作启泵按钮中控室控制器能收到报警信号
274 |  |  |  | 3、室外水泵接合器：外观完好、无滴漏
275 |  |  | 手动报警按钮 | 1、安装牢固，配件齐全，现场测试报警地址点表、电子地图、报警主机显示的信息应一致，用红笔在外观标记地址码（如1-145）。 | 全检
276 |  |  | 烟感探测器/温感探测器 | 1、安装牢固，配件齐全，现场测试报警地址点表、电子地图、报警主机显示的信息应一致，用红笔在外观标记地址码（如1-145）。 | 每个回路抽检不低于50%
277 |  |  | 声光报警器 | 2、安装牢固，配件齐全，应安装在安全出口附近明显处，距地面1.8m 以上 | 全检
278 |  |  | 喇叭 | 1、喇叭：安装牢固，配件齐全，扬声器正常，达到设计音量。 | 全检
279 |  |  | 气体灭火 | 1、安装牢固、水平，外观完好，按设备使用说明书检查气体压力是否正常 | 全检
280 |  |  |  | 2、输入启动设备启动的模拟反馈信号，控制器应在10s 内接收并显示，向消防联动控制器发送的反馈信号
281 |  |  |  | 3、检查控制器的延时功能，延时时间应在0～30s内可调
282 |  | 消防控制设备 | 总线模块/控制器 | 1、安装牢固、水平 | 全检
283 |  |  |  | 2、有操作检修空间
284 |  |  |  | 3、接线规范、标识清晰
285 |  |  | 火灾自动报警主机 | 1、检查自检功能和操作级别 | 全检
286 |  |  |  | 2、检查消音和复位功能
287 |  |  |  | 3、检查屏蔽功能
288 |  |  |  | 4、检查主、备电源的自动转换功能
289 |  |  |  | 5、检查控制器使用说明书的其他功能
290 |  |  | 区域显示器（火灾显示盘） | 1、消音、复位功能。 | 全检
291 |  |  |  | 2、检查主、备电源的自动转换功能和故障报警功能。
292 |  |  | 报警电子地图 | 1、图形化中文界面，地图报警点位与现场测试、核对。 | 全检
293 |  |  | 主备电源 | 1、安装牢固，配件齐全，主备电指示、切换、充电正常，电源输出正常 | 全检
294 |  |  | 消防广播 | 1、喇叭：安装牢固，配件齐全，扬声器正常，达到设计音量。 | 全检
295 |  |  |  | 2、广播控制盘：安装牢固，接线规范、整齐，单路播放，区域播放，通播均正常。
296 |  |  | 消防电话 | 1、消防控制室与所有消防电话、电话插孔之间互相呼叫与通话，总机应能显示每部分机或电话插孔的位置，呼叫铃声和通话语音应清晰 | 全检
297 |  |  | 联动测试 | 每个防火分区随机抽两个火灾探测器和一个手报同时进行测试，可联动相对应的以下设备： | 每个防火分区全检
298 |  |  |  | 1、现场声光报警器动作
299 |  |  |  | 2、消防泵启动
300 |  |  |  | 3、防排烟风机启动、电动风阀动作
301 |  |  |  | 4、防火卷帘门迫降
302 |  |  |  | 5、消防疏散广播打开
303 |  |  |  | 6、电梯迫降
304 |  |  |  | 7、切断非消防电源
305 |  | 消防加压设备 | 消防水泵房/稳压间 | 1、控制箱：外观完好，箱内整洁，标识齐全，配线整齐，接线规范（附图） | 全检
306 |  |  |  | 2、水泵：外观完好，运行无异常噪音，压力仪表正常，无锈蚀不滴漏，电气控制柜信号灯与实际情况相符；变频器指示灯与实际情况相符
307 |  | 防排烟风机（含控制箱） | 送、排风机安装 | 1、控制箱：外观完好，箱内整洁，标识齐全，配线整齐，接线规范（附图） | 全检
308 |  |  |  | 2、电动机：外观完好无损，接地可靠，有铭牌，附件齐全，设备器件无缺损，涂层完整。电缆与接线盒锁母齐全牢固；线缆、线缆入口及接线盒盖等应做密封处理；接线盒内电缆头压接可靠无应力，电线外皮绝缘良好。接线盒内裸露的不同相导线间和导线对地间最小距离应大于8mm，否则应采取绝缘防护措施。
309 |  |  |  | 3、消防风机的电机旋转方向正确，电流、声音正常
310 |  |  |  | 4、屋面风机应有挡雨、降噪、减震措施。
311 |  |  | 送、排风系统功能检测 | 1、机械排烟口无卡阻现象，显示位置与CRT主机对应相符；电动多叶风口动作、复位灵敏，无卡阻；排烟口并不得有遮挡，标识明显 | 全检
312 |  | 防火卷帘门（含控制箱） | 防火卷帘门安装 | 1、电机：固定牢靠，运行无异常噪音，留有检修空间 | 全检
313 |  |  |  | 2、转轴：固定牢靠，运转无异常噪音
314 |  |  |  | 3、门帘：外观完好，上下叠放正常
315 |  |  | 功能测试 | 1、控制器升降测试：上升、下降一致，控制按钮功能正常，反馈信号正常 | 全检
316 |  |  |  | 2、手动铰链测试能正常升降
317 |  | 阀门及水表 | 报警阀间 | 1、功能测试：在湿式报警阀的试水装置处放水，当报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时，报警阀应及时启动；带延时器的水力警铃应在15s~90s内发出报警铃声（距水力警铃3m远处警铃声强不应小于70dB），不带延时器的水力警铃应在15s内发出报警铃声；压力开关应及时动作，且联锁启动消防水泵，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。 | 全检
318 |  |  | 补水水表 | 1、数量和位置核对、清理：现场与竣工图 | 全检
319 | 电梯 | 垂直梯 | 层门、轿门 | 1、轿厢、轿门外观完好； | 全检
320 |  |  |  | 2、井道内表面与轿厢地坎、轿门或门框的间距不大于0.15m。
321 |  |  |  | 3、门坎地面铺贴不得空鼓，门套及外侧装饰采用拉丝不锈钢实贴。
322 |  |  |  | 4、电梯厅门处地面铺装向前室找坡
323 |  |  | 机房 | 1、标识齐全、醒目，平层标识与现场实际相符 | 全检
324 |  |  |  | 2、机房照明、通风降温设施齐全、功能正常
325 |  |  |  | 3、机房挡鼠、挡水设施齐全
326 |  |  |  | 4、控制屏工作稳定，无发热现象
327 |  |  |  | 5、曳引机、电动机、限速器无异常噪音、润滑正常，无渗油现象、动作灵活可靠
328 |  |  |  | 6、电气元件标志和导线端子编号或接插件编号应清晰，并与技术资料相符。电气元件工作无异常；
329 |  |  | 井道 | 1、焊接支架，其焊缝应是连续的，并应双面焊牢。 膨胀螺栓只能用于井道具有足够强度的混凝土墙面，膨胀螺栓应垂直于墙面。固定应牢固可靠； | 全检
330 |  |  |  | 2、井道上下两端的极限位置保护开关。应在轿厢或对重接触缓冲器前起作用，并在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。；
331 |  |  |  | 3、线管、线槽的敷设应平直、整齐、牢固。动力与控制线路应分隔敷设。导线在线槽、线管内的布置应符合GB10060─2011（《电梯安装验收规范》）的有关规定；
332 |  |  |  | 4、电缆不能与限速器绳、选层器钢带、限位极限开关等装置干涉。当轿厢压实在缓冲器上时，电缆不得与地面和轿厢底边框接触；
333 |  |  |  | 5、随行电缆不应打结和波浪扭曲现象，不得与线槽、线管发生卡阻。固定应可靠；
334 |  |  | 底坑 | 1、电梯底坑不得有渗水、积水或杂物，底坑应保持干燥； | 全检
335 |  |  |  | 2、地坑排水设施应运行可靠，防水基础可靠
336 |  |  |  | 3、液压缓冲器安装应垂直，油位正确，柱塞无锈蚀；
337 |  |  |  | 4、井道上下两端的极限位置保护开关。应在轿厢或对重接触缓冲器前起作用，并在缓冲器被压缩期间保持其动作状态。；
338 |  |  |  | 5、线管、线槽的敷设应平直、整齐、牢固。动力与控制线路应分隔敷设；
339 |  |  |  | 6、电缆不能与限速器绳、选层器钢带、限位极限开关等装置干涉。当轿厢压实在缓冲器上时，电缆不得与地面和轿厢底边框接触；
340 |  |  |  | 7、随行电缆不应打结和波浪扭曲现象，不得与线槽、线管发生卡阻。固定应可靠；
341 |  |  | 功能检查 | 1、呼梯、楼层显示等信号系统功能有效，指示正确，动作无误； | 全检
342 |  |  |  | 2、测试门保护装置，检查电梯门是否反向开门；
343 |  |  |  | 3、检查强迫关门装置在是否有效；
344 |  |  |  | 4、检查每个层门紧急开锁装置是否有效,开锁后能自动复位；
345 |  |  |  | 5、消防开关应设在基站或撤离层，防护玻璃应完好，并标有“消防”字样；
346 |  |  |  | 6、额定速度检查，轿厢半载，向下运行至行程中段（除去加速和减速段）时的速度，不得大于额定速度的105%，不得小于额定速度的92%；
347 |  |  |  | 7、检测五方通话，声音清晰，监控岗能通过安装在监控中心的五方对讲主机获取到该台电梯安装的楼号信息；