
福山循环经济产业园
生活垃圾应急综合处理项目
医疗废物协同处置设施扩建工程
设计施工采购EPC总承包
技术需求书
土建分册

（共两册 第一册）

广州环投福山环保能源有限公司
2023年06月

目录
1

一、项目概况

1

二、工程范围及资质要求

1

2.1 工程范围

2

2.2 资质要求

2

三、场地环境与工程地质条件

3

3.1地理位置

3

3.2地震设防

3

3.3气象条件

4

3.4工程地质条件

7

四、总图布置及主体工程

7

4.1 总图布置

7

4.1.1厂区组成和现状

7

4.1.2交通组织

8

4.2 主要建筑物概况

8

五、工程现场施工条件

8

5.1 施工用电

8

5.2 施工用水

8

5.3 施工排水

9

5.4 施工用气

9

5.5 施工道路

9

5.6 测量基准点

10

5.7 施工临建

10

5.8 施工照明

10

5.9 施工围闭

10

5.10 其他

10

六、标准和规范

11

6.1 一般标准和技术规范

15

6.2 特殊标准和技术规范

16

七、施工和供货范围

16

7.1 施工范围（以招标文件为准）

16

7.1.1详细的土建工程

17

7.1.2详细的安装与调试工程

21

7.1.3其它

22

7.2 分工界面控制

23

7.3 招标人供货项目与投标人的界面划分

25

7.4 投标人需考虑下列工作所产生的费用

25

7.5 特殊说明

26

7.6 智慧工地

26

八、技术要求（质量、进度、安健环管理）

26

8.1 总则

26

8.2 工程特点和要求

27

8.3 具体的技术要求

36

九、工程施工管理

36

9.1 施工组织方案编制

37

9.2 主要施工方案

37

9.3 施工组织要求

38

9.4 设备材料管理

41

9.5 施工工期管理

42

9.6 工程质量管理

43

9.7 现场施工测量管理

44

9.8 安全文明施工管理

44

9.9 工程档案资料整理移交

44

十、资料提供

44

10.1 投标书中需提供的技术资料

44

10.2 中标后需提供的技术资料

45

10.3 施工过程中提供的资料

45

10.4 竣工后提供的资料




一、项目概况
1.1 工程名称：福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目医疗废物协同处置设施扩建工程
1.2 建设地点：广州市黄埔区九龙镇福山村

1.3 建设单位：广州环投福山环保能源有限公司
1.4 建设规模：建设一条医疗废物处理能力为10吨/天的热解焚烧处理生产线
1.5 项目性质及类型：改扩建医疗废物处置设施


二、工程范围及资质要求

2.1 工程范围

2.1.1建设内容

本设施主要建设内容有：
（1）医疗废物接收系统：包括医疗废物卸料、场内输送等设施。
（2）医疗废物焚烧处置系统：新建1条10吨/天医疗废物焚烧处置系统。包括上料系统、焚烧系统（包括冷却出渣系统）、余热利用系统、烟气处理系统、排烟系统、自动控制系统及其他辅助系统。
（3）医废处理车间的建构筑物。

（4）公用辅助工程：本工程项目红线范围（详见附件1：《医废二期项目红线图》）内外的道路、管架、给排水系统、消防、照明、暖通等。其中给排水系统、污水处理系统、消防、变配电等可与产业园及一期项目共用。
（5）与医废一期建构筑物接驳位置的构筑物、设备等的拆除、迁移工作，并与一期建构筑物合理连接或合理布置。

（6）与电厂二期以及医废一期接驳的所有管道、设备等。

2.1.2设计内容

（1）设计范围及内容：包括但不限于完成本项目招标范围内项目红线范围内外的总图、道路、工艺、建筑（含去工业化、装饰装修）、结构（含项目红线内、外管架）、钢结构及外护板（包括但不限于行车梁、行车轨道、檩条、檩拖板等二次设计、深化设计及节点设计）、幕墙（包括但不限于玻璃、框架、支撑点等二次设计、深化设计及节点设计）、基坑支护、给排水、电气、自控、消防、暖通等各相关专业的方案设计、编制效果图、初步概算编制、施工图设计、报建报批配合服务、施工现场配合服务、后期配合招标方进行采购技术咨询服务、配合联合审查平台施工图纸审查、配合审核竣工图及质量缺陷处理等后续服务等。
（2）设计其他服务：全过程设计服务及协调工作，设计风格应与园区、二期电厂及医废一期等呼应。
（3）本工程公用系统中包括但不限于给排水、电、汽、弱电、网络、消防、暖通、道路、安防等的所有接入和排出，红线内外的所有设计，均属本次设计招标范围内。

（4）若本工程需要，红线内外拆除、迁移、修改或增加的包括但不限于管道（包括但不限于给排水管道、压力管道等）、沟槽（包括但不限于电缆沟、水沟等）、电气、弱电、结构、消防、暖通、设备、安防、基坑支护、建构筑物、道路、绿化、园建等的所有设计（含各专业所需要的二次设计、深化设计、节点设计、加固设计），均属本次设计招标范围内。

（5）职业病防护设计专篇的编制。

（6）安全设施设计专篇的编制。
2.1.3 施工内容

（1）完成本工程项目有关设计范围内（包括红线内外）所有土建工程、装饰装修、给水排水、电气、自控、消防、暖通、园建、绿化、白蚁防治、基坑支护等相关配套工程的施工及施工图预算编制，负责项目实施阶段全过程建设管理（包含但不限于配合相关部门结（决）算审核、竣工图编制、工程保修等工作，组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作、负责办理工程开工及验收所需的各项手续并承担办理上述手续施工方的费用、完成施工其它相关工作、负责协调施工过程中的相关职能部门、施工期项目范围内的交通疏解、安全文明措施等），直至项目移交。
（2）本项目的上料系统、焚烧系统（包括冷却出渣系统）、余热利用系统、烟气处理系统、排烟系统、自动控制系统及其他辅助系统的采购、安装和调试。（设备技术需求书另册）。
2.2 资质要求
本工程不接受联合体投标。
2.2.1工程设计资质：须具有工程设计综合甲级或同时具有①、②、③所述工程设计资质：
市政行业设计甲级资质、或市政行业（环境卫生工程专业）甲级资质、或环境工程设计专项资质（固体废物处理处置工程）甲级资质；
建筑行业工程设计丙级或以上，或建筑行业（建筑工程）专业丙级或以上资质；或建筑设计事务所资质。

相关压力管道设计资质
香港企业参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围应符合本招标项目对工程设计资质的要求。
2.2.2施工资质：须具有承接本工程所需的以下①或②所述总承包资质：
①市政公用工程施工总承包二级或以上资质。
②建筑工程施工总承包三级或以上资质。
三、场地环境与工程地质条件
3.1地理位置
	风向玫瑰图[image: image1.png]i L ABR s
. o
X=2466%% 086 " |
16678.097 =62259 761 - |
1262 096 - 3{%&
17 A T 7
|]: 1F 1F
H=12 50M H=20.35M
ER$A(-H)
E 4000
6664 586 e
263 644 | /
‘ ks 68
\ //M
- o
-
\ I T Kb






本项目建设地点选址于广州市黄埔区九龙镇福山村广州东部固体资源再生中心内。该中心位于黄埔区东北部，距广州市区40多千米，以广从、广汕和广深公路作为对外交通的主要纽带，距新国际机场30千米，距黄埔港码头38千米，距深圳、黄岗、罗湖口岸100千米（1.5小时车程），交通方便。片区内交通畅通，广河高速、广汕公路横贯东西，镇九公路纵贯南北。进出场区可通过在附近的广河高速开口接驳建设进场道路，交通较为便捷。

二期项目的周边道路已由园区的公用配套工程及一期项目实施，二期项目可利用一期项目的出入口与厂区道路连接，并可通达园区各处理厂。

3.2地震设防
抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度为0.05g，设计地震分组为第一组。

3.3气象条件
本项目范围地处南亚热带，属典型的季风海洋气候。由于背山面海，海洋性气候特别显著，具有温暖多雨、光热充足、温差较小、夏季长、霜期短等气候特征。

风向

夏季风的交替是广州季风气候突出的特征，冬季的偏北风因极地大陆气团向南伸展而形成，干燥寒冷；夏季偏南风向因热带海洋气团向北扩张所形成，温暖潮湿。夏季风转换为冬季风一般在9月份，而冬季风转换为夏季风在4月份。主风向频率：北风16％，东南风9％，东风7％。

气温

多年平均气温21.8℃，多年平均最高温度26.2℃，多年平均最低气温18.5℃。低温霜冻期出现的天数不多，无霜期平均341天。多年平均蒸发量1640mm，年内分配不均，7～10月蒸发量较大，12～4月蒸发量较小。

日照

黄埔区光热资源充足，年平均日照时数为1875.1～1959.9h，年太阳总辐射量为105.3～109.8 kcal/cm2。

降水量

本项目位于珠江流域下游，北回归线以南，属亚热带季风区，气候温和，雨量充沛，日照充足，多年平均降雨量1900mm，多年平均河川径流量为30.4亿m3。年内降雨分配不均，雨量集中在4～9月，约占全年雨量的80.3%，降雨强度大，易发生洪涝灾害；10月至次年3月雨量稀少，常出现春旱。

3.4工程地质条件
本项目位于广州市黄埔区，区内有广河高速公路，省道 S378，乡村道路 Y453，区域交通条件较便利。

黄埔区位于中国广东省广州市东部，与白云区、天河区、海珠区、增城区和从化区5个行政区交界，地貌属珠江三角洲冲积丘陵平原区，三面环山，一般海拔 50～300 米，地势北高南低，北部多山地丘陵，南部平原与丘陵相间，其中平原面积占 45%，山地(含丘陵、台地)55%。本次勘察厂区本区域(YA、 YB 区)场地原始地貌为丘陵、水塘，原始地形起伏较大。目前该区域场地已基本完成开挖整平，经过场地平整后地势平缓， 地面高程约为 176.73～178.60m，高差仅约 1.87m。

岩土地层结构及其特征

根据本次钻孔揭露，场地岩土层较复杂，覆盖层自上而下分别为第四系人工填土层(Q4ml)素填土、填石、 坡积土层(Q4dl)粉质黏土、 残积土层(Q4el)砂质黏性土，场地下伏基岩为燕山期(γ5)花岗岩。
场地岩土体的工程地质分层主要根据岩土类别、成因、状态或密实度、含有物、埋藏条件、风化等级等因素进行。其中，基岩按风化等级可划分为全风化、强风化、中等风化和微风化共四个等级(勘探深度内)。
按从上往下的顺序将各岩土层特征描述如下。
1）人工填土层(Q4ml)
场地人工填土层可分为素填土及填石，人工填土层场地大部分区域有揭露， 其特征如下。

①2素填土：黄褐色、灰黄色等，湿，中密为主，局部稍密或密实。填料主要来源于挖方区的坡积粉质黏土、砂质黏性土及全～中等风化花岗岩，成分不均匀，以土状为主，部分呈土夹碎、块石状，所夹碎块石粒径一般为 2～10cm，最大超过 50cm，含量一般为 0～30%，局部可达 50%，堆填时间小于 1 年，该层经过分层强夯处理。岩芯采取率为 80%～90%。该层场地大部分区域有揭露，揭露层厚 0.50～25.10m，平均层厚13.46m；层顶面高程 176.73m～1787.60m，层底面高程 153.10m～178.10m。该层进行标准贯入试验 183 次，实测锤击数为 13～31 击，平均值 21.5 击，标准值 21.0 击；经杆长校正后锤击数为 9.7～25.6 击，平均值 17.3 击，标准值 17.0 击。

①3填石：灰白色，密实，主要由碎石组成，偶夹块石，岩芯采取率为 75%，堆填时间小于 1 年。该层主要分布于素填土①2层的底部、丘间凹地的原水塘范围(场地大面积回填前，在水塘地段回填并形成该填石层),局部分布于素填土①2 层之中，场地内仅YA1、YB36、YB41、YB43号钻孔有揭露，揭露层厚1.80～4.40m。该层顶面高程158.26～154.88m，层底面高程 153.08～154.99m。 YA1、YB36、 YB41 号钻孔进行重型动力触探试验 5.5m，经杆长校正后锤击数为 15.9～24.8击，平均值20.5击，标准值19.8击。

2)坡积层(Q4dl)

②1粉质黏土：黄褐色、红褐色，可塑状态， 土质不均，主要成分为黏粒，含少量砂粒，黏性一般，干强度中等，岩芯采取率为90%～95%。该层局部区域分布，仅在YB4、YB8、YB9、YB14、YB15、YB21、YB24、YB25、YB26、YB37号钻孔有揭露，揭露层厚1.00～5.10m，平均层厚3.07m；层顶面高程 158.84m～174.40m，层底面高程156.57m～171.10m。该层进行标准贯入试验 10 次，实测锤击数为17～25 击，平均值20.4击，标准值18.9击；经杆长校正后锤击数为14.2～17.5击，平均值16.0击，标准值15.3击。

3)残积层(Q4el)

④2砂质黏性土：黄褐色、红褐色等，稍湿，硬塑，组织结构全部破坏，含少量石英颗粒，由下伏花岗岩风化残积而成，韧性中等，岩芯采取率为 90%～95%。该层局部区域分布，在 BK55、BK68、YA3、YA18、YA22、YB3、YB7、YB9、YB13、YB18～YB21、YB23～YB27、YB29、YB31、YB33、YB40号钻孔有揭露，揭露层厚1.30～13.10m，平均层厚4.17m；层顶面高程156.66m～178.01m，层底面高程152.36m～175.58m。该层进行标准贯入试验30次，实测锤击数为17～33击，平均值24.6击，标准值23.3击；经杆长校正后锤击数为16.3～25.1击，平均值 19.8击，标准值19.0击。

4)风化基岩

场地下伏基岩为燕山期(γ5)花岗岩，在岩浆侵入的作用下形成，主要矿物成份为石英、长石、黑云母，含少量其它暗色矿物，中粗粒结构，块状构造。按差异风化程度可分为全～微风化带，现分别描述如下。

⑤1全风化花岗岩：灰白色、红褐色等，岩石风化完全，原岩结构已基本破坏，但尚可辨认，具微弱残余结构强度，岩芯呈土柱状，遇水易软化、崩解，岩芯采取率约为 90%，干钻可钻进。坚硬程度为极软岩，完整程度为极破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ类。在场地分布广泛，揭露层厚 1.90～20.70m，平均层厚 6.80m；层顶面高程153.09～178.32m，层底面高程 145.27m～175.30m。该层进行标准贯入试验 128 次，实测锤击数为 40～68 击，平均值 52.7 击，标准值 51.6 击；经杆长校正后锤击数为 30.1～54.7 击，平均值 39.2 击，标准值 38.4 击。

⑤2-1强风化花岗岩：灰白色、红褐色等，原岩结构大部分破坏，风化裂隙极发育，岩芯大多呈土状，局部多呈半岩半土状，局部为风化碎块状，遇水易软化、崩解，岩芯采取率为 85%-90%，干钻不易钻进。坚硬程度为极软岩，完整程度为极破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ类。 分布较为广泛，揭露层厚 0.70～22.10m，平均层厚8.30m；层顶面高程 140.50～178.59m，层底面高程 133.22m～177.89m。该层进行标准贯入试验 203 次，实测锤击数为 71～133 击，平均值 86.0 击，标准值 84.8 击；经杆长校正后锤击数为 50.4～93.1 击，平均值 60.9 击，标准值 60.0 击。

⑤2-2 强风化花岗岩：灰白色、红褐色等，原岩结构大部分破坏，风化裂隙极发育，岩芯大多呈风化碎块状，遇水易软化、崩解，岩芯采取率为 80%-90%，干钻不易钻进。坚硬程度为软岩，完整程度为破碎，岩体基本质量等级为Ⅴ类。 分布较为广泛， 揭露层厚 0.50～11.90m，平均层厚 3.75m；层顶面高程 133.53～178.15m，层底面高程 132.53m～173.69m。进行重型动力触探试验 9.3m/4 孔，经杆长校正后锤击数为10.6～25.8 击，平均值 16.7 击，标准值 16.1 击。

⑤3 中等风化花岗岩：灰白色、浅灰色等，中粗粒结构，块状构造，矿物成分主要为长石、石英、黑云母，风化裂隙及构造裂隙较发育，结构面多为节理裂隙，裂隙面具 铁染呈褐色，岩芯多呈块状，局部短柱状， RQD≈10-60%，岩芯采取率为85%-95%，合金钻进较困难。岩石坚硬程度为较软岩，完整程度为较破碎，岩体基本质量等级为Ⅳ级。在场地内广泛分布，揭露厚度 0.50m～16.89m，平均层厚 3.62m；层顶面高程 132.53～178.12m，层底面高程 127.63m～175.66m。⑤4 微风化花岗岩：青灰色、灰色等，中粗粒结构，块状构造，矿物成分主要为长石、石英、黑云母，节理裂隙较发育， 结构面多为节理裂隙， 裂隙面偶见铁染呈褐色，岩芯多呈短柱状，局部块状、长柱状， RQD≈50%～90%，岩芯采取率为 90%-95%，合金钻进较困难，需金刚石钻进。岩石坚硬程度为坚硬岩，完整程度为较破碎～较完整，岩体基本质量等级为Ⅱ～Ⅲ级。揭露层厚 0.80～7.75m(未揭穿)，平均层厚 4.16m；层顶面高程127.63～175.66m，层底面高程125.39m～169.66m。
场地水和地下水位以上土的腐蚀性

场地地下水对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋在长期浸水环境下具微腐蚀，在干湿交替环境下具微腐蚀；地下稳定水位以上的土质对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中钢筋具有微腐蚀性。
四、总图布置及主体工程
4.1 总图布置
4.1.1厂区组成和现状

本项目建设地点选址于广州市黄埔区九龙镇福山村广州东部固体资源再生中心内。西侧是现状空地，南侧是二期电厂，东侧是冷却塔用地，北侧是现状空地，用地范围内地势平坦。
4.1.2交通组织

本项目沿用一期已建的三个出入口，其中人流出入口位于东北侧，物流出入口位于南侧和东侧。
物流出入口和人流出入口利用园区内道路，并且消防道路和运输道路相结合，消防车辆可以迅速驶达医废车间二期。
项目主要数据一览表
	序号
	主要技术经济指标
	数据

	1
	总用地面积(m2)
	6989.10

	2
	建构筑物占地面积(m2) 
	660.64

	3
	总建筑面积(m2) 
	660.64


医废二期主要建筑工程组成一览表
	序号
	单体
	占地面积（m2）
	建筑面积（m2）
	层数
	高度(m)

	01
	医废二期车间
	660.64
	660.64
	1
	20.35


4.2 主要建筑物概况
医废车间是本项目的唯一建筑物，内部功能主要有焚烧设备区和卸料通道。其中，卸料通道布置在医废车间的东南侧，靠近场地南侧物流出入口，缩短了交通流线。其余区域均为焚烧设备区。
建构筑物一览表
	建（构）筑物名称
	结构型式
	地基基础形式

	医废车间二期
	门式钢架轻型屋面钢结构
	独立基础+一期预留桩基础


五、工程现场施工条件
5.1 施工用电
本工程施工用电从招标人指定接口（红线范围外300米内）接入，以后由投标人负责布置施工区域内的施工电源线路及配电箱，并自行接出及装设经过校验合格的计量表计。施工用电费用由投标人自行承担，由用电接入点管理方及投标人对电表共同确认的数量按月结算。电源接入点及以下所有用电设备、线路等由投标人负责施工、管理、运行、维护及维修，如后续有其他单位进场施工，投标人应免费为其提供用电接口。

5.2 施工用水
施工用水由投标人自招标人指定的位置接入施工，并装设经过校验合格的计量器具，水费由投标人自行承担，由双方对水表共同确认的数量按月结算。用水设施由投标人负责施工、管理、运行、维护及维修。

5.3 施工排水
投标人按招标人要求自行负责施工现场的雨排水及施工排水管网的建设；施工排水经处理合格后，方可排水至厂内指定的排水管沟，费用包含在投标报价中。

厂区排水系统分为污水系统和雨水系统，实行雨污分流制。

5.4 施工用气
施工用氧气、氩气、乙炔、压缩空气等由投标方自行解决。
在厂区内不允许布置制氧站与乙炔发生器，氧气、乙炔瓶库房由投标方按照规范自行布置，符合有关防火要求。投标方需保证进入施工现场的气体在运输、堆放、使用时的安全，应充分考虑到现有条件及后期的各种条件变化对安全产生的风险，确保安全。除满足相关规定的使用外，严禁发生气体的泄漏、燃烧、爆炸等事故，否则，投标方将承担由此带来的一切损失。同时，招标人保留对投标方进行索赔的权利，并不予以工期签证。
5.5 施工道路
施工前，投标方应对施工现场及周边进行详细踏勘，对场外施工运输线路进行合理规划，场内、场外所有施工道路均由投标人负责实施，（路径及做法详见设计施工图纸或依据招标人现场要求），道路承载能力、宽度、坡度等除满足投标人自身施工需求外，还应满足其他供应商及正常施工要求。在其他供应商使用过程中，投标人不得向招标人或第三方收取任何费用。投标人应在投标前进行实地勘察，报价时充分考虑满足大型载重车辆正常通行的道路所必需的费用，在报价时统一考虑。红线范围内、外道路的日常维护保养由投标人负责，并承担相关费用。
道路施工时，需做好道路侧电缆沟、管线以及其他设施的保护，涉及费用计入投标总价内。
投标方应根据实际情况选取合适的运输方式，且满足安全文明、环保的要求。
5.6 测量基准点
招标人负责按照相关要求向投标人移交基准点及其能满足使用要求的数据，投标人应接受并签收，如投标人自身能力所预见招标人提供的资料存在问题，应及时向招标人提出，否则应承担由此引起的一切不利后果。投标人在接受基准点及相关资料数据后，应采取合理的保管、警示、保护措施，并负责复核校验，保证其不被破坏。如测量基准点由于投标人防护措施不到位或其他因素造成损坏，投标人需承担其被破坏后产生的后果，且不能获得招标人在费用、工期上的补偿。
5.7 施工临建
投标人应在投标前对场地进行详细考察，以确定现场临建的条件。现场无临建场地的，由投标人自行租地进行临建，其费用包含在投标报价中，招标人不再为临建支付任何费用。

5.8 施工照明
投标方标段内所有施工作业区临时道路在内的施工区照明线路和照明设施，其照明情况应能满足施工、通行安全，所有费用均由投标方承担。
5.9 施工围闭
按广州市政府主管部门《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集V2》的要求以及招标人的相关要求设置施工场地临时围闭设施，设相应文明、积极、健康的广告、宣传标语（牌），满足现场文明施工需要。
5.10 其他
（1）本标段工程的施工准备、施工过程、施工验收等各环节所需一切物品（包括但不限于工程材料、设备、物件）的供货（包括但不限于采购、运输、装卸、验收、保管、保险等），除招标人特别注明外，均由投标人实施。
（2）本标段工程的前期准备、施工、验收以及各阶段的资料（包括但不限于开工资料、过程资料、竣工资料、政府特殊要求的资料等）交付。
（3）招标人要求的其他配合工作任务。
（4）现场踏勘投标须知：
投标方自行进行踏勘现场并负责踏勘费用和安全。投标方踏勘现场与否以及因此获得数据或信息正确与否，均由投标方自行负责。中标后投标方不得以不完全了解现场情况为理由而提出额外付款或延长工期等索赔要求。
（5）施工范围交接口及施工协调报价范围
接口原则是根据施工图的设计界定，接口部位的连接由后完成者实施，现场各单位要服从招标人和监理工程师的统一安排、协调。
（6）图纸交付计划
图纸交付进度根据施工进度安排，一般提前5个工作日将盖章版蓝图（包括土建、设备）交到招标方，特殊项目根据招标人与投标方协商确定提出交图计划。
六、标准和规范
投标人在工程中的所有施工行为、辅助措施（设施）、施工结果、文档等均需满足现行的规范、标准要求，同时还须相关法律、法规要求，而不论招标人是否知晓其存在。如工程进行期间有新颁布规范、标准或法律、法规，投标人也需在其规定的实行之日起无条件遵守。招标人在整个工程期间所签署的一切文件，均不视为对投标人满足规范、标准或法律、法规情况的认可。招标人如发现投标人的相关行为、结果不满足要求，可随时否决之前对该行为、结果的签署意见，且这种发现与否决不受时间限制。本项目应遵守的主要规范、技术标准包括但不限于：
6.1 一般标准和技术规范
6.1.1 安全文明：
《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建办质[2018]31号
《建筑施工特种作业人员管理规定》建质[2008]75号
《建筑施工企业安全生产管理机构及专职安全生产管理人员配置办法》建[2004]213号
《建筑施工特种作业人员管理规定》建质[2008]75号
《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》建办[2005]89号
《广东省建设工程施工安全评价管理办法》粤建质管字[2000]145号
《建筑施工安全检查标准》JGJ59

《建筑施工门式脚手架安全技术规范》JGJ128 

《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130

《建筑施工模板和脚手架试验标准》JGJ／T414
《建筑机械使用安全技术规范》JGJ133

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ146

《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ184

《建筑施工现场环境及卫生标准》JGJ146 

《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T177

《建筑施工场界噪声限值》GB12523 

《污水综合排放标准》GB8978 

《废弃危险化学品污染环境防治办法》国家环境保护总局令（2005第27号）
6.1.2土建：
《建筑工程资料管理规程》JGJ185 

《建设工程工程量清单计价规范》 GB50500  

《砌体结构设计规范》GB 50003 

《建筑地基基础设计规范》GB50007 

《混凝土结构设计规范》GB50010 

《混凝土质量控制标准》 GB 50164 

《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119 

《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106 

《建筑施工测量标准》JGJ/T 408-2017  
《工程测量规范》GB 50026-2007 
《工业建筑地面设计规范》TJ37

《建筑抗震设计规范》GB 50011

《钢结构设计规范》GB50017 

《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046

《建筑物防雷设计规范》GB 50057 

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202 

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203 

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204

《屋面工程技术规范》GB 50207

《屋面工程质量验收规范》GB50207

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205

《砌体工程施工质量验收规范》GB 50206 

《地下防水工程质量验收规范》GB50208

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209

《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210 

《建筑防腐工程施工及验收规范》GB50212

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

《建筑抗震设防分类标准》GB 50223

《建筑设计防火规范》GB50016

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243

《建筑工程施工质量验收评定统一标准》GB50300

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

《碳素钢埋弧焊用焊剂》GB5293

《碳素结构钢》GB700 

《混凝土强度检验评定标准》GBJ107 

《地下工程防水技术规范》GBJ 108 

《建筑工程抗浮设计规程》DBJ/T 15-125-2017
《地下防水工程施工及验收规范》GBJ 208

《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304

《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321

《动力机器基础设计规范》GBJ 40 

《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ 107 

《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2001、J218

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18

《熔化焊用焊剂》GB/T14957 

《碳钢焊条》GB/T5117 

《低合金钢焊条》GB/T5118

《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊条》GB/T8110 

《建筑桩基检测技术规范》JGJ106、 J256

《建筑装饰工程施工验收规范》JGJ 73

《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ82-91

《建筑桩基技术规范》JGJ 94

《钢-混凝土组合结构设计规程》DL/T 5085

《钢结构制作工艺规程》DBJ08-216

《医疗废物高温蒸汽消毒集中处理工程技术规范》HJ/T 276
《医疗废物集中焚烧处置工程技术规范》HJ/T 177
《医疗机构水污染物排放标准》GB 18466
《医疗废物集中处置技术规范(试行)》
《医疗废物处理处置污染控制标准》GB 39707
《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597
有关建筑材料质量标准与管理规程；有关建筑材料试验规程、规范和评定标准；主管部门对相关规程、规范的补充规定和解释说明及其它相关标准；以上标准若有新的标准则执行新标准，替代原有标准。
6.1.3 电气规范：
《电气装置安装工程质量检验及评定规程》：DL/T5161.1 

《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257 

《避雷器试验》DL/T474.5

《带电作业工具、装置和设备的质量保证导则》DL/T972 

《电缆防火措施设计和施工验收标准》DLGJ 154 

《电缆防火涂料通用技术条件》GA 181 

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303

6.1.4 通风：
《工程测量规范》GB50026

《建筑变形测量规范》JGJ8

《国家一二等水准测量规范》GB/T12897

《国家三四等水准测量规范》GB/T12898

《国家三角测量规范》GB/T17942

《建筑基坑工程监测技术规范》GB500497

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243

《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235

《工业设备及管道绝热工程施工与验收规范》GBJ126

《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》
《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364

《建筑设计防火规范》GB50016

《民用建筑节能设计标准》JGJ26

《压缩机、风机、泵安装工程施工与验收规范》GB50275

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243。
《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50019

《数据中心设计规范》GB 50174

《大气污染物综合排放标准》GB16297

《恶臭污染物排放标准》GB14554

《工业企业设计卫生标准》GBZ1

《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087

《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75

《通风与空调工程施工规范》GB50738

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251

6.1.5 道桥
《厂矿道路设计规范》CBJ 22

《城市道路工程设计规范》CJJ37

国家、医废行业及地方与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程，设计院和制造厂技术文件上的质量标准和要求适用于本工程。如果国内的规范、技术标准或规定作了重大修改，或颁发新的国家规范标准及规定，则投标人应遵守新的规范和标准，质量标准发生矛盾时由监理工程师及招标人负责协调解决。
如上面所列规范、标准与设计图纸、合同或招标人的其它合理要求不一致的，或各规范、标准之间不一致的，按较高者执行。
6.2 特殊标准和技术规范
6.2.1招标人制定的“工程管理有关规章制度”、“物资管理有关规章制度”中的要求。
6.2.2广州环保投资集团有限公司有关企业标准
除上述规范、规程以外，验收及评价仍需遵守如下图纸、文件：A，经会审签证的施工图纸和设计文件；B，批准签证的设计变更；C，设备制造厂家提供的图纸和技术文件；D，招标人与施工单位、设备材料供货商单位签订的合同文件中有关质量的条款；E，招标人与监理单位签订的合同文件及相关监理文件。
七、施工和供货范围
7.1 施工供货范围概述
本标段工程范围为福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目医疗废物协同处置设施扩建工程用地红线范围内外的所有有关建筑工程项目，包括上述工程的施工准备、一切物品（包括但不限于材料、部件和设备）在整个施工期间（含前期准备、施工过程中、施工后验收期）供货（包括但不限于装卸、保险、检验、验收和保管）、施工、招标范围内安装设备的单机调试、资料（包括但不限于开工资料、施工期间资料、竣工资料、竣工图、政府特殊要求的资料）交付、安全文明施工等。
7.1.1详细的土建工程

本工程含义：福山循环经济产业园生活垃圾应急综合处理项目医疗废物协同处置设施扩建工程，不分红线内外，以下同此。
包括但不限于下列内容：
1）本工程的基础的挖方、支护、降排水、桩基础、余土外运、回填土；（含施工方案评审、取样、送检、土建交安、接口配合等）
2）本工程项目内外区域现状地面破除、建、构筑物等地基及地基处理工程及修复分工程；

3）医废车间结构、建筑和装修工程。包括各建、构筑物室内外的设备、钢结构基础、各类池体及其防水、防渗、防腐、土建踏步扶梯、钢筋混凝土（或钢）操作平台和连廊、各类沟道及盖板、预埋管、预埋套管、各类预埋件、钢结构预埋锚栓定位板、化学植筋、化学锚栓、墙体开洞及封堵等；
4）本工程项目红线以内区域道路、围墙、管架、各类进出通道、各类物料运输通道、路灯及标识牌基础等；
5）本工程招标范围内建构筑物的建筑设备安装与单机调试工程；
6）本工程需要的、与周围已建项目有关的所有拆除、迁移、增加、修改等工作；
7）本工程内埋地管道及管廊的开挖、回填、安装；
8）本工程内给排水系统安装、调试；
9）设备预埋构件，安装工程墙板临时开孔及恢复、加设或拆除预埋件处理；
10）各类设备设施基础、二次灌浆、沥青砂垫层及标识牌基础等；
11）智慧工地；
12）建筑装修、招标范围内绿化工程；
13）负责原材料取样、送检并提供检测报告，建筑施工报价清单已包含此项内容与费用，费用不另单列；
14）本工程招标范围内消防工程（含室内外所有水消防、火灾自动报警系统、灭火器等）采购、安装、调试及验收、报批、报建、报验、竣工验收。
15）建构筑物内外全部生活给水系统、生产给水系统、污水系统、废水系统及消火栓系统等给排水工程；
16）建构筑物内的空调、通风、排烟系统等工程。
17）本工程接地网、防雷接地、照明工程；
18）弱电工程，包括不限于消防火灾报警系统等；
19）负责甲供设备（如有）、材料的到货卸车、二次转运及保管；

20）与电厂二期以及医废一期接驳的所有管道、设备等，且需具备相应的安装资质。
20）本工程招标范围内所有钢管的安装焊口必须按相关标准、规范要求进行无损探伤并提供检测报告，管道安装报价清单已包含此项内容与费用，费用不另单列。
21）负责合同范围内的设备、照明的电缆敷设（从配电箱至用户）、接线及单机调试；
22）厂房钢结构工程；

23）桩基工程（含试桩）

24）压力容器、压力管道、锅炉、电梯、起重设备等所有特种设备的监检取证工作。

25）项目范围内白蚁防治工程。
7.1.2详细的安装与调试工程
包括但不限于以下工程：
7.1.2.1生活、生产供水及热水系统
生产及生活用水，投标方负责接入招标方指定的接入点，投标方需负责管道及管沟的施工。
本项目生活用水水源为厂区预留二期生活用水管网提供，由厂区生活给水管网上接入DN40引入管，经生活计量水表计量后，供医废车间（二期）的生活用水；生产用水水源为厂区预留二期生产用水管网提供，由厂区生产给水管网上接入DN65引入管，经生产计量水表计量后，供医废车间（二期）的生产用水。

本项目消防水源为厂区预留电厂二期消防管网提供，由厂区消防管网接入本项目医废车间（二期）消防系统，供医废车间（二期）的消防用水。

7.1.2.2排水系统
本工程生产废水和生活污水经排水管道收集提升后进入园区二期污水处理站进行处理。

本工程地面初期雨水经雨水口收集后进入初雨池，经消毒预处理后泵至园区二期污水处理站进行处理。

1）污水排水量

本项目医废车间（二期）最大日排水量约10m3/d，包括生产、生活污废水。
2）生产废水排水系统

生产废水排至消毒池进行消毒预处理后排至园区二期污水处理厂。

3）生活污水排水系统

生活污水排水送至园区二期污水处理厂。

4）排水管道材料

排水管道除工艺生产特殊要求的管材外，普通室内排水管采用UPVC塑料排水管；普通室外排水管：当管径D≤150时，采用UPVC塑料排水管；当管径D≥200时，室外排水管采用钢筋混凝土排水管。

5）初期雨水收集
初期雨水经过雨水排水系统排至初期雨水收集池，初期雨水收集池池水满后雨水可满足切换排入园区雨水排水管网。
初期雨水收集池配初期雨水提升加压泵。初期雨水泵至消毒池，消毒预处理后输送至园区二期污水处理厂。
6）事故水收集
事故池主要用于区内发生事故或火灾时，控制、收集和存放污染事故水（包括污染雨水）及污染消防水。
事故应急池配事故水提升加压泵。事故水泵至消毒池，消毒预处理后输送至园区二期污水处理厂。

7.1.2.3消防系统
本工程消防工程（含所有水消防、火灾自动报警系统、灭火器等）采购、安装、调试由投标方负责。
1）水消防系统
根据相关消防规范要求，厂区内消防给水水量按同一时间内发生火灾的次数及一次最大灭火用水量计算，同一时间内的火灾次数按一次设计，建筑物一次灭火用水量包括室内和室外消防用水量之和。
本项目的消防用水由厂区预留医废二期消防管网提供，需形成消防环管，保证医废车间（二期）的消防用水。

室外消火栓灭火系统管网沿厂区建筑物四周道路边布置成环状给水管网，管网上设消火栓，供室外消防用水。室外消火栓的布置间距不应大于120米，保护半径不应大于150米。

室内消火栓灭火系统供水量和水压由园区全自动气压消防供水设备保证。室内消火栓灭火系统供水管网布置成环状。室内消火栓的布置，保证建筑物内同层有两股充实水柱同时达到室内任何部位进行灭火。室内消火栓箱配置水枪、水带等，同时设置自救式小口径消防卷盘栓。消火栓箱旁设破碎玻璃按钮，警铃，指示灯，作为报警开关，不作启泵按钮。

7.1.2.4防雷、接地系统
本工程所有建筑物和构筑物的防雷、接地系统（含报建、材料、施工、试验、组织竣工验收等）。
对所有的钢部件或结构件应提供接地片，对每个由零部件焊接构成的钢部件或结构件至少应有两个接地片。
本工程采用综合接地系统方式，与医废车间一期厂区接地系统连联结，工作接地、保护接地、防静电接地、防雷接地共用同一接地网，接地电阻要求不得大于1Ω。消防控制室接地板与建筑接地体之间采用线芯截面积25mm²的铜芯绝缘导线连接。
7.1.2.5低压变配电系统
以医废一期的0.4kV低压柜的馈线开关下口为界，低压配电系统的采购、施工、调试，本期医废焚烧线扩建的厂区内部电缆（含从医废车间一期配电间0.4kV出线抽屉引至本期焚烧线MCC柜、新增照明箱/检修箱的进线电缆）及保护管预埋由投标方完成，总平电缆管线的采购和预埋由投标方负责完成。
若医废车间一期开关容量不满足本工程接入需求，需要增容改造以适应本期扩建车间接入需求的，亦由投标方完成。
7.1.2.6照明及通风配电
以车间照明及通风总配电箱为界，从车间照明及通风总配电箱至子配电箱或照明、通风设备的配电以及电缆保护管预埋由本标段完成，照明、通风配电管线由投标方负责采购和预埋。
7.1.2.7弱电系统
本工程弱电系统，包括火灾报警系统。
火灾报警系统在本标段范围，整体由投标方负责采购、施工和调试；本期项目不设火灾报警主机和区域报警控制器，本期火灾报警设备接入医废一期火灾报警主机及系统，再统一接入电厂二期火灾报警系统。投标方负责将本工程火灾自动报警系统接入福山医废一期火灾报警主机并负责信号调试，直至信号能够正常接入电厂二期中控室火灾报警主机，接入信号包括但不限于火灾报警信号、消防广播信号、消防电话等所有消防验收要求的信号，接入过程中需要的光纤、电缆、信号转换器、新增信号模块等所有设备材料由投标方统筹考虑，招标方负责指定火灾自动报警主机接入点，火灾报警系统品牌选择要与一期保持一致，以保证信号最终可以正常接入福山电厂二期集控室的火灾报警主机。若信号无法满足接入条件，投标方负责免费增加火灾报警主机。
7.1.2.8通风空调及热力系统
本工程通风空调系统包括但不限于：焚烧设备区通风及排烟系统、卸料通道、存储间等各功能车间的通风系统。
7.1.3其它

7.1.3.1 按照广州市有关要求，本项目施工时需采用商品混凝土、商品砂浆，费用由投标人报价时充分考虑。
7.1.3.2 钢筋的加工、连接、安装等所产生费用均含在钢筋分项投标报价中，钢筋支撑所产生的费用也包含在钢筋分项报价中，费用包干，投标报价时充分考虑。
7.1.3.3 混凝土工程的模板、模板支撑系统和相关方案论证（含对拉螺栓、对拉螺栓套管等并满足防水要求）、基坑支护系统和相关论证、钢结构吊装和相关论证费用的费用均含在相应子目的投标报价中，混凝土所用的添加剂、泵送等所需费用均包含在相应的子目中，费用包干，投标报价时充分考虑。
7.1.3.4本项目建筑工程需分别按照广州地方和广东省验收程序组织验收及评定，并编制竣工资料同时上报广州地方（包括各类试验资料等一套），所产生的费用投标人在报价时综合考虑。
7.1.3.5上述报价范围中所含的以下项目，投标人若须需分包的，投标人须提供符合专业工程资质条件的分包单位并经招标人认可。投标人须承担对分包单位的管理、协调责任，并同时考虑项目施工协调及配合的费用：
1）房屋面及内外墙彩板围护工程（含通风器、采光带、位于外墙彩板范围内的窗）二次设计与施工。
2）消防工程。
7.2 分工界面控制
投标人在开工前，应对场地内由其它施工单位已完成的工程进行调查，如发现其存在位置偏移、质量缺陷，或对投标人的正常施工工作造成负面影响的，应及时向招标人提出，并协调解决。如投标人未通知招标人，或在问题未完全解决前自行开始施工的，视为其对之前的工程成果予以认可，且以后不得就该问题提出任何索赔。
如现场仍有其它施工单位正在进行作业，且其作业可能对投标人的正常工作造成影响的，投标人应及时告知招标人，由招标人召集各方协调后方可开始施工，否则，视为对投标人的工作无影响，投标人也不得因此向招标人提出索赔。
如果投标人的行为对其它施工单位的施工造成干扰，或对既有的施工成果造成破坏的，投标人应承担相应的修复或赔偿责任，且工期不予以顺延。投标人对于场区既有施工成果的保护，视为规避自身责任的正常行为，其产生的费用已包含在投标报价中，招标人不予以任何工期及费用补偿。且投标人在实施保护行为前，应将具体的方案提交招标人认可后方可实施。
投标人必须严格按照图纸要求对后期设备安装所需要的预埋件进行安装，其安装费用含在投标报价内，且不论该预埋件是否由投标人、招标人或第三方提供。所有与设备安装有关的预埋件均需在完成前通知招标人，且给予招标人必要的准备时间。预埋件安装完成后由招标人、设备安装单位（或设备厂）共同认可后，方可进行隐蔽。如在投标人的正常能力范围内无法准确的对预埋件进行安装，可向招标人提出申请，由招标人决定是否需要设备供应商或设备安装单位派员进行指导，但应给予招标人必要的准备时间。如招标人认为投标人有能力完成预埋件安装的，有权拒绝投标人的要求，且这种拒绝不影响投标人对预埋件安装质量的责任。
由于投标人的行为造成预埋件安装问题，导致设备、钢构等不能正常安装的，投标人应承担因此造成的一切损失，包括但不仅限于费用、工期等。
政府及行业监督部门规定属于投标人工作范围的所有监督检查项目及批复报告，其工作内容及批复报告取得由投标人负责，并按规定支付相关费用。
施工过程中产生的废弃物由投标人统一收集，集中处理，不得随意投（排）放，不得对周边环境造成有害影响。
承担对分包商的组织和管理责任。履行属地安全责任。负责本工程公共区域保洁管理、组织、协调和落实。
7.3 招标人供货项目与投标人的界面划分
7.3.1 本项目招标人与投标人的界面划分如下：
	序号
	内容
	招标方负责
	投标方负责

	1
	生活给水
	无
	医废一期接至本项目生活用水点

	2
	生产给水
	无
	医废一期接至本项目生产用水点 

	3
	生活污水
	无
	无（利用医废一期生活废水收集、输送系统）

	4
	生产废水
	无
	本项目接至从医废一期消毒池（已建）

	5
	消防给水
	无
	医废一期接至本项目

	6
	雨水
	无
	本项目雨水接至医废一期雨水管网

	7
	电气系统
	指定接出点
	医废一期配电间配电柜至本项目用电设备

	8
	火灾报警系统
	无
	负责医废二期火灾报警信号接入医废一期火灾报警主机；并确保医废一、二期火灾报警信号可正常接入电厂二期车间火警接线箱及系统

	9
	蒸汽
	无
	从医废车间接入电厂二期除氧器和医废一期用气点

	10
	压缩空气
	无
	从医废一期压缩空气管道接至本项目

	11
	柴油
	无
	医废一期柴油管道接至本项目

	12
	氨水
	指定接出点
	从电厂二期接入车间

	13
	洗烟废水
	无
	从车间接至电厂二期废水收集池


7.3.2 土建、水电等施工所需要的所有主材、辅材均由投标人自行购买，其费用已包含在投标报价中。其品质除满足图纸及相关规范要求外，还需得到招标人认可。投标人应对所采购的材料进行妥善保管，以保证满足工程施工的要求，其费用已包含在投标报价内。
7.3.3 由招标人采购的材料，在运至现场前，其所有责任归招标人。投标人应为材料运输车辆的通行提供便利，且在需要的时候进行必要的道路铺设、加固。投标人应负责提供材料堆放所需的场地，且在施工平面布置图中予以标示。
7.3.4 招标人采购的材料运至现场后，投标人应根据自身能力对材料进行检验，并对合格的材料进行签字认可。如投标人认为运至现场的材料不满足要求的，应及时告知招标人，否则，应予以接受，同时对材料进行保管。卸货所产生的一切费用、工期已包含在投标报价内，招标人不再对此进行签证。投标人在完成材料的签收手续后，非投标人所造成的结构性缺陷（如材质、焊缝等）除外，其它如必要的表面修复、变形调整等责任由投标人承担，其费用由投标人负责，且不得就此向招标人提出索赔。
7.3.5投标人应按照规范及设计图纸要求，对所采购材料进行必要的检验、检测，经招标人同意后方可投入使用。检验、检测的费用已包含在投标报价中。招标人对材料使用的许可，不能减轻投标人因材料质量缺陷或使用不当造成的一切损失。由招标人提供的材料，如检测不合格的，投标人应及时告知招标人，否则招标人不因此承担任何责任。
7.3.6分界线未列举全面的或者分界线不明确的，实施过程中以招标人的划分或施工惯例为准。
7.3.7除招标人委托供货商或其它标段负责的工程外，投标人负责招标人供应的设备的接货、卸车、开箱清点、检查验收、厂外仓库到厂倒运、厂内倒运、现场堆放、保管保养等工作。如投标人对到场材料签收确认后，发生丢失、损坏，由投标人负责赔偿，并承担工期延误的责任。
7.3.8投标人负责办理建筑质量监督部门监督检查及批复报告等，并负责支付有关费用；负责办理为满足本工程投运所需各种验收证明文件、证书，并负责支付相关费用。
7.3.9投标人负责本工程总平面日常管理：包含标段范围内的施工生产用水、生活用水、用电、道路、绿化、通讯设施、临时消防设施等的日常维护、管理。
7.3.10 投标人供货范围内的设备、部件和材料的品牌最终需征得招标人认可，主要材料、设备品牌需符合附件2《电厂常用备品备件品牌库》中的要求。
7.3.11 所有建材产品每批次材料都必须提供原厂材质单和合格证；如需要专项检验的，需提供检验单位报告。
7.4 投标人需考虑下列工作所产生的费用
投标人负责工程移交和竣工资料编制、移交；负责本标段达标投产验收及相应资料编制移交；汇总本工程其它施工单位的竣工资料，整理归档并报政府相关部门备案；负责提供相关资料给设计院编制竣工图。协助招标方办理施工许可证，负责临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续，招标方负责提供必须的证明文件，项目移交后退场时场地清理等费用；
对施工现场进行管理。包括但不仅限于：
现场的安全保卫工作，对进出施工现场的人员、车辆、机械进行管理，做好合理的疏导、摆放、分配工作。
协调与其它施工单位交叉施工时的安全、文明工作，对由于交叉施工造成的不安全、不文明现象，应及时进行制止、清除。
做好现场的施工形象、宣传工作，并承担外来视察、调研、采访、参观人员的接待、引导、宣讲工作。
协调各施工单位的临时用水（电）管线布置、道路使用。
对施工现场进行合理的围蔽、巡视工作，并按招标人要求对交叉施工界面进行适当的保护、整理。
7.5 特殊说明
7.5.1即使是招标人负责的工作，投标人负有协助管理和协调的责任；
7.5.2如因投标人原因造成总体或分体工程不能满足招标人工期要求、质量要求，招标人有权另行选择施工单位，费用由投标人负责。
7.5.3各专业工程施工完毕后的一次性修补、堵洞和塞缝工作由投标人负责实施，实施过程不得影响和破坏已完成的专业工程的施工质量，费用计入本次投标报价中。如因专业工程施工单位施工质量不合格而返工导致的二次修补，仍然由投标人负责修补实施，所发生费用按实结算。
7.5.4本项目建筑工程需按照国家相关标准规范规定的验收程序组织验收及评定，并编制竣工资料同时上报相关部门，所产生的费用投标人在报价时综合考虑。
7.6 智慧工地
针对施工现场作业人员身份、工种、数量、出入信息等数据掌握不清晰、管控困难以及现场作业面较大无法全面监控等问题，结合《广州市建筑施工实名制管理办法》、《广州市住房和城乡建设委员会关于全市建设工地纳入视频监管的通知》、《广州市住房和城乡建设委员会关于安装扬尘在线监测设备工作的通知》等文件及广州市建委建设工程扬尘防治“6个100%”管理要求，投标方需建立智慧工地系统、智慧劳务实名制管理、可视化管理、扬尘噪音监测管理、智慧工地LED展示等功能（包括但不限于）。智慧工地相关费用已包含在投标报价中，招标人不再为此支付任何费用。
八、技术要求（质量、进度、安健环管理）
8.1 总则
8.1.1投标人应提供符合包括但不限于国家、省、市、行业等规范且具有可操作性的相关图纸。
8.1.2当图纸要求不清、不细或遗漏时，投标人应按相关规范标准补充或变更图纸并进行施工，由此产生的费用由投标人自行承担，招标人不再负责相关费用；投标人未严格按照补充或变更图纸进行施工，从而导致的返工及增加的费用，该部分费用不予调整，全部由投标人负责，投标方应充分考虑。
8.1.3总体质量要求：单位工程质量满足省样板工程及以上相关要求；
8.1.4投标方工作范围内，招标人已提供技术需求书的系统或设备，投标方必须按技术需求书要求执行；如发生变更，必须征得招标人书面认可，从而导致的返工及增加费用，该部分费用不予调整，投标方应充分考虑。
8.1.5当招标人对设计不合理处要求变更时，投标人必须出具相关变更，并严格按照变更进行相应工作，所产生的费用由投标方承担。
8.2 工程特点和要求
8.2.1 本工程主要特点、技术要求、施工重点、难点：
本工程施工场地狭小，工期要求紧，交叉作业较多，工程质量要求高，台风、雷雨等恶劣天气对工程的影响大、时间长，为克服上述难点，投标人必须统一领导，精心组织，合理安排，加大投入，才能确保本工程安全、优质、如期完成。
投标人需对以下重点难点项目（包括但不限于）制定专项解决方案：
8.2.1.1填方边坡区的厂房桩基础与边坡的交叉施工方案（如有）；
8.2.1.2桩筏钢筋混凝土设备基础施工、养护及抗渗、防腐施工方案
8.2.1.3大体积钢筋混凝土施工方案（如有）
8.2.1.4高支模专项施工方案（如有）；
8.2.1.5深基坑开挖、支护与土方处理方案（如有）；
8.2.1.6灌注管桩施工方案；
8.2.1.7岩石锚杆施工方案（如有）；
8.2.1.8塔吊基础及安装、拆除方案（如有）；
注：在本招标图的基础上，进行调整和深化，由此所引起的变更费用由投标方自身承担。
8.2.2 施工中拟采用的新技术、新工艺、新材料、新设备：
招标人鼓励投标人积极采用“四新”技术，投标人可根据本工程特点在投标书中予以说明。
8.3 具体的技术要求
8.3.1 施工总体要求
8.3.1.1严格执行国家、行业、地方关于工程建设的法律、法规性文件、标准、规范等。
8.3.1.2各项施工活动必须严格遵守《广州市建设工程质量管理条例》和广州市关于工程建设的有关规定。严格按照广州市的有关规定办理相关行政许可手续。
8.3.1.3严格按照设计图纸、标准图集、规范等技术文件组织施工，严格按照管理程序开展各项施工活动，自觉遵守招标人项目部、监理公司的管理制度。
8.3.1.4施工中要认真做好《工程建设标准强制性条文》的贯彻落实工作，编制强制性条文的实施计划并实施，不得出现违反强制性条文的事实。
8.3.1.5坚持创新工艺技术，量化工艺流程，淘汰传统落后工艺。鼓励和支持施工方采用成熟的工法指导相应工序的施工，并支持施工方结合本工程施工积极参与各级工法编写和申报工作。
8.3.1.6在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现环境保护、节能与能源利用，节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节地与土地资源保护。
8.3.2地基与基础工程施工技术要求
8.3.2.1基坑开挖前要认真分析地勘资料（见附件3：勘察报告、附件4：勘探点平面图），结合现场实际，严格按照图纸设计要求制定切实可行的开挖方案（附土方开挖图），并做好基坑的降排水和基坑临边防护工作。基坑开挖要充分考虑地质情况对开挖的影响，现场原则不允许进行爆破作业，因此而采取的合理工序、技术优化措施所产生的费用，投标人在投标时应充分考虑，招标人不再为此增加费用。
8.3.2.2基坑开挖后需进行地基验槽，并填写地基验槽记录，无验槽合格手续不得进行下道工序施工。
8.3.2.3施工方应统筹考虑厂区各建构筑的开工顺序，做好场内土方平衡。
8.3.2.4严格控制回填土的质量，严格按照图纸和规范要求分层夯实。
8.3.3混凝土结构
8.3.3.1本标段采用商品混凝土，投标人在广州市合格商品混凝土供应商中择优选择商品混凝土供应商，报监理公司和招标人项目部审批。严格按照《预拌混凝土》（GB/T14902）的标准要求做好出厂检验和交货检验工作。
8.3.3.2混凝土浇筑后应做好养护工作，养护龄期达到规范及设计要求并做好养护记录，拆模时间严格执行规范要求。
8.3.3.3 混凝土每次浇筑应按照规范要求留置试件。
8.3.3.4 各类水池等对防水及气密性有专门要求的结构的施工缝及对拉螺栓应增加止水措施。
8.3.4钢筋
8.3.4.1施工方根据施工进度的需要分批采购钢筋，钢筋的出厂证明资料必须齐全，应按规范要求分批送第三方检测合同方检测，汇总编辑质量证明文件，向甲方汇总提交。施工方应采购如下钢厂的钢筋、钢管：1、宝武钢集团有限公司、2、广东韶关钢铁集团公司 3、广西柳州钢铁集团有限公司4、鞍山钢铁集团有限公司（主材的出场证明包括购置厂的确认文件，并且加盖公章）
8.3.4.2钢筋加工、连接等必须符合规范要求。
8.3.4.3钢筋安装横平竖直，间距均匀，绑扎牢固，保护层符合设计及规范要求。
8.3.4.4多层钢筋应采用“马镫”及横向稳定支撑系统，并且应进行承载和稳定性验算，确保施工安全。
8.3.5 预埋件（含预埋钢板、预埋管、预留孔、预埋套管）
8.3.5.1施工前要组织相关专业技术人员做好图纸会审，结合类似工程施工经验，对预埋件（含预埋管、预埋套管）的大小、定位尺寸、数量进行仔细核对，确保埋件的位置正确，防止漏埋。
8.3.5.2预埋件应采用表面贴胶条等措施封闭，设置定位螺栓、微调螺栓等措施，保证预埋件的质量要求。
8.3.5.3平面预埋件外露部分应与结构面平齐，其他预埋件应满足设计尺寸。表面应清洁，不应破损、腐蚀、偏移、变形。
8.3.6钢结构的制作安装
8.3.6.1投标人应重点做好预处理车间房屋盖的钢结构安装施工组织。
8.3.6.2 由于现场场地限制，为确保工程质量，钢结构的制作应在专业的钢结构加工厂完成，投标报价时应综合考虑。招标人将组织监理公司、设计院等相关单位技术人员对钢结构加工厂资质、生产条件、生产能力等进行审查。
8.3.6.3 钢结构必须按设计要求进行除锈，油漆应满足设计及相关规范要求。
8.3.6.4 钢结构的防火涂料应按照设计要求施工，并符合《钢结构施工质量验收规范》(GB50205-2012)及《钢结构防火涂料应用技术规程》（CECS24:90）等相关规范要求。
8.3.7 墙体砌筑及墙面粉刷工程技术要求：
8.3.7.1 按照广州市的相关要求，砂浆需采用预拌砂浆，投标人在报价时综合考虑。若施工过程中，由于违反规定造成的罚款和损失，由投标人自行承担。
8.3.7.2 施工前要做好专业间的图纸会审工作，做好预留孔洞、预埋件的留设工作，避免不必要返工出现。投标方应无条件为设备安装、铺设管线等预留孔洞和缓建，并于设备、管线安装完成后及时恢复。在安装过程中发现管道、电缆通道预留的孔洞与安装施工有冲突时，经与设计院联系后，如属设计院要求的，需投标方配合，投标方应无条件给予配合（如预留孔洞的扩大、增加过电缆和管道的孔洞等）。由于大件设备就位需要留设孔洞的需要，由安装专业提交书面申请，本标段建筑专业给予留设。
8.3.7.3墙体施工前要制定防止出现变形裂缝、抹灰层出现空鼓等质量通病的防止措施。
8.3.7.4 过梁、圈梁、构造柱等严格按照规范、设计要求和标准图集等设置。
8.3.7.5本工程由于存在交叉施工,土建、安装交叉作业发生的挖洞、补洞及要求采取的各种措施费用，投标人应在报价时要充分考虑，费用由投标人承担。
8.3.8 楼地面工程、屋面工程施工技术要求
8.3.8.1.地面工程施工前要严格做好回填土的质量控制，有详细的回填记录和土工试验，防止出现因回填土不合格导致地面开裂。
8.3.8.2.卫生间等有防水要求的楼地面施工中要做好楼地面的防水施工，面层隐蔽前和隐蔽后均必须进行24小时蓄水试验。
8.3.8.3.面砖地面、楼面采用的面砖表面应光洁、方正、平整，质地坚固，其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均匀一致。
8.3.8.4.屋面工程的各道工序（隔气层、保温层、找平层、防水层、隔离层、保护层等）都应分别填写隐蔽工程记录。
8.3.9起重作业
8.3.9.1场内汽车吊等机械应按特种机械进行管理。
8.3.9.2起重作业人员应持证作业。
8.3.9.3起重机械进入现场应向建设单位提交相关资料。
8.3.9.4起重作业前施工单位应对吊装场地平整度、承载力进行验收。
8.3.9.5起重作业前应测量风速，复核吊装半径、安全措施等。
8.3.9.6起重作业应严格遵守“十不吊”原则。
8.3.9.7起重机械应定期检验，每月不应少于1次，并存档保留记录表格。
8.3.10 建筑装饰装修工程施工技术要求：
8.3.10.1为达到良好的外墙装饰效果，材料颜色、质感等应统一（门窗玻璃应采用同一品牌）。
8.3.10.2建筑设备安装要紧密配合建筑装饰工程施工。
①在吊顶施工前，要完成各类位于吊顶上方的管线施工，确保施工有序开展。
②在吊顶施工时，通风口、照明灯具、消防器材等位于吊顶上的设备应位于吊顶分隔的居中布置，对称布置，做到布局美观、线条流畅。施工前应做细化设计，报监理、招标人审批后实施。
③位于墙面的各类配电箱、开关、插座等，应在满足规范和设计要求的同时，尽量从方便使用、布置整齐、美观等角度综合考虑布置。
④各类外露的管线应布置整齐、美观，固定牢固、可靠。平行布置的管道接口尽可能做到整齐、有序布置，阀门等要布置整齐并便于操作，位于通道上方的各类管线应满足通道安全距离的要求。在图纸设计不具体的情况下，应在施工前做好细化设计工作，报监理审批后实施。
⑤有地面砖的房间，地漏等布置宜位于某块地面砖的中央，在预埋管的施工应尽量考虑留设位置。
8.3.10.3投标人在选择采购装饰材料、设备外壳颜色、标示牌字体和颜色的时候，要综合考虑整体的视觉效果。先进行色彩方案设计，选择样品报监理、招标人审批后实施，或由招标人指定颜色，关键部位要绘制效果图，报招标人审批后实施。
8.3.10.4各类管线施工完毕后，除采用特殊材料封堵外，由投标人统一施工孔洞封堵。孔洞封堵应满足设计及规范要求。
8.3.10.5.由于外观颜色的选取、精细化施工和关键部位细化设计所增加的费用，由投标人在报价时综合考虑。在后续施工不得以任何理由提出外观颜色的选取、精细化施工和关键部分细化设计所导致费用的增加。
8.3.11 主要建筑材料的质量要求：
8.3.11.1主要建筑材料需严格按照材料的报验程序，材料的出厂合格证、检验证明必须有效、齐全，未经监理和招标人的确认的材料不得用于本工程；否则，监理公司和招标人有权要求投标人返工，所发生的一切费用由投标人承担，工期不顺延。
8.3.11.2建筑装饰材料：材料的最终品牌须取得招标人认可。材料的质量（包括外观颜色等）必须符合国家相关质量规范要求，取得监理、招标人、设计单位书面确认后方可应用于本工程，在材料报验时，除提供材料的出厂证明外，还需提交供货方的名称、联系方式，以供监理、招标人对供方的资质进行审核，大宗材料的采购，投标人应将备选的材料供应商名单提交给招标人，由招标人组织相关人员对供应商进行实地考察后确定。
8.3.11.3以下材料在施工过程中由投标人提供厂家品牌，经招标人认可后执行。
1）关于门窗用材：必须严格按设计图纸，本工程门窗统一；要求必须是有资质的专业工厂设计、安装、制造；如是玻璃门窗，必须采用钢化玻璃；建筑物门窗做法详见设计图纸。
2）厂内各厂房各楼梯间及所有配电间和电缆夹层将根据不同的防火等级要求设置不同等级的防火门。
3）本工程所有非防火门做法详见具体设计图纸。
4）本工程屋面防水为Ⅰ级防水，防水材料的相关技术指标执行国家、行业及广州市现行标准。
8.3.11.4.招标人提供主要材料、设备的品牌推荐表，由投标人负责采购，投标时以最高价计入报价，最终品牌的确定，须经招标人认可。
8.3.11.5在材料和性能满足规范和设计要求的前提下，鼓励和支持施工单位在本工程中应用节能、环保的新材料、新设备。
8.3.11.6本工程严格禁止国家明令禁止的建筑材料，除责令承包方返工外，将给予相应的罚款；支持投标人提出图纸中存在建筑材料选择不当的事实和优化的建议。
8.3.12 交安条件
8.3.12.1基础交安条件：医废车间基础施工完，屋面断水，毛地坪施工完。
8.3.12.2水池交安条件：下部水池及平台施工完，周边区域回填土完。
8.3.12.3低压配电室等电仪设备间交安条件：顶棚施工完，墙面施工完，楼（地）面施工完，门窗安装完，建筑设备工程施工完。
8.3.12.4焚烧系统设备区域交安条件：设备基础施工完，毛地坪施工完。
8.3.12.5所有设备基础移交前基础顶面必须凿毛清理干净，孔洞在移交前必须清理干净，不得有杂物，并将基础中心线和孔洞中心线放线到基础上，预埋件（含预埋螺栓）、孔洞轴线位置、标高和尺寸偏差控制在设计范围内。
8.3.12.6其它区域建筑和结构施工验收完成，所有交安区域必须清理干净，不得存在建筑垃圾，不得堆放建筑材料。
8.3.12.7交安需满足设备安装对预埋件的要求。
8.3.13 施工进度管理要求：
8.3.13.1施工单位按照项目整体进度计划，结合交安条件，统筹考虑相关因素，编制土建专业合理的施工计划。
8.3.13.2施工单位应设置专人对进度计划进行管理，对计划目标进行分解，对已完工的计划进行盘点、总结、分析、考核。
8.3.13.3各类资源（机械、材料、劳动力等）的投入必须满足施工进度的要求，在编制专业施工进度计划的同时编制资源供应计划，材料计划应充分考虑材料进场复试的必要时间。
8.3.14 隐蔽工程：
（1）没有监理工程师及招标人的批准，工程任何部分均不得覆盖和隐蔽。
（2）工程具备覆盖条件或达到约定的中间验收部位，投标人自检合格后在隐蔽或中间验收48小时前通知监理工程师及招标人验收，并准备验收记录。
（3）工程隐蔽后，若招标人对工程质量存在疑问，可提出隐蔽工程重新开挖或解体检查，投标人应按要求进行。
8.3.15 成品保护措施
8.3.15.1主体结构施工过程中应做好对已施工的成品保护措施：
（1）混凝土结构应严格按照规范要求进行拆模，混凝土梁柱拆模后应做好保护。
（2）上部构件混凝土浇筑时要做好防止混凝土洒落的防护措施，并对其影响范围内的构件采用适当的保护措施，防止污染、损坏，混凝土浇筑完毕立即组织人员将洒落在下部构件上的混凝土清理干净。
（3）各层平台（包括0m）的柱角、设备基础拐角处设置保护措施。
（4）所有设备基础完成后外露预埋件、预埋螺栓必须做好防锈防碰撞保护，防碰撞保护采用专用硬质保护套。
8.3.15.2移交安装后对已施工建筑工程的成品保护措施：
（1）在移交安装过程中，再明确对已施工成品的保护措施。
（2）投标人应加强对移交区域的成品监督力度，对破坏成品保护的行为进行制止，并要求造成损坏或者污染成品的单位或者个人进行赔偿。
8.3.15.3在已安装设备区域施工时的成品保护措施：
（1）在已安装设备的区域进行土建工程作业时，应采取有效措施防止污染和损坏已安装成品的保护措施。
（2）在带电设备、运转设备区域作业时，应办理作业票，设专业人监护，并做好防护措施。
8.3.15.4土方开挖过程要做好对已施工的地下管线和邻近建筑物、构筑物等的保护措施。
8.3.15.5对已施工的地下管线、设施等设立明显的安全警示标识，避免因其他单位在不明地下情况时，造成对已施工成品的保护。
8.3.15.6工程验收移交生产前，保护施工成品不被破坏和污染所发生的一切费用，由投标人在报价时综合考虑。对于污染或者被破坏造成的二次返工的费用由施工方自行承担，不予签证。
8.3.16 施工安全文明施工、环境保护要求
8.3.16.1临边、孔洞防护
（1）孔洞临边必须设置安全防护围栏，围栏必须固定牢固，满足安规要求，刷红白相间安全警示油漆，并悬挂安全警示牌。
（2）短边尺寸小于25cm但大于2.5cm的孔洞，应用坚实盖板盖严，并能防止挪动移位。
（3）短边尺寸25~50cm的孔洞，应用坚实盖板盖严，保持四周搁置均衡，且能防止挪动移位。
（4）短边尺寸50~150cm的孔洞，必须设置一层用扣件扣连钢管而形成的网格，并在上面满铺坚实盖板，并能防止挪动移位。
（5）短边长150cm以上的空洞，四周应设置安全防护栏杆，洞口下张设安全网。
8.3.16.2脚手架
（1）脚手架全部采用钢管脚手架，脚手管和扣件的质量必须满足规范要求。
（2）大型脚手架、模板支撑系统脚手架、特殊脚手架（挑脚手架、吊脚手架等）等必须有专项作业指导书，使用前必须验收合格并悬挂验收牌。上部承载大体积混凝土的还必须做水袋预压试验。称重脚手架顶托应作复试。
（3）立杆、大小横杆、扫地杆、剪刀撑、连墙件、斜撑、抛撑等按照规范和施工方案要求设置，并设有防雷接地措施。
（4）下通道宽度和坡度符合规范要求，并设有防滑措施。
（5）脚手架立面必须满挂密目立网，密目网必须有出厂质量证明和产品合格证，不得使用三无产品，不得使用铁丝等不符合要求的材料进行绑扎悬挂。
（6）脚手板应采用木跳板或冲压钢跳板，且跳板应满足规范要求，应使用不低于10#铁丝绑扎，不得采用多股铁丝代替，必须满铺并绑扎牢固，栏杆符合规范要求，并设踢脚板。
8.3.16.3安全设施应配备齐全，并做到标准化、规范化设置。消防器材配备合理。安全警示牌、宣传标语等醒目，设置齐全、规范、统一。
8.3.16.4施工用电必须编制专项施工组织设计，经审批合格后实施。配备专业电工负责现场施工用电的日常管理。
8.3.16.5现场各施工应设置安全文明施工责任区，各区域间设置安全隔离围墙，各区域明确责任单位和责任人。
8.3.16.6各类材料、半成品、周转性材料等分类分规格堆放整齐，做到物料堆放定置化。
8.3.16.7各责任区应严格执行有关的环境卫生标准要求。施工现场应做到文明、整洁，在办公区、生活区采取绿化措施，在施工现场设置足够数量的废料、垃圾筒和水冲式厕所，现场做到无生活垃圾、杂物、烟头，无污水凼，即时排除雨水、污水。
8.3.16.8施工道路通畅，做到道路整洁，施工进出口应设置洗车槽，专人清扫维护不发生尘土飞扬和积水现象，为施工现场创造一个良好的工作环境。
8.3.16.9采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音或由于其施工方法的不当造成的对人员和财产等的危害或干扰。
8.3.17 资料管理：
8.3.17.1建立工程资料管理制度，规范工程资料的管理。
8.3.17.2本项目建筑工程需分别按照广州市地方验收程序组织验收及评定，并分别单独编制符合广州地方要求的竣工资料一套（包括各类试验资料等，同时上报）。
8.3.17.3各类验收评定资料与工程进展同步。无验评资料（含质保资料）或资料不全的，不予验收，施工方不得进行下道工序施工。
8.3.17.4做好各类技术资料的日常管理工作，建立文件收发、归档登记台账。
8.3.17.5及时做好材料出厂资料收集、归档工作。加强原材料复检、混凝土、回填土等检验报告的管理，做到真实、有效。
九、工程施工管理
9.1 施工组织方案编制
9.1.1投标时须同时提供本标施工组织设计。投标人应按照监理工程师的要求，在中标后14天内完成本标的施工组织设计的修改并提交3级进度网络计划。
9.1.2 施工组织设计应按照《建筑施工组织设计规范》编制。施工组织设计包含但不限于以下内容：
1）工程概况、编制依据及说明
2）总平面布置
3）工程进度计划及为保证计划所采取的各项措施
4）机械配置及管理
5）物资管理
6）安全环保与文明施工
7）工程质量管理
8）劳动力安排计划
9）主要施工方案
10）管理人员架构
9.2 主要施工方案
9.2.1 需要编制的内容（主要包括，但不限于）
（1）吊装方案；
（2）桩基施工方案。
（3）装饰装修工程施工方案（含屋面防水）
（4）建筑设备安装（含给排水、通风、空调、建筑电气等）
注：在本招标图的基础上，进行调整和深化，由此所引起的变更费用由投标方自身承担。
9.2.2投标人根据现场总平面图（详见附件5：医废项目总平图）进行施工总平面布置。施工总平面布置需经监理、业主审批。
9.3 施工组织要求
9.3.1对投标人的管理：
（1）承包合同签订后7天内，必须按投标书中所列的机械和人力计划足量投入施工现场（投标人不得以临建、设备进厂、生活设施不完善等原因拖延开工日期）。
（2）在投标书中所列的施工机械设备数量型号及人力安排计划，在施工中必须充分体现（投标人已经提出修改机械和人力组织的安排，以经招标人同意并确认的数量为准），若未体现，在工程结算中扣除其相应的机械和人工费用。
（3）按招标人现场管理制度和其他规定事项的应交款项和罚款，如不能及时交纳，在当月的工程进度款中双倍扣除。
9.3.2分包商的协调管理
（1）投标人全面负责对分包商施工质量、进度、安全的管理工作，由分包商引起的施工质量问题、安全事故、进度滞后等等不能免除投标人的责任。
（2）投标人拟定的分包项目必须报监理、招标人审批，只有得到监理和招标人认可的分包商才能进入施工现场，但不能免除投标人因为分包商原因而导致的一切责任。
（3）投标人应在投标文件和项目管理制度中编写详细的分包商选择程序和分包商施工管理制度，并报招标人审批。
9.4 设备材料管理
9.4.1 招标人提供设备、材料的接收和代保管:
9.4.1.1由招标人组织、供应并支付费用采购的本工程所需的设备、材料，均由投标人卸货到相应场所；投标人负责的工作范围的设备由投标人负责保管。
9.4.1.2随设备的专用工具、安装调试用备品备件、生产用备品备件设专项管理，需用时须经监理和招标人同意，并办理相应手续；专用工具用后归还有记录，损坏或丢失，交接时由投标人照价赔偿。
9.4.1.3投标人按照施工总平面图布置要求和招标人的要求，在指定区域搭建完成符合本工程设备、材料保管要求的的仓库，并制定出严格的仓库管理制度。
9.4.1.4投标人依据工程进展情况以及施工进度计划，按周、月和季度向招标人呈报工程所需设备、材料交付动态进度计划。
9.4.1.5招标人依据投标人呈报的设备、材料交付进度计划，对投标人负责的设备、材料，要求供货商按期发货到现场；由投标人负责的部分，由投标人负责协调。设备、材料抵达现场后，投标人应立即组织相关人员引领运输车辆到规划好的场所，并积极组织卸车工作，无特殊情况，压车时间不能超过4 个小时，否则招标人自行委托其它单位卸车，费用由投标人负责并对投标人进行3倍的台班费罚款。
9.4.1.6设备、材料到场后，投标人要积极配合招标人、监理对其进行外观检查，依据送货清单核对数量，并进行签字接收；对箱装设备、材料只核对箱件数量，箱内设备、材料另行开箱检验，同样在开箱验收单上签字。
9.4.1.7需要开箱检验的设备、材料，投标人应提前2 天书面通知招标人，招标人组织供货商、监理以及投标人等相关人员共同参加开箱检验工作，投标人应准备开箱所需的吊具、工具以及检验用的仪器仪表等工具，并安排劳动力配合，需由招标人收回的专用工具和备品备件，由投标人配合人力和运输工具，将其送到招标人指定的仓库。如招标人要求对设备开箱验收，投标人应给予积极配合。
9.4.1.8由投标人负责保管的设备，投标人应依据设备、材料保管等级和特性进行必要的防护，以保持产品外观状态良好、无遗失、各类标识齐全。如有涉及到化学药品或材料的临时存放，也应该要求符合存放条件，做好防潮防霉措施，要有存放管理依据标准。需要配备应急冲洗水源。为此必须要做到：
A.必要的防尘、防潮、防锈、封口、罩盖和异常气候时的临时防护；
B.对设备或部件进行定期性的检查；
C.对于需要挂维护卡的，应及时编制维护卡，按规定的要求进行维护、记录
D.应自觉接受监理工程师和招标人对其设备现场贮存、防护、保养情况的检查,并对意见认真地给予整改，在此期间出现设备、材料丢失、损坏等情况，由投标人负全部责任，并负责修缮和补缺事宜，不能因此耽误该设备、材料的安装工期，由此产生的一切费用由投标人承担，延误工期不予顺延。
9.4.1.9进场的设备、材料按规定需要检验的，由招标人委托有资质的检验单位进行，监理全程监督，费用由招标人负责，投标人在投标报价时不考虑此部分费用。如检验、检测不合格需重新检验、检测的，其费用由投标人负责，并在应付投标人的进度款中予以扣除。
9.4.1.10设备、材料的包装物由招标人收回，投标人要积极配合，严禁私自变卖，否则要对投标人进行加倍处罚；招标人采购的设备（材料）在施工过程中形成的边角废料、设备（材料）的包装物，因设计变更等原因造成呆料，以及其它由招标人供应的剩余物资属招标人所有，由投标人负责回收并运至招标人指定的堆放地点分类储存、保管，由招标人决定利用和处理。
9.4.2 投标人提供设备、材料
9.4.2.1 本工程所需设备、材料，均由投标人采购供应,投标人负责所供材料从采购至结算全过程的采购、运输、接货、卸车、搬运、保管、结算和保险的全部工作。上述的一切活动必须在监理工程师和招标人的监督检查下有序进行。由投标人提供的设备、材料，若该产品无国家规范、标准，则在采购时应由监理、招标人确认。投标人所采购用于本工程的材料必须具备出厂合证明、质量合格证等，所采购材料必须满足图纸设计要求和相关规范要求。
9.4.2.2 所有材料的招标工作由投标人组织，招标人将派人全程参与招标过程，定标必须经招标人代表书面认可。
9.4.2.3 招标人对投标人拟选择的设备、材料供应商有最终否决权。投标人负责与本工程有关的设备、材料（招标人供应的材料、设备除外）的招标工作，在确定设备、材料供应厂商之前，投标人需提出3-5 个参考厂家及对设备材料的档次要求，并进行报审流程（附厂家资质），经监理工程师审核确认，最后经招标人批准后，方可采购；招标人及监理工程师同意与否，均不免除投标人对所采购设备/材料应承担的任何责任。投标人的招标工作应提前7 天通知监理工程师和招标人，招标人认为有必要参加的招标、开标会，必须有监理工程师和招标人在场的情况下方可进行。
9.4.2.4 所有的管材及管件由投标人负责加工配制。加工配制厂商的选择，须经招标人签字认可，但不解除投标人应承担的责任。加工配制的管道、管件的运输、监造、催交、保管、保养由投标人负责。
9.4.2.5 投标人在设备、材料的订货、运输、验收、保管、保养、发放等环节上，要建立完整的质保体系及运转程序，并以书面形式交送招标人备案。投标人应对其库内保管的工程设备和材料按照其特性进行必要的防护，保持产品外观状态良好、无遗失、各类标识齐全。必要的防尘、防潮、防锈、封口、罩盖和异常气候时的临时防护。对设备或部件进行定期性的检查。对于需要挂维护卡的，投标人应及时编制维护卡，按规定的要求进行维护、记录。
9.4.2.6 为确保工程质量，投标人供应的设备、材料必须符合设计要求，并附有质保书，出厂合格证，材料报告等有关证书、资料，以备抽查。
9.4.2.7 投标人供应材料、设备的品种、规格、型号、数量按设计标准执行，质量等级必须满足设计及规范要求，供货顺序和供货时间应满足工程进度的需要。
9.4.2.8 投标人在材料、设备到货前24 小时通知监理工程师和招标人验收。验证其有关厂家的产品批号和产品合格证等，不合格的产品不得使用到工程中，对重要材料、设备的检验工作，招标人要参与，共同检验。
9.4.2.9 招标人、监理工程师有权不定期对投标人所采购的主要材料进行抽检，对不合格材料有权终止在本工程上使用。未经监理工程师认可，不得将其它工程的材料用于本工程。
9.4.2.10 投标人采购的材料、设备与设计标准要求不符时，投标人应按招标人要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
9.4.2.11 投标人需要使用替代材料时，应经监理工程师认可后才能使用。由此增加的材料价差，由投标人承担，招标人不因此增加合同价款；由此减少的材料价差，招标人将在本合同价款中给予扣除。
9.4.2.12 投标人应提供检验、测试及试验任何材料或设备通常所需的协助。
9.4.2.13 投标人应自觉接受监理工程师和招标人对其设备现场贮存、防护、保养情况的检查，并对监理工程师或招标人的意见认真地给予整改。
9.4.2.14 投标人应按国家有关规定的要求对工程用的钢筋、混凝土及预应力钢筋、混凝土制品等进行采购，并由监理工程师见证抽样检验以确认质量是否合格。
9.4.2.15如由于条件限制而必须在现场加工的材料，应向监理工程师和招标人提供试验报告经审查确认后才能使用。必要时可由监理工程师根据情况组织抽样复检。
9.4.2.16投标人用于工程的焊条、高强螺栓等主要材料，必须具有产品合格证和材质化验单，并进行现场抽样试验，必须将试验合格后的试验报告报监理工程师审查确认后才能使用。
9.4.2.17投标人应负责施工过程中工程材料的质量特性的验证工作。对需进行复检的项目，投标人应通知监理工程师到场对抽样过程进行见证。
9.4.2.18投标人对所有经检验与试验不合格的材料、构配件，应予以标识并采取隔离措施，在监理工程师的见证下尽快运离工地，防止误用。
9.4.2.19如果检验属于下列情况，投标人应承担其任何检验费用:
（1）所有按投标人投标报价时采用的定额及现行规范规定应作的常规检验项目；
（2）在合同中已作出足够详细的说明以使投标人在投标文件中报价；
（3）应招标人及监理工程师对质量提出异议而要求的试验，属施工方责任的。
9.4.2.20招标人如对投标人所报主材的厂家的业绩及质量有疑问，投标人应无条件调换品牌，有关价差应包括在投标报价中,上述内容的造价均不再调整。
9.5 施工工期管理
9.5.1项目工期要求为：2023年12月31日前达到具备带料调试的标准。投标人应根据招标人的进度要求，在投标文件中编制进度计划，并制定工期控制方案，投标人并承诺在中标通知书下达后7天内编制切实可行的三级进度网络图，图中应表示出各单项工程、单位工程内主要施工项目，各施工项目主要施工工序间的逻辑关系、持续时间。要求说明采取何种措施保证关键路线的实施不受干扰，保证合同规定工期目标的实现。每周应根据现场实际进度编制可视化汇报文件，对三级进度计划具化和调整。
9.5.2根据中标单位进场后提供的施工组织设计，会同监理、招标人共同确定重要施工进度节点和里程碑节点名录。重要施工进度节点实行节点签证制度，若某节点进度拖期，投标人应在此节点计划时间后的2日内将拖期的进度赶回来（不可抗力除外。确定不可抗力以合同约定为准并经双方签字确认）。里程碑节点必须保证完成，若不能完成里程碑节点进度，则每拖期一天进行罚款1万元考核，此罚款不予返还。上述罚款在每月工程进度结算款中扣除。
9.5.3投标人在现场施工过程中，应接收并执行招标人下发的管理文件、函件、联系单、会议纪要等，若不能按要求执行到位，招标人给予一定的考核。
9.6 工程质量管理
9.6.1 本工程质量要求为：符合国家相关验收标准规范的要求。
9.6.2 投标人应在投标文件响应以上质量目标，并编制施工质量控制计划和质量管理实施方案。招标人鼓励投标人提出更高的质量标准，并在工程中实施。各投标人投标时必须明确达到的具体目标、指标及相关措施。
9.6.3 质量管理办法
质量缺陷分为3个级别：1、质量事故2、严重质量缺陷3、一般质量缺陷
9.6.3.1质量事故：需要分段、全部返工修复的质量缺陷。包括以下情况：
（1）混凝土强度低于设计强度或抗渗等级低于设计值；
（2）主要受力钢筋缺少或规格低于设计标准；
（3）混凝土结构出现贯通裂缝；
（4）混凝土浆缺失导致钢筋混凝土出现贯通缺陷；
（5）结构整体移位大于规范最大限值；
（6）预埋构件偏差大于规范限值，且无法通过局部修补满足设计要求；
（7）有抗渗要求的结构，施工缝缺少抗渗构造或抗渗构造无法满足设计要求；
（8）主要受力钢制构件出现裂纹、严重变形、大面积锈蚀情况；
（9）其他需要分段、全部返工的质量缺陷。
9.6.3.2严重质量缺陷：需要局部处理修复的质量缺陷。包括以下情况：
（1）混凝土或砌筑局部出现裂纹；
（2）钢筋混凝土钢筋外露，但未形成贯通缺陷；
（3）局部尺寸偏差大于规范限值；
（4）大型预制构件缺失（单件构件质量不小于50kg）
（5）钢制构件出现局部锈蚀、反锈或非主要受力构件大面积锈蚀情况；
（6）砌筑工程出现空鼓、瞎缝、胀裂情况；
（7）预埋构件偏差大于规范限值，但可以通过局部修补满足设计要求；
（8）小型预制构件缺失；
（9）其他需要局部处理修复的质量缺陷。
9.6.3.3一般质量缺陷：对结构、功能无影响，但是观感质量差的质量缺陷。包括以下情况：
（1）质量通病未得到有效控制，观感质量差；
（2）其他对结构、功能无影响，但是观感质量差的质量缺陷。
9.6.3.4如发生质量缺陷，投标单位应根据质量缺陷通知单，应编制质量缺陷修复技术措施和组织措施，由项目经理提出整改时限向监理和招标单位提交，审批后方可执行。
9.7 现场施工测量管理
9.7.1 招标人应在发出开工通知前一天，向投标人提供厂区施工控制网（测量基准点、基准线和水准点）及其书面资料和数据。
9.7.2 投标人接受招标人提供的测量基准点后，应与监理人分别复测施工控制网，并提交复核成果。
9.7.3 投标人应以招标人提供的测量基准点为基准，按国家测绘标准和本工程的施工精度要求，布设用于本工程的加密施工控制网（结合工程实际），并应在收到开工通知后的2 天内提交相关资料报送监理人审批。
9.7.4 投标人应全面负责本工程的施工测量工作，并为监理工程师（或招标人）提供必需的辅助测量设备、人员，无条件配合监理工程师（或招标人）对投标人提供的定位放线成果进行复核。
9.7.5 投标人应按本技术条款的规定，提交相关测量工器具检定证书，测量人员资质证书及施工测量方案报送监理人审核。监理人可使用投标人提供的施工测量数据，独立检查放样测量成果，也可采用监理人直接监督下进行测量，定位放线。
9.7.6 投标人应负责保护好测量基准点、基准线和水准点及自行增设的控制网点。测量网点的缺失和损坏，应由投标人进行修复。
9.7.7 有关施工测量费用已包括在工程量清单报价中，招标人不再单独支付该费用（招标人要求复核测量，投标人应积极配合，创造复核条件，并提供工器具，如复核发现有错误，投标人应承担改正费用，直到满足设计及规范要求）。
9.7.8本工程沉降观测单位由招标人自行确定，委托有沉降观测资质的监测单位负责进行此项工作，但投标人应无条件配合监测单位的观测工作，创造有利条件，确保沉降监测工作顺利开展。施工期间的临时监测由投标人负责。
9.8 安全文明施工管理
安全文明施工管理按照相关规范及我司《工程建设安健环管理手册》（附件6）的要求严格执行。
9.9 工程档案资料整理移交
按照《广州市建设工程档案归档范围(试行)》2015版标准由投标人负责整理并移交招标人。
十、资料提供
10.1 投标书中需提供的技术资料
包括但不限于：
10.1.1施工组织设计的所有资料。
10.1.2季节性施工措施。
10.1.3危险性较大的分部分项工程专项施工方案。
10.1.4大体积砼施工方案。
10.1.5剪力墙专项施工方案及防水混凝土施工方案。
10.2 中标后需提供的技术资料
包括但不限于：
中标10日内投标人需提供临建计划、提出图纸会审的具体要求计划等。
10.3 施工过程中提供的资料
包括但不限于：
10.3.1在任一施工工作开始1个月前，投标人向招标人提供该工作的细部施工方案和该工作的三级网络计划。
10.3.2在任一施工工作开始1个月前，投标人向招标人提出图纸存在的问题（细部设计问题可5日前提出）。
10.4 竣工后提供的资料
包括但不限于：
除合同另有约定外，承包方提交的竣工资料应包括下列主要内容，竣工资料提交的份数为一式12份，并提交同等数量的电子版资料（只读光盘）。
10.4.1所有合同期间采购物品的详细的到货记录（含到货清单、产品的质量证明材料、随机的资料等）、出货记录、三方（投标人、监理方和招标人）见证报告、工程材料及设备试验与检验资料、特殊物品政府部门的检验报告等必须的资料。
10.4.2开竣工报告、所有的施工方案、各工程（含单体、分部分项、整体等自开工至竣工的所有项目和过程）的验收（含开工前条件验收、施工期间的隐蔽工程验收、过程中的阶段性验收和完工后的总体验收）报告、工程质量自评报告、需政府相关部门监督检验的项目的所有资料和报告等。
10.4.3施工期间所有的图纸（含两套完整的设计院蓝图、设计院所有的变更图和相应的文件、设备图纸资料、三方（招标人、投标人、监理方）会签的图纸资料等）、竣工工程整体尺度测量报告、竣工图等。
除上述资料外，只要是本项目所需的投标人合同范围内的资料，投标人均需无条件向招标人提供。




	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	


	

	
	
	
	

	
	
	

	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



