----------------------------------------------------------------------

总信息文件

----------------------------------------------------------------------

工程名称:2

工程代号:

设计人:

校核人:

软件名称:盈建科建筑结构设计软件

版本：4.0.0

计算日期:2023/04/06 19:49:45

----------------------------------------------------------------------

**********************************************************

设计参数输出

**********************************************************

结构总体信息 ........................................

结构体系:                                              框架结构

结构材料信息:                                          钢筋混凝土

结构所在地区:                                          全国

地下室层数:                                            0

嵌固端所在层号(层顶嵌固):                              0

与基础相连构件最大底标高(m):                           0.000

裙房层数:                                              0

转换层所在层号:                                        0

加强层所在层号:                                        0

竖向荷载计算信息:                                      施工模拟一

风荷载计算信息:                                        一般计算方式

地震力计算信息:                                        计算水平地震作用

是否计算吊车荷载:                                      否

是否计算人防荷载:                                      否

是否考虑预应力等效荷载工况:                            否

是否生成绘等值线用数据:                                否

是否计算温度荷载:                                      否

竖向荷载砼墙轴向刚度考虑徐变收缩影响:                  否

是否生成传给基础的刚度:                                否

上部结构计算考虑基础结构:                              否

施工模拟加载层步长:                                    1

考虑填充墙刚度:                                        否

采用通用规范:                                          否

计算控制信息 ........................................

水平力与整体坐标夹角:                                  0.00

连梁按墙元计算控制跨高比:                              4.00

连梁材料强度默认同墙:                                  是

墙元细分最大控制长度(m):                               1.00

板元细分最大控制长度(m):                               1.00

短墙肢自动加密:                                        是

弹性板荷载计算方式:                                    平面导荷

膜单元类型:                                            经典膜元(QA4)

考虑梁端刚域:                                          是

考虑柱端刚域:                                          否

是否输出节点位移:                                      否

墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点:                        是

结构计算时考虑楼梯刚度:                                否

梁与弹性板变形协调:                                    是

弹性板与梁协调时考虑梁向下相对偏移:                    否

梁墙自重扣除与柱重叠部分:                              否

楼板自重扣除与梁墙重叠部分:                            否

刚性楼板假定 :                                         整体指标计算采用强刚，其它计算非强刚

地下室楼板强制采用刚性楼板假定:                        否

是否自动划分多塔:                                      否

地震内力按全楼弹性板6计算:                             否

计算现浇空心板:                                        否

增加计算连梁刚度不折减模型下的地震位移:                否

门式刚架按平面框架方式计算:                            否

自动计算现浇板自重:                                    是

刚度系数 ............................................

竖向荷载作用下:

梁刚度放大系数按2010《混凝土规范》5.2.4条取值:         是

梁刚度放大系数上限:                                    2.00

边梁刚度放大系数上限:                                  1.50

地震作用下:

中梁刚度放大系数:                                      1.50

边梁刚度放大系数:                                      1.20

连梁刚度折减系数:                                      0.70

风荷载作用下:

中梁刚度放大系数:                                      2.00

边梁刚度放大系数:                                      1.50

连梁刚度折减系数:                                      1.00

二阶效应信息 ..........................................

是否考虑 P-Delt 效应:                                  否

分析求解信息 ..........................................

启用并行求解器:                                        是

使用cpu核心数量(0为自动):                              -2

设定内存(MB,0为自动):                                  0

自定义控制参数:

求解器类型:                                            Pardiso Couple

加载步骤数量:                                          1

迭代次数[0,100]:                                       30

位移控制:                                              是

位移控制精度:                                          0.0010

荷载控制:                                              是

荷载控制精度:                                          0.0010

风荷载信息 ..........................................

使用指定风荷载数据:                                    否

多方向风角度:

执行规范:                                              GB50009-2012

地面粗糙程度 :                                         C

修正后的基本风压 (kN/m2):                              0.50

结构X向基本周期（秒）:                                 0.20

结构Y向基本周期（秒）:                                 0.20

风荷载计算用阻尼比 :                                   0.050

承载力设计时的风荷载效应放大系数:                      1.0

考虑顺风向风振:                                        是

舒适度验算用基本风压 (kN/m2):                          0.35

舒适度验算用阻尼比 :                                   0.020

水平风荷载体型分段数:                                  1

分段号  最高层号    X迎风    X背风    X侧风    X挡风    Y迎风    Y背风    Y侧风    Y挡风

1         1       0.80    -0.50     0.00     1.00     0.80    -0.50     0.00     1.00

自动计算结构宽深:                                      是

考虑横向风振:                                          否

考虑扭转风振:                                          否

地震信息 ............................................

阻尼比确定方法:                                        全楼统一

结构的阻尼比:                                          0.050

按地震动区划图GB18306-2015计算:                        是

设计地震分组:                                          一

地震烈度:                                              7 (0.1g)

场地类别:                                              Ⅱ

特征周期:                                              0.35

周期折减系数:                                          0.70

特征值分析类型:                                        WYD-RITZ

振型数确定方式:                                        用户定义

用户定义振型数:                                        6

按主振型确定地震内力符号:                              是

框架的抗震等级:                                        3

钢框架的抗震等级:                                      3

剪力墙的抗震等级:                                      3

抗震构造措施的抗震等级:                                不改变

框支剪力墙结构底部加强区剪力墙抗震等级自动提高一级:    是

地下一层以下抗震构造措施抗震等级逐层降级及抗震措施4级: 是

是否考虑偶然偏心:                                      否

是否考虑双向地震扭转效应:                              是

自动计算最不利地震方向的作用:                          否

斜交抗侧力构件方向的附加地震数:                        0

活荷重力荷载代表值组合系数:                            0.50

使用自定义地震影响系数曲线:                            否

地震影响系数最大值:                                    0.083

罕遇地震影响系数最大值:                                0.475

地震作用放大方法:                                      全楼统一

全楼地震力放大系数:                                    1.00

减震隔震附加阻尼比算法:                                强制解耦

最大附加阻尼比:                                        0.25

调整后的水平向减震系数:                                1.00

地震计算时不考虑地下室以下的结构质量:                  否

连接单元的有效刚度和阻尼自动采用直接积分法时程计算结果:否

性能设计信息 ........................................

是否考虑性能设计:                                      否

性能设计包络信息 ........................................

按照抗规方法进行性能包络设计:                          否

隔震减震 ............................................

设计信息 ............................................

是否按规范进行剪重比调整:                     是

是否扭转效应明显:                                      否

是否自动计算动位移比例系数:                            否

第一平动周期方向动位移比例（0~1）:                     0.50

第二平动周期方向动位移比例（0~1）:                     0.50

梁端弯矩调幅系数:                                      0.85

框架梁调幅后不小于简支梁跨中弯矩的倍数:                0.50

非框架梁调幅后不小于简支梁跨中弯矩的倍数:              0.33

梁扭矩折减系数:                                        0.40

实配钢筋超配系数:                                      1.15

按层刚度比判断薄弱层方法:                              仅按抗规

底部嵌固楼层刚度比执行《高规》3.5.2-2:                 否

自动对层间受剪承载力突变形成的薄弱层放大调整:          否

自动根据层间受剪承载力比值调整配筋:                    否

是否转换层指定为薄弱层:                                是

薄弱层地震内力放大系数:                                1.25

强制指定的薄弱层层号:                                  0

与柱相连的框架梁端M、V不调整:                          否

0.2V0 调整分段数:                                      0

分段号     起始层号    终止层号

0.2V0调整规则:                                         min(0.20V0,1.50Vfmax)

0.2V0调整时楼层剪力最小倍数:                           0.20

0.2V0调整时各层框架剪力最大值的倍数:                   1.50

0.2V0 调整上限:                                        2.00

框支柱调整上限:                                        5.00

支撑按柱设计临界角:                                    20

按竖向构件内力统计层地震剪力:                          否

位移角小于此值时，位移比设置为1:                       0.00020

剪力墙承担全部地震剪力:                                否

零应力区验算时底面尺寸确定方式:                        质心到最近边距离的2倍

考虑双向地震时内力调整方式:                            先考虑双向地震再调整

剪力墙端柱的面外剪力统计到框架部分:                    否

转换结构构件（三、四级）水平地震作用效应放大系数:      1.00

活荷载信息 ..........................................

柱、墙活荷载是否折减:                                  否

按建模菜单“房间属性”计算活荷载折减系数:              否

考虑活荷不利布置的最高层号:                            0

梁活荷载内力放大系数:                                  1.00

楼面梁活荷载折减:                                      不折减

构件设计信息 ........................................

柱配筋计算原则:                                        单偏压

连梁按对称配筋设计:                                    否

抗震设计的框架梁端配筋考虑受压钢筋:                    是

矩形混凝土梁按T形梁配筋:                               否

按简化方法计算柱剪跨比（Hn/2h0）:                      是

墙柱配筋设计考虑端柱:                                  否

墙柱配筋设计考虑翼缘墙:                                否

异形柱配筋计算只考虑固定钢筋:                          否

与剪力墙面外相连的梁按框架梁设计:                      是

验算一级抗震墙施工缝:                                  是

梁压弯设计控制轴压比:                                  0.40

梁端配筋内力取值位置(0-节点，1-支座边):                0.00

不计算地震作用时按重力荷载代表值计算柱轴压比:          否

框架柱的轴压比限值按框架结构采用:                      否

梁保护层厚度 (mm):                                     20

柱保护层厚度 (mm):                                     20

型钢混凝土构件设计依据:                                《组合结构设计规范》JGJ138-2016

执行《高钢规》JGJ99-2015:                              否

按叠合柱设计的叠合比:                                  0.00

剪力墙构造边缘构件的设计执行高规7.2.16-4:              否

构造边缘构件尺寸设计依据:                              《抗规》GB50011-2010 第6.4.5条

约束边缘构件尺寸依据《广东高规》设计:                  否

按边缘构件轮廓计算配筋:                                否

底部加强区全部设为约束边缘构件:                        否

面外梁下生成暗柱边缘构件:                              全都生成

归入阴影区的λ/2区最大长度:                            0

边缘构件合并距离 (mm):                                 300

短肢边缘构件合并距离 (mm):                             600

边缘构件尺寸取整模数 (mm):                             10

钢构件截面净毛面积比:                                  0.85

X向钢柱计算长度是否按有侧移计算:                       是

Y向钢柱计算长度是否按有侧移计算:                       是

按《钢规》自动判断强弱支撑:                            否

门刚规范用GB51022-2015:                                否

门刚构件按宽厚比等级控制局部稳定:                      否

执行《钢结构设计标准》(GB50017-2017):                  是

按宽厚比等级控制局部稳定:                              是

截面宽厚比等级:                                        S3

支撑杆件截面宽厚比等级:                                S3

组合梁截面宽厚比等级:                                  S2

按钢规6.2.7验算梁下翼缘稳定:                           是

冷弯薄壁构件考虑冷弯效应:                              是

施工阶段验算组合类别:                                  标准组合

组合梁施工荷载(kN/m2):                                 1.5

钢梁按压弯设计控制轴压比:                              0.10

防火验算 ........................................

进行承载力法防火验算:                                  否

包络设计 ........................................

是否分塔与整体分别计算，并取大:                        否

自动取框架和框架-抗震墙模型计算大值:                   否

是否与其它模型进行包络取大:                            否

鉴定加固 ........................................

是否鉴定加固:                                          否

装配式 ..........................................

是否是装配式结构:                                      否

材料信息 ........................................

混凝土容重 (kN/m3):                                    25.00

砌体容重 (kN/m3):                                      22.00

钢材容重 (kN/m3):                                      78.00

轻骨料混凝土容重 (kN/m3):                              18.50

轻骨料混凝土密度等级:                                  1800

梁箍筋间距 (mm):                                       100

柱箍筋间距 (mm):                                       100

墙水平分布筋最大间距 (mm):                             200

墙竖向分布筋最小配筋率 (%):                            0.30

墙水平分布筋最小配筋率 (%):                            0.20

结构底部单独指定墙竖向分布筋配筋率的层号:              0

结构底部NSW层的墙竖向分布配筋率:                       0.60

钢筋强度 ........................................

HPB300钢筋强度设计值（N/mm2）:                         270

HRB335钢筋强度设计值（N/mm2）:                         300

HRB400钢筋强度设计值（N/mm2）:                         360

地下室信息 ..........................................

土的水平抗力系数的比例系数(MN/m4):                     10.00

扣除地面以下几层回填土约束:                            0

外墙分布筋保护层厚度:                                   35(mm)

回填土容重 (kN/m3):                                    18.00

回填土侧压力系数:                                      0.50

室外地平标高 (m):                                      -0.35

地下水位标高 (m):                                      -20.00

室外地面附加荷载 (kN/m2):                              0.00

基础水工况组合方式:                                    叠加

按《地下结构抗震设计标准》GBT 51336-2018设计:          否

地下室侧土约束施加方式:                                顶板双向弹簧

按反应位移法计算地下结构的地震作用:                    否

荷载组合 ......................................

采用自定义组合:                                        否

使用建模自定义组合模板:                                否

结构重要性系数:                                        1.00

执行《建筑结构可靠性设计统一标准》:                    是

刚重比按1.3恒+1.5活计算:                               否

恒载分项系数:                                          1.30

活载分项系数:                                          1.50

活荷载组合值系数:                                      0.70

活荷载频遇值系数:                                      0.60

活荷载准永久值系数:                                    0.50

考虑结构设计使用年限的活荷载调整系数:                  1.00

风荷载分项系数:                                        1.50

风荷载组合值系数:                                      0.60

风荷载频遇值系数:                                      0.40

风荷载是否参与地震组合:                                否

重力荷载分项系数:                                      1.20

水平地震力分项系数:                                    1.30

**********************************************************

楼层属性

**********************************************************

层号    塔号       属性

1      1         标准层1

**********************************************************

塔属性

**********************************************************

塔号 1

结构体系:                                              框架结构

结构X向基本周期（秒）:                                 0.20

结构Y向基本周期（秒）:                                 0.20

水平风荷载体型分段数:                                  1

分段号  最高层号    挡风系数    迎风面系数    背风面系数    侧风面系数

1         1        1.00         0.80          -0.50          0.00

0.2V0 调整分段数:                                      0

分段号     起始层号    终止层号

0.2V0调整时楼层剪力最小倍数:                           0.20

0.2V0调整时各层框架剪力最大值的倍数:                   1.50

**********************************************************

各层质量、质心坐标，层质量比

**********************************************************

层号    塔号    质心X       质心Y       质心Z       恒载质量    活载质量    活载质量   附加质量     质量比

(m)         (m)         (m)          (t)         (t)     (不折减)(t)    (t)

1      1       5.083     -4.318       3.300        46.1        10.4        20.8         0.0        1.00

合计             --          --          --          46.1        10.4        20.8         0.0

活载总质量 (t):            10.386

恒载总质量 (t):            46.055

附加总质量 (t):             0.000

结构总质量 (t):            56.440

恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载

活载质量 = 活荷载重力荷载代表值系数*活载等效质量

总质量 = 恒载质量+活载质量+附加质量

**********************************************************

各层构件数量、构件材料和层高

**********************************************************

层号    塔号    梁数    柱数    支撑数    墙数      层高(m)    累计高度(m)

1      1        37       9         0       0       3.300        3.300

----------------------------------------------------------

保护层：

层号    塔号       梁保护层(mm)       柱保护层(mm)       墙保护层(mm)

1      1          20                 20                ---

----------------------------------------------------------

钢构件：

层号    塔号       梁数             柱数           支撑数

(钢号)           (钢号)          (钢号)

1      1       37(355)           9(355)         ---

**********************************************************

风荷载信息

**********************************************************

层号   塔号  风向    顺风外力    顺风剪力    顺风倾覆弯矩

1     1     X        19.7        19.7           65.0

Y        23.3        23.3           76.8

**********************************************************

各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息

Floor No     : 层号

Tower No     : 塔号

Xstif，Ystif : 刚心的 X，Y 坐标值

Alf          : 层刚性主轴的方向

Xmass，Ymass : 质心的 X，Y 坐标值

Gmass        : 总质量

Eex，Eey     : X，Y 方向的偏心率

Ratx，Raty   : X，Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)

Ratx1，Raty1 : X，Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者

Ratx2，Raty2 : X，Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值。110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时，150%指嵌固层

RJX1，RJY1，RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)

RJX3，RJY3，RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比)

**********************************************************

Floor No. 1     Tower No. 1

Xstif=     4.6789(m)     Ystif=    -4.5257(m)     Alf  =   179.6857(Degree)

Xmass=     5.0832(m)     Ymass=    -4.3178(m)     Gmass(重力荷载代表值)=    66.8262(   56.4403)(t)

Eex  =     0.0376        Eey  =     0.0763

Ratx =     1.0000        Raty =     1.0000

薄弱层地震剪力放大系数= 1.00

Ratx1=     1.0000        Raty1=     1.0000

RJX1 = 3.1678E+004(kN/m)  RJY1 = 3.1678E+004(kN/m)  RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)

RJX3 = 1.9905E+004(kN/m)  RJY3 = 2.1485E+004(kN/m)  RJZ3 = 6.0364E+005(kN*m/Rad)

----------------------------------------------------------

X方向最小刚度比:  1.0000(1层1塔)

Y方向最小刚度比:  1.0000(1层1塔)

**********************************************************

结构整体抗倾覆验算

**********************************************************

抗倾覆力矩Mr     倾覆力矩Mov    比值Mr/Mov    零应力区(%)

层号：1   塔号：1

X向风        2.919E+003       4.334E+001         67.34         0.00

Y向风        2.474E+003       5.117E+001         48.34         0.00

X地震        2.719E+003       1.029E+002         26.43         0.00

Y地震        2.304E+003       1.008E+002         22.86         0.00

**********************************************************

结构整体稳定验算

**********************************************************

地震:

层号   塔号       X向刚度     Y向刚度       层高     上部重量       X刚重比     Y刚重比

1      1      1.990E+004  2.148E+004      3.300         843        77.877      84.059

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10，能够通过《高规》5.4.4条的整体稳定验算

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20，满足《高规》5.4.1，可以不考虑重力二阶效应

风荷载:

层号   塔号       X向刚度     Y向刚度       层高     上部重量       X刚重比     Y刚重比

1      1      2.112E+004  2.270E+004      3.300         843        82.612      88.823

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10，能够通过《高规》5.4.4条的整体稳定验算

该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20，满足《高规》5.4.1，可以不考虑重力二阶效应

**********************************************************

结构抗震验算

**********************************************************

**********************************************************

风振舒适度验算

**********************************************************

塔号：1

按《荷载规范》附录J计算：

X向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.070

X向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.010

Y向顺风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.082

Y向横风向顶点最大加速度(m/s2) = 0.010

**********************************************************

楼层抗剪承载力验算

**********************************************************

Ratio_X,Ratio_Y: 表示本层与上一层的承载力之比

层号   塔号    X向承载力    Y向承载力   Ratio_X    Ratio_Y

1     1     1.2336E+003  1.2336E+003    1.00       1.00

**********************************************************

周期、地震力与振型输出文件

**********************************************************

考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数

振型号    周期      转角       平动系数(X+Y)     扭转系数(Z)(强制刚性楼板模型)

1     0.3360   174.25      0.99(0.98+0.01)      0.01

2     0.3234    83.40      0.97(0.01+0.96)      0.03

3     0.2593   112.10      0.03(0.00+0.03)      0.97

地震作用最大的方向 = 177.695°

振型号    周期      转角       平动系数(X+Y)     扭转系数(Z)

1     0.3360   174.25      0.99(0.98+0.01)      0.01

2     0.3234    83.40      0.97(0.01+0.96)      0.03

3     0.2593   112.10      0.03(0.00+0.03)      0.97

(Z向扭转质量系数只在强制刚性板下有意义，对于非强制刚性板下的计算结果仅供参考)

振型号   X向平动质量系数%(sum)   Y向平动质量系数%(sum)   Z向扭转质量系数%(sum)

1        98.22( 98.22)            0.99(  0.99)            0.78(  0.78)

2         1.28( 99.51)           96.00( 97.00)            2.71(  3.50)

3         0.49(100.00)            3.00(100.00)           96.50(100.00)

X向平动振型参与质量系数总计:   100.00%

Y向平动振型参与质量系数总计:   100.00%

第1扭转周期(0.2593)/第1平动周期(0.3360) = 0.77

地震作用最大的方向 = 177.695°

振型号       阻尼比

1         0.050

2         0.050

3         0.050

**********************************************************

各层 X 方向的作用力(CQC)

Floor    : 层号

Tower    : 塔号

Fx       : X 向地震作用下结构的地震反应力

Vx       : X 向地震作用下结构的楼层剪力

Mx       : X 向地震作用下结构的弯矩

Static Fx: 静力法 X 向的地震力

----------------------------------------------------------------------

Floor     Tower        Fx           Vx (分塔剪重比)      Mx        Static Fx

(kN)         (kN)                 (kN-m)         (kN)

1         1         46.76        46.76( 8.284%)       154.29         39.98

抗震规范(5.2.5)条要求的X向楼层最小剪重比 =   1.67%

**********************************************************

各层 Y 方向的作用力(CQC)

Floor    : 层号

Tower    : 塔号

Fy       : Y 向地震作用下结构的地震反应力

Vy       : Y 向地震作用下结构的楼层剪力

My       : Y 向地震作用下结构的弯矩

Static Fy: 静力法 Y 向的地震力

------------------------------------------------------------------------------------------

Floor     Tower        Fy           Vy (分塔剪重比)      My        Static Fy

(kN)         (kN)                 (kN-m)         (kN)

1         1         45.82        45.82( 8.119%)       151.21         39.98

抗震规范(5.2.5)条要求的Y向楼层最小剪重比 =   1.67%

**********************************************************

各层各塔的规定水平力

**********************************************************

层号   塔号        X向(KN)         Y向(KN)

1     1            46.8            45.8

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩

**********************************************************

层号   塔号         框架柱     短肢墙       普通墙       斜撑       合计

1     1    X       154.3        0.0          0.0        0.0      154.3

1     1    Y       151.2        0.0          0.0        0.0      151.2

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩百分比

**********************************************************

层号   塔号           框架柱     短肢墙

1     1    X         100.0        0.0

1     1    Y         100.0        0.0

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩（轴力方式）

**********************************************************

层号   塔号         框架柱     短肢墙       普通墙       斜撑       合计

1     1    X       154.3        0.0          0.0        0.0      154.3

1     1    Y       151.2        0.0          0.0        0.0      151.2

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩百分比（轴力方式）

**********************************************************

层号   塔号           框架柱     短肢墙

1     1    X         100.0        0.0

1     1    Y         100.0        0.0

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩（改进轴力方式）

**********************************************************

层号   塔号         框架柱     短肢墙       普通墙       斜撑       合计

1     1    X       154.3        0.0          0.0        0.0      154.3

1     1    Y       151.2        0.0          0.0        0.0      151.2

**********************************************************

规定水平力下框架柱、短肢墙地震倾覆力矩百分比（改进轴力方式）

**********************************************************

层号   塔号           框架柱     短肢墙

1     1    X         100.0        0.0

1     1    Y         100.0        0.0

**********************************************************

框架柱地震剪力百分比

**********************************************************

层号   塔号           柱剪力       墙剪力       总剪力      柱剪力百分比      柱剪力与分段基底剪力百分比

1     1    X          46.8          0.0         46.8        100.00%             0.00%

1     1    Y          45.8          0.0         45.8        100.00%             0.00%

**********************************************************

框架柱风倾覆力矩百分比

**********************************************************

层号   塔号           柱力矩     总力矩     柱力矩百分比

1     1    X          65.0       65.0       100.00%

1     1    Y          76.8       76.8       100.00%

**********************************************************

框架柱、剪力墙风剪力百分比

**********************************************************

层号   塔号           柱剪力     墙剪力     其它       总剪力    柱剪力百分比    墙剪力百分比

1     1    X        19.7        0.0        0.0       19.7      100.00%           0.00%

1     1    Y        23.3        0.0        0.0       23.3      100.00%           0.00%

**********************************************************

风荷载外力、层剪力、倾覆力矩统计

**********************************************************

层号   塔号     层外力F     层剪力V     倾覆力矩M

+WX

1     1         19.7         19.7          65.0

-WX

1     1        -19.7        -19.7         -65.0

+WY

1     1         23.3         23.3          76.8

-WY

1     1        -23.3        -23.3         -76.8

**********************************************************

地震外力、层剪力、倾覆力矩统计

**********************************************************

层号   塔号     层外力F     层剪力V     倾覆力矩M

EX

1     1         46.8         46.8         154.3

EY

1     1         45.8         45.8         151.2

**********************************************************

0.2V0调整系数

**********************************************************

**********************************************************

位移输出文件

**********************************************************

采用强制刚性楼板假定模型计算结果

单位    : mm

Floor   : 层号

Tower   : 塔号

Jmax    : 最大位移对应的节点号

JmaxD   : 最大层间位移对应的节点号

Max-(Z) : Z方向的节点最大位移

h       : 层高

Max-(X)，Max-(Y)   : X,Y方向的节点最大位移

Ave-(X)，Ave-(Y)   : X,Y方向的层平均位移

Max-Dx ，Max-Dy    : X,Y方向的最大层间位移

Ave-Dx ，Ave-Dy    : X,Y方向的平均层间位移

Ratio-(X),Ratio-(Y): 最大位移与层平均位移的比值

Ratio-Dx,Ratio-Dy  : 最大层间位移与平均层间位移的比值

Max-Dx/h，Max-Dy/h : X,Y方向的最大层间位移角

DxR/Dx,DyR/Dy      : X,Y方向的有害位移角占总位移角的百分比例

Ratio_AX,Ratio_AY  : 本层位移角与上层位移角的1.3倍及上三层平均位移角的1.2倍的比值的大者

X-Disp，Y-Disp，Z-Disp:节点X,Y,Z方向的位移

=== 工况9 === X 方向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)        h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

1     1     1000006      2.52     2.37         3300

1000006      2.52     2.37       1/1307    100.00%    1.00

X向最大层间位移角：  1/1307  (1层1塔)

=== 工况10 === X 双向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)        h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

1     1     1000006      2.55     2.40         3300

1000006      2.55     2.40       1/1296    100.00%    1.00

X向最大层间位移角：  1/1296  (1层1塔)

=== 工况11 === Y 方向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)        h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

1     1     1000002      2.53     2.16         3300

1000002      2.53     2.16       1/1304    100.00%    1.00

Y向最大层间位移角：  1/1304  (1层1塔)

=== 工况12 === Y 双向地震作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)        h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

1     1     1000002      2.54     2.17         3300

1000002      2.54     2.17       1/1298    100.00%    1.00

Y向最大层间位移角：  1/1298  (1层1塔)

=== 工况3 === +X 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Ratio-Dx    Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

1     1     1000002      0.97     0.94        1.04         3300

1000002      0.97     0.94        1.04       1/3388    100.00%    1.00

X向最大层间位移角：  1/3388  (1层1塔)

X方向最大位移与层平均位移的比值：  1.04  (1层1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.04  (1层1塔)

=== 工况4 === -X 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Ratio-Dx    Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX

1     1     1000002      0.97     0.94        1.04         3300

1000002      0.97     0.94        1.04       1/3388    100.00%    1.00

X向最大层间位移角：  1/3388  (1层1塔)

X方向最大位移与层平均位移的比值：  1.04  (1层1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.04  (1层1塔)

=== 工况5 === +Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Ratio-Dy    Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

1     1     1000002      1.09     1.03        1.06         3300

1000002      1.09     1.03        1.06       1/3040    100.00%    1.00

Y向最大层间位移角：  1/3040  (1层1塔)

Y方向最大位移与层平均位移的比值：  1.06  (1层1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.06  (1层1塔)

=== 工况6 === -Y 方向风荷载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Ratio-Dy    Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY

1     1     1000002      1.09     1.03        1.06         3300

1000002      1.09     1.03        1.06       1/3040    100.00%    1.00

Y向最大层间位移角：  1/3040  (1层1塔)

Y方向最大位移与层平均位移的比值：  1.06  (1层1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.06  (1层1塔)

=== 工况1 === 竖向恒载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax       Max-(Z)

1      1   1000012       -21.14

=== 工况2 === 竖向活载作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax       Max-(Z)

1      1   1000012       -11.27

=== 工况7 === X 方向规定水平力作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(X)   Ave-(X)    Ratio-(X)       h

JmaxD    Max-Dx    Ave-Dx     Ratio-Dx

1     1     1000006      2.43     2.36        1.03         3300

1000006      2.43     2.36        1.03

X方向最大位移与层平均位移的比值：  1.03  (1层1塔)

X方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.03  (1层1塔)

=== 工况8 === Y 方向规定水平力作用下的楼层最大位移

Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)   Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h

JmaxD    Max-Dy    Ave-Dy     Ratio-Dy

1     1     1000002      2.27     2.13        1.07         3300

1000002      2.27     2.13        1.07

Y方向最大位移与层平均位移的比值：  1.07  (1层1塔)

Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值：  1.07  (1层1塔)