## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 299081.86
1.1 | 防雷工程 | 20142.12
1.2 | 园林照明工程 | 238722.75
1.3 | 土石方工程 | 18582.30
1.4 | 余泥渣土场外运输 | 21634.69
2 | 措施合计 | 27899.99
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 27899.99
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 37708.02 |  |  | －
3.1 | 暂列金额 | 29908.19
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 7799.83
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 364689.87
5 | 增值税销项税额 | 32822.09 |  |  | －
6 | 总造价 | 397511.96
7 | 人工费 | 52186.98
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 397,511.96 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 防雷工程 | [6 empty] | 20142.12
1 | 030409006001 | 避雷针 | 1.名称:接闪短杆(针) 2.材质:φ12热镀锌圆钢 3.安装形式、高度:H=500mm |  | 根 | 4 | 77.94 |  | 311.76
2 | 030409001001 | 电气接地端子 | 1.名称:电气接地端子 2.基础接地形式:层标高0.3米设置,其焊出柱内主筋应上下全长焊通,并和基础作为接地体的主筋焊连。 |  | 根 | 1 | 119.96 |  | 119.96
3 | 030409001002 | 测试端子 | 1.名称:测试端子 2.基础接地形式:离室外地面0.5m高处从引下线焊出一条φ12镀锌圆钢,外露10cm,配以M10螺栓,供测试接地电阻之用,详见15D503图集30页 |  | 根 | 1 | 119.96 |  | 119.96
4 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.安装形式:利用结构柱内对角主钢筋(≥φ16)通长相互焊接,并与天面接闪短针焊接。引下线的下端均应与基础接地网可靠焊接。 无柱时利用≥φ10热镀锌圆钢沿墙体暗敷连接。 |  | m | 43 | 19.89 |  | 855.27
5 | 030409005001 | 明装接闪带 | 1.名称:明装接闪带 2.材质:φ12热镀锌圆钢明装 3.安装形式:分别与接闪器及就近引下线焊接连通 |  | m | 105.3 | 19.78 |  | 2082.83
6 | 030409002001 | 水平接地线 | 1.名称:水平接地线 2.安装形式:利用基础地梁或底板内两主钢筋(≥φ16)焊接并与桩台内竖向二条主钢筋电焊连通(断开处以-40x4热镀锌扁钢焊接通), 形成水平接地网。 |  | m | 77.6 | 28.5 |  | 2211.6
7 | 030409002002 | 水平接地线 | 1.名称:水平接地线 2.材质、规格:25×4扁钢 |  | m | 426.12 | 28.1 |  | 11973.97
8 | 030409008001 | 局部等电位接地端子板 | 1.名称:局部等电位接地端子板 2.装高底边距地坪完成面0.3米高。 |  | 台 | 3 | 148.79 |  | 446.37
本页小计 | [8 empty] | 18121.72
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 030409008002 | 总等电位端子板 | 1.名称:总等电位端子板 2.表示总电位联结接地母排(即MEB端子板),做法详国标“等电位联结安装”图集<15D502>第23~36页.端子板采用厚4mm长800mm紫铜板, 外加厚2mm钢板保护罩,在墙上明装,H=0.3m. |  | 台 | 1 | 148.79 |  | 148.79
10 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1 | 1871.61 |  | 1871.61
|  | 园林照明工程 | [6 empty] | 238722.75
11 | 030404017002 | 电瓶车电源 CDM1 | 1.名称:电瓶车电源 CDM1 2.安装方式:墙壁明装,H=1.6m 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 1713.87 |  | 1713.87
12 | 030404017003 | 电动升降车档电源 GTM1 | 1.名称:电动升降车档电源 GTM1 2.安装方式:墙壁明装,H=1.6m 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 1389.91 |  | 1389.91
13 | 030404017004 | 照明配电箱 AL2 | 1.名称:照明配电箱 AL2 2.基础:C15混凝土基础，预埋件 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 8508.32 |  | 8508.32
14 | 030404017005 | 照明配电箱 AL3 | 1.名称:照明配电箱 AL3 2.基础:C15混凝土基础，预埋件 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 1 | 7085.68 |  | 7085.68
本页小计 | [8 empty] | 20718.18
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 040805001002 | 6m60W单臂路灯 | 1.名称:单臂路灯 2.型号规格:光源功率60W半截光型LED灯 3.灯杆灯架形式及臂长:H=6m，悬臂0.8m 4.基础形式、砂浆配合比:碎石垫层、C25混凝土基础 5.其他:土方开挖，回填土、钢筋、预埋铁件、及路灯设施编号等 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 27 | 2783.25 |  | 75147.75
16 | 040805001003 | 庭院灯 | 1.名称:庭院灯 2.型号规格:H=4 30W 3.基础形式、砂浆配合比:碎石垫层、C25混凝土基础 4.其他:土方开挖，回填土、钢筋、预埋铁件、及路灯设施编号等 5.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 13 | 2635.83 |  | 34265.79
17 | 030412001001 | 射树灯 | 1.名称:射树灯 2.型号、规格:15W LED(24V) 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 3 | 257.1 |  | 771.3
18 | 030412004001 | LED灯带 | 1.名称:LED灯带 2.型号、规格:6W/米 LED 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 48.586 | 24.46 |  | 1188.41
19 | 030412002001 | LED投光灯 | 1.名称:LED投光灯 2.型号、规格:2x160W LED 3.安装形式:H=6m 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 6 | 1910.45 |  | 11462.7
20 | 030404031001 | 变压器 | 1.名称:变压器 2.规格:220V/12V 3.安装:绿化美化隐藏安装或手孔井内安装 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 台 | 3 | 598.51 |  | 1795.53
本页小计 | [8 empty] | 124631.48
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
21 | 030411001009 | 配管 PC25 | 1.名称:配管 2.材质:PC25 3.配置形式:埋地敷设 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1143.29 | 12.36 |  | 14131.06
22 | 030411001010 | 配管 PC32 | 1.名称:配管 2.材质:PC32 3.配置形式:埋地敷设 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 433.065 | 14.37 |  | 6223.14
23 | 030411001011 | 配管 PC40 | 1.名称:配管 2.材质:PC40 3.配置形式:埋地敷设 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 374.83 | 16.11 |  | 6038.51
24 | 030408001003 | 电力电缆 ZR-YJV-3x4 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-3x4 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 1208.872 | 14.58 |  | 17625.35
25 | 030408001004 | 电力电缆 ZR-YJV-2x10 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-2x10 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 304.562 | 22.39 |  | 6819.14
26 | 030408001005 | 电力电缆 ZR-YJV-5x6 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5x6 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 167.53 | 32.35 |  | 5419.6
27 | 030408001006 | 电力电缆 ZR-YJV-5x10 | 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5x10 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 391.201 | 46.09 |  | 18030.45
本页小计 | [8 empty] | 74287.25
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
28 | 040504001006 | 手孔井（不含井盖） | 1.名称:手孔井 2.规格尺寸:810*810*500mm 3.基础、垫层铺筑:100厚C15素混凝土 4.井身砌筑:M7.5水泥砂浆砌MU10砖砌体 5.勾缝(抹面):15厚1:2.5水泥砂浆,原浆抹光 6.井座井盖:C15砼基座 7.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 座 | 10 | 276.37 |  | 2763.7
29 | 040504001007 | 装饰井盖（人行道） | 1、规格:装饰井盖（人行道） 2、其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 10 | 1735.44 |  | 17354.4
30 | 040807002002 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 1 | 988.14 |  | 988.14
|  | 土石方工程 | [6 empty] | 18582.3
31 | 040101002003 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 机械挖土方需人工辅助开挖,人工挖土 单价*1.5 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 沟槽底宽在5m内或基坑底面积在80m2内 单价*0.9 |  | m3 | 687.06 | 9.81 |  | 6740.06
32 | 040103001005 | 石粉垫层 | 1.填方材料品种:石粉 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 30.29 | 243.29 |  | 7369.25
33 | 040103001006 | 回填土方 | 1.填方材料品种:原土回填 2.密实度:按规范要求 |  | m3 | 211.99 | 21.1 |  | 4472.99
|  | 余泥渣土场外运输 | [6 empty] | 21634.69
34 | 040103002003 | 土方弃置 | 1.废弃料品种:土方 2.运距:15km 3.其它:装载机装土 |  | m3 | 475.07 | 45.54 |  | 21634.69
措施项目
35 | 031302007004 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
36 | 031301017004 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 61323.23
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
合 计 | [8 empty] | 299081.86
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 27899.99 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010004 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011004 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF004 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002004 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF004 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF004 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：照明工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000005 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 27899.99
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 29908.19 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 | 7799.83
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 | 37708.02 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 |  |  |  | 29908.19
合 计 |  |  |  | 29908.19 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：照明工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 364689.87 | 9 |  | 32822.09
合 计 | [6 empty] | 32822.09
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13