建筑能耗、碳排放及可再生能源分析报告

（初步设计阶段）

设计依据

1.《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

2.《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015

3. 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ 75-2012

4.《广东省公共建筑节能设计标准》DBJ 15-51-2020

5.《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T 15-133-2018

6.《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016

7.《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

8.《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

9.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151-2008

10.《建筑幕墙》GB/T 21086-2007

11.《民用建筑能耗标准》GB/T 51161-2016

12.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 7106-2019

13.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012

14.《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB 19762-2007

15.《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761-2020

16.《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455-2019

17.《建筑照明设计标准》GB 50034-2013

18.《建筑采光设计标准》GB 50033-2013

19.《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019

20.《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 20052-2020

21.《民用建筑节水设计标准》GB 50555-2010

22.《光伏发电站设计规范》GB 50797-2012

23.《可再生能源建筑应用工程评价标准》GBT 50801-2013

24.《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》JGJ203-2010

25.《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366-2019

26.《建筑碳排放计算导则》（试行）（广东省住房和城乡建设局2021年12月发布）

27.《广东省建筑反射隔热涂料应用技术规程》DBJ 15-75-2010

28. 国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件

工程概况

1.项目名称：             花都区炭步镇炭步初级中学改扩建项

2.建设地点：             广东-广州

3.建筑功能：  公共建筑

4.项目用地面积：    22754.76           m2

5.项目建筑总面积：    1294.49     m2，其中地上：    1294.49   m2，地下：       m2

6.建筑层数：地上：    6   ，地下：

7.建筑寿命：    50   年

8.总平面图(详图纸J-Z01	)

节能设计概况

总平面布局情况

本项目为炭步中学改造设计新建教学楼,建筑类别为高层民用建筑;设计使用年限为50年。保留原有教学楼、综合楼、教工宿舍、电房，拆除用地范围内车棚以及两层旧教学楼建筑后，新建教学楼以及连廊工程。位于广州市花都区炭步镇，现状东侧为运动场地，南侧为现状教学楼，西侧临近南街路，北侧为现状综合楼、教工宿舍。地块地理位置良好，交通较便捷，周边环境良好，开放条件成熟。

围护结构节能技术措施及建筑热工性能指标

2.1 屋面节能设计情况

正置式屋面

保温材料为：80mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫板（XPS）

参数:密度：28.5(kg/m3)、导热系数：0.030(W／(m.K)）

2.2 说明外墙节能设计情况

本项目采用内保温。

外墙保温材料：35厚TF无机保温砂浆

参数：密度：200.0(kg/m3)、导热系数：0.052(W／(m.K)）

外墙东、西、南、北向钢筋砼柱、梁以及西向加气混凝土需做内保温。

2.3 说明外窗节能设计情况

普通铝合金窗+6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明

参数：外窗传热系数：3.23。其中玻璃参数：传热系数：1.90、遮蔽系数：0.65、可见光透谢比：0.72

给水排水节能设计

3.1 本项目自来水水源采用市政自来水管网

3.2给水系统按竖向不分区设置。

3.3排水系统采用雨污分流，污废分流，室外采用雨污分流排水体制。

①本工程周围规划路有市政污水管道，最终排入污水处理厂，允许本工程污水排入。

②本工程周围规划路有市政雨水管道，允许本工程雨水排入。

3.4

3.4.1制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。给排水系统设置合理、完善、安全。

3.4.2平均日生活用水定额满足《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010中节水用水定额的规定。

3.4.3在用水点压力超过0.20MPa的给水支管上设置减压阀，采取减压限流的节水措施。

生活水箱采用S31603食品级不锈钢装配式水箱，变频调速泵组采用数字集成全变频控制恒压供水设备。管道井、水泵房、屋顶稳压泵房应采取有效的隔声措施，水泵应采取减震措施。水泵安装应符合现行国家标准《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275的规定。

3.5

3.5.1卫生洁具采用陶瓷制品，款式由业主和装修设计确定。配件应符合《节水型生活用水器具》CJ164-2002要求，用水效率等级均需达到2级。

3.5.2洗手盆采用自动感应开关，水嘴用水效率等级为2级，流量不大于0.125L/s.

。

电气照明节能设计

4.1 照明节能设计指标

4.2 节能设备

①室内照明灯具应选用高光效的灯具;人防工程选用线吊和链吊式灯具。光源一般选取高效节能荧光灯灯管（T5）、（T8）灯管或（LED灯），及电子节能灯。

②变压器采用SCB14型低损耗、低噪声节能型干式变压器。变压器满足《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2020）节能评价值的要求，空载和负载损耗值不高于能效等级2级的规定，其空载损耗、负载损耗值应不高于下表中数值：

③本工程未设置火灾自动报警系统，故采用消防应急照明和疏散指示系统采用集中电源非集中控制型应急照明系统。消防应急照明灯具和消防疏散指示标志灯具应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495和《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的规定，需通过消防强制认证（CCCF）。

④室外夜景照明光污染的限制符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ/T 163的规定。具体详见景观照明专项设计说明及图纸。

4.3 节能系统设置

①a. 楼梯间采用节能自熄开关；b. 走廊、门厅等公共场所的照明采用节能自熄开关，对照明进行集中监控和管理；c. 每个房间灯的开关数不少于2个（只设置1只光源的除外）。

②采用能源管理系统，对高低压配电系统、变压器、发电机等进行自动监测，并对各用电回路设置用电标准值，超限报警，实现供配电系统的自动化运行，提高用能管理水平。

采用计量系统，对各用能单元实行电量进行计量，提高用户的节能意识。

分项计量：根据建筑用能系统，对照明插座用电、空调用电、动力用电和特殊用电进行分项、分区、分户的计量。

通风与空调节能设计

5.1 节能型设备

预留分体空调，要求满足二级能效要求，机械通风设备满足二级能要求。

房间设计参数

  - 室内房间设计参数

本项目设计建筑室内房间设计参数按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C取值。

表1 设计和参照室内计算参数汇总表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 密度 | 电器设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育-办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 0.2(人/㎡) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 教育-普通教室 | 26 | 18 | 19(m3/h.人) | 0(次/h) | 0.6(人/㎡) | 8(W/㎡) | 5(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |

运行时间表

本项目温度控制、人员在室率和电器、照明逐时使用率的时间表按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C取值。（注：上行是工作日，下行是节假日）

表2 照明开关时间表（%）

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育-办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 |

表3 人员逐时在室率表（%）

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育-办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

表4 电器设备逐时使用率（%）

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育-办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育-普通教室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 95 | 95 | 95 | 50 | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 |

能耗模拟分析报告

  - 全年负荷计算结果

建筑负荷包括围护结构传热、太阳辐射传热、建筑内部散热、渗漏热损失、新风等产生的负荷。供暖、空调系统负荷在建筑热负荷基础上考虑建筑热惰性及系统余量而得出的负荷。本报告书中的系统负荷计算依据为暖通设计后确定的系统设备参数。

表5 建筑负荷分项统计表

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖需求(kWh/㎡) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 供冷需求(kWh/㎡) | 14.95 | 56.46 | 8.25 | 54.44 | 0.00 | 134.11 |

表7 建筑逐月负荷统计表

| 月份 | 供暖需求 (kWh) | 供冷需求 (kWh) | 热负荷 峰值(kW) | 热负荷 峰值时刻 | 冷负荷 峰值(kW) | 冷负荷 峰值时刻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 0 | 235 | 0.000 | -- | 40.471 | 01月04日16时 |
| 2月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 3月 | 0 | 9497 | 0.000 | -- | 113.813 | 03月26日15时 |
| 4月 | 0 | 17509 | 0.000 | -- | 141.910 | 04月30日08时 |
| 5月 | 0 | 30138 | 0.000 | -- | 160.873 | 05月13日15时 |
| 6月 | 0 | 27766 | 0.000 | -- | 180.009 | 06月17日08时 |
| 7月 | 0 | 17032 | 0.000 | -- | 186.211 | 07月01日08时 |
| 8月 | 0 | 8790 | 0.000 | -- | 212.835 | 08月26日08时 |
| 9月 | 0 | 30532 | 0.000 | -- | 178.866 | 09月16日10时 |
| 10月 | 0 | 19527 | 0.000 | -- | 157.654 | 10月08日15时 |
| 11月 | 0 | 11922 | 0.000 | -- | 103.175 | 11月01日08时 |
| 12月 | 0 | 652 | 0.000 | -- | 55.934 | 12月31日15时 |

空调供暖系统能耗

本项目采用（地方）典型气象年，按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021等规范要求进行建筑能耗分析，空调采暖系统能耗如下：

表8 空调采暖系统能耗分析汇总

| 能耗类型 | 设计建筑 |  |
| --- | --- | --- |
| 供暖系统能耗 kWh/m2 | E1h | 0.00 |
| 空调系统能耗 kWh/m2 | E1c | 26.82 |
| 空调供暖系统总能耗 kWh/m2 | E1 | 26.82 |

照明系统能耗

本项目按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021等规范要求进行建筑能耗分析，照明系统能耗如下：

表9 照明能耗汇总

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间个数 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教育-办公室 | 18.90 | 4 | 56 | 1055 |
| 教育-普通教室 | 18.90 | 8 | 629 | 11880 |
| 空房间 | 0.00 | 11 | 567 | 0 |
| 总计 |  |  |  | 12934 |

生活热水系统能耗

本项目按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021等规范要求进行建筑能耗分析，生活热水系统能耗如下：

表10 热水需求表

| 分区 | 用水定额 (L/人·d) | 热水温差(℃) | 供应人数 | 年使用天数 | 所需热量 (kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  | 0 |

表11 太阳能集热表

| 太阳能板 | 集热器面积(㎡) | 日均辐照量(kj/(㎡·d) | 年利用天数 | 集热器 效率 | 热损失 系数 | 太阳能供热(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  | 0 |

表12 热水设备能耗汇总表

| 热水设备 | 供热量(kWh/a) | 能源 | 效率 | 耗电量(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | 0 | 电 | 0.9 | 0 |

电梯系统能耗

本项目按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021等规范要求进行建筑能耗分析，电梯系统能耗如下：

表13 电梯系统能耗汇总

无

建筑能耗分析结果

本项目按照《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021等规范要求进行建筑能耗分析，主要能耗主要包含供暖空调、照明、电梯、生活热水等，主要能源消耗量如下。

表14  设计建筑能耗汇总

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供冷电耗 (Ec) | 中央冷源 | 0.00 |  |
|  | 冷却水泵 | 0.00 |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.00 |  |
|  | 冷却塔 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 26.82 |  |
|  | 供冷合计 | 26.82 |  |
| 供暖电耗 (Eh) | 中央热源 | 0.00 |  |
|  | 供暖水泵 | 0.00 |  |
|  | 热源侧水泵 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 0.00 |  |
|  | 供暖合计 | 0.00 |  |
| 空调风机电耗 (Ef) | 新排风 | 0.00 |  |
|  | 风机盘管 | 0.00 |  |
|  | 多联机室内机 | 0.00 |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 |  |
|  | 风机合计 | 0.00 |  |
| 照明电耗 |  | 9.99 |  |
| 插座设备电耗 |  | - |  |
| 其他电耗(Eo) | 电梯 | 0.00 |  |
|  | 独立排风机 | 0.00 |  |
|  | 生活热水 | 0.00 | 扣减了太阳能热水 |
|  | 合计 | 0.00 |  |
| 可再生能源 (Er) | 光伏发电(Ep) | 9.56 |  |
|  | 风力发电(Ew) | 0.00 |  |
| 建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡) |  | 27.25 | E1=Ec+Eh+Ef+Eo-Er |

建筑碳排放计算分析报告

  - 建材生产碳排放核算

| 材料 | 单位 | 用量 | 拆除后回收比例 | 寿命(年) | 碳排放因子 (kgCO2e/单位) | 碳排放量 (tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | m3 | 807.76 | 0 | 全生命周期 | 340 | 274.638 |
| 钢筋 | t | 89.32 | 0.5 | 全生命周期 | 2340 | 104.504 |
| 型钢 | t | 133.33 | 0.5 | 全生命周期 | 2365 | 157.663 |
| 水泥 | t | 49.19 | 0 | 全生命周期 | 735 | 36.155 |
| 预拌砂浆 | t | 270.55 | 0 | 全生命周期 | 370 | 100.104 |
| 砂 | m3 | 68.61 | 0 | 全生命周期 | 3 | 0.206 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS，B1级） | m3 | 23.41 | 0.5 | 全生命周期 | 534 | 6.250 |
| TF无机保温砂浆 | m3 | 14.58 | 0 | 全生命周期 | 534 | 7.786 |
| 砌块 | m3 | 104.85 | 0 | 全生命周期 | 349 | 36.593 |
| 砖 | m3 | 94.50 | 0 | 全生命周期 | 336 | 31.752 |
| 断热铝合金窗+6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明 | m2 | 253.08 | 0.5 | 全生命周期 | 129.5 | 16.387 |
| 单层实体木制外门 | m2 | 19.20 | 0 | 全生命周期 | 48.3 | 0.927 |
| 内门 | m2 | 9.60 | 0 | 全生命周期 | 48.3 | 0.464 |
| 陶瓷 | m2 | 1545.62 | 0 | 全生命周期 | 19.5 | 30.140 |
| 涂料 | t | 11.65 | 0 | 全生命周期 | 6550 | 76.308 |
| 电缆 | kg | 107.44 | 0 | 全生命周期 | 94.1 | 10.110 |
| 管材 | kg | 1553.39 | 0 | 全生命周期 | 3.6 | 5.592 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 895.579 |

  - 建材运输碳排放核算

| 材料 | 重量(t) | 运输距离 (km) | 寿命(年) | 碳排放因子 (kgCO2e/t·km) | 碳排放量 (tCO2e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土 | 1906.32 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 8.769 |
| 钢筋 | 89.32 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 5.136 |
| 型钢 | 133.33 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 7.666 |
| 水泥 | 49.19 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 2.828 |
| 预拌砂浆 | 270.55 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 1.245 |
| 砂 | 109.77 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 6.312 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS，B1级） | 0.67 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.039 |
| TF无机保温砂浆 | 2.92 | 40 | 全生命周期 | 0.115 | 0.013 |
| 砌块 | 104.85 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 6.029 |
| 砖 | 137.02 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 7.879 |
| 断热铝合金窗+6mm高透光Low-E+12mm空气+6透明 | 5.06 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.291 |
| 单层实体木制外门 | 0.58 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.033 |
| 内门 | 0.29 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.017 |
| 陶瓷 | 46.37 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 2.666 |
| 涂料 | 11.65 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.670 |
| 电缆 | 0.11 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.006 |
| 管材 | 1.55 | 500 | 全生命周期 | 0.115 | 0.089 |
| 合计 |  |  |  |  | 49.688 |

建造阶段碳排放Cjz核算

根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，采用经验公式法进行估算，公式如下：

Y = X + 1.99

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则建造阶段碳排放估算值 Cjz=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

| 建筑面积(㎡) | 地上层数 | 单位面积碳排放量(kgCO2/㎡) | 建造碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1294.49 | 6 | 7.99 | 10.343 |

运行阶段碳排放Cm×建筑寿命核算

| 电力 | 类别 | 耗电 (kWh/㎡) | 碳排放因子 (kgCO2/kWh) | 碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供冷 (Ec) | 中央冷源 | 0.00 | 0.3748 | 650.651 |
|  | 冷却水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 冷却塔 | 0.00 |  |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 26.82 |  |  |
|  | 供冷合计 | 26.82 |  |  |
| 供暖 (Eh) | 中央热源 | 0.00 | 0.3748 | 0.000 |
|  | 供暖水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 热源侧水泵 | 0.00 |  |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 0.00 |  |  |
|  | 供暖合计 | 0.00 |  |  |
| 空调 风机(Ef) | 新排风 | 0.00 | 0.3748 | 0.000 |
|  | 风机盘管 | 0.00 |  |  |
|  | 多联机室内机 | 0.00 |  |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 |  |  |
|  | 风机合计 | 0.00 |  |  |
| 照明 |  | 9.99 | 0.3748 | 242.391 |
| 插座设备 |  | - | 0.3748 | - |
| 其他(Eo) | 电梯 | 0.00 | 0.3748 | 0.000 |
|  | 排风机 | 0.00 |  |  |
|  | 生活热水(扣减了太阳能) | 0.00 |  |  |
|  | 合计 | 0.00 |  |  |
| 化石燃料 | 所属类别 | 耗热量(kWh/㎡) | 碳排放因子(tCO2/TJ) | 碳排放量(tCO2) |
| 无 | 供暖:：热源锅炉 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 无 | 供暖:：市政热力 | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 无 | 生活热水(扣减了太阳能) | 0.00 | 0 | 0.000 |
| 燃气 | 炊事 | -(m³/㎡) | 44.0167 | - |
| 其他 | 所属类别 | 消耗量(kg) |  | 碳排放量(tCO2) |
| 制冷剂 | 供冷 | 0 |  | 0.000 |
| 可再生 | 类别 | 供电(kWh/㎡) | 碳排放因子(kgCO2/kWh) | 碳减排量(tCO2) |
| 可再生能源(Er) | 光伏(Ep) | 9.56 | 0.3748 | 231.934 |
|  | 风力(Ew) | 0.00 |  | 0.000 |
| 建筑运行碳排放合计 |  |  |  | 661.108 |

拆除阶段碳排放Ccc核算

根据广东省《建筑碳排放计算导则（试行）》，建议粗略估算拆除阶段的碳排放，计算方法与建造阶段公式一致即可，公式如下：

Y = X + 1.99

其中X 为地上层数，Y 为单位面积的碳排放量，单位为：kgCO2/㎡,

则拆除阶段碳排放估算值 Ccc=Y×A, 其中A——建筑总面积，㎡。

| 建筑面积(㎡) | 地上层数 | 单位面积碳排放量(kgCO2/㎡) | 拆除碳排放量(tCO2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1294.49 | 6 | 7.99 | 10.343 |

碳汇量Cp核算

碳汇相关数据可参考广东省《建筑碳排放计算导则》（试行）附录3。

表15 项目碳汇量计算明细表

| 绿植 | 生长期 修正因子 | CO2固定量 (kg/㎡·a) | 面积(㎡) | 年数 | 碳固定量 (tCO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位附属绿地 | 1 | 0.6125 | 1068.38 | 50 | 32.719 |
| 本建筑面积占总建筑面积的比例 |  |  |  |  | 0.05 |
| 合计 |  |  |  |  | 1.616 |

计算结果汇总

6.1建筑全使用期各阶段碳排放量

表16 项目各阶段碳排放量明细表

| 阶段 | 分类 | 碳排放量 （t CO2） |
| --- | --- | --- |
| 建材生产 | 建材 | 895.579 |
| 建材运输 | 建材 | 49.688 |
| 建造阶段 | 施工Cjz | 10.343 |
| 运行阶段 | 运行Cm×建筑寿命 | 661.108 |
| 拆除阶段 | 拆除Ccc | 10.343 |
| / | 碳汇Cp×建筑寿命 | 1.616 |

6.2总量和单位指标

表17 项目碳排放总量及单位指标表

| 名称 | 核算公式 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 建筑总体碳排放（TCEL） | Cjz+ Cm×建筑寿命+Ccc- Cp×建筑寿命 | 680.178（t CO2） |
| 单位面积碳排放（ICEA） | TCEL/A | 0.526（t CO2/㎡） |
| 单位面积年度碳排放（ICEB） | （Cm – Cp）/A | 10.2（kg CO2/㎡） |

可再生能源利用分析报告

  - 可再生能源利用方案

可再生能源设计

详电气图纸DS-07~10

应用情况分析

3.1由可再生能源供应生活热水比例

计算说明：

本条计算当生活热水采用了太阳能设备、热泵设备时，相应可再生能源在生活热水中的贡献。

具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.9,提供的生活热水系统中可再生能源利用量计算公式如下：

EPw=EPw，geo+EPw，air+EPw，gol+EPw，bio

EPw，geo=Qw，geo-Ew，geo

EPw，geo=Qw，sol

EPw，bio=Qw，bio

式中： EPw，geo——地源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，air——空气源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，gol——太阳能生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPw，bio——生物质生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh ；

Qw，geo——地源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，air——空气源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，sol——太阳能系统的年生活热水供热量，kWh；

Qw，bio——生物质生活热水系统的年生活热水供热量，kWh；

Ew，geo——地源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh；

Ew，air——空气源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh。

太阳能利用：

| 太阳能供热量(kWh) | 年热水需求量(kWh) | 太阳能提供热量比例 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0% |

地源/空气源利用：

| 热泵供热量 (kWh) | 热泵耗电量 (kWh) | 可再生 利用量(kWh) | 年热水需求量 (kWh) | 地源/空气源 提供热水占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |

3.2由可再生能源提供的空调用冷量和热量比例

计算说明：

本条计算当供暖空调设备使用空气源热泵（集中机组或分体空调）、地源热泵机组、多联机机组时，相应可再生能源在采暖供热量中的贡献。

具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.8提供的供暖系统中可再生能源利用量计算公式如下：

EPh=EPh，geo+EPh，air+EPh，gol+EPh，bio

EPh，geo=Qh，geo-Eh，geo

EPh，air=Qh，air-Eh，air

EPh，sol=Qh，sol

EPh，bio=Qh，bio

式中：EPh，geo——地源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，air——空气源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，sol——太阳能热水供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

EPh，bio——生物质供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；

Qh，geo——地源热泵系统的年供暖供热量，kWh；

Qh，air——空气源热泵系统的年供暖供热量，kWh；

Qh，sol——太阳能系统的年供暖供热量，kWh；

Qh，bio——生物质供暖系统的年供暖供热量，kWh；

Eh，geo——地源热泵机组年供暖耗电量，kWh；

Eh，air——空气源热泵机组年供暖耗电量，kWh。

地源/空气源利用：

表18 可再生能源应用计算表

无

3.3由可再生能源提供电量比例

计算说明：

本条计算光伏、风力等可再生发电量在建筑运行电耗中的贡献。这里的运行电耗为真实的电能，不包括其他能源如市政热力、燃油燃气锅炉消耗的当量电。

表19 可再生能源应用计算表

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供冷电耗 (Ec) | 中央冷源 | 0.00 |  |
|  | 冷却水泵 | 0.00 |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.00 |  |
|  | 冷却塔 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 26.82 |  |
|  | 供冷合计 | 26.82 |  |
| 供暖电耗 (Eh) | 中央热源 | 0.00 |  |
|  | 供暖水泵 | 0.00 |  |
|  | 热源侧水泵 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式热泵 | 0.00 |  |
|  | 供暖合计 | 0.00 |  |
| 空调风机电耗 (Ef) | 新排风 | 0.00 |  |
|  | 风机盘管 | 0.00 |  |
|  | 多联机室内机 | 0.00 |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 |  |
|  | 风机合计 | 0.00 |  |
| 照明电耗 |  | 9.99 |  |
| 插座设备电耗 |  | - |  |
| 其他电耗(Eo) | 电梯 | 0.00 |  |
|  | 独立排风机 | 0.00 |  |
|  | 生活热水 | 0.00 | 扣减了太阳能热水 |
|  | 其他合计 | 0.00 |  |
| 建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡)(Etol) |  | 36.81 | E1=Ec+Eh+Ef+Eo |
| 可再生能源(Er) | 光伏发电(Ep) | 9.56 |  |
|  | 风力发电(Ew) | 0.00 |  |
|  | 合计 | 9.56 |  |
| 可再生能源提供电量比例（Re） |  | 25.9712% | Re= Er/ Etol |

计算方法：

（1）光伏发电机组的发电量参照《民用建筑绿色性能计算标准》

P=i=112Ii×Apv×Wp×η3600× k

式中：  P——光伏发电机组发电量(kWh)；

Ii—光伏板所在平面在第i月所接收到的太阳辐射总量(MJ／m2)；

Apv——光伏板安装面积(m2)；

Wp——标准状态下单位面积光伏产品发电功率的参数；

η——光伏系统效率，可取75％～80％；

k——光伏电池性能衰减修正系数，可取0.85～0.9。

3.4综合可再生利用率

计算说明：

本条汇总建筑各类可再生能源在建筑综合能耗需求中的贡献率。

计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.7，提供的建筑可再生能源利用率计算公式如下：

REPp=EPh+EPc+EPw+Er,i×fi+Erd,i×fiQh+Qc+Qw+El×fi+Ee×fi

式中：REPp——可再生能源利用率，％；

EPh——供暖系统中可再生能源利用量，kWh；

EPc——供冷系统中可再生能源利用量，kWh；

EPw——生活热水系统中可再生能源利用量，kWh；

fi——i类型能源的能源换算系数，按本标准表A.1.11选取电耗与热量系数为2.6

Er，i——年本体产生的i类型可再生能源发电量，kWh；

Erd，i——年周边产生的i类型可再生能源发电量，kWh。

Qh——年供暖耗热量，kWh；

Qc——年供冷耗冷量，kWh；

Qw——年生活热水需求热量，kWh；

El——年照明系统能源消耗，kWh；

Ee——年电梯系统能源消耗，kWh。

| 能耗分项 | 需求量（电）(kWh/㎡) | 需求量（热）(kWh/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 耗冷量 | - | 134.11 |
| 耗热量 | - | 0.00 |
| 空调风机 | 0.00 | 0.00 |
| 照明能耗 | 9.99 | 25.98 |
| 插座设备 | - | - |
| 电梯 | 0.00 | 0.00 |
| 独立排风机 | 0.00 | 0.00 |
| 生活热水需求 | - | 0.00 |
| 合计 |  | 160.09 |
| 可再生分项 | 可再生发电 (kWh/㎡) | 可再生利用（热）(kWh/㎡) |
| 集中地源\空气源供热 | - | 0.00 |
| 单体空调\多联机供热 | - | 0.00 |
| 太阳能热水 | - | 0.00 |
| 热泵热水 | - | 0.00 |
| 光伏发电 | 9.56 | 24.86 |
| 风力发电 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 |  | 24.86 |
| 可再生能源利用率 | 16% |  |